## Menu
Electricity Ten Year Statement 2012
Appendix D - Fault Levels
Table | Title
D1.1 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2012/13
D1.2 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2013/14
D1.3 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2014/15
D1.4 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2015/16
D1.5 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2016/17
D1.6 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2018/19
D1.7 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2021/22
D2.1 | SPT Fault Levels (kA), Winter 2012/13
D2.2 | SPT Fault Levels (kA), Winter 2013/14
D2.3 | SPT Fault Levels (kA), Winter 2014/15
D2.4 | SPT Fault Levels (kA), Winter 2015/16
D2.5 | SPT Fault Levels (kA), Winter 2016/17
D2.6 | SPT Fault Levels (kA), Winter 2018/19
D2.7 | SPT Fault Levels (kA), Winter 2021/22
D3.1 | NGET Fault Levels (kA), Winter 2012/13
D3.2 | NGET Fault Levels (kA), Winter 2013/14
D3.3 | NGET Fault Levels (kA), Winter 2014/15
D3.4 | NGET Fault Levels (kA), Winter 2015/16
D3.5 | NGET Fault Levels (kA), Winter 2016/17
D3.6 | NGET Fault Levels (kA), Winter 2018/19
D3.7 | NGET Fault Levels (kA), Winter 2021/22

## D1.1
ETYS Yr 1 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2012/13 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
BEAULY | 275 | 28.6 | 11.95 | 4.51 | 21.41 | 27.91 | 11.54 | 4.61 | 20.93
BLACKHILLOCK | 275 | 44.24 | 18.36 | 5.93 | 31.9 | 38.8 | 16.18 | 5 | 27.89
CAIRN UISH | 275 | 25.52 | 11.26 | 1.62 | 17.55 | 20.98 | 9.15 | 1.83 | 14.77
DOUNREAY | 275 | 13.13 | 5.56 | 1.63 | 9.5 | 12.66 | 5.3 | 2.12 | 9.61
FOYERS | 275 | 25.55 | 10.8 | 4.65 | 19.92 | 25.19 | 10.32 | 5.13 | 19.72
GORDONBUSH | 275 | 12.91 | 5.38 | 1.86 | 9.47 | 12.43 | 5.16 | 2.22 | 9.51
KEITH | 275 | 42.64 | 17.64 | 5.79 | 30.74 | 37.56 | 15.61 | 5.13 | 27.21
KILBRUAR | 275 | 13.14 | 5.48 | 1.89 | 9.63 | 12.58 | 5.22 | 2.23 | 9.61
KINTORE | 275 | 57.2 | 22.99 | 10.53 | 43.03 | 53.17 | 21.53 | 8.72 | 39.18
KNOCKNAGAEL | 275 | 30.42 | 12.77 | 4.9 | 22.95 | 29.4 | 12.15 | 4.88 | 22.06
PERSLEY | 275 | 36.78 | 14.8 | 6.15 | 27.08 | 32.83 | 13.29 | 5.53 | 24.32
PETERHEAD | 275 | 60.08 | 22.98 | 19.15 | 51.65 | 71.16 | 27.19 | 23.6 | 62.05
TEALING | 275 | 50.36 | 20.46 | 6.97 | 35.9 | 41.88 | 17.3 | 5.39 | 29.86
ABERNETHY | 132 | 13.95 | 6.94 | 0.12 | 9.94 | 14.62 | 7.01 | 0.36 | 10.27
AIGAS | 132 | 31.71 | 14.91 | 0.4 | 21.49 | 29.71 | 13.91 | 0.45 | 20.12
ALNESS | 132 | 14.24 | 6.65 | 0.71 | 10.12 | 12.79 | 5.77 | 1.31 | 9.47
ANSUIDHE | 132 | 15.73 | 8.07 | 0.11 | 11.52 | 14.72 | 7.18 | 0.33 | 10.49
ARDKINGLAS | 132 | 26.48 | 12.67 | 0.24 | 18.16 | 23.22 | 10.92 | 0.55 | 16
BEAULY | 132 | 49.75 | 21.4 | 4 | 34.27 | 56.38 | 23.75 | 4.81 | 38.41
BRECHIN | 132 | 12.33 | 6.21 | 0.07 | 8.85 | 12.63 | 6.05 | 0.15 | 8.71
BROADFORD | 132 | 5.39 | 2.75 | 0.04 | 3.92 | 5.38 | 2.75 | 0.17 | 4.07
BURGHMUIR | 132 | 10.98 | 5.58 | 0.04 | 7.93 | 12.22 | 5.94 | 0.16 | 8.56
CEANNACROC | 132 | 17.47 | 8.44 | 0.35 | 12.29 | 16.19 | 7.57 | 0.61 | 11.31
CHARLESTON | 132 | 36.1 | 15.77 | 2.93 | 25.23 | 41.44 | 18 | 3.43 | 28.88
CLACHAN | 132 | 25.68 | 12.24 | 0.53 | 17.84 | 22.95 | 10.82 | 0.8 | 16.11
CLUNIE | 132 | 18.73 | 9.33 | 0.26 | 13.46 | 17.72 | 8.45 | 0.56 | 12.51
CLUNIE | 132 | 18.73 | 9.33 | 0.26 | 13.46 | 17.72 | 8.45 | 0.56 | 12.51
COUPAR ANGUS | 132 | 18.71 | 9.08 | 0.32 | 13.16 | 18.01 | 8.4 | 0.63 | 12.52
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 39.92 | 16.73 | 3.02 | 26.68 | 48.46 | 20.3 | 3.08 | 31.78
CULLIGRAN | 132 | 17.41 | 8.6 | 0.2 | 12.36 | 16.09 | 7.64 | 0.35 | 11.15
DEANIE | 132 | 12.29 | 6.2 | 0.09 | 8.87 | 11.45 | 5.49 | 0.21 | 7.97
DOUNREAY | 132 | 20.97 | 8.78 | 1.94 | 14.36 | 25.37 | 10.67 | 2.52 | 17.61
DUNVEGAN | 132 | 5.15 | 2.35 | 0.49 | 3.82 | 5.38 | 2.8 | 0.64 | 4.61
EDINBANE | 132 | 5.42 | 2.48 | 0.54 | 4.04 | 5.77 | 3 | 0.73 | 4.97
ERROCHTY | 132 | 37.91 | 17.53 | 2.51 | 27.31 | 35.43 | 16.12 | 2.95 | 25.74
FARR 1 | 132 | 13.87 | 6.9 | 0.31 | 10.07 | 12.96 | 6.15 | 0.64 | 9.34
FARR 2 | 132 | 11.65 | 5.67 | 0.48 | 8.5 | 11.41 | 5.34 | 0.75 | 8.3
FASNAKYLE | 132 | 30.76 | 14.39 | 1.04 | 21.4 | 26.04 | 11.84 | 1.75 | 18.49
FIDDES | 132 | 13.29 | 6.65 | 0.25 | 9.66 | 13.94 | 6.61 | 0.58 | 9.93
FINLARIG | 132 | 21.08 | 10.14 | 0.51 | 14.85 | 21.43 | 10.02 | 0.75 | 14.92
FORT AUGUSTUS | 132 | 32.37 | 14.51 | 3.13 | 23.65 | 31.99 | 14.34 | 3.03 | 23.32
FORT WILLIAM | 132 | 8.98 | 4.26 | 1.03 | 7.05 | 8.42 | 3.9 | 1.44 | 6.95
GLENDOE | 132 | 28.36 | 12.91 | 2.54 | 20.8 | 28.46 | 12.96 | 3.08 | 21.4
GLENMORISTON | 132 | 21.77 | 10.21 | 1.07 | 15.52 | 19.43 | 8.92 | 1.32 | 13.93
GRIFFIN 1 | 132 | 11.82 | 5.72 | 0.51 | 8.6 | 12.75 | 6.15 | 0.9 | 9.59
GRIFFIN 2 | 132 | 11.99 | 5.8 | 0.53 | 8.72 | 12.74 | 6.12 | 0.94 | 9.6
GRUDIE BRIDGE | 132 | 11.03 | 5.32 | 0.6 | 8.12 | 10.64 | 4.92 | 0.72 | 7.68
INVERARAY | 132 | 29.54 | 13.81 | 0.72 | 20.25 | 27.46 | 12.82 | 0.66 | 18.79
INVERARNAN | 132 | 51.53 | 21.63 | 5.17 | 35.76 | 54.93 | 22.78 | 5.35 | 37.56
INVERGARRY | 132 | 17.44 | 8.4 | 0.49 | 12.38 | 16.31 | 7.76 | 0.6 | 11.57
KEITH | 132 | 31.97 | 13.19 | 4.88 | 23.53 | 38.97 | 16.41 | 5.08 | 28.28
KILLIN | 132 | 24.05 | 11.41 | 0.75 | 16.89 | 25.75 | 11.8 | 1.21 | 17.9
KILMORACK | 132 | 42 | 18.77 | 1.64 | 28.18 | 43.9 | 19.32 | 1.65 | 28.98
KINTORE | 132 | 42.99 | 17.37 | 6.15 | 30.72 | 51.32 | 20.64 | 6.81 | 36
KNOCKNAGAEL | 132 | 30.9 | 12.34 | 3.98 | 21.42 | 36.33 | 14.37 | 4.92 | 25.23
LOCHAY | 132 | 20.76 | 10 | 0.49 | 14.64 | 21.3 | 9.96 | 0.72 | 14.81
LUICHART 1 | 132 | 16.4 | 7.88 | 0.47 | 11.62 | 16.44 | 7.63 | 0.7 | 11.49
LUICHART 2 | 132 | 16.01 | 7.73 | 0.45 | 11.38 | 15.44 | 7.19 | 0.7 | 10.86
MILLENNIUM | 132 | 19.74 | 9.45 | 0.5 | 13.87 | 18.5 | 8.55 | 0.91 | 13
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 35.21 | 15.35 | 3.09 | 24.8 | 37.85 | 16.76 | 3.06 | 26.76
MOSSFORD 1 | 132 | 11.9 | 5.71 | 0.69 | 8.76 | 11.75 | 5.4 | 0.88 | 8.51
MOSSFORD 2 | 132 | 11.73 | 5.64 | 0.7 | 8.67 | 11.48 | 5.26 | 0.89 | 8.33
MYBSTER | 132 | 12.1 | 5.56 | 0.86 | 8.73 | 11.97 | 5.52 | 0.7 | 8.51
NANT | 132 | 10.86 | 5.69 | 0.2 | 8.26 | 10.48 | 5.15 | 0.35 | 7.64
ORRIN | 132 | 19.26 | 9.25 | 0.46 | 13.54 | 18.02 | 8.45 | 0.55 | 12.5
PAUL'S HILL | 132 | 12.09 | 5.92 | 0.23 | 8.6 | 11.24 | 5.33 | 0.44 | 7.98
PERSLEY | 132 | 38.69 | 16.2 | 4.13 | 27.05 | 47.95 | 19.86 | 4.98 | 33.07
PETERHEAD | 132 | 34.92 | 13.26 | 7.96 | 26.72 | 45.54 | 17.28 | 10.11 | 34.54
QUOICH | 132 | 10.85 | 5.4 | 0.19 | 7.83 | 10.05 | 4.83 | 0.35 | 7.19
RANNOCH | 132 | 11.01 | 5.56 | 0.34 | 8.2 | 9.14 | 4.43 | 0.44 | 6.7
SHIN | 132 | 17.14 | 8.07 | 0.57 | 11.97 | 18.63 | 8.47 | 0.98 | 12.96
SLOY | 132 | 46.17 | 20.26 | 2.21 | 30.86 | 47.82 | 20.84 | 2.45 | 31.92
ST FILLANS | 132 | 10.08 | 5.05 | 0.22 | 7.35 | 9.07 | 4.38 | 0.28 | 6.48
ST.FERGUS MOBIL | 132 | 22.02 | 9.67 | 0.55 | 14.23 | 22.22 | 10.05 | 0.5 | 14.72
TEALING | 132 | 39.87 | 17 | 5.1 | 29.14 | 44.77 | 19.06 | 4.17 | 31.12
TUMMEL | 132 | 34.43 | 16.15 | 1.82 | 24.66 | 31.39 | 14.47 | 2.02 | 22.49
ABERNTHY | 33 | 25.43 | 10.69 | 0.85 | 15.97 | 4.72 | 2.09 | 0 | 2.96
ALNESS | 33 | 49.48 | 19.81 | 3 | 31.02 | 3.74 | 1.51 | 0 | 2.13
ARBROATH | 33 | 26.94 | 10.81 | 1.91 | 17.2 | 2.46 | 1.07 | 0 | 1.51
ARDMORE | 33 | 11.93 | 5.16 | 0.64 | 7.93 | 1.62 | 0.73 | 0 | 1.04
BEAULY | 33 | 33.75 | 13 | 4.68 | 23.07 | 2.27 | 1.02 | 0 | 1.45
BOAT OF GARTEN | 33 | 24.28 | 10.11 | 1.03 | 15.33 | 2.94 | 1.47 | 0 | 2.08
BRACO | 33 | 38.67 | 15.84 | 1.5 | 23.89 | 2.36 | 1.15 | 0 | 1.63
BRIDGE OF DUN | 33 | 22.65 | 9.64 | 0.54 | 14.17 | 2.97 | 1.47 | 0 | 2.08
BROADFORD | 33 | 8.67 | 3.61 | 0.34 | 5.44 | 1.11 | 0.52 | 0 | 0.73
BRORA | 33 | 6.37 | 2.5 | 0.6 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0
BURGHMUIR | 33 | 22.17 | 9.7 | 0.32 | 14.04 | 2.82 | 1.52 | 0 | 2.15
CARRADALE (I) | 33 | 29.09 | 12.38 | 1.61 | 19.11 | 3.42 | 1.49 | 0 | 2.1
CARRADALE (II) | 33 | 24.41 | 10.35 | 1.47 | 16.12 | 2.16 | 1.49 | 0 | 2.11
CASSLEY | 33 | 9.45 | 3.86 | 0.45 | 5.91 | 1.75 | 0.74 | 0 | 1.05
CHARLESTON | 33 | 30.35 | 11.53 | 6.33 | 22.64 | 1.92 | 1.09 | 0 | 1.54
CLAYHILLS | 33 | 30.82 | 12.22 | 2.61 | 19.88 | 3.71 | 2.1 | 0 | 2.96
COUPAR ANGUS | 33 | 31.59 | 12.63 | 2.39 | 20.25 | 3.13 | 1.51 | 0 | 2.13
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 27.07 | 10.66 | 2.33 | 17.4 | 1.86 | 1.06 | 0 | 1.5
DOUNREAY | 33 | 36.64 | 14.11 | 4.66 | 24.62 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
DUDHOPE | 33 | 32.09 | 12.48 | 4.38 | 22.03 | 3.36 | 2.01 | 0 | 2.84
DUNBEATH | 33 | 11.58 | 4.64 | 0.73 | 7.3 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02
DUNOON | 33 | 26.25 | 11.63 | 0.2 | 16.65 | 3.92 | 1.78 | 0 | 2.52
DUNVEGAN | 33 | 14.72 | 6.13 | 0.92 | 9.58 | 1.22 | 0.53 | 0 | 0.74
DYCE | 33 | 34.56 | 13.66 | 3 | 22.32 | 4.93 | 2.08 | 0 | 2.95
ELGIN | 33 | 25.95 | 10.53 | 1.38 | 16.27 | 2.31 | 1.25 | 0 | 1.77
FIDDES | 33 | 29.5 | 12.15 | 1.39 | 18.58 | 3.69 | 1.49 | 0 | 2.11
FRASERBURGH | 33 | 24.73 | 9.77 | 1.89 | 15.7 | 2.85 | 1.48 | 0 | 2.09
FT AUGUSTUS | 33 | 7.35 | 2.78 | 1.31 | 5.23 | 1.09 | 0.5 | 0 | 0.7
FT WILLIAM | 33 | 53.36 | 20.88 | 12.22 | 41.75 | 1.48 | 0.6 | 0 | 0.85
GLENAGNES | 33 | 21.07 | 8.17 | 2.48 | 14.03 | 1.51 | 0.96 | 0 | 1.35
INVERNESS | 33 | 41.45 | 16.01 | 6.27 | 28.91 | 5 | 2.28 | 0 | 3.23
KEITH | 33 | 53.92 | 21.32 | 8.48 | 38.63 | 5.14 | 2.11 | 0 | 2.98
KILLIN | 33 | 32.85 | 12.99 | 2.87 | 21.24 | 3.74 | 1.5 | 0 | 2.12
KINLOCHLEVEN | 33 | 14.6 | 5.84 | 1.8 | 10.05 | 0.72 | 0.5 | 0 | 0.7
KINTORE | 33 | 57.23 | 22.16 | 9.45 | 40.79 | 5.68 | 2.26 | 0 | 3.2
LAIRG | 33 | 25.18 | 10.11 | 1.46 | 15.76 | 1.92 | 0.77 | 0 | 1.09
LUNANHEAD | 33 | 31.37 | 12.25 | 4.26 | 21.59 | 3.39 | 1.5 | 0 | 2.12
LYNDHURST | 33 | 31.12 | 12.14 | 3.86 | 21.03 | 3.3 | 2.01 | 0 | 2.84
MACDUFF | 33 | 23.86 | 10.17 | 1.15 | 15.53 | 3.96 | 1.68 | 0 | 2.38
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 34.07 | 13.28 | 4.95 | 23.73 | 5.13 | 2.27 | 0 | 3.21
MYBSTER | 33 | 49.49 | 19.58 | 5.33 | 33.02 | 5.64 | 2.27 | 0 | 3.21
NAIRN | 33 | 23.87 | 9.82 | 0.74 | 14.64 | 3.42 | 2.06 | 0 | 2.91
PERSLEY | 33 | 34.05 | 12.87 | 7.56 | 25.76 | 3.53 | 1.52 | 0 | 2.15
PETERHEAD GRANGE | 33 | 27.69 | 10.66 | 3.43 | 18.51 | 0.93 | 0.41 | 0 | 0.58
PORT ANN | 33 | 26.58 | 11.14 | 1.18 | 16.94 | 3.03 | 1.26 | 0 | 1.78
REDMOSS | 33 | 30.72 | 11.99 | 3.38 | 20.34 | 4.58 | 2.09 | 0 | 2.96
SHIN | 33 | 28.68 | 11.53 | 2.14 | 18.44 | 2.4 | 1.49 | 0 | 2.11
STRICHEN | 33 | 31.85 | 12.54 | 2.59 | 20.32 | 3.79 | 1.51 | 0 | 2.14
TARLAND | 33 | 22.07 | 9 | 1.07 | 13.8 | 2.61 | 1.06 | 0 | 1.5
TAYNUILT | 33 | 30.86 | 12.55 | 2.12 | 19.86 | 3.68 | 1.5 | 0 | 2.13
THURSO | 33 | 35.08 | 13.73 | 4.22 | 23.64 | 5.21 | 2.08 | 0 | 2.95
WILLOWDALE | 33 | 32.67 | 12.62 | 4.61 | 22.45 | 3.59 | 2.09 | 0 | 2.96
WOODHILL | 33 | 30.64 | 11.65 | 5.82 | 22.3 | 5.25 | 3.09 | 0 | 4.37

## D1.2
ETYS Yr 2 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2013/14 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
BEAULY | 275 | 28.74 | 12.03 | 4.44 | 21.45 | 27.99 | 11.58 | 4.59 | 20.97
BLACKHILLOCK | 275 | 44.39 | 18.45 | 5.92 | 32.01 | 38.9 | 16.23 | 5 | 27.95
CAIRN UISH | 275 | 25.56 | 11.29 | 1.61 | 17.58 | 21 | 9.17 | 1.82 | 14.79
DOUNREAY | 275 | 13.37 | 5.67 | 1.62 | 9.64 | 12.66 | 5.3 | 2.12 | 9.61
FOYERS | 275 | 25.37 | 10.76 | 4.43 | 19.65 | 24.76 | 10.17 | 4.89 | 19.28
GORDONBUSH | 275 | 13.01 | 5.43 | 1.84 | 9.52 | 12.46 | 5.17 | 2.21 | 9.53
KEITH | 275 | 42.79 | 17.72 | 5.78 | 30.85 | 37.66 | 15.65 | 5.13 | 27.27
KILBRUAR | 275 | 13.24 | 5.52 | 1.87 | 9.68 | 12.61 | 5.23 | 2.22 | 9.62
KINTORE | 275 | 57.38 | 23.06 | 10.56 | 43.18 | 53.27 | 21.58 | 8.73 | 39.24
KNOCKNAGAEL | 275 | 30.45 | 12.81 | 4.78 | 22.9 | 29.35 | 12.14 | 4.81 | 21.98
PERSLEY | 275 | 36.86 | 14.84 | 6.14 | 27.13 | 32.84 | 13.3 | 5.52 | 24.32
PETERHEAD | 275 | 60.25 | 23.06 | 19.16 | 51.78 | 71.35 | 27.26 | 23.62 | 62.17
TEALING | 275 | 50.15 | 20.36 | 6.99 | 35.78 | 41.83 | 17.28 | 5.41 | 29.84
ABERNETHY | 132 | 14.3 | 7.1 | 0.14 | 10.18 | 14.93 | 7.15 | 0.38 | 10.5
AIGAS | 132 | 32.1 | 15.17 | 0.38 | 21.83 | 30 | 14.05 | 0.44 | 20.32
ALNESS | 132 | 14.44 | 6.75 | 0.76 | 10.3 | 12.91 | 5.82 | 1.35 | 9.59
ANSUIDHE | 132 | 15.79 | 8.1 | 0.11 | 11.57 | 14.96 | 7.21 | 0.41 | 10.6
ARDKINGLAS | 132 | 26.43 | 12.66 | 0.23 | 18.13 | 23.34 | 10.92 | 0.64 | 16.08
BEAULY | 132 | 50.67 | 21.93 | 3.81 | 34.82 | 57.18 | 24.16 | 4.66 | 38.82
BRECHIN | 132 | 12.52 | 6.29 | 0.08 | 8.98 | 12.81 | 6.13 | 0.17 | 8.84
BROADFORD | 132 | 5.67 | 2.87 | 0.05 | 4.11 | 5.55 | 2.84 | 0.22 | 4.23
BURGHMUIR | 132 | 11.16 | 5.66 | 0.05 | 8.05 | 12.49 | 6.09 | 0.17 | 8.78
CEANNACROC | 132 | 17.64 | 8.53 | 0.34 | 12.41 | 16.3 | 7.62 | 0.6 | 11.38
CHARLESTON | 132 | 36.7 | 16.03 | 2.97 | 25.64 | 41.97 | 18.24 | 3.47 | 29.26
CLACHAN | 132 | 25.64 | 12.23 | 0.53 | 17.81 | 23.05 | 10.82 | 0.89 | 16.19
CLUNIE | 132 | 18.8 | 9.37 | 0.26 | 13.52 | 17.78 | 8.48 | 0.56 | 12.55
CLUNIE | 132 | 18.8 | 9.37 | 0.26 | 13.52 | 17.78 | 8.48 | 0.56 | 12.55
CORRIEMOILLIE | 132 | 20.91 | 9.92 | 0.82 | 14.85 | 22.1 | 10.18 | 1.02 | 15.43
COUPAR ANGUS | 132 | 19.07 | 9.23 | 0.39 | 13.43 | 18.23 | 8.5 | 0.7 | 12.72
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 40.56 | 17 | 3.07 | 27.11 | 49.14 | 20.57 | 3.1 | 32.19
CULLIGRAN | 132 | 17.54 | 8.69 | 0.19 | 12.48 | 16.19 | 7.69 | 0.35 | 11.22
DEANIE | 132 | 12.36 | 6.25 | 0.09 | 8.93 | 11.51 | 5.52 | 0.2 | 8.01
DOUNREAY | 132 | 21.25 | 8.96 | 1.82 | 14.49 | 25.1 | 10.6 | 2.37 | 17.36
DUNVEGAN | 132 | 5.58 | 2.51 | 0.61 | 4.16 | 5.88 | 3.07 | 0.78 | 5.12
EDINBANE | 132 | 5.82 | 2.63 | 0.6 | 4.32 | 6.13 | 3.2 | 0.8 | 5.32
ERROCHTY | 132 | 38 | 17.59 | 2.51 | 27.38 | 35.58 | 16.19 | 2.96 | 25.85
FARR 1 | 132 | 13.94 | 6.94 | 0.31 | 10.13 | 13.02 | 6.18 | 0.64 | 9.38
FARR 2 | 132 | 11.74 | 5.72 | 0.48 | 8.57 | 11.49 | 5.38 | 0.75 | 8.35
FASNAKYLE | 132 | 31.12 | 14.6 | 1.03 | 21.68 | 26.35 | 11.98 | 1.75 | 18.69
FIDDES | 132 | 13.49 | 6.73 | 0.3 | 9.82 | 14.06 | 6.66 | 0.65 | 10.07
FINLARIG | 132 | 21.08 | 10.14 | 0.52 | 14.86 | 21.44 | 10.03 | 0.75 | 14.94
FORT AUGUSTUS | 132 | 33.02 | 14.8 | 3.15 | 24.07 | 32.55 | 14.59 | 3.05 | 23.68
FORT WILLIAM | 132 | 9.17 | 4.32 | 1.12 | 7.23 | 8.51 | 3.93 | 1.52 | 7.09
GLENDOE | 132 | 28.88 | 13.15 | 2.57 | 21.16 | 28.96 | 13.17 | 3.14 | 21.76
GLENMORISTON | 132 | 22.03 | 10.34 | 1.05 | 15.68 | 19.6 | 8.99 | 1.31 | 14.02
GRIFFIN 1 | 132 | 11.92 | 5.77 | 0.52 | 8.67 | 12.9 | 6.22 | 0.91 | 9.71
GRIFFIN 2 | 132 | 12.39 | 5.97 | 0.55 | 9 | 13.2 | 6.34 | 0.99 | 9.95
GRUDIE BRIDGE | 132 | 16.6 | 8.06 | 0.48 | 11.88 | 16.74 | 7.81 | 0.78 | 11.82
INVERARAY | 132 | 29.67 | 13.85 | 0.73 | 20.33 | 27.47 | 12.85 | 0.68 | 18.86
INVERARNAN | 132 | 50.99 | 21.42 | 5.07 | 35.37 | 54.58 | 22.64 | 5.28 | 37.3
INVERGARRY | 132 | 17.67 | 8.51 | 0.47 | 12.51 | 16.45 | 7.82 | 0.59 | 11.65
KEITH | 132 | 32.21 | 13.31 | 4.9 | 23.72 | 39.25 | 16.53 | 5.09 | 28.48
KILLIN | 132 | 24.05 | 11.41 | 0.76 | 16.9 | 25.76 | 11.8 | 1.22 | 17.92
KILMORACK | 132 | 42.67 | 19.17 | 1.55 | 28.66 | 44.44 | 19.6 | 1.6 | 29.32
KINTORE | 132 | 43.27 | 17.52 | 6.15 | 30.92 | 51.37 | 20.69 | 6.76 | 36.02
KNOCKNAGAEL | 132 | 30.41 | 12.16 | 3.85 | 21.04 | 35.73 | 14.14 | 4.78 | 24.77
LOCHAY | 132 | 20.76 | 10 | 0.5 | 14.64 | 21.31 | 9.97 | 0.73 | 14.82
LUICHART 1 | 132 | 21.12 | 10.17 | 0.37 | 14.74 | 20.84 | 9.71 | 0.7 | 14.43
LUICHART 2 | 132 | 20.84 | 10.06 | 0.33 | 14.57 | 20.16 | 9.32 | 0.76 | 13.95
MILLENNIUM | 132 | 19.95 | 9.56 | 0.49 | 14.01 | 18.64 | 8.62 | 0.9 | 13.09
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 35.73 | 15.59 | 3.11 | 25.15 | 38.27 | 16.96 | 3.07 | 27.06
MOSSFORD 1 | 132 | 19 | 9.09 | 0.68 | 13.55 | 20.09 | 9.26 | 1.11 | 14.2
MOSSFORD 2 | 132 | 19 | 9.1 | 0.68 | 13.54 | 20.52 | 9.26 | 1.38 | 14.47
MYBSTER | 132 | 13.78 | 6.19 | 1.25 | 10 | 14.69 | 6.54 | 1.06 | 10.31
NANT | 132 | 10.97 | 5.74 | 0.22 | 8.34 | 10.66 | 5.18 | 0.41 | 7.73
ORRIN | 132 | 22.69 | 10.93 | 0.34 | 15.79 | 21.11 | 9.88 | 0.53 | 14.5
PAUL'S HILL | 132 | 12.14 | 5.95 | 0.23 | 8.65 | 11.29 | 5.36 | 0.44 | 8.01
PERSLEY | 132 | 39.39 | 16.48 | 4.26 | 27.56 | 48.77 | 20.17 | 5.12 | 33.63
PETERHEAD | 132 | 35.18 | 13.37 | 7.98 | 26.89 | 45.84 | 17.4 | 10.12 | 34.72
QUOICH | 132 | 11.01 | 5.49 | 0.19 | 7.95 | 10.14 | 4.88 | 0.35 | 7.25
RANNOCH | 132 | 11.02 | 5.57 | 0.34 | 8.22 | 9.15 | 4.43 | 0.44 | 6.71
SHIN | 132 | 17.55 | 8.27 | 0.57 | 12.27 | 19.01 | 8.65 | 1 | 13.22
SLOY | 132 | 45.55 | 20 | 2.15 | 30.44 | 47.4 | 20.67 | 2.4 | 31.64
ST FILLANS | 132 | 10.09 | 5.05 | 0.22 | 7.36 | 9.08 | 4.39 | 0.28 | 6.49
ST.FERGUS MOBIL | 132 | 22.18 | 9.75 | 0.55 | 14.34 | 22.33 | 10.1 | 0.5 | 14.79
TEALING | 132 | 40.42 | 17.24 | 5.14 | 29.52 | 45.12 | 19.23 | 4.15 | 31.34
TUMMEL | 132 | 34.51 | 16.2 | 1.81 | 24.72 | 31.52 | 14.53 | 2.03 | 22.58
ABERNTHY | 33 | 25.84 | 10.85 | 0.9 | 16.25 | 4.72 | 2.09 | 0 | 2.96
ALNESS | 33 | 51.18 | 20.46 | 3.24 | 32.17 | 3.76 | 1.5 | 0 | 2.12
ARBROATH | 33 | 27.27 | 10.95 | 1.93 | 17.42 | 2.47 | 1.07 | 0 | 1.51
ARDMORE | 33 | 13.19 | 5.61 | 0.94 | 8.88 | 1.63 | 0.74 | 0 | 1.04
BEAULY | 33 | 34.61 | 13.36 | 4.7 | 23.59 | 2.33 | 1.04 | 0 | 1.47
BOAT OF GARTEN | 33 | 24.61 | 10.27 | 1.02 | 15.55 | 3.05 | 1.49 | 0 | 2.11
BRACO | 33 | 38.62 | 15.83 | 1.49 | 23.87 | 2.36 | 1.15 | 0 | 1.63
BRIDGE OF DUN | 33 | 23.22 | 9.89 | 0.58 | 14.56 | 3.12 | 1.5 | 0 | 2.11
BROADFORD | 33 | 9.43 | 3.9 | 0.43 | 5.95 | 1.2 | 0.52 | 0 | 0.73
BRORA | 33 | 6.42 | 2.52 | 0.63 | 4.19 | 0 | 0 | 0 | 0
BURGHMUIR | 33 | 22.5 | 9.84 | 0.35 | 14.26 | 2.84 | 1.52 | 0 | 2.15
CARRADALE (I) | 33 | 30.22 | 12.81 | 1.78 | 19.89 | 3.45 | 1.49 | 0 | 2.1
CARRADALE (II) | 33 | 24.6 | 10.4 | 1.57 | 16.29 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
CASSLEY | 33 | 9.66 | 3.97 | 0.44 | 6.05 | 1.81 | 0.77 | 0 | 1.09
CHARLESTON | 33 | 30.65 | 11.65 | 6.42 | 22.89 | 1.94 | 1.09 | 0 | 1.55
CLAYHILLS | 33 | 30.96 | 12.28 | 2.63 | 20 | 3.72 | 2.08 | 0 | 2.94
COUPAR ANGUS | 33 | 35.67 | 14.17 | 3.03 | 23.07 | 3.7 | 1.52 | 0 | 2.15
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 27.14 | 10.69 | 2.33 | 17.45 | 1.87 | 1.06 | 0 | 1.49
DOUNREAY | 33 | 37.21 | 14.37 | 4.6 | 24.92 | 2.2 | 1.5 | 0 | 2.13
DUDHOPE | 33 | 32.42 | 12.61 | 4.43 | 22.27 | 3.41 | 2.02 | 0 | 2.85
DUNBEATH | 33 | 13.06 | 5.19 | 0.95 | 8.29 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.02
DUNOON | 33 | 27.36 | 12.06 | 0.3 | 17.36 | 4.22 | 1.81 | 0 | 2.56
DUNVEGAN | 33 | 16.76 | 6.96 | 1.3 | 11.14 | 1.72 | 0.75 | 0 | 1.06
DYCE | 33 | 34.87 | 13.79 | 3.03 | 22.54 | 4.92 | 2.08 | 0 | 2.94
ELGIN | 33 | 26.36 | 10.73 | 1.34 | 16.53 | 2.37 | 1.27 | 0 | 1.8
FIDDES | 33 | 30.58 | 12.56 | 1.56 | 19.32 | 3.69 | 1.49 | 0 | 2.11
FRASERBURGH | 33 | 24.93 | 9.87 | 1.87 | 15.82 | 2.9 | 1.5 | 0 | 2.12
FT AUGUSTUS | 33 | 7.91 | 2.99 | 1.39 | 5.62 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0.71
FT WILLIAM | 33 | 62.21 | 23.78 | 16.36 | 49.99 | 1.49 | 0.6 | 0 | 0.85
GLENAGNES | 33 | 21.23 | 8.24 | 2.5 | 14.15 | 1.53 | 0.96 | 0 | 1.36
INVERNESS | 33 | 41.63 | 16.11 | 6.25 | 29.04 | 4.96 | 2.27 | 0 | 3.21
KEITH | 33 | 54.25 | 21.48 | 8.5 | 38.88 | 5.13 | 2.11 | 0 | 2.98
KILLIN | 33 | 33.12 | 13.1 | 2.91 | 21.43 | 3.76 | 1.5 | 0 | 2.13
KINLOCHLEVEN | 33 | 14.57 | 5.83 | 1.8 | 10.04 | 0.73 | 0.5 | 0 | 0.71
KINTORE | 33 | 59.88 | 23.17 | 9.86 | 42.63 | 5.66 | 2.23 | 0 | 3.16
LAIRG | 33 | 25.15 | 10.1 | 1.45 | 15.74 | 1.92 | 0.77 | 0 | 1.09
LUNANHEAD | 33 | 33.22 | 12.97 | 4.53 | 22.88 | 3.55 | 1.51 | 0 | 2.13
LYNDHURST | 33 | 31.43 | 12.26 | 3.9 | 21.25 | 3.35 | 2.02 | 0 | 2.85
MACDUFF | 33 | 24.35 | 10.37 | 1.21 | 15.87 | 3.98 | 1.68 | 0 | 2.38
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 34.47 | 13.45 | 5 | 24.02 | 5.14 | 2.28 | 0 | 3.22
MYBSTER | 33 | 51.93 | 20.41 | 5.82 | 34.68 | 5.68 | 2.29 | 0 | 3.23
NAIRN | 33 | 24.26 | 10.01 | 0.73 | 14.89 | 3.52 | 2.09 | 0 | 2.96
PERSLEY | 33 | 34.15 | 12.91 | 7.64 | 25.9 | 3.5 | 1.51 | 0 | 2.13
PETERHEAD GRANGE | 33 | 27.75 | 10.69 | 3.44 | 18.55 | 0.92 | 0.41 | 0 | 0.57
PORT ANN | 33 | 26.88 | 11.29 | 1.18 | 17.14 | 3.07 | 1.28 | 0 | 1.8
REDMOSS | 33 | 30.99 | 12.09 | 3.49 | 20.58 | 4.59 | 2.05 | 0 | 2.9
SHIN | 33 | 29.07 | 11.68 | 2.19 | 18.7 | 2.43 | 1.5 | 0 | 2.13
STRICHEN | 33 | 32.89 | 12.93 | 2.75 | 21.04 | 3.79 | 1.51 | 0 | 2.13
TARLAND | 33 | 22.06 | 9 | 1.07 | 13.8 | 2.59 | 1.05 | 0 | 1.49
TAYNUILT | 33 | 33.58 | 13.57 | 2.55 | 21.75 | 3.73 | 1.51 | 0 | 2.13
THURSO | 33 | 35.73 | 13.94 | 4.35 | 24.07 | 5.12 | 2.05 | 0 | 2.89
WILLOWDALE | 33 | 32.78 | 12.66 | 4.64 | 22.55 | 3.61 | 2.08 | 0 | 2.94
WOODHILL | 33 | 30.74 | 11.7 | 5.87 | 22.41 | 5.27 | 3.08 | 0 | 4.35

## D1.3
ETYS Yr 3 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2014/15 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
BEAULY | 400 | 19.43 | 7.52 | 4.68 | 15.31 | 21.04 | 8.14 | 5.01 | 16.52
ERROCHTY | 400 | 9.79 | 3.82 | 2 | 7.4 | 7.18 | 2.91 | 0.96 | 5.08
FORT AUGUSTUS | 400 | 15.42 | 5.98 | 3.56 | 12.02 | 15.27 | 5.94 | 3.56 | 11.97
BEAULY | 275 | 39.3 | 15.72 | 7.39 | 29.62 | 42.26 | 16.8 | 8.05 | 31.81
BERRYBURN | 275 | 29.09 | 11.93 | 3.59 | 20.47 | 23.88 | 9.88 | 3.06 | 17.04
BLACKHILLOCK | 275 | 49.64 | 19.98 | 7.95 | 36.21 | 42.44 | 17.36 | 6.22 | 30.77
BRACO | 275 | 10.43 | 4.14 | 1.86 | 7.71 | 10.13 | 3.96 | 2.3 | 7.9
CAIRN UISH | 275 | 30.4 | 12.48 | 3.7 | 21.34 | 24.82 | 10.28 | 3.16 | 17.7
DOUNREAY | 275 | 15.14 | 6.34 | 2 | 10.97 | 14.71 | 6.1 | 2.53 | 11.16
FASNAKYLE | 275 | 28.85 | 11.46 | 5.47 | 21.67 | 25.7 | 10.23 | 4.88 | 19.34
FORT AUGUSTUS | 275 | 24.81 | 9.8 | 4.97 | 18.83 | 22.51 | 8.86 | 5.02 | 17.55
FOYERS | 275 | 30.48 | 12.63 | 4.86 | 22.72 | 28.42 | 11.52 | 5.36 | 21.64
GORDONBUSH | 275 | 14.32 | 5.92 | 1.99 | 10.36 | 13.55 | 5.58 | 2.34 | 10.24
KEITH | 275 | 47.36 | 19.07 | 7.53 | 34.5 | 41.03 | 16.75 | 6.33 | 30.03
KILBRUAR | 275 | 14.59 | 6.02 | 2.01 | 10.53 | 13.68 | 5.64 | 2.34 | 10.31
KINTORE | 275 | 60.65 | 24.14 | 11.35 | 45.49 | 56.26 | 22.65 | 9.23 | 41.26
KNOCKNAGAEL | 275 | 39.8 | 15.94 | 7.28 | 29.82 | 37.8 | 15.18 | 6.37 | 27.84
PERSLEY | 275 | 37.8 | 15.17 | 6.22 | 27.67 | 33.44 | 13.5 | 5.57 | 24.67
PETERHEAD | 275 | 62.04 | 23.68 | 19.43 | 52.92 | 73.22 | 27.88 | 23.93 | 63.35
STRATHY | 275 | 14.86 | 6.24 | 1.87 | 10.7 | 14.35 | 5.98 | 2.24 | 10.69
TEALING | 275 | 51.28 | 20.77 | 7.13 | 36.5 | 42.71 | 17.61 | 5.5 | 30.41
TUMMEL BRIDGE | 275 | 16.46 | 6.53 | 3.22 | 12.46 | 15.32 | 6.13 | 3.09 | 11.76
ABERNETHY | 132 | 14.3 | 7.07 | 0.13 | 10.12 | 14.94 | 7.11 | 0.38 | 10.42
AIGAS | 132 | 29.8 | 13.6 | 0.57 | 19.8 | 28.8 | 13.12 | 0.54 | 19.1
ALNESS | 132 | 14.32 | 6.64 | 0.79 | 10.19 | 12.86 | 5.76 | 1.39 | 9.54
ANSUIDHE | 132 | 16.26 | 8.35 | 0.1 | 11.91 | 15.32 | 7.37 | 0.41 | 10.84
ARDKINGLAS | 132 | 27.34 | 13.08 | 0.23 | 18.72 | 23.91 | 11.22 | 0.63 | 16.5
BEAULY | 132 | 45.12 | 18.74 | 5.18 | 31.69 | 53 | 21.5 | 6.45 | 36.85
BRECHIN | 132 | 12.41 | 6.24 | 0.08 | 8.9 | 12.71 | 6.08 | 0.17 | 8.76
BROADFORD | 132 | 6.01 | 2.99 | 0.12 | 4.35 | 5.78 | 2.92 | 0.35 | 4.48
BURGHMUIR | 132 | 11.29 | 5.67 | 0.05 | 8.08 | 12.6 | 6.09 | 0.18 | 8.79
CARRAIG GHEAL | 132 | 9.97 | 4.88 | 1.23 | 8.14 | 11.07 | 5.41 | 1.53 | 9.19
CEANNACROC | 132 | 19.74 | 9.1 | 0.24 | 13.11 | 18.25 | 8.16 | 0.54 | 12.09
CHARLESTON | 132 | 36.55 | 15.86 | 2.84 | 25.27 | 42.13 | 18.1 | 3.37 | 28.97
CLACHAN | 132 | 26.52 | 12.63 | 0.5 | 18.37 | 23.56 | 11.1 | 0.85 | 16.55
CLUNIE | 132 | 18.72 | 9.06 | 0.27 | 13.09 | 18.03 | 8.43 | 0.58 | 12.51
CLUNIE | 132 | 18.72 | 9.06 | 0.27 | 13.09 | 18.03 | 8.43 | 0.58 | 12.51
CORRIEMOILLIE | 132 | 24.73 | 10.09 | 2.48 | 16.76 | 24.88 | 10.18 | 2.22 | 16.62
COUPAR ANGUS | 132 | 18.91 | 9.08 | 0.36 | 13.21 | 18.15 | 8.39 | 0.68 | 12.55
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 41.07 | 17.2 | 3.06 | 27.39 | 49.68 | 20.76 | 3.08 | 32.44
CULLIGRAN | 132 | 16.92 | 8.21 | 0.22 | 11.83 | 15.88 | 7.43 | 0.36 | 10.88
DEANIE | 132 | 12.07 | 6.01 | 0.1 | 8.6 | 11.35 | 5.39 | 0.21 | 7.84
DOUNREAY | 132 | 22.67 | 9.49 | 2.22 | 15.65 | 26.87 | 11.23 | 2.84 | 18.71
DUNVEGAN | 132 | 5.7 | 2.56 | 0.61 | 4.23 | 5.99 | 3.12 | 0.78 | 5.19
EDINBANE | 132 | 5.96 | 2.69 | 0.62 | 4.42 | 6.26 | 3.25 | 0.82 | 5.42
ERROCHTY | 132 | 37.11 | 15.83 | 5 | 27.39 | 40.5 | 17.3 | 4.71 | 29.17
FARR 1 | 132 | 13.77 | 6.78 | 0.33 | 9.92 | 12.93 | 6.09 | 0.66 | 9.26
FARR 2 | 132 | 11.61 | 5.58 | 0.5 | 8.38 | 11.41 | 5.29 | 0.77 | 8.25
FETTERESSO | 132 | 22.81 | 8.77 | 3.52 | 15.92 | 25.74 | 9.78 | 4.72 | 18.55
FIDDES | 132 | 13.49 | 6.73 | 0.31 | 9.82 | 14.12 | 6.68 | 0.66 | 10.11
FINLARIG | 132 | 21.4 | 10.25 | 0.54 | 15.05 | 21.74 | 10.13 | 0.78 | 15.11
FORT AUGUSTUS | 132 | 42.96 | 16.6 | 8.25 | 31.72 | 51.85 | 19.91 | 9.35 | 37.51
FORT WILLIAM | 132 | 9.47 | 4.4 | 1.1 | 7.32 | 8.79 | 3.98 | 1.55 | 7.17
GLENDOE | 132 | 35.67 | 14.55 | 3.46 | 24.04 | 41.1 | 16.91 | 3.6 | 27.52
GLENMORISTON | 132 | 25.63 | 11.2 | 0.95 | 16.78 | 22.84 | 9.9 | 1.29 | 15.28
GRIFFIN 1 | 132 | 12.45 | 5.91 | 0.67 | 9.03 | 13.38 | 6.37 | 1.11 | 10.12
GRIFFIN 2 | 132 | 12.82 | 6.08 | 0.68 | 9.28 | 13.55 | 6.43 | 1.16 | 10.25
GRUDIE BRIDGE | 132 | 18.84 | 8.2 | 0.79 | 12.39 | 18.24 | 7.84 | 0.99 | 12.08
INVERARAY | 132 | 31.47 | 14.59 | 0.83 | 21.46 | 28.79 | 13.5 | 0.66 | 19.76
INVERARNAN | 132 | 52.05 | 21.9 | 5.04 | 36.01 | 55.57 | 23.05 | 5.27 | 37.87
INVERGARRY | 132 | 19.7 | 9.09 | 0.31 | 13.17 | 18.29 | 8.36 | 0.49 | 12.32
KEITH | 132 | 34.48 | 14.1 | 5.5 | 25.45 | 42.74 | 17.7 | 6.36 | 31.39
KILLIN | 132 | 24.46 | 11.55 | 0.81 | 17.15 | 26.16 | 11.94 | 1.29 | 18.17
KILMORACK | 132 | 38.65 | 16.7 | 2.21 | 25.82 | 41.82 | 17.8 | 2.12 | 27.29
KINTORE | 132 | 43.83 | 17.71 | 6.29 | 31.34 | 52.03 | 20.9 | 6.89 | 36.46
KNOCKNAGAEL | 132 | 33.83 | 13.18 | 4.99 | 23.62 | 39.62 | 15.34 | 5.92 | 27.62
LOCHAY | 132 | 21.08 | 10.12 | 0.52 | 14.83 | 21.6 | 10.07 | 0.76 | 14.99
LUICHART 1 | 132 | 25.12 | 10.28 | 2.37 | 16.91 | 25.64 | 10.41 | 2.55 | 17.27
LUICHART 2 | 132 | 24.87 | 10.18 | 2.35 | 16.75 | 25.16 | 10.16 | 2.53 | 16.91
MILLENNIUM | 132 | 22.74 | 10.29 | 0.36 | 14.92 | 21.31 | 9.33 | 0.87 | 14.06
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 35.55 | 15.42 | 3 | 24.81 | 38.35 | 16.84 | 3.02 | 26.84
MOSSFORD 1 | 132 | 22.04 | 9.26 | 1.52 | 14.6 | 22.32 | 9.28 | 1.82 | 14.94
MOSSFORD 2 | 132 | 22.04 | 9.26 | 1.51 | 14.6 | 22.67 | 9.28 | 2 | 15.13
MYBSTER | 132 | 14.38 | 6.45 | 1.39 | 10.52 | 15.19 | 6.74 | 1.13 | 10.66
NANT | 132 | 11.24 | 5.88 | 0.25 | 8.57 | 11.11 | 5.41 | 0.45 | 8.1
ORRIN | 132 | 26.56 | 10.89 | 2.55 | 17.95 | 26.68 | 10.81 | 2.55 | 17.84
PAUL'S HILL | 132 | 12.22 | 5.97 | 0.24 | 8.69 | 11.33 | 5.36 | 0.45 | 8.03
PERSLEY | 132 | 39.82 | 16.65 | 4.28 | 27.83 | 49.26 | 20.33 | 5.12 | 33.87
PETERHEAD | 132 | 35.62 | 13.53 | 8.01 | 27.14 | 46.37 | 17.58 | 10.15 | 35
QUOICH | 132 | 11.3 | 5.58 | 0.13 | 8.02 | 10.27 | 4.86 | 0.31 | 7.18
RANNOCH | 132 | 11.05 | 5.46 | 0.34 | 8.06 | 9.34 | 4.47 | 0.45 | 6.77
SHIN | 132 | 17.55 | 8.24 | 0.57 | 12.23 | 19.07 | 8.62 | 1 | 13.18
SLOY | 132 | 46.72 | 20.52 | 2.12 | 31.14 | 48.43 | 21.12 | 2.39 | 32.26
ST FILLANS | 132 | 10.19 | 5.1 | 0.22 | 7.43 | 9.16 | 4.43 | 0.28 | 6.54
ST.FERGUS MOBIL | 132 | 22.43 | 9.86 | 0.55 | 14.49 | 22.47 | 10.16 | 0.5 | 14.87
STRATHY | 132 | 11.18 | 4.28 | 2.04 | 8.09 | 13.48 | 5.24 | 2.37 | 9.79
TEALING | 132 | 40.27 | 17.07 | 5 | 29.14 | 45.19 | 19.07 | 4.04 | 31
TUMMEL | 132 | 33.84 | 14.73 | 3.32 | 24.15 | 35.12 | 15.36 | 2.73 | 24.45
TUMMEL BRIDGE | 132 | 27.29 | 11.04 | 4.35 | 19.96 | 29.36 | 12.28 | 3.48 | 20.85
ABERNTHY | 33 | 25.68 | 10.76 | 0.9 | 16.11 | 4.68 | 2.07 | 0 | 2.93
ALNESS | 33 | 52.34 | 20.85 | 3.51 | 33 | 3.78 | 1.5 | 0 | 2.12
ARBROATH | 33 | 26.95 | 10.81 | 1.9 | 17.19 | 2.43 | 1.05 | 0 | 1.49
ARDMORE | 33 | 13.3 | 5.65 | 0.93 | 8.92 | 1.63 | 0.74 | 0 | 1.05
BEAULY | 33 | 33.55 | 12.9 | 4.93 | 23.17 | 2.29 | 1.02 | 0 | 1.45
BOAT OF GARTEN | 33 | 26.19 | 10.83 | 1.29 | 16.6 | 3.46 | 1.49 | 0 | 2.11
BRACO | 33 | 43.83 | 17.15 | 5.01 | 29.27 | 3.08 | 1.52 | 0 | 2.15
BRIDGE OF DUN | 33 | 23.01 | 9.8 | 0.57 | 14.43 | 3.09 | 1.48 | 0 | 2.09
BROADFORD | 33 | 11.4 | 4.64 | 0.71 | 7.28 | 1.27 | 0.53 | 0 | 0.75
BRORA | 33 | 6.4 | 2.51 | 0.63 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0
BURGHMUIR | 33 | 22.53 | 9.8 | 0.36 | 14.22 | 2.83 | 1.51 | 0 | 2.14
CARRADALE (I) | 33 | 30.65 | 12.99 | 1.8 | 20.18 | 3.5 | 1.51 | 0 | 2.13
CARRADALE (II) | 33 | 24.73 | 10.46 | 1.58 | 16.37 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
CASSLEY | 33 | 9.63 | 3.95 | 0.44 | 6.03 | 1.8 | 0.76 | 0 | 1.08
CHARLESTON | 33 | 30.61 | 11.62 | 6.31 | 22.75 | 1.95 | 1.1 | 0 | 1.55
CLAYHILLS | 33 | 30.86 | 12.24 | 2.62 | 19.93 | 3.7 | 2.07 | 0 | 2.92
COUPAR ANGUS | 33 | 35.42 | 14.04 | 3 | 22.85 | 3.68 | 1.51 | 0 | 2.13
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 27.04 | 10.65 | 2.32 | 17.38 | 1.85 | 1.05 | 0 | 1.48
DOUNREAY | 33 | 39.23 | 15.08 | 5.25 | 26.58 | 3.38 | 1.5 | 0 | 2.12
DUDHOPE | 33 | 32.35 | 12.58 | 4.35 | 22.14 | 3.42 | 2.02 | 0 | 2.86
DUNBEATH | 33 | 13.05 | 5.19 | 0.95 | 8.29 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.02
DUNOON | 33 | 27.39 | 12.04 | 0.31 | 17.34 | 4.16 | 1.78 | 0 | 2.51
DUNVEGAN | 33 | 16.91 | 7.01 | 1.3 | 11.22 | 1.72 | 0.75 | 0 | 1.06
DYCE | 33 | 34.72 | 13.73 | 3.02 | 22.44 | 4.89 | 2.06 | 0 | 2.92
ELGIN | 33 | 26.32 | 10.69 | 1.35 | 16.47 | 2.35 | 1.26 | 0 | 1.79
FIDDES | 33 | 30.57 | 12.57 | 1.54 | 19.33 | 3.71 | 1.5 | 0 | 2.13
FRASERBURGH | 33 | 24.89 | 9.83 | 1.95 | 15.85 | 2.85 | 1.47 | 0 | 2.08
FT AUGUSTUS | 33 | 7.93 | 2.97 | 1.49 | 5.7 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0.71
FT WILLIAM | 33 | 71.16 | 26.85 | 19.77 | 57.75 | 1.52 | 0.6 | 0 | 0.85
GLENAGNES | 33 | 21.19 | 8.21 | 2.47 | 14.08 | 1.54 | 0.96 | 0 | 1.36
INVERNESS | 33 | 42.76 | 16.41 | 6.98 | 30.19 | 5 | 2.28 | 0 | 3.23
KEITH | 33 | 43.65 | 16.84 | 8.71 | 32.53 | 3.8 | 1.5 | 0 | 2.12
KILLIN | 33 | 34.51 | 13.61 | 3.12 | 22.37 | 3.82 | 1.51 | 0 | 2.14
KINLOCHLEVEN | 33 | 14.7 | 5.85 | 1.76 | 10.04 | 0.73 | 0.5 | 0 | 0.71
KINTORE | 33 | 60.25 | 23.31 | 9.92 | 42.9 | 5.71 | 2.25 | 0 | 3.19
LAIRG | 33 | 25.16 | 10.1 | 1.46 | 15.75 | 1.92 | 0.77 | 0 | 1.09
LUNANHEAD | 33 | 33.19 | 12.96 | 4.44 | 22.76 | 3.58 | 1.51 | 0 | 2.14
LYNDHURST | 33 | 31.35 | 12.23 | 3.82 | 21.11 | 3.36 | 2.02 | 0 | 2.86
MACDUFF | 33 | 37.42 | 15.6 | 1.59 | 23.66 | 3.7 | 1.51 | 0 | 2.13
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 34.44 | 13.43 | 4.93 | 23.92 | 5.16 | 2.29 | 0 | 3.24
MYBSTER | 33 | 44.64 | 18.33 | 3.85 | 29.77 | 5.61 | 2.27 | 0 | 3.21
NAIRN | 33 | 24.08 | 9.91 | 0.75 | 14.76 | 3.5 | 2.08 | 0 | 2.94
PERSLEY | 33 | 34.03 | 12.86 | 7.63 | 25.83 | 3.48 | 1.5 | 0 | 2.12
PETERHEAD GRANGE | 33 | 27.82 | 10.71 | 3.44 | 18.59 | 0.92 | 0.41 | 0 | 0.57
PORT ANN | 33 | 27.22 | 11.4 | 1.21 | 17.33 | 3.05 | 1.27 | 0 | 1.79
REDMOSS | 33 | 31.19 | 12.17 | 3.46 | 20.67 | 4.64 | 2.07 | 0 | 2.93
SHIN | 33 | 28.98 | 11.63 | 2.2 | 18.64 | 2.42 | 1.5 | 0 | 2.12
STRICHEN | 33 | 34.32 | 13.29 | 3.73 | 22.52 | 3.81 | 1.49 | 0 | 2.11
TARLAND | 33 | 23.66 | 9.78 | 1.03 | 14.86 | 2.56 | 1.04 | 0 | 1.47
TAYNUILT | 33 | 34.41 | 13.75 | 3.38 | 22.83 | 3.72 | 1.5 | 0 | 2.12
THURSO | 33 | 36.05 | 14.05 | 4.52 | 24.38 | 5.1 | 2.04 | 0 | 2.88
WILLOWDALE | 33 | 32.68 | 12.62 | 4.63 | 22.48 | 3.59 | 2.07 | 0 | 2.92
WOODHILL | 33 | 30.64 | 11.65 | 5.86 | 22.34 | 5.24 | 3.06 | 0 | 4.32

## D1.4
ETYS Yr4 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2015/16 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
BEAULY | 400 | 27.3 | 10.47 | 6.91 | 21.71 | 27.19 | 10.46 | 6.63 | 21.43
ERROCHTY | 400 | 19.17 | 7.36 | 4.52 | 14.92 | 13.63 | 5.45 | 2.06 | 9.77
FORT AUGUSTUS | 400 | 23.51 | 9.04 | 5.68 | 18.46 | 20.95 | 8.14 | 4.86 | 16.37
BEAULY | 275 | 50 | 20.15 | 10.48 | 38.98 | 52.06 | 20.53 | 10.41 | 39.45
BERRYBURN | 275 | 31.32 | 12.86 | 3.71 | 21.91 | 25 | 10.37 | 3.14 | 17.82
BLACKHILLOCK | 275 | 52.96 | 21.31 | 8.49 | 38.63 | 45.04 | 18.42 | 6.83 | 32.88
BRACO | 275 | 36.5 | 14.29 | 6.97 | 27.18 | 33.15 | 12.8 | 8.65 | 26.75
CAIRN UISH | 275 | 32.71 | 13.43 | 3.89 | 22.88 | 26.01 | 10.8 | 3.27 | 18.54
CLASHINDARROCH | 275 | 41.14 | 16.77 | 5.62 | 29.33 | 33.38 | 13.82 | 4.24 | 23.79
DOUNREAY | 275 | 16.81 | 7.07 | 2.09 | 12.08 | 17.16 | 7.19 | 2.77 | 12.94
FASNAKYLE | 275 | 35.2 | 13.87 | 6.84 | 26.47 | 28.97 | 11.5 | 5.55 | 21.81
FORT AUGUSTUS | 275 | 30.77 | 12.08 | 6.19 | 23.27 | 25.54 | 10.02 | 5.75 | 19.92
FOYERS | 275 | 34.32 | 14.32 | 4.9 | 25.15 | 30.26 | 12.35 | 5.43 | 22.89
FYRISH | 275 | 29.22 | 12.15 | 3.47 | 20.65 | 25.91 | 10.8 | 3.31 | 18.58
GORDONBUSH | 275 | 18.65 | 7.76 | 2.4 | 13.37 | 17.41 | 7.23 | 2.74 | 12.96
KEITH | 275 | 50.29 | 20.24 | 8 | 36.63 | 43.28 | 17.68 | 6.84 | 31.83
KILBRUAR | 275 | 20.77 | 8.63 | 2.69 | 14.89 | 19.35 | 8.02 | 3.12 | 14.46
KINTORE | 275 | 62.97 | 25.07 | 11.78 | 47.23 | 58.15 | 23.44 | 9.59 | 42.73
KNOCKNAGAEL | 275 | 48.07 | 19.17 | 8.87 | 35.98 | 42.75 | 17.18 | 7.14 | 31.44
LOCH BUIDHE | 275 | 28.6 | 11.88 | 3.65 | 20.45 | 25.62 | 10.73 | 3.42 | 18.6
PERSLEY | 275 | 38.51 | 15.46 | 6.3 | 28.17 | 33.89 | 13.7 | 5.63 | 25
PETERHEAD | 275 | 62.99 | 24.07 | 19.6 | 53.63 | 74.06 | 28.25 | 24.1 | 64.05
STRATHY | 275 | 16.68 | 7.03 | 1.99 | 11.94 | 16.55 | 6.97 | 2.37 | 12.23
TEALING | 275 | 51.98 | 21.07 | 7.15 | 36.95 | 43.08 | 17.78 | 5.52 | 30.66
TUMMEL BRIDGE | 275 | 27.29 | 10.74 | 5.21 | 20.4 | 21.3 | 8.53 | 4.24 | 16.31
ABERNETHY | 132 | 14.5 | 7.17 | 0.13 | 10.27 | 15.1 | 7.19 | 0.38 | 10.55
A-CRUACH | 132 | 15.05 | 7.61 | 0.51 | 11.27 | 14.92 | 7.15 | 0.85 | 10.96
AIGAS | 132 | 30.55 | 14 | 0.57 | 20.37 | 29.17 | 13.38 | 0.53 | 19.46
ALNESS | 132 | 22.35 | 8.65 | 3.26 | 15.49 | 26.08 | 10.19 | 3.67 | 18.08
ANSUIDHE | 132 | 18.53 | 9.47 | 0.2 | 13.59 | 17.74 | 8.49 | 0.56 | 12.57
ARDKINGLAS | 132 | 28.51 | 13.76 | 0.21 | 19.67 | 24.64 | 11.61 | 0.62 | 17.04
BEAULY | 132 | 47.08 | 19.59 | 5.61 | 33.3 | 55.02 | 22.36 | 6.92 | 38.54
BRECHIN | 132 | 12.51 | 6.29 | 0.08 | 8.98 | 12.76 | 6.1 | 0.17 | 8.8
BROADFORD | 132 | 5.93 | 2.96 | 0.13 | 4.31 | 5.7 | 2.89 | 0.35 | 4.44
BURGHMUIR | 132 | 11.4 | 5.74 | 0.05 | 8.17 | 12.58 | 6.06 | 0.24 | 8.81
CARRAIG GHEAL | 132 | 10.06 | 4.96 | 1.18 | 8.2 | 11.11 | 5.45 | 1.47 | 9.17
CEANNACROC | 132 | 20.87 | 9.73 | 0.2 | 13.96 | 18.81 | 8.48 | 0.53 | 12.53
CHARLESTON | 132 | 37.1 | 16.14 | 2.87 | 25.69 | 42.46 | 18.32 | 3.39 | 29.29
CLACHAN | 132 | 27.72 | 13.32 | 0.48 | 19.32 | 24.31 | 11.51 | 0.83 | 17.11
CLUNIE | 132 | 19.15 | 9.28 | 0.26 | 13.38 | 18.28 | 8.55 | 0.57 | 12.66
CLUNIE | 132 | 19.15 | 9.28 | 0.26 | 13.38 | 18.28 | 8.55 | 0.57 | 12.66
CORRIEMOILLIE | 132 | 26.25 | 10.76 | 2.56 | 17.77 | 26.88 | 11.11 | 2.22 | 17.94
COUPAR ANGUS | 132 | 19.18 | 9.23 | 0.36 | 13.42 | 18.35 | 8.5 | 0.68 | 12.7
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 41.47 | 17.37 | 3.08 | 27.64 | 50.07 | 20.95 | 3.1 | 32.72
CROSSAIG | 132 | 16.59 | 7.38 | 1.04 | 11.48 | 20.37 | 9.04 | 1.28 | 14.06
CULLIGRAN | 132 | 17.08 | 8.32 | 0.21 | 11.97 | 15.9 | 7.48 | 0.36 | 10.94
DEANIE | 132 | 12.12 | 6.05 | 0.1 | 8.66 | 11.33 | 5.4 | 0.21 | 7.85
DOUNREAY | 132 | 23.77 | 9.97 | 2.34 | 16.45 | 28.25 | 11.87 | 3.01 | 19.8
DUNVEGAN | 132 | 5.52 | 2.5 | 0.56 | 4.09 | 5.85 | 3.06 | 0.73 | 5.05
EDINBANE | 132 | 5.8 | 2.63 | 0.59 | 4.31 | 6.13 | 3.19 | 0.79 | 5.3
ERROCHTY | 132 | 40.01 | 16.82 | 6.24 | 30.03 | 42.98 | 18.12 | 5.48 | 31.1
FARR 1 | 132 | 13.86 | 6.84 | 0.33 | 10 | 12.94 | 6.11 | 0.65 | 9.3
FARR 2 | 132 | 11.66 | 5.61 | 0.49 | 8.43 | 11.4 | 5.3 | 0.76 | 8.26
FETTERESSO | 132 | 23.11 | 8.88 | 3.58 | 16.14 | 26.1 | 9.92 | 4.8 | 18.82
FIDDES | 132 | 13.54 | 6.77 | 0.3 | 9.86 | 14.11 | 6.68 | 0.64 | 10.1
FINLARIG | 132 | 21.45 | 10.29 | 0.54 | 15.1 | 21.74 | 10.15 | 0.78 | 15.13
FORT AUGUSTUS | 132 | 50.9 | 19.45 | 10.93 | 38.44 | 59.84 | 22.79 | 11.7 | 43.93
FORT WILLIAM | 132 | 9.67 | 4.5 | 1.17 | 7.52 | 8.94 | 4.05 | 1.62 | 7.35
FYRISH | 132 | 23.64 | 9.06 | 3.98 | 16.79 | 28.67 | 11.06 | 4.51 | 20.16
GLENDOE | 132 | 40.39 | 16.55 | 3.45 | 26.85 | 45.1 | 18.73 | 3.4 | 29.88
GLENMORISTON | 132 | 27.77 | 12.24 | 0.85 | 18.16 | 23.67 | 10.36 | 1.24 | 15.9
GRAVIR | 132 | 1.71 | 0.63 | 0.68 | 1.57 | 0.86 | 0.56 | 0 | 0.79
GRIFFIN 1 | 132 | 12.58 | 5.97 | 0.68 | 9.13 | 13.5 | 6.43 | 1.12 | 10.21
GRIFFIN 2 | 132 | 13.08 | 6.19 | 0.72 | 9.48 | 13.82 | 6.56 | 1.21 | 10.49
GRUDIE BRIDGE | 132 | 19.64 | 8.61 | 0.77 | 12.94 | 19.01 | 8.28 | 0.94 | 12.65
HARRIS | 132 | 1.15 | 0.5 | 0.03 | 0.73 | 0.6 | 0.39 | 0 | 0.55
INVERARAY | 132 | 34.14 | 15.97 | 0.85 | 23.43 | 30.83 | 14.48 | 0.7 | 21.18
INVERARNAN | 132 | 53.23 | 22.57 | 5.05 | 36.96 | 56.36 | 23.54 | 5.26 | 38.56
INVERGARRY | 132 | 20.73 | 9.68 | 0.26 | 13.95 | 18.65 | 8.63 | 0.46 | 12.66
KEITH | 132 | 35.22 | 14.4 | 5.66 | 26.03 | 43.55 | 18.09 | 6.54 | 32.13
KILLIN | 132 | 24.52 | 11.6 | 0.81 | 17.22 | 26.17 | 11.97 | 1.28 | 18.21
KILMORACK | 132 | 40.03 | 17.35 | 2.31 | 26.84 | 42.9 | 18.35 | 2.17 | 28.12
KINTORE | 132 | 44.29 | 17.9 | 6.36 | 31.67 | 52.47 | 21.09 | 6.96 | 36.79
KNOCKNAGAEL | 132 | 36.38 | 14.12 | 5.49 | 25.46 | 42 | 16.22 | 6.39 | 29.33
LOCH BUIDHE | 132 | 30.14 | 12.78 | 3.34 | 21.42 | 34.23 | 14.44 | 3.18 | 23.61
LOCHAY | 132 | 21.12 | 10.15 | 0.52 | 14.88 | 21.6 | 10.08 | 0.75 | 15.01
LUICHART 1 | 132 | 26.17 | 10.74 | 2.43 | 17.62 | 26.58 | 10.85 | 2.57 | 17.91
LUICHART 2 | 132 | 25.89 | 10.63 | 2.41 | 17.44 | 26.15 | 10.58 | 2.6 | 17.57
MILLENNIUM | 132 | 24.33 | 11.14 | 0.31 | 16.06 | 22.06 | 9.75 | 0.83 | 14.62
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 36.07 | 15.68 | 3.03 | 25.21 | 38.63 | 17.04 | 3.02 | 27.11
MOSSFORD 1 | 132 | 23.2 | 9.8 | 1.52 | 15.37 | 23.68 | 9.97 | 1.77 | 15.87
MOSSFORD 2 | 132 | 23.2 | 9.8 | 1.51 | 15.37 | 24.29 | 9.97 | 2.09 | 16.19
MYBSTER | 132 | 15.2 | 6.87 | 1.4 | 11.1 | 15.92 | 7.1 | 1.13 | 11.18
NANT | 132 | 11.56 | 6.08 | 0.25 | 8.85 | 11.33 | 5.54 | 0.45 | 8.28
ORKNEY | 132 | 5.77 | 2.5 | 0.14 | 3.67 | 8 | 3.43 | 0.25 | 5.11
ORRIN | 132 | 27.52 | 11.31 | 2.63 | 18.61 | 27.44 | 11.15 | 2.61 | 18.37
PAUL'S HILL | 132 | 12.32 | 6.03 | 0.24 | 8.77 | 11.39 | 5.4 | 0.45 | 8.08
PERSLEY | 132 | 40.22 | 16.82 | 4.32 | 28.1 | 49.67 | 20.52 | 5.17 | 34.19
PETERHEAD | 132 | 35.73 | 13.57 | 8.01 | 27.21 | 46.48 | 17.62 | 10.15 | 35.08
QUOICH | 132 | 11.45 | 5.69 | 0.12 | 8.17 | 10.24 | 4.88 | 0.3 | 7.21
RANNOCH | 132 | 11.18 | 5.53 | 0.33 | 8.14 | 9.37 | 4.48 | 0.44 | 6.78
SHIN | 132 | 25.99 | 11.61 | 1.01 | 17.44 | 26.82 | 11.75 | 1.73 | 18.35
SLOY | 132 | 48.47 | 21.49 | 2.07 | 32.46 | 49.73 | 21.84 | 2.36 | 33.24
ST FILLANS | 132 | 10.19 | 5.1 | 0.22 | 7.43 | 9.15 | 4.42 | 0.28 | 6.53
ST.FERGUS MOBIL | 132 | 22.46 | 9.88 | 0.55 | 14.52 | 22.49 | 10.18 | 0.5 | 14.89
STORNAWAY | 132 | 1.65 | 0.62 | 0.55 | 1.42 | 0.84 | 0.54 | 0 | 0.77
STRATHY | 132 | 11.51 | 4.4 | 2.11 | 8.34 | 13.91 | 5.41 | 2.45 | 10.1
TEALING | 132 | 40.85 | 17.35 | 5.06 | 29.6 | 45.63 | 19.33 | 4.08 | 31.42
TUMMEL | 132 | 36.18 | 15.58 | 3.9 | 25.92 | 36.89 | 15.97 | 3.01 | 25.6
TUMMEL BRIDGE | 132 | 29.73 | 11.86 | 5.39 | 22.16 | 31.4 | 12.99 | 3.97 | 22.35
ABERNTHY | 33 | 25.94 | 10.86 | 0.91 | 16.27 | 4.72 | 2.09 | 0 | 2.96
ALNESS | 33 | 53.39 | 20.4 | 8.34 | 37.19 | 3.85 | 1.49 | 0 | 2.11
ARBROATH | 33 | 27.27 | 10.94 | 1.92 | 17.39 | 2.46 | 1.07 | 0 | 1.51
ARDMORE | 33 | 12.6 | 5.41 | 0.71 | 8.36 | 1.64 | 0.74 | 0 | 1.05
BEAULY | 33 | 33.97 | 13.06 | 5.03 | 23.5 | 2.31 | 1.03 | 0 | 1.46
BOAT OF GARTEN | 33 | 26.23 | 10.85 | 1.29 | 16.63 | 3.45 | 1.49 | 0 | 2.11
BRACO | 33 | 56.4 | 21.55 | 9.94 | 40.41 | 3.06 | 1.53 | 0 | 2.16
BRIDGE OF DUN | 33 | 23.19 | 9.85 | 0.59 | 14.52 | 3.08 | 1.47 | 0 | 2.08
BROADFORD | 33 | 11.3 | 4.61 | 0.71 | 7.22 | 1.26 | 0.52 | 0 | 0.74
BRORA | 33 | 6.61 | 2.56 | 0.83 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0
BURGHMUIR | 33 | 22.01 | 9.38 | 0.55 | 13.82 | 2.79 | 1.48 | 0 | 2.1
CARRADALE (I) | 33 | 35.05 | 14.28 | 2.34 | 22.53 | 3.68 | 1.52 | 0 | 2.15
CARRADALE (II) | 33 | 28.77 | 11.62 | 2.17 | 18.61 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
CASSLEY | 33 | 9.83 | 4.01 | 0.43 | 6.11 | 1.79 | 0.76 | 0 | 1.07
CHARLESTON | 33 | 30.67 | 11.64 | 6.39 | 22.85 | 1.94 | 1.09 | 0 | 1.54
CLAYHILLS | 33 | 31.09 | 12.33 | 2.63 | 20.07 | 3.72 | 2.08 | 0 | 2.95
COUPAR ANGUS | 33 | 35.71 | 14.15 | 3.01 | 23.02 | 3.7 | 1.52 | 0 | 2.14
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 27.24 | 10.72 | 2.34 | 17.51 | 1.87 | 1.06 | 0 | 1.49
DOUNREAY | 33 | 39.68 | 15.25 | 5.42 | 26.98 | 3.38 | 1.5 | 0 | 2.13
DUDHOPE | 33 | 32.44 | 12.6 | 4.41 | 22.23 | 3.4 | 2.01 | 0 | 2.85
DUNBEATH | 33 | 13.25 | 5.26 | 1 | 8.43 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.02
DUNOON | 33 | 27.65 | 12.19 | 0.3 | 17.54 | 4.23 | 1.81 | 0 | 2.56
DUNVEGAN | 33 | 16.7 | 6.95 | 1.23 | 11.05 | 1.72 | 0.75 | 0 | 1.06
DYCE | 33 | 35 | 13.84 | 3.04 | 22.61 | 4.93 | 2.08 | 0 | 2.94
ELGIN | 33 | 26.55 | 10.78 | 1.37 | 16.62 | 2.36 | 1.27 | 0 | 1.8
FIDDES | 33 | 30.64 | 12.58 | 1.56 | 19.35 | 3.69 | 1.49 | 0 | 2.11
FRASERBURGH | 33 | 24.9 | 9.83 | 1.95 | 15.86 | 2.85 | 1.47 | 0 | 2.08
FT AUGUSTUS | 33 | 8.02 | 3.01 | 1.52 | 5.78 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0.71
FT WILLIAM | 33 | 71.66 | 27.09 | 19.96 | 58.26 | 1.53 | 0.61 | 0 | 0.86
GLENAGNES | 33 | 21.23 | 8.23 | 2.49 | 14.12 | 1.53 | 0.96 | 0 | 1.36
INVERNESS | 33 | 43.47 | 16.64 | 7.31 | 30.84 | 4.94 | 2.26 | 0 | 3.2
KEITH | 33 | 44.06 | 17 | 8.82 | 32.87 | 3.83 | 1.51 | 0 | 2.14
KILLIN | 33 | 34.46 | 13.59 | 3.12 | 22.34 | 3.81 | 1.51 | 0 | 2.13
KINLOCHLEVEN | 33 | 14.59 | 5.82 | 1.74 | 9.98 | 0.73 | 0.5 | 0 | 0.71
KINTORE | 33 | 60.17 | 23.27 | 9.98 | 42.88 | 5.67 | 2.23 | 0 | 3.16
LAIRG | 33 | 26.25 | 10.41 | 1.82 | 16.54 | 1.93 | 0.77 | 0 | 1.09
LUNANHEAD | 33 | 33.32 | 12.99 | 4.53 | 22.91 | 3.56 | 1.5 | 0 | 2.13
LYNDHURST | 33 | 31.45 | 12.25 | 3.88 | 21.21 | 3.34 | 2.01 | 0 | 2.85
MACDUFF | 33 | 37.73 | 15.73 | 1.6 | 23.85 | 3.73 | 1.52 | 0 | 2.15
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 34.48 | 13.43 | 4.98 | 23.97 | 5.13 | 2.27 | 0 | 3.22
MYBSTER | 33 | 45.41 | 18.64 | 3.83 | 30.2 | 5.61 | 2.26 | 0 | 3.2
NAIRN | 33 | 24.19 | 9.95 | 0.75 | 14.83 | 3.5 | 2.08 | 0 | 2.94
PERSLEY | 33 | 34.28 | 12.96 | 7.7 | 26.02 | 3.51 | 1.51 | 0 | 2.14
PETERHEAD GRANGE | 33 | 27.84 | 10.72 | 3.44 | 18.6 | 0.92 | 0.41 | 0 | 0.57
PORT ANN | 33 | 29.04 | 12 | 1.42 | 18.4 | 3.14 | 1.28 | 0 | 1.81
REDMOSS | 33 | 31.11 | 12.13 | 3.5 | 20.65 | 4.59 | 2.05 | 0 | 2.9
SHIN | 33 | 32.28 | 12.54 | 3.81 | 21.55 | 2.41 | 1.49 | 0 | 2.11
STRICHEN | 33 | 34.33 | 13.29 | 3.73 | 22.53 | 3.81 | 1.49 | 0 | 2.11
TARLAND | 33 | 23.81 | 9.84 | 1.04 | 14.95 | 2.58 | 1.05 | 0 | 1.48
TAYNUILT | 33 | 35.03 | 14.03 | 3.37 | 23.21 | 3.79 | 1.53 | 0 | 2.16
THURSO | 33 | 44.81 | 17.58 | 5.49 | 30.35 | 3.84 | 1.52 | 0 | 2.16
WILLOWDALE | 33 | 32.93 | 12.71 | 4.67 | 22.65 | 3.61 | 2.08 | 0 | 2.94
WOODHILL | 33 | 30.87 | 11.74 | 5.91 | 22.51 | 5.28 | 3.08 | 0 | 4.36

## D1.5
ETYS Yr5 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2016/17 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ALYTH | 400 | 19.64 | 7.69 | 3.87 | 14.74 | 13.52 | 5.53 | 1.6 | 9.42
BEAULY | 400 | 27.53 | 10.53 | 7.05 | 21.95 | 27.25 | 10.46 | 6.7 | 21.5
BLACKHILLOCK | 400 | 31.63 | 12.27 | 7.21 | 24.56 | 29.11 | 11.39 | 6.48 | 22.59
ERROCHTY | 400 | 19.05 | 7.31 | 4.5 | 14.83 | 13.5 | 5.4 | 2.04 | 9.67
FORT AUGUSTUS | 400 | 23.59 | 9.05 | 5.77 | 18.57 | 20.96 | 8.14 | 4.92 | 16.42
KINTORE | 400 | 32.23 | 12.42 | 7.95 | 25.52 | 29.37 | 11.45 | 6.88 | 23.07
PETERHEAD | 400 | 27.12 | 10.37 | 7.75 | 22.42 | 26.32 | 10.05 | 8.18 | 22.39
ROTHIENORMAN | 400 | 33.04 | 12.76 | 7.96 | 26.01 | 28.51 | 11.32 | 4.82 | 20.84
BEAULY | 275 | 51.93 | 20.48 | 10.8 | 39.77 | 52.64 | 20.69 | 10.6 | 39.86
BERRYBURN | 275 | 30.24 | 12.32 | 3.94 | 21.37 | 19.16 | 7.85 | 3.1 | 14.2
BLACKHILLOCK | 275 | 53.57 | 21.37 | 10.34 | 40.56 | 49.66 | 19.73 | 9.8 | 37.7
BRACO | 275 | 36.3 | 14.21 | 6.93 | 27.03 | 32.94 | 12.71 | 8.6 | 26.58
CAIRN UISH | 275 | 30.82 | 12.52 | 4.23 | 21.93 | 17.3 | 7.08 | 3.02 | 13.02
CLASHINDARROCH | 275 | 41.72 | 16.94 | 6.16 | 30.12 | 34.99 | 14.36 | 4.56 | 24.87
DOUNREAY | 275 | 17.88 | 7.47 | 2.46 | 13.02 | 18.02 | 7.53 | 3.12 | 13.78
FASNAKYLE | 275 | 35.44 | 13.95 | 6.9 | 26.63 | 29.04 | 11.51 | 5.56 | 21.85
FORT AUGUSTUS | 275 | 30.81 | 12.09 | 6.18 | 23.27 | 25.5 | 10 | 5.71 | 19.86
FOYERS | 275 | 34.72 | 14.43 | 5.16 | 25.57 | 30.86 | 12.5 | 5.7 | 23.38
FYRISH | 275 | 29.95 | 12.43 | 3.58 | 21.16 | 26.92 | 11.19 | 3.6 | 19.42
GORDONBUSH | 275 | 19.35 | 8.03 | 2.57 | 13.91 | 18.02 | 7.48 | 2.83 | 13.41
KILBRUAR | 275 | 21.57 | 8.94 | 2.87 | 15.51 | 20.18 | 8.36 | 3.24 | 15.05
KINTORE | 275 | 62.94 | 24.91 | 13.16 | 48.38 | 61.58 | 24.51 | 11.84 | 46.5
KNOCKNAGAEL | 275 | 48.55 | 19.28 | 9.2 | 36.46 | 41.83 | 16.71 | 7.18 | 30.81
LOCH BUIDHE | 275 | 29.99 | 12.43 | 3.98 | 21.56 | 27.88 | 11.62 | 3.92 | 20.36
PERSLEY | 275 | 38.43 | 15.4 | 6.47 | 28.24 | 34.12 | 13.77 | 5.69 | 25.17
PETERHEAD | 275 | 63.59 | 24.17 | 20.28 | 54.47 | 75.39 | 28.63 | 24.92 | 65.4
STRATHY | 275 | 17.95 | 7.5 | 2.48 | 13.09 | 17.64 | 7.4 | 2.85 | 13.31
TEALING | 275 | 51.56 | 20.89 | 7.19 | 36.73 | 42.88 | 17.69 | 5.51 | 30.54
TUMMEL BRIDGE | 275 | 27.2 | 10.71 | 5.19 | 20.33 | 21.21 | 8.5 | 4.22 | 16.24
ABERNETHY | 132 | 14.44 | 7.14 | 0.13 | 10.23 | 15.05 | 7.17 | 0.38 | 10.52
A-CRUACH | 132 | 15.06 | 7.63 | 0.49 | 11.28 | 14.88 | 7.14 | 0.82 | 10.91
AIGAS | 132 | 31 | 14.3 | 0.55 | 20.78 | 29.42 | 13.56 | 0.53 | 19.71
ALLT DUINE | 132 | 9.26 | 4.11 | 0.85 | 6.67 | 9.91 | 4.39 | 1.25 | 7.46
ALNESS | 132 | 22.33 | 8.63 | 3.3 | 15.51 | 26.83 | 10.45 | 3.92 | 18.7
ANSUIDHE | 132 | 18.52 | 9.47 | 0.19 | 13.59 | 17.68 | 8.46 | 0.55 | 12.52
ARDKINGLAS | 132 | 28.39 | 13.69 | 0.21 | 19.58 | 24.59 | 11.59 | 0.62 | 17
AULTMORE | 132 | 21.33 | 10 | 0.53 | 14.67 | 18.57 | 8.51 | 0.93 | 12.96
BEAULY | 132 | 48.03 | 20.16 | 5.52 | 34.02 | 55.55 | 22.76 | 6.81 | 39
BLACKHILLOCK | 132 | 50.12 | 20.07 | 8.45 | 36.83 | 56.44 | 23.79 | 6.48 | 40.12
BRECHIN | 132 | 12.48 | 6.28 | 0.08 | 8.96 | 12.72 | 6.09 | 0.16 | 8.77
BROADFORD | 132 | 5.98 | 2.98 | 0.13 | 4.34 | 5.75 | 2.92 | 0.35 | 4.48
BURGHMUIR | 132 | 11.35 | 5.71 | 0.05 | 8.13 | 12.53 | 6.03 | 0.24 | 8.77
CARRAIG GHEAL | 132 | 10.1 | 4.97 | 1.23 | 8.26 | 11.19 | 5.48 | 1.53 | 9.29
CEANNACROC | 132 | 20.84 | 9.67 | 0.21 | 13.89 | 18.81 | 8.47 | 0.53 | 12.5
CHARLESTON | 132 | 36.95 | 16.07 | 2.87 | 25.59 | 42.3 | 18.25 | 3.38 | 29.19
CLACHAN | 132 | 27.61 | 13.26 | 0.49 | 19.24 | 24.27 | 11.48 | 0.84 | 17.08
CLUNIE | 132 | 19.11 | 9.26 | 0.26 | 13.35 | 18.25 | 8.53 | 0.57 | 12.64
CLUNIE | 132 | 19.11 | 9.26 | 0.26 | 13.35 | 18.25 | 8.53 | 0.57 | 12.64
CORRIEMOILLIE | 132 | 26.45 | 10.88 | 2.54 | 17.92 | 26.97 | 11.19 | 2.2 | 18.02
COUPAR ANGUS | 132 | 19.13 | 9.2 | 0.36 | 13.37 | 18.3 | 8.48 | 0.68 | 12.67
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 41.41 | 17.32 | 3.16 | 27.66 | 50.05 | 20.91 | 3.16 | 32.73
CROSSAIG | 132 | 17.25 | 7.63 | 1.15 | 11.94 | 21.44 | 9.46 | 1.44 | 14.82
CULLIGRAN | 132 | 17.24 | 8.43 | 0.21 | 12.13 | 16.01 | 7.55 | 0.36 | 11.04
DEANIE | 132 | 12.21 | 6.12 | 0.1 | 8.75 | 11.41 | 5.45 | 0.21 | 7.91
DOUNREAY | 132 | 24.8 | 10.34 | 2.71 | 17.33 | 29.39 | 12.31 | 3.4 | 20.81
DUNVEGAN | 132 | 5.55 | 2.51 | 0.56 | 4.11 | 5.88 | 3.07 | 0.73 | 5.08
EDINBANE | 132 | 5.83 | 2.64 | 0.6 | 4.33 | 6.16 | 3.21 | 0.79 | 5.33
ERROCHTY | 132 | 39.92 | 16.79 | 6.24 | 29.97 | 42.9 | 18.08 | 5.48 | 31.04
FARR 1 | 132 | 14.1 | 6.99 | 0.34 | 10.22 | 13.11 | 6.22 | 0.67 | 9.47
FARR 2 | 132 | 13.26 | 6.26 | 0.61 | 9.47 | 12.94 | 6.03 | 0.87 | 9.39
FETTERESSO | 132 | 31.98 | 12.21 | 5.86 | 23.13 | 35.72 | 13.57 | 6.93 | 26.12
FIDDES | 132 | 13.52 | 6.75 | 0.3 | 9.85 | 14.09 | 6.67 | 0.64 | 10.08
FINLARIG | 132 | 21.41 | 10.27 | 0.54 | 15.06 | 21.71 | 10.13 | 0.78 | 15.11
FORT AUGUSTUS | 132 | 49.32 | 18.84 | 10.59 | 37.24 | 58.05 | 22.11 | 11.33 | 42.59
FORT WILLIAM | 132 | 9.61 | 4.49 | 1.1 | 7.44 | 8.86 | 4.02 | 1.55 | 7.24
FYRISH | 132 | 23.61 | 9.04 | 4.02 | 16.8 | 29.73 | 11.41 | 5.14 | 21.28
GLENDOE | 132 | 39.59 | 16.16 | 3.51 | 26.37 | 44.36 | 18.34 | 3.45 | 29.39
GLENMORISTON | 132 | 27.61 | 12.12 | 0.9 | 18.03 | 23.78 | 10.37 | 1.28 | 15.95
GRAVIR | 132 | 6 | 2.23 | 1.62 | 4.77 | 6.1 | 2.29 | 0.62 | 3.86
GRIFFIN 1 | 132 | 12.46 | 5.93 | 0.65 | 9.03 | 13.36 | 6.37 | 1.08 | 10.08
GRIFFIN 2 | 132 | 12.95 | 6.14 | 0.69 | 9.38 | 13.67 | 6.49 | 1.17 | 10.35
GRUDIE BRIDGE | 132 | 19.77 | 8.69 | 0.76 | 13.05 | 19.06 | 8.33 | 0.94 | 12.71
HARRIS | 132 | 2.21 | 1.11 | 0 | 1.57 | 1.67 | 0.82 | 0 | 1.16
INVERARAY | 132 | 33.99 | 15.89 | 0.85 | 23.32 | 30.74 | 14.43 | 0.7 | 21.12
INVERARNAN | 132 | 52.52 | 22.27 | 4.97 | 36.46 | 55.62 | 23.25 | 5.18 | 38.06
INVERGARRY | 132 | 20.74 | 9.64 | 0.28 | 13.91 | 18.81 | 8.67 | 0.48 | 12.74
KEITH | 132 | 49.97 | 20.06 | 7.94 | 36.32 | 41.23 | 16.52 | 8.02 | 31.39
KILLIN | 132 | 24.47 | 11.57 | 0.81 | 17.17 | 26.13 | 11.94 | 1.29 | 18.18
KILMORACK | 132 | 40.75 | 17.8 | 2.26 | 27.44 | 43.3 | 18.64 | 2.15 | 28.52
KINTORE | 132 | 44.23 | 17.86 | 6.55 | 31.8 | 52.65 | 21.12 | 7.31 | 37.18
KNOCKNAGAEL | 132 | 36.1 | 13.99 | 5.53 | 25.31 | 41.49 | 15.99 | 6.43 | 29.04
LOCH BUIDHE | 132 | 35.73 | 14.91 | 4.1 | 25.19 | 41.22 | 17.24 | 3.97 | 28.35
LOCHAY | 132 | 21.08 | 10.13 | 0.52 | 14.84 | 21.57 | 10.07 | 0.76 | 14.99
LUICHART 1 | 132 | 26.4 | 10.88 | 2.41 | 17.79 | 26.69 | 10.94 | 2.55 | 18.01
LUICHART 2 | 132 | 26.14 | 10.77 | 2.39 | 17.62 | 26.3 | 10.68 | 2.6 | 17.7
MILLENNIUM | 132 | 24.23 | 11.04 | 0.33 | 15.94 | 22.09 | 9.74 | 0.86 | 14.63
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 35.92 | 15.62 | 3.03 | 25.11 | 38.49 | 16.97 | 3.01 | 27.01
MOSSFORD 1 | 132 | 23.36 | 9.89 | 1.5 | 15.49 | 23.73 | 10.02 | 1.75 | 15.93
MOSSFORD 2 | 132 | 23.36 | 9.89 | 1.5 | 15.49 | 24.36 | 10.02 | 2.08 | 16.25
MUAITHE-BHEAL | 132 | 6.64 | 2.47 | 1.76 | 5.26 | 7.78 | 2.82 | 2.14 | 6.13
MYBSTER | 132 | 15.36 | 6.96 | 1.38 | 11.22 | 16.01 | 7.15 | 1.12 | 11.23
NANT | 132 | 11.53 | 6.07 | 0.24 | 8.83 | 11.31 | 5.53 | 0.45 | 8.27
ORKNEY | 132 | 5.83 | 2.52 | 0.14 | 3.7 | 8.07 | 3.47 | 0.26 | 5.16
ORRIN | 132 | 27.82 | 11.48 | 2.6 | 18.84 | 27.63 | 11.26 | 2.6 | 18.53
PAUL'S HILL | 132 | 12.82 | 6.34 | 0.24 | 9.21 | 11.58 | 5.51 | 0.46 | 8.26
PERSLEY | 132 | 40.15 | 16.78 | 4.4 | 28.12 | 49.65 | 20.49 | 5.25 | 34.23
PETERHEAD | 132 | 35.73 | 13.56 | 8.07 | 27.25 | 46.5 | 17.6 | 10.21 | 35.11
QUOICH | 132 | 11.56 | 5.73 | 0.13 | 8.23 | 10.38 | 4.94 | 0.31 | 7.29
RANNOCH | 132 | 11.17 | 5.52 | 0.33 | 8.13 | 9.36 | 4.48 | 0.44 | 6.78
SHIN | 132 | 27.2 | 12.34 | 0.65 | 18.1 | 26.38 | 11.65 | 1.54 | 18.01
SLOY | 132 | 47.81 | 21.19 | 2.06 | 32.02 | 49.28 | 21.63 | 2.35 | 32.94
ST FILLANS | 132 | 10.18 | 5.09 | 0.22 | 7.42 | 9.15 | 4.42 | 0.28 | 6.53
ST.FERGUS MOBIL | 132 | 22.43 | 9.86 | 0.54 | 14.49 | 22.44 | 10.16 | 0.49 | 14.86
STORNAWAY | 132 | 5.23 | 2.02 | 0.79 | 3.65 | 5.23 | 2.02 | 0.28 | 3.14
STRATHY | 132 | 15.64 | 5.9 | 3.5 | 11.84 | 18.65 | 7.22 | 4.01 | 14.22
TEALING | 132 | 40.68 | 17.28 | 5.05 | 29.49 | 45.47 | 19.26 | 4.08 | 31.31
TUMMEL | 132 | 36.11 | 15.54 | 3.9 | 25.88 | 36.82 | 15.94 | 3.01 | 25.56
TUMMEL BRIDGE | 132 | 29.67 | 11.84 | 5.38 | 22.12 | 31.34 | 12.97 | 3.97 | 22.31
ABERNTHY | 33 | 25.88 | 10.84 | 0.9 | 16.23 | 4.71 | 2.09 | 0 | 2.95
ALNESS | 33 | 53.37 | 20.39 | 8.36 | 37.19 | 3.86 | 1.5 | 0 | 2.12
ARBROATH | 33 | 27.2 | 10.92 | 1.91 | 17.35 | 2.46 | 1.07 | 0 | 1.51
ARDMORE | 33 | 12.67 | 5.44 | 0.72 | 8.4 | 1.65 | 0.75 | 0 | 1.06
BEAULY | 33 | 33.8 | 13 | 4.99 | 23.37 | 2.28 | 1.02 | 0 | 1.44
BOAT OF GARTEN | 33 | 27.35 | 11.18 | 1.67 | 17.48 | 3.46 | 1.49 | 0 | 2.11
BRACO | 33 | 56.1 | 21.43 | 9.9 | 40.21 | 3.05 | 1.52 | 0 | 2.15
BRIDGE OF DUN | 33 | 23.14 | 9.83 | 0.59 | 14.49 | 3.07 | 1.47 | 0 | 2.08
BROADFORD | 33 | 11.42 | 4.65 | 0.72 | 7.3 | 1.27 | 0.53 | 0 | 0.75
BRORA | 33 | 6.7 | 2.59 | 0.83 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0
BURGHMUIR | 33 | 21.95 | 9.36 | 0.54 | 13.78 | 2.79 | 1.48 | 0 | 2.09
CARRADALE (I) | 33 | 35.35 | 14.38 | 2.38 | 22.71 | 3.69 | 1.52 | 0 | 2.15
CARRADALE (II) | 33 | 29.11 | 11.73 | 2.24 | 18.82 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
CASSLEY | 33 | 10.13 | 4.06 | 0.55 | 6.3 | 1.79 | 0.75 | 0 | 1.06
CHARLESTON | 33 | 30.59 | 11.61 | 6.37 | 22.79 | 1.93 | 1.09 | 0 | 1.54
CLAYHILLS | 33 | 31.05 | 12.31 | 2.65 | 20.06 | 3.72 | 2.08 | 0 | 2.94
COUPAR ANGUS | 33 | 35.64 | 14.13 | 3 | 22.98 | 3.7 | 1.51 | 0 | 2.14
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 27.21 | 10.71 | 2.35 | 17.49 | 1.86 | 1.06 | 0 | 1.49
DOUNREAY | 33 | 39.92 | 15.29 | 5.77 | 27.4 | 3.35 | 1.49 | 0 | 2.11
DUDHOPE | 33 | 32.35 | 12.57 | 4.39 | 22.17 | 3.39 | 2.01 | 0 | 2.84
DUNBEATH | 33 | 13.25 | 5.25 | 0.99 | 8.42 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.02
DUNOON | 33 | 24.94 | 11.16 | 0.09 | 15.87 | 2.61 | 1.81 | 0 | 2.55
DUNVEGAN | 33 | 16.73 | 6.96 | 1.23 | 11.07 | 1.72 | 0.75 | 0 | 1.06
DYCE | 33 | 34.96 | 13.82 | 3.06 | 22.6 | 4.92 | 2.08 | 0 | 2.94
ELGIN | 33 | 27.32 | 11.07 | 1.36 | 17.02 | 2.36 | 1.27 | 0 | 1.8
FIDDES | 33 | 30.6 | 12.56 | 1.56 | 19.33 | 3.68 | 1.49 | 0 | 2.11
FRASERBURGH | 33 | 24.87 | 9.83 | 1.93 | 15.82 | 2.86 | 1.48 | 0 | 2.09
FT AUGUSTUS | 33 | 8.07 | 3.03 | 1.53 | 5.81 | 1.21 | 0.51 | 0 | 0.72
FT WILLIAM | 33 | 71.45 | 26.98 | 19.71 | 57.88 | 1.52 | 0.61 | 0 | 0.86
GLENAGNES | 33 | 21.18 | 8.2 | 2.48 | 14.08 | 1.53 | 0.96 | 0 | 1.36
INVERNESS | 33 | 43.41 | 16.62 | 7.33 | 30.83 | 4.95 | 2.26 | 0 | 3.2
KEITH | 33 | 46.17 | 17.66 | 9.93 | 34.91 | 3.83 | 1.51 | 0 | 2.14
KILLIN | 33 | 34.46 | 13.59 | 3.12 | 22.35 | 3.81 | 1.51 | 0 | 2.14
KINLOCHLEVEN | 33 | 14.76 | 5.88 | 1.77 | 10.08 | 0.72 | 0.5 | 0 | 0.71
KINTORE | 33 | 60.12 | 23.24 | 10.05 | 42.92 | 5.66 | 2.23 | 0 | 3.16
LAIRG | 33 | 27.6 | 10.66 | 3.79 | 18.86 | 1.95 | 0.77 | 0 | 1.09
LUNANHEAD | 33 | 33.23 | 12.96 | 4.52 | 22.85 | 3.55 | 1.5 | 0 | 2.12
LYNDHURST | 33 | 31.36 | 12.22 | 3.87 | 21.15 | 3.33 | 2.01 | 0 | 2.84
MACDUFF | 33 | 39.33 | 16.41 | 1.6 | 24.8 | 3.73 | 1.52 | 0 | 2.15
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 34.38 | 13.4 | 4.97 | 23.91 | 5.12 | 2.27 | 0 | 3.21
MYBSTER | 33 | 45.44 | 18.66 | 3.79 | 30.18 | 5.57 | 2.25 | 0 | 3.18
NAIRN | 33 | 24.48 | 10.08 | 0.74 | 15 | 3.5 | 2.08 | 0 | 2.95
PERSLEY | 33 | 34.23 | 12.94 | 7.72 | 26.02 | 3.5 | 1.51 | 0 | 2.13
PETERHEAD GRANGE | 33 | 27.72 | 10.67 | 3.43 | 18.52 | 0.92 | 0.4 | 0 | 0.57
PORT ANN | 33 | 29.2 | 12.07 | 1.42 | 18.49 | 3.16 | 1.29 | 0 | 1.82
REDMOSS | 33 | 31.07 | 12.11 | 3.51 | 20.64 | 4.59 | 2.05 | 0 | 2.9
SHIN | 33 | 32.64 | 12.7 | 3.49 | 21.45 | 2.41 | 1.49 | 0 | 2.11
STRICHEN | 33 | 34.46 | 13.36 | 3.68 | 22.57 | 3.85 | 1.51 | 0 | 2.14
TARLAND | 33 | 23.78 | 9.83 | 1.04 | 14.94 | 2.57 | 1.04 | 0 | 1.48
TAYNUILT | 33 | 34.78 | 13.91 | 3.39 | 23.06 | 3.74 | 1.5 | 0 | 2.13
THURSO | 33 | 44.83 | 17.56 | 5.58 | 30.42 | 3.8 | 1.51 | 0 | 2.13
WILLOWDALE | 33 | 32.88 | 12.69 | 4.69 | 22.64 | 3.61 | 2.08 | 0 | 2.94
WOODHILL | 33 | 30.83 | 11.72 | 5.93 | 22.51 | 5.27 | 3.08 | 0 | 4.35

## D1.6
ETYS Yr7 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2018/19 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ALYTH | 400 | 43.95 | 17.21 | 9.53 | 33.87 | 23.13 | 8.99 | 5.7 | 18.42
BEAULY | 400 | 30.91 | 11.87 | 7.66 | 24.45 | 29.6 | 11.41 | 7.11 | 23.24
BLACKHILLOCK | 400 | 45.81 | 17.94 | 11.57 | 36.94 | 31.06 | 12.05 | 7.91 | 24.96
ERROCHTY | 400 | 24.78 | 9.66 | 4.9 | 18.57 | 15.61 | 6.36 | 1.9 | 10.9
FETTERESSO | 400 | 45.26 | 17.89 | 9.64 | 34.94 | 7.62 | 2.8 | 2.7 | 6.66
FORT AUGUSTUS | 400 | 27.11 | 10.49 | 6.07 | 20.91 | 22.74 | 8.91 | 5.02 | 17.61
KINTORE | 400 | 51.14 | 20.11 | 12.45 | 40.89 | 34.67 | 13.45 | 8.96 | 27.97
PETERHEAD | 400 | 46.61 | 18.51 | 12.86 | 39.04 | 40.02 | 15.53 | 13.08 | 35.04
ROTHIENORMAN | 400 | 51.86 | 20.42 | 13.18 | 42.05 | 19.81 | 8.16 | 2.38 | 13.92
ALYTH | 275 | 45.25 | 17.81 | 9.92 | 35.11 | 27.85 | 10.8 | 6.73 | 22
BEAULY | 275 | 59.7 | 23.61 | 11.95 | 45.34 | 58.45 | 23.02 | 11.36 | 43.92
BERRYBURN | 275 | 32.62 | 13.34 | 4.18 | 23.04 | 19.96 | 8.18 | 3.19 | 14.76
BLACKHILLOCK | 275 | 65.2 | 25.91 | 14.66 | 51.3 | 51.86 | 20.46 | 11.61 | 40.55
BRACO | 275 | 36.89 | 14.43 | 6.94 | 27.35 | 32.81 | 12.39 | 9.06 | 26.58
CAIRN UISH | 275 | 33.39 | 13.59 | 4.6 | 23.82 | 17.93 | 7.34 | 3.11 | 13.5
CLASHINDARROCH | 275 | 46.75 | 19.03 | 7.27 | 34.19 | 36.5 | 14.96 | 4.99 | 26.15
DOUNREAY | 275 | 25.51 | 10.32 | 5.43 | 20.04 | 26.56 | 11.09 | 5.92 | 21.6
FARRIGAIG | 275 | 41.9 | 16.9 | 6.86 | 30.76 | 37.78 | 15.07 | 6.44 | 27.75
FASNAKYLE | 275 | 37.74 | 14.87 | 7.17 | 28.19 | 30.18 | 11.96 | 5.74 | 22.66
FORT AUGUSTUS | 275 | 31.7 | 12.42 | 6.29 | 23.85 | 25.92 | 10.13 | 5.87 | 20.2
FOYERS | 275 | 41.28 | 16.6 | 7.27 | 30.74 | 37.33 | 14.77 | 7.41 | 28.29
FYRISH | 275 | 33.31 | 13.87 | 3.72 | 23.34 | 28.82 | 12.01 | 3.76 | 20.74
GORDONBUSH | 275 | 22.55 | 9.29 | 3.11 | 16.25 | 20.01 | 8.32 | 3.21 | 14.99
KILBRUAR | 275 | 24.97 | 10.3 | 3.38 | 17.94 | 22.22 | 9.22 | 3.63 | 16.67
KINTORE | 275 | 71.54 | 28.4 | 16.41 | 56.58 | 62.92 | 25.01 | 13.46 | 48.83
KNOCKNAGAEL | 275 | 55.92 | 22.24 | 10.56 | 42.01 | 47.76 | 18.98 | 8.53 | 35.37
LOCH BUIDHE | 275 | 35.28 | 14.57 | 4.67 | 25.27 | 30.86 | 12.91 | 4.35 | 22.61
PERSLEY | 275 | 41.65 | 16.8 | 6.9 | 30.67 | 35.5 | 14.36 | 5.87 | 26.18
PETERHEAD | 275 | 74.18 | 28.46 | 23.55 | 63.8 | 85.16 | 32.45 | 28.12 | 74.01
SPITTAL | 275 | 24.02 | 9.61 | 5.87 | 19.47 | 25 | 10.33 | 6.33 | 20.93
STRATHY | 275 | 24.16 | 9.88 | 4.44 | 18.41 | 23.32 | 9.83 | 4.11 | 18.01
TEALING | 275 | 61.14 | 24.29 | 12.06 | 46.4 | 42.11 | 17.26 | 6.64 | 31.05
THURSO | 275 | 22.84 | 9.19 | 5.08 | 18.08 | 24.38 | 10.1 | 5.78 | 20.06
TUMMEL BRIDGE | 275 | 24.37 | 9.54 | 4.55 | 18.05 | 18.81 | 7.49 | 3.69 | 14.28
ABERNETHY | 132 | 14.03 | 6.86 | 0.15 | 9.84 | 14.78 | 6.97 | 0.4 | 10.26
A-CRUACH | 132 | 15.14 | 7.67 | 0.5 | 11.34 | 14.99 | 7.18 | 0.85 | 11
AIGAS | 132 | 31.62 | 14.49 | 0.61 | 21.11 | 29.94 | 13.74 | 0.57 | 20
ALLT DUINE | 132 | 15.87 | 6.3 | 2.12 | 11.04 | 15.4 | 6.15 | 2.65 | 11.35
ALNESS | 132 | 23.27 | 8.98 | 3.49 | 16.18 | 27.9 | 10.86 | 4.17 | 19.52
ANSUIDHE | 132 | 18.59 | 9.51 | 0.2 | 13.64 | 17.79 | 8.51 | 0.56 | 12.59
ARDKINGLAS | 132 | 28.45 | 13.72 | 0.21 | 19.62 | 24.61 | 11.6 | 0.62 | 17.02
AULTMORE | 132 | 21.94 | 10.31 | 0.52 | 15.1 | 18.92 | 8.65 | 0.94 | 13.17
BEAULY | 132 | 49.37 | 20.48 | 6.52 | 35.48 | 56.81 | 23.12 | 7.73 | 40.42
BLACKHILLOCK | 132 | 55.31 | 21.79 | 10.38 | 41.2 | 60.64 | 25.21 | 7.6 | 43.26
BRECHIN | 132 | 12.48 | 6.24 | 0.08 | 8.91 | 12.74 | 6.06 | 0.17 | 8.74
BROADFORD | 132 | 5.94 | 2.96 | 0.13 | 4.32 | 5.71 | 2.9 | 0.35 | 4.46
BURGHMUIR | 132 | 10.98 | 5.47 | 0.06 | 7.79 | 12.23 | 5.84 | 0.26 | 8.52
CARRAIG GHEAL | 132 | 10.12 | 4.98 | 1.23 | 8.27 | 11.2 | 5.49 | 1.53 | 9.3
CEANNACROC | 132 | 21.07 | 9.83 | 0.19 | 14.09 | 18.86 | 8.52 | 0.52 | 12.57
CHARLESTON | 132 | 35.42 | 15.08 | 3.29 | 24.62 | 40.98 | 17.33 | 3.75 | 28.27
CLACHAN | 132 | 27.68 | 13.3 | 0.49 | 19.3 | 24.3 | 11.5 | 0.84 | 17.1
CLUNIE | 132 | 15.65 | 7.57 | 0.38 | 11.08 | 15.69 | 7.32 | 0.64 | 11
CLUNIE | 132 | 15.65 | 7.57 | 0.38 | 11.08 | 15.69 | 7.32 | 0.64 | 11
CORRIEMOILLIE | 132 | 27.68 | 11.31 | 2.87 | 18.86 | 28.96 | 11.89 | 2.67 | 19.49
COUPAR ANGUS | 132 | 18.15 | 8.6 | 0.43 | 12.6 | 17.71 | 8.12 | 0.73 | 12.21
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 41.53 | 17.33 | 3.3 | 27.81 | 50.23 | 20.91 | 3.27 | 32.84
CROSSAIG | 132 | 17.88 | 7.88 | 1.22 | 12.36 | 20.52 | 8.91 | 1.64 | 14.24
CULLIGRAN | 132 | 17.46 | 8.51 | 0.22 | 12.25 | 16.22 | 7.63 | 0.37 | 11.16
DEANIE | 132 | 12.36 | 6.17 | 0.1 | 8.83 | 11.61 | 5.53 | 0.22 | 8.03
DORENELL | 132 | 29.25 | 12.07 | 2.46 | 19.53 | 26.1 | 10.83 | 2.89 | 18.2
DORENELL | 132 | 29.25 | 12.07 | 2.46 | 19.53 | 26.1 | 10.83 | 2.89 | 18.2
DOUNREAY | 132 | 19.82 | 7.61 | 3.69 | 14.45 | 24.34 | 9.59 | 4.5 | 18.07
DRUIM BA | 132 | 16.61 | 7.71 | 0.65 | 11.55 | 15.16 | 6.98 | 0.96 | 10.84
DUNVEGAN | 132 | 5.51 | 2.49 | 0.56 | 4.09 | 5.84 | 3.06 | 0.73 | 5.05
EDINBANE | 132 | 5.8 | 2.63 | 0.6 | 4.31 | 6.13 | 3.19 | 0.79 | 5.31
ERROCHTY | 132 | 22.92 | 10.5 | 1.52 | 16.37 | 22.61 | 10.25 | 1.86 | 16.35
FARR 1 | 132 | 23.52 | 9.69 | 2.22 | 15.92 | 21.7 | 8.87 | 2.35 | 14.89
FARR 2 | 132 | 23.52 | 9.68 | 2.22 | 15.92 | 21.63 | 8.87 | 2.22 | 14.76
FARRIGAIG | 132 | 10.37 | 3.96 | 1.76 | 7.36 | 12.23 | 4.69 | 2.13 | 8.76
FETTERESSO | 132 | 15.84 | 5.8 | 5.14 | 13.35 | 15.63 | 5.73 | 4.85 | 12.96
FIDDES | 132 | 13.91 | 6.9 | 0.34 | 10.1 | 14.36 | 6.77 | 0.72 | 10.3
FINLARIG | 132 | 20.87 | 10.01 | 0.59 | 14.74 | 21.31 | 9.95 | 0.81 | 14.88
FORT AUGUSTUS | 132 | 51.83 | 19.78 | 11.14 | 39.12 | 60.39 | 22.99 | 11.8 | 44.32
FORT WILLIAM | 132 | 9.64 | 4.5 | 1.13 | 7.49 | 8.89 | 4.04 | 1.58 | 7.29
FYRISH | 132 | 24.66 | 9.42 | 4.29 | 17.61 | 30.97 | 11.9 | 5.36 | 22.18
GILLS BAY | 132 | 16.01 | 6.58 | 1.12 | 10.43 | 18.13 | 7.43 | 1.98 | 12.49
GLEN MORIE | 132 | 12.81 | 6.01 | 0.21 | 8.71 | 13.14 | 5.9 | 0.49 | 8.83
GLENDOE | 132 | 40.95 | 16.77 | 3.41 | 27.13 | 45.4 | 18.86 | 3.35 | 30.02
GLENMORISTON | 132 | 28.11 | 12.4 | 0.84 | 18.37 | 23.87 | 10.45 | 1.25 | 16.03
GRAVIR | 132 | 7.73 | 2.86 | 2.29 | 6.33 | 6.98 | 2.62 | 1.14 | 4.86
GRIFFIN 1 | 132 | 11.78 | 5.54 | 0.72 | 8.56 | 12.72 | 6.03 | 1.14 | 9.67
GRIFFIN 2 | 132 | 12.27 | 5.75 | 0.77 | 8.9 | 13.05 | 6.15 | 1.23 | 9.93
GRUDIE BRIDGE | 132 | 20.45 | 8.96 | 0.8 | 13.47 | 19.88 | 8.67 | 0.93 | 13.18
HALSARY | 132 | 19.84 | 9.52 | 0.41 | 13.88 | 20.18 | 9.46 | 0.68 | 14.06
HARRIS | 132 | 2.41 | 1.23 | 0 | 1.75 | 1.66 | 0.86 | 0 | 1.21
INVERARAY | 132 | 34.12 | 15.96 | 0.85 | 23.42 | 30.82 | 14.47 | 0.7 | 21.17
INVERARNAN | 132 | 52.06 | 22.12 | 4.86 | 36.14 | 54.88 | 22.97 | 5.04 | 37.53
INVERGARRY | 132 | 20.97 | 9.79 | 0.27 | 14.12 | 18.95 | 8.76 | 0.48 | 12.87
KEITH | 132 | 55.05 | 21.78 | 9.61 | 40.41 | 43.02 | 17.08 | 8.86 | 33.02
KILLIN | 132 | 23.76 | 11.24 | 0.87 | 16.76 | 25.51 | 11.68 | 1.33 | 17.84
KILMORACK | 132 | 41.75 | 18.07 | 2.6 | 28.15 | 44.19 | 18.92 | 2.37 | 29.12
KINTORE | 132 | 42.83 | 17.39 | 6.24 | 30.83 | 50.29 | 20.27 | 6.94 | 35.6
KNOCKNAGAEL | 132 | 40.05 | 15.47 | 6.34 | 28.22 | 45.91 | 17.66 | 7.38 | 32.36
LOCH BUIDHE | 132 | 39.24 | 16.4 | 4.52 | 27.72 | 44.03 | 18.53 | 4.13 | 30.34
LOCHAY | 132 | 20.57 | 9.88 | 0.56 | 14.53 | 21.18 | 9.89 | 0.79 | 14.77
LUICHART 1 | 132 | 27.25 | 11.16 | 2.66 | 18.43 | 27.61 | 11.26 | 2.74 | 18.66
LUICHART 2 | 132 | 27.01 | 11.06 | 2.64 | 18.28 | 27.2 | 11.01 | 2.81 | 18.38
MILLENNIUM | 132 | 24.59 | 11.26 | 0.3 | 16.23 | 22.19 | 9.82 | 0.83 | 14.71
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 34.68 | 14.77 | 3.44 | 24.33 | 37.58 | 16.24 | 3.33 | 26.3
MOSSFORD 1 | 132 | 24.31 | 10.25 | 1.63 | 16.13 | 25.1 | 10.55 | 1.87 | 16.78
MOSSFORD 2 | 132 | 24.32 | 10.25 | 1.63 | 16.13 | 25.71 | 10.55 | 2.26 | 17.18
MUAITHE-BHEAL | 132 | 8.14 | 3.01 | 2.3 | 6.56 | 8.89 | 3.23 | 2.56 | 7.13
MYBSTER | 132 | 28.37 | 12.42 | 1.53 | 19.09 | 29.26 | 13.03 | 1.24 | 19.67
NANT | 132 | 11.52 | 6.07 | 0.24 | 8.83 | 11.29 | 5.52 | 0.45 | 8.26
ORKNEY | 132 | 6.12 | 2.64 | 0.16 | 3.89 | 8.44 | 3.62 | 0.29 | 5.41
ORRIN | 132 | 28.64 | 11.74 | 2.89 | 19.48 | 28.38 | 11.53 | 2.8 | 19.11
PAUL'S HILL | 132 | 8.29 | 4.14 | 0.16 | 6.02 | 7.52 | 3.58 | 0.34 | 5.4
PERSLEY | 132 | 40.53 | 16.86 | 4.64 | 28.48 | 50.1 | 20.56 | 5.48 | 34.56
PETERHEAD | 132 | 36.1 | 13.74 | 8.03 | 27.46 | 45.33 | 17.21 | 9.53 | 33.87
QUOICH | 132 | 11.52 | 5.73 | 0.12 | 8.22 | 10.3 | 4.91 | 0.3 | 7.25
RANNOCH | 132 | 7.33 | 3.15 | 0.43 | 4.88 | 7.43 | 3 | 0.8 | 5.03
SALLACHY | 132 | 9.31 | 4.32 | 1.17 | 7.28 | 9.29 | 4.29 | 1.39 | 7.45
SHETLAND | 132 | 14.74 | 5.25 | 6.63 | 14.05 | 3.16 | 1.13 | 1.17 | 2.77
SHIN | 132 | 28.78 | 13.15 | 0.61 | 19.2 | 27.51 | 12.17 | 1.56 | 18.77
SLOY | 132 | 48.15 | 21.33 | 2.09 | 32.26 | 49.46 | 21.7 | 2.38 | 33.07
SPITTAL | 132 | 38.13 | 15.36 | 7.01 | 28.72 | 46.1 | 19.2 | 7.73 | 34.89
SPITTAL-HILL | 132 | 36.5 | 14.92 | 5.46 | 26.56 | 43.81 | 18.58 | 5.51 | 31.79
ST FILLANS | 132 | 10.08 | 5.04 | 0.23 | 7.35 | 9.1 | 4.39 | 0.29 | 6.5
ST.FERGUS MOBIL | 132 | 22.77 | 10.02 | 0.54 | 14.72 | 22.71 | 10.25 | 0.5 | 14.99
STORNAWAY | 132 | 6.48 | 2.52 | 0.91 | 4.47 | 5.8 | 2.27 | 0.44 | 3.65
STRATHY | 132 | 16.46 | 6.17 | 4.02 | 12.74 | 19.5 | 7.53 | 4.5 | 15.16
TEALING | 132 | 39.36 | 16.38 | 5.74 | 28.9 | 43.95 | 18.28 | 4.46 | 30.31
TOM NA CLACH | 132 | 22.76 | 9.35 | 2.25 | 15.48 | 21.28 | 8.78 | 1.62 | 14.03
TUMMEL | 132 | 11.96 | 4.5 | 2.53 | 8.89 | 13.75 | 5.24 | 2.96 | 10.37
TUMMEL BRIDGE | 132 | 12.21 | 4.56 | 2.87 | 9.31 | 14.2 | 5.38 | 2.69 | 10.3
ABERNTHY | 33 | 25.59 | 10.68 | 0.94 | 16.05 | 4.74 | 2.09 | 0 | 2.96
ALNESS | 33 | 53.75 | 20.52 | 8.5 | 37.52 | 3.88 | 1.5 | 0 | 2.13
ARBROATH | 33 | 27.14 | 10.86 | 1.98 | 17.34 | 2.48 | 1.07 | 0 | 1.51
ARDMORE | 33 | 12.59 | 5.39 | 0.72 | 8.34 | 1.63 | 0.74 | 0 | 1.04
BEAULY | 33 | 33.96 | 13.03 | 5.19 | 23.62 | 2.3 | 1.03 | 0 | 1.45
BOAT OF GARTEN | 33 | 29.84 | 12.01 | 1.94 | 18.93 | 3.51 | 1.5 | 0 | 2.13
BRACO | 33 | 56.08 | 21.41 | 9.95 | 40.22 | 3.04 | 1.51 | 0 | 2.14
BRIDGE OF DUN | 33 | 23.05 | 9.77 | 0.61 | 14.42 | 3.07 | 1.47 | 0 | 2.08
BROADFORD | 33 | 11.34 | 4.62 | 0.71 | 7.25 | 1.27 | 0.53 | 0 | 0.74
BRORA | 33 | 6.77 | 2.61 | 0.85 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 0
BURGHMUIR | 33 | 21.57 | 9.18 | 0.58 | 13.56 | 2.78 | 1.48 | 0 | 2.1
CARRADALE (I) | 33 | 35.37 | 14.36 | 2.38 | 22.69 | 3.65 | 1.5 | 0 | 2.12
CARRADALE (II) | 33 | 29.38 | 11.81 | 2.27 | 18.98 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
CASSLEY | 33 | 10.74 | 4.21 | 1.27 | 7.22 | 1.79 | 0.75 | 0 | 1.06
CHARLESTON | 33 | 30.36 | 11.49 | 6.59 | 22.84 | 1.93 | 1.09 | 0 | 1.55
CLAYHILLS | 33 | 30.98 | 12.27 | 2.67 | 20.03 | 3.7 | 2.08 | 0 | 2.94
COUPAR ANGUS | 33 | 35.04 | 13.88 | 3.1 | 22.72 | 3.7 | 1.51 | 0 | 2.14
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 27.17 | 10.68 | 2.37 | 17.48 | 1.85 | 1.06 | 0 | 1.49
DOUNREAY | 33 | 37.89 | 14.3 | 6.45 | 26.67 | 3.41 | 1.51 | 0 | 2.14
DUDHOPE | 33 | 30.39 | 11.54 | 6.31 | 22.63 | 2.62 | 1.51 | 0 | 2.14
DUNBEATH | 33 | 28.4 | 11.42 | 1.45 | 17.6 | 1.74 | 0.77 | 0 | 1.08
DUNOON | 33 | 27.49 | 12.09 | 0.31 | 17.4 | 4.17 | 1.78 | 0 | 2.52
DUNVEGAN | 33 | 16.66 | 6.93 | 1.22 | 11.03 | 1.72 | 0.75 | 0 | 1.06
DYCE | 33 | 34.59 | 13.67 | 3.06 | 22.39 | 4.88 | 2.06 | 0 | 2.91
ELGIN | 33 | 27.38 | 11.08 | 1.37 | 17.04 | 2.34 | 1.27 | 0 | 1.79
FIDDES | 33 | 33 | 13.53 | 1.63 | 20.77 | 3.7 | 1.5 | 0 | 2.12
FRASERBURGH | 33 | 25.24 | 9.97 | 1.94 | 16.04 | 2.91 | 1.51 | 0 | 2.13
FT AUGUSTUS | 33 | 7.97 | 2.99 | 1.51 | 5.74 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0.71
FT WILLIAM | 33 | 71.33 | 26.95 | 19.75 | 57.86 | 1.52 | 0.6 | 0 | 0.86
GLENAGNES | 33 | 21.11 | 8.16 | 2.56 | 14.09 | 1.53 | 0.96 | 0 | 1.36
INVERNESS | 33 | 44.51 | 17 | 7.66 | 31.71 | 5.01 | 2.29 | 0 | 3.24
KEITH | 33 | 46.3 | 17.64 | 10.32 | 35.27 | 3.82 | 1.5 | 0 | 2.12
KILLIN | 33 | 34.3 | 13.55 | 3.12 | 22.29 | 3.82 | 1.51 | 0 | 2.14
KINLOCHLEVEN | 33 | 14.64 | 5.84 | 1.75 | 10.01 | 0.73 | 0.5 | 0 | 0.71
KINTORE | 33 | 59.86 | 23.17 | 9.86 | 42.63 | 5.69 | 2.24 | 0 | 3.17
LAIRG | 33 | 26.18 | 10 | 4.08 | 18.21 | 1.95 | 0.77 | 0 | 1.09
LUNANHEAD | 33 | 33.1 | 12.87 | 4.68 | 22.88 | 3.58 | 1.51 | 0 | 2.13
LYNDHURST | 33 | 31.13 | 12.09 | 4.03 | 21.12 | 3.33 | 2.02 | 0 | 2.85
MACDUFF | 33 | 38.31 | 15.94 | 1.67 | 24.21 | 3.68 | 1.5 | 0 | 2.11
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 34.16 | 13.26 | 5.15 | 23.9 | 5.15 | 2.28 | 0 | 3.22
MYBSTER | 33 | 50.6 | 20.23 | 5.48 | 34.09 | 5.74 | 2.28 | 0 | 3.22
NAIRN | 33 | 24.54 | 10.1 | 0.75 | 15.03 | 3.48 | 2.08 | 0 | 2.95
PERSLEY | 33 | 33.88 | 12.78 | 7.81 | 25.88 | 3.46 | 1.49 | 0 | 2.11
PETERHEAD GRANGE | 33 | 27.98 | 10.77 | 3.46 | 18.69 | 0.93 | 0.41 | 0 | 0.58
PORT ANN | 33 | 29.08 | 12.01 | 1.42 | 18.41 | 3.14 | 1.28 | 0 | 1.81
REDMOSS | 33 | 31.3 | 12.2 | 3.53 | 20.78 | 4.67 | 2.08 | 0 | 2.95
SHIN | 33 | 33.11 | 12.89 | 3.48 | 21.71 | 2.43 | 1.51 | 0 | 2.13
STRICHEN | 33 | 37.18 | 14.56 | 3.66 | 24.25 | 3.86 | 1.52 | 0 | 2.14
TARLAND | 33 | 23.75 | 9.81 | 1.04 | 14.92 | 2.58 | 1.05 | 0 | 1.48
TAYNUILT | 33 | 34.82 | 13.91 | 3.41 | 23.08 | 3.74 | 1.5 | 0 | 2.12
THURSO | 33 | 54.49 | 20.71 | 10.81 | 40.1 | 3.96 | 1.55 | 0 | 2.19
WILLOWDALE | 33 | 32.81 | 12.65 | 4.75 | 22.64 | 3.58 | 2.08 | 0 | 2.94
WOODHILL | 33 | 30.76 | 11.68 | 5.99 | 22.51 | 5.24 | 3.08 | 0 | 4.35

## D1.7
ETYS Yr10 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2021/22 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ALYTH | 400 | 46 | 17.94 | 9.52 | 34.9 | 23.37 | 9.08 | 5.7 | 18.55
BEAULY | 400 | 51.91 | 19.88 | 13.1 | 41.21 | 43.58 | 16.9 | 10.04 | 33.95
BLACKHILLOCK | 400 | 62.17 | 23.82 | 16.21 | 49.89 | 41.14 | 16.04 | 9.73 | 32.42
ERROCHTY | 400 | 27.58 | 10.75 | 5.43 | 20.63 | 16.21 | 6.63 | 1.92 | 11.29
FETTERESSO | 400 | 49.87 | 19.5 | 10.06 | 37.64 | 7.66 | 2.81 | 2.73 | 6.7
FORT AUGUSTUS | 400 | 37.42 | 14.39 | 9 | 29.34 | 27.2 | 10.68 | 6.2 | 21.3
KINTORE | 400 | 58.73 | 22.69 | 13.91 | 46.01 | 36.78 | 14.21 | 9.49 | 29.59
PETERHEAD | 400 | 52.89 | 20.13 | 15.71 | 44.17 | 42.9 | 16.11 | 14.84 | 37.63
ROTHIENORMAN | 400 | 62.65 | 24.07 | 15.85 | 49.89 | 22.59 | 9.41 | 2.26 | 15.57
ALYTH | 275 | 46.72 | 18.34 | 10.06 | 36 | 28.24 | 10.94 | 6.8 | 22.27
BEAULY | 275 | 74.72 | 29.04 | 17.6 | 58.66 | 70.32 | 27.46 | 14.84 | 53.67
BERRYBURN | 275 | 33.51 | 13.68 | 4.21 | 23.57 | 20.24 | 8.31 | 3.22 | 14.97
BLACKHILLOCK | 275 | 72.46 | 28.26 | 18.06 | 58.02 | 59.54 | 23.4 | 13.55 | 46.63
BRACO | 275 | 37.29 | 14.58 | 6.96 | 27.58 | 33.05 | 12.48 | 9.11 | 26.76
CAIRN UISH | 275 | 34.26 | 13.91 | 4.69 | 24.35 | 18.16 | 7.44 | 3.15 | 13.67
CLASHINDARROCH | 275 | 50.07 | 20.19 | 7.85 | 36.4 | 38.83 | 15.91 | 5.12 | 27.62
DOUNREAY | 275 | 33.92 | 13.51 | 8.5 | 27.6 | 32.58 | 13.41 | 8.29 | 27.26
FARRIGAIG | 275 | 45.13 | 18.17 | 7.22 | 32.92 | 39.47 | 15.76 | 6.64 | 28.93
FASNAKYLE | 275 | 41.88 | 16.38 | 8.41 | 31.57 | 31.94 | 12.64 | 6.17 | 24.05
FORT AUGUSTUS | 275 | 33.86 | 13.2 | 6.93 | 25.6 | 26.82 | 10.48 | 6.15 | 20.96
FOYERS | 275 | 44.05 | 17.7 | 7.52 | 32.55 | 38.57 | 15.27 | 7.54 | 29.14
FYRISH | 275 | 37.35 | 15.53 | 4.07 | 26.03 | 31.11 | 12.91 | 4.03 | 22.28
GORDONBUSH | 275 | 29.88 | 12.4 | 3.58 | 21.12 | 25.42 | 10.32 | 5.56 | 20.15
KILBRUAR | 275 | 33.19 | 13.72 | 4.07 | 23.46 | 28.09 | 11.42 | 5.41 | 21.56
KINTORE | 275 | 78.57 | 30.69 | 18.34 | 61.74 | 66.65 | 26.37 | 14.37 | 51.66
KNOCKNAGAEL | 275 | 62.86 | 24.85 | 12.15 | 47.29 | 51.41 | 20.43 | 9.2 | 38.1
LOCH BUIDHE | 275 | 47.69 | 19.23 | 7.46 | 34.65 | 39.34 | 15.94 | 7.36 | 29.91
PERSLEY | 275 | 43.6 | 17.45 | 7.07 | 31.74 | 36.43 | 14.71 | 5.96 | 26.77
PETERHEAD | 275 | 79.27 | 29.81 | 26.25 | 68.4 | 89.21 | 33.61 | 30.66 | 78.19
SHIN | 275 | 36.61 | 14.73 | 5.49 | 26.32 | 0 | 26.15 | 24.43 | 61.41
SPITTAL | 275 | 29.09 | 11.52 | 7.51 | 23.81 | 28.8 | 11.74 | 7.52 | 24.11
STRATHY | 275 | 30.51 | 12.35 | 6.01 | 23.48 | 27.35 | 11.39 | 5.12 | 21.22
TEALING | 275 | 63.76 | 25.25 | 12.23 | 47.94 | 42.94 | 17.61 | 6.65 | 31.56
THURSO | 275 | 28.13 | 11.19 | 6.76 | 22.59 | 28.49 | 11.64 | 7.16 | 23.62
TUMMEL BRIDGE | 275 | 24.76 | 9.69 | 4.64 | 18.33 | 19.06 | 7.58 | 3.77 | 14.5
ABERNETHY | 132 | 14.12 | 6.91 | 0.14 | 9.91 | 14.84 | 7.01 | 0.4 | 10.32
A-CRUACH | 132 | 15.26 | 7.75 | 0.5 | 11.46 | 15.07 | 7.24 | 0.85 | 11.09
AIGAS | 132 | 31.15 | 14.01 | 0.61 | 20.43 | 29.66 | 13.46 | 0.57 | 19.6
ALLT DUINE | 132 | 17.56 | 6.85 | 2.74 | 12.43 | 16.84 | 6.67 | 3.09 | 12.52
ALNESS | 132 | 23.03 | 8.85 | 3.59 | 16.11 | 27.68 | 10.71 | 4.31 | 19.46
ANSUIDHE | 132 | 18.71 | 9.6 | 0.2 | 13.77 | 17.86 | 8.57 | 0.56 | 12.67
ARDKINGLAS | 132 | 28.64 | 13.85 | 0.21 | 19.8 | 24.69 | 11.66 | 0.61 | 17.1
AULTMORE | 132 | 22.23 | 10.44 | 0.51 | 15.28 | 19.12 | 8.74 | 0.94 | 13.3
BEAULY | 132 | 48.18 | 19.45 | 6.9 | 34.41 | 55.81 | 22.22 | 8.12 | 39.54
BERRYBURN | 275 | 33.51 | 13.68 | 4.21 | 23.57 | 20.24 | 8.31 | 3.22 | 14.97
BLACKHILLOCK | 132 | 56.8 | 22.25 | 11.23 | 42.7 | 62.95 | 26.15 | 8.06 | 45.04
BRECHIN | 132 | 12.62 | 6.32 | 0.08 | 9.02 | 12.9 | 6.15 | 0.17 | 8.86
BROADFORD | 132 | 5.96 | 2.98 | 0.13 | 4.34 | 5.73 | 2.91 | 0.35 | 4.47
BURGHMUIR | 132 | 11.03 | 5.5 | 0.06 | 7.84 | 12.27 | 5.87 | 0.26 | 8.56
CARRAIG GHEAL | 132 | 10.14 | 4.99 | 1.24 | 8.3 | 11.22 | 5.51 | 1.53 | 9.32
CEANNACROC | 132 | 21.53 | 10.08 | 0.18 | 14.44 | 19.13 | 8.66 | 0.51 | 12.76
CHARLESTON | 132 | 36.13 | 15.36 | 3.34 | 25.06 | 41.61 | 17.6 | 3.79 | 28.68
CLACHAN | 132 | 27.84 | 13.41 | 0.48 | 19.44 | 24.35 | 11.55 | 0.83 | 17.17
CLASHINDARROCH | 275 | 50.07 | 20.19 | 7.85 | 36.4 | 38.83 | 15.91 | 5.12 | 27.62
CLUNIE | 132 | 15.71 | 7.6 | 0.38 | 11.12 | 15.72 | 7.35 | 0.64 | 11.03
CLUNIE | 132 | 15.71 | 7.6 | 0.38 | 11.12 | 15.72 | 7.35 | 0.64 | 11.03
CORRIEMOILLIE | 132 | 27.45 | 11.1 | 2.91 | 18.6 | 28.82 | 11.75 | 2.69 | 19.3
COUPAR ANGUS | 132 | 18.3 | 8.68 | 0.43 | 12.71 | 17.81 | 8.17 | 0.73 | 12.29
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 43 | 17.95 | 3.27 | 28.65 | 51.63 | 21.53 | 3.22 | 33.67
CROSSAIG | 132 | 18.28 | 8.15 | 1.09 | 12.61 | 22.6 | 9.98 | 1.53 | 15.64
CULLIGRAN | 132 | 17.34 | 8.37 | 0.21 | 12.04 | 16.15 | 7.56 | 0.36 | 11.05
DEANIE | 132 | 12.3 | 6.1 | 0.1 | 8.73 | 11.57 | 5.49 | 0.21 | 7.98
DORENELL | 132 | 29.65 | 12.22 | 2.49 | 19.76 | 26.39 | 10.95 | 2.92 | 18.4
DORENELL | 132 | 29.65 | 12.22 | 2.49 | 19.76 | 26.39 | 10.95 | 2.92 | 18.4
DOUNREAY | 132 | 21.45 | 8.17 | 4.39 | 15.94 | 26.1 | 10.18 | 5.22 | 19.62
DRUIM BA | 132 | 16.92 | 7.86 | 0.67 | 11.78 | 15.41 | 7.1 | 1 | 11.04
DUNVEGAN | 132 | 5.53 | 2.5 | 0.56 | 4.1 | 5.85 | 3.07 | 0.73 | 5.06
EDINBANE | 132 | 5.81 | 2.63 | 0.6 | 4.32 | 6.14 | 3.2 | 0.79 | 5.32
ERROCHTY | 132 | 23 | 10.55 | 1.52 | 16.44 | 22.64 | 10.28 | 1.86 | 16.39
FARR 1 | 132 | 25.56 | 10.35 | 2.61 | 17.25 | 23.36 | 9.45 | 2.58 | 15.94
FARR 2 | 132 | 25.56 | 10.35 | 2.61 | 17.25 | 23.3 | 9.45 | 2.46 | 15.82
FARRIGAIG | 132 | 10.44 | 3.98 | 1.78 | 7.41 | 12.3 | 4.72 | 2.14 | 8.81
FETTERESSO | 132 | 15.93 | 5.83 | 5.2 | 13.44 | 15.67 | 5.74 | 4.89 | 13.01
FIDDES | 132 | 14 | 6.96 | 0.34 | 10.18 | 14.41 | 6.81 | 0.71 | 10.35
FINLARIG | 132 | 20.95 | 10.06 | 0.58 | 14.81 | 21.35 | 9.98 | 0.81 | 14.93
FORT AUGUSTUS | 132 | 54.89 | 20.83 | 12.63 | 42.09 | 63.32 | 24.04 | 12.93 | 46.93
FORT WILLIAM | 132 | 9.72 | 4.55 | 1.13 | 7.56 | 8.94 | 4.07 | 1.59 | 7.34
FYRISH | 132 | 24.38 | 9.28 | 4.41 | 17.54 | 30.64 | 11.7 | 5.48 | 22.04
GILLS BAY | 132 | 17.06 | 7 | 1.15 | 11.05 | 19.03 | 7.77 | 2.07 | 13.06
GLEN MORIE | 132 | 12.74 | 5.95 | 0.22 | 8.64 | 13.1 | 5.86 | 0.49 | 8.78
GLENDOE | 132 | 42.81 | 17.52 | 3.57 | 28.35 | 47.1 | 19.58 | 3.53 | 31.22
GLENMORISTON | 132 | 29.01 | 12.82 | 0.85 | 18.98 | 24.33 | 10.68 | 1.27 | 16.37
GRAVIR | 132 | 7.73 | 2.86 | 2.29 | 6.33 | 6.98 | 2.62 | 1.14 | 4.86
GRIFFIN 1 | 132 | 11.82 | 5.57 | 0.72 | 8.6 | 12.75 | 6.05 | 1.14 | 9.7
GRIFFIN 2 | 132 | 12.31 | 5.78 | 0.77 | 8.93 | 13.08 | 6.17 | 1.23 | 9.96
GRUDIE BRIDGE | 132 | 20.34 | 8.84 | 0.8 | 13.3 | 19.86 | 8.61 | 0.94 | 13.11
HALSARY | 132 | 20.67 | 9.96 | 0.38 | 14.47 | 20.87 | 9.76 | 0.66 | 14.46
HARRIS | 132 | 2.41 | 1.23 | 0 | 1.75 | 1.66 | 0.86 | 0 | 1.21
INVERARAY | 132 | 34.4 | 16.15 | 0.84 | 23.67 | 30.96 | 14.57 | 0.7 | 21.31
INVERARNAN | 132 | 53.2 | 22.6 | 4.96 | 36.92 | 56.12 | 23.49 | 5.17 | 38.39
INVERGARRY | 132 | 21.4 | 10.03 | 0.26 | 14.44 | 19.21 | 8.9 | 0.47 | 13.06
KEITH | 132 | 56.53 | 22.24 | 10.35 | 41.8 | 43.95 | 17.4 | 9.31 | 33.92
KILLIN | 132 | 23.86 | 11.31 | 0.86 | 16.85 | 25.59 | 11.73 | 1.32 | 17.91
KILMORACK | 132 | 40.91 | 17.29 | 2.68 | 27.13 | 43.58 | 18.34 | 2.41 | 28.35
KINTORE | 132 | 45.43 | 18.33 | 6.82 | 32.74 | 53.25 | 21.37 | 7.5 | 37.73
KNOCKNAGAEL | 132 | 41.57 | 16.02 | 6.71 | 29.36 | 47.33 | 18.18 | 7.71 | 33.43
LOCH BUIDHE | 132 | 35.51 | 14.23 | 5.44 | 25.56 | 40.4 | 16.2 | 5.2 | 28.1
LOCHAY | 132 | 20.64 | 9.93 | 0.56 | 14.59 | 21.22 | 9.92 | 0.78 | 14.81
LUICHART 1 | 132 | 26.99 | 10.93 | 2.7 | 18.15 | 27.42 | 11.09 | 2.74 | 18.43
LUICHART 2 | 132 | 26.74 | 10.83 | 2.68 | 18 | 27 | 10.85 | 2.81 | 18.15
MILLENNIUM | 132 | 25.21 | 11.59 | 0.28 | 16.68 | 22.56 | 10 | 0.83 | 14.97
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 35.39 | 15.05 | 3.5 | 24.78 | 38.14 | 16.49 | 3.36 | 26.68
MOSSFORD 1 | 132 | 24.14 | 10.08 | 1.64 | 15.9 | 25.02 | 10.44 | 1.87 | 16.64
MOSSFORD 2 | 132 | 24.14 | 10.08 | 1.64 | 15.9 | 25.61 | 10.44 | 2.27 | 17.04
MUAITHE-BHEAL | 132 | 8.15 | 3.01 | 2.3 | 6.56 | 8.89 | 3.23 | 2.56 | 7.13
MYBSTER | 132 | 30.05 | 13.11 | 1.51 | 20.06 | 30.68 | 13.54 | 1.23 | 20.38
NANT | 132 | 11.54 | 6.09 | 0.24 | 8.85 | 11.3 | 5.53 | 0.45 | 8.27
ORKNEY | 132 | 6.33 | 2.73 | 0.16 | 4.02 | 8.73 | 3.74 | 0.29 | 5.58
ORRIN | 132 | 28.33 | 11.46 | 2.94 | 19.15 | 28.18 | 11.35 | 2.82 | 18.87
PAUL'S HILL | 132 | 8.34 | 4.17 | 0.16 | 6.06 | 7.56 | 3.6 | 0.34 | 5.43
PERSLEY | 132 | 41.8 | 17.4 | 4.68 | 29.28 | 51.36 | 21.12 | 5.52 | 35.39
PETERHEAD | 132 | 37.08 | 14.05 | 8.37 | 28.24 | 46.41 | 17.58 | 9.87 | 34.74
QUOICH | 132 | 11.63 | 5.8 | 0.12 | 8.32 | 10.37 | 4.95 | 0.3 | 7.31
RANNOCH | 132 | 7.41 | 3.17 | 0.45 | 4.94 | 7.52 | 3.03 | 0.81 | 5.1
SALLACHY | 132 | 9.21 | 4.23 | 1.15 | 7.13 | 9.25 | 4.23 | 1.37 | 7.35
SHETLAND | 132 | 14.74 | 5.25 | 6.63 | 14.05 | 3.16 | 1.13 | 1.17 | 2.77
SHIN | 132 | 17.07 | 6.58 | 2.53 | 11.84 | 20.55 | 7.94 | 3.06 | 14.29
SLOY | 132 | 48.77 | 21.67 | 2.05 | 32.69 | 49.87 | 21.95 | 2.35 | 33.38
SPITTAL | 132 | 41.5 | 16.53 | 8 | 31.37 | 49.83 | 20.42 | 8.52 | 37.4
SPITTAL-HILL | 132 | 39.56 | 16.02 | 6.04 | 28.69 | 47.19 | 19.73 | 5.89 | 33.79
ST FILLANS | 132 | 10.09 | 5.05 | 0.23 | 7.36 | 9.09 | 4.4 | 0.29 | 6.5
ST.FERGUS MOBIL | 132 | 22.99 | 10.14 | 0.51 | 14.85 | 22.74 | 10.3 | 0.47 | 15.05
STORNAWAY | 132 | 6.48 | 2.52 | 0.91 | 4.47 | 5.8 | 2.27 | 0.44 | 3.65
STRATHY | 132 | 16.99 | 6.34 | 4.25 | 13.22 | 20.1 | 7.71 | 4.71 | 15.62
TEALING | 132 | 40.3 | 16.73 | 5.93 | 29.6 | 44.85 | 18.63 | 4.58 | 30.93
TOM NA CLACH | 132 | 26.83 | 10.77 | 3.26 | 18.5 | 25.95 | 10.49 | 2.42 | 17.25
TUMMEL | 132 | 12.06 | 4.53 | 2.55 | 8.96 | 13.84 | 5.28 | 2.96 | 10.43
TUMMEL BRIDGE | 132 | 12.31 | 4.6 | 2.88 | 9.39 | 14.31 | 5.42 | 2.71 | 10.37
ABERNTHY | 33 | 25.68 | 10.72 | 0.94 | 16.1 | 4.74 | 2.1 | 0 | 2.96
ALNESS | 33 | 53.43 | 20.4 | 8.46 | 37.31 | 3.9 | 1.51 | 0 | 2.14
ARBROATH | 33 | 27.23 | 10.89 | 1.99 | 17.39 | 2.48 | 1.07 | 0 | 1.51
ARDMORE | 33 | 12.62 | 5.41 | 0.72 | 8.36 | 1.63 | 0.74 | 0 | 1.04
BEAULY | 33 | 33.93 | 12.98 | 5.29 | 23.64 | 2.3 | 1.03 | 0 | 1.45
BOAT OF GARTEN | 33 | 30.81 | 12.32 | 2.15 | 19.58 | 3.5 | 1.5 | 0 | 2.12
BRACO | 33 | 56.34 | 21.51 | 9.95 | 40.38 | 3.06 | 1.52 | 0 | 2.15
BRIDGE OF DUN | 33 | 23.23 | 9.87 | 0.59 | 14.54 | 3.13 | 1.5 | 0 | 2.12
BROADFORD | 33 | 11.36 | 4.63 | 0.71 | 7.26 | 1.27 | 0.53 | 0 | 0.75
BRORA | 33 | 6.75 | 2.6 | 0.86 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 0
BURGHMUIR | 33 | 21.64 | 9.21 | 0.58 | 13.6 | 2.79 | 1.49 | 0 | 2.1
CARRADALE (I) | 33 | 35.78 | 14.53 | 2.38 | 22.93 | 3.63 | 1.5 | 0 | 2.12
CARRADALE (II) | 33 | 29.72 | 11.98 | 2.22 | 19.16 | 2.16 | 1.49 | 0 | 2.11
CASSLEY | 33 | 10.71 | 4.19 | 1.27 | 7.2 | 1.79 | 0.75 | 0 | 1.06
CHARLESTON | 33 | 30.52 | 11.54 | 6.67 | 22.99 | 1.94 | 1.1 | 0 | 1.55
CLAYHILLS | 33 | 31.4 | 12.45 | 2.64 | 20.25 | 3.77 | 2.12 | 0 | 2.99
COUPAR ANGUS | 33 | 35.16 | 13.92 | 3.11 | 22.8 | 3.71 | 1.52 | 0 | 2.14
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 27.29 | 10.73 | 2.37 | 17.54 | 1.85 | 1.05 | 0 | 1.49
DOUNREAY | 33 | 38.76 | 14.58 | 6.95 | 27.57 | 3.42 | 1.52 | 0 | 2.15
DUDHOPE | 33 | 30.55 | 11.59 | 6.38 | 22.77 | 2.62 | 1.51 | 0 | 2.14
DUNBEATH | 33 | 28.45 | 11.43 | 1.46 | 17.62 | 1.74 | 0.77 | 0 | 1.08
DUNOON | 33 | 27.59 | 12.16 | 0.3 | 17.49 | 4.22 | 1.81 | 0 | 2.56
DUNVEGAN | 33 | 16.68 | 6.95 | 1.22 | 11.05 | 1.73 | 0.75 | 0 | 1.06
DYCE | 33 | 35.08 | 13.86 | 3.07 | 22.67 | 4.94 | 2.08 | 0 | 2.95
ELGIN | 33 | 27.54 | 11.14 | 1.38 | 17.14 | 2.35 | 1.27 | 0 | 1.8
FIDDES | 33 | 33.09 | 13.57 | 1.63 | 20.82 | 3.71 | 1.5 | 0 | 2.12
FRASERBURGH | 33 | 25.08 | 9.91 | 1.91 | 15.92 | 2.88 | 1.49 | 0 | 2.11
FT AUGUSTUS | 33 | 8.01 | 3 | 1.52 | 5.77 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0.71
FT WILLIAM | 33 | 71.56 | 27.04 | 19.76 | 58.01 | 1.52 | 0.61 | 0 | 0.86
GLENAGNES | 33 | 21.19 | 8.19 | 2.57 | 14.15 | 1.53 | 0.96 | 0 | 1.36
INVERNESS | 33 | 44.99 | 17.17 | 7.83 | 32.12 | 5.02 | 2.29 | 0 | 3.25
KEITH | 33 | 47.11 | 17.94 | 10.58 | 35.96 | 3.89 | 1.53 | 0 | 2.16
KILLIN | 33 | 34.32 | 13.56 | 3.11 | 22.3 | 3.82 | 1.51 | 0 | 2.14
KINLOCHLEVEN | 33 | 14.69 | 5.86 | 1.75 | 10.04 | 0.73 | 0.5 | 0 | 0.71
KINTORE | 33 | 60.88 | 23.53 | 10.2 | 43.48 | 5.76 | 2.27 | 0 | 3.21
LAIRG | 33 | 26 | 9.91 | 4.16 | 18.18 | 1.96 | 0.77 | 0 | 1.09
LUNANHEAD | 33 | 33.23 | 12.91 | 4.72 | 22.98 | 3.58 | 1.51 | 0 | 2.13
LYNDHURST | 33 | 31.29 | 12.14 | 4.06 | 21.24 | 3.34 | 2.02 | 0 | 2.85
MACDUFF | 33 | 38.53 | 16.05 | 1.66 | 24.36 | 3.73 | 1.52 | 0 | 2.15
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 34.33 | 13.32 | 5.2 | 24.04 | 5.16 | 2.28 | 0 | 3.22
MYBSTER | 33 | 51.39 | 20.49 | 5.59 | 34.57 | 5.77 | 2.29 | 0 | 3.23
NAIRN | 33 | 24.64 | 10.13 | 0.75 | 15.07 | 3.5 | 2.09 | 0 | 2.96
PERSLEY | 33 | 34.3 | 12.93 | 7.89 | 26.18 | 3.5 | 1.5 | 0 | 2.13
PETERHEAD GRANGE | 33 | 27.84 | 10.71 | 3.43 | 18.58 | 0.92 | 0.4 | 0 | 0.57
PORT ANN | 33 | 29.82 | 12.4 | 1.41 | 18.95 | 3.1 | 1.26 | 0 | 1.79
REDMOSS | 33 | 31.44 | 12.25 | 3.53 | 20.85 | 4.67 | 2.08 | 0 | 2.94
SHIN | 33 | 28.45 | 10.76 | 4.91 | 20.13 | 2.43 | 1.5 | 0 | 2.12
STRICHEN | 33 | 37 | 14.49 | 3.62 | 24.11 | 3.83 | 1.5 | 0 | 2.12
TARLAND | 33 | 23.95 | 9.91 | 1.03 | 15.04 | 2.61 | 1.06 | 0 | 1.5
TAYNUILT | 33 | 34.84 | 13.93 | 3.4 | 23.1 | 3.73 | 1.5 | 0 | 2.12
THURSO | 33 | 56.28 | 21.27 | 11.98 | 42.06 | 3.93 | 1.53 | 0 | 2.17
WILLOWDALE | 33 | 33.34 | 12.85 | 4.79 | 22.97 | 3.64 | 2.11 | 0 | 2.98
WOODHILL | 33 | 30.91 | 11.73 | 6.04 | 22.63 | 5.24 | 3.07 | 0 | 4.35

## D2.1
ETYS Yr 1 - SPT Fault Levels (kA), Winter 2012/13 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
COAL4- | 400 | 50.5417 | 19.0293 | 9.3925 | 36.304 | 43.674 | 17.1609 | 7.7695 | 32.0386
CRYR4- | 400 | 49.7331 | 18.2031 | 13.0663 | 38.8094 | 48.7937 | 18.3645 | 11.9248 | 37.8962
DEVM4- | 400 | 39.3054 | 14.53 | 8.6 | 29.1486 | 34.353 | 13.2738 | 6.8557 | 25.6277
ECCL4- | 400 | 60.0245 | 21.9863 | 15.1076 | 46.201 | 51.1379 | 19.731 | 10.2242 | 38.128
ELVA4- | 400 | 55.0107 | 20.7336 | 9.9209 | 39.2427 | 45.3861 | 17.9653 | 7.4455 | 32.8523
FALL4- | 400 | 41.8998 | 15.4427 | 10.676 | 32.5152 | 39.7242 | 15.0709 | 9.1922 | 30.5056
GRNA4- | 400 | 46.1881 | 17.8061 | 7.4142 | 32.5958 | 44.2775 | 17.0704 | 8.2758 | 32.417
HUER4- | 400 | 53.4834 | 19.0926 | 13.9044 | 40.9053 | 56.9462 | 20.9137 | 16.0303 | 45.6068
INKI4- | 400 | 45.2031 | 16.6252 | 9.7747 | 33.2863 | 36.9783 | 14.4261 | 6.344 | 26.7455
KILS4- | 400 | 45.1828 | 16.9343 | 8.1124 | 32.0612 | 43.8619 | 16.9589 | 8.5413 | 32.5248
STHA4- | 400 | 68.0233 | 24.9029 | 15.0001 | 50.2181 | 63.7801 | 24.3907 | 13.8854 | 48.379
TORN4- | 400 | 59.4718 | 21.6216 | 15.8052 | 46.3827 | 62.7508 | 23.2009 | 18.1447 | 50.9557
AUCH2- | 275 | 11.6288 | 4.6463 | 1.3413 | 7.9122 | 10.7149 | 4.3837 | 1.3591 | 7.5586
BONN2- | 275 | 55.8495 | 20.8368 | 10.4858 | 39.9535 | 44.924 | 17.5935 | 8.0958 | 32.9768
BUSB2- | 275 | 56.7976 | 21.4829 | 9.0549 | 39.4364 | 52.2049 | 20.7478 | 7.2432 | 36.585
CLYM2- | 275 | 86.9391 | 31.4284 | 18.2008 | 62.6473 | 80.954 | 31.0597 | 15.4901 | 59.4152
CLYN2Q | 275 | 19.8148 | 7.118 | 5.8281 | 15.8946 | 22.5054 | 8.3209 | 6.5436 | 18.3111
CLYS2R | 275 | 17.0268 | 6.2103 | 4.8981 | 13.6809 | 18.244 | 6.9987 | 4.8209 | 14.7186
COCK2- | 275 | 79.8522 | 28.4955 | 20.4368 | 60.7356 | 86.0166 | 31.676 | 23.5928 | 68.3894
COYL2- | 275 | 34.6568 | 12.9467 | 7.2335 | 25.543 | 35.4677 | 13.7137 | 7.062 | 26.4561
CURR2- | 275 | 70.4366 | 25.9469 | 13.3999 | 50.0944 | 63.6513 | 24.8459 | 11.2799 | 46.4173
DALL2- | 275 | 33.7812 | 12.4515 | 6.6726 | 24.2817 | 31.2891 | 11.9944 | 5.7481 | 22.7107
EERH2- | 275 | 74.6384 | 27.2965 | 15.2502 | 53.8533 | 65.9209 | 25.5388 | 11.7455 | 47.8628
EKIS2- | 275 | 68.1304 | 25.2415 | 12.8179 | 48.5147 | 68.2037 | 26.8218 | 10.8625 | 48.7943
ELVA2Q | 275 | 20.4123 | 7.2973 | 6.4954 | 16.8153 | 22.8953 | 8.4815 | 6.5359 | 18.5306
ELVA2R | 275 | 17.5618 | 6.3082 | 6.0134 | 14.9346 | 19.4402 | 7.1422 | 6.1374 | 16.238
GLRO2- | 275 | 43.8073 | 17.0461 | 5.8776 | 29.9844 | 36.4003 | 14.6515 | 5.4414 | 26.1618
GRMO2- | 275 | 51.139 | 19.3616 | 9.5416 | 36.9231 | 44.5386 | 17.4875 | 8.4879 | 33.219
INVR2- | 275 | 33.7541 | 12.786 | 5.6045 | 23.6867 | 31.0085 | 12.2267 | 4.2923 | 21.5835
KAIM2- | 275 | 76.0221 | 27.7433 | 15.6004 | 54.8353 | 76.0482 | 29.1712 | 14.263 | 55.5174
KILS2- | 275 | 40.673 | 14.9229 | 10.1454 | 31.2496 | 45.9273 | 17.2373 | 11.7143 | 36.0915
KINC2- | 275 | 67.7946 | 24.8825 | 17.9414 | 53.1306 | 59.7174 | 22.8429 | 14.2978 | 46.6025
LAMB2- | 275 | 61.6402 | 22.8617 | 10.9381 | 43.2695 | 52.4697 | 20.6291 | 8.5915 | 37.7654
LOAN2- | 275 | 112.3181 | 38.9836 | 31.3674 | 86.4986 | 115.3126 | 41.6822 | 34.4433 | 93.3908
MAHI2- | 275 | 14.3405 | 5.6522 | 1.8446 | 9.838 | 14.4048 | 5.7516 | 2.4059 | 10.5399
MOSM2Q | 275 | 55.4866 | 21.1415 | 8.4628 | 38.3615 | 46.1958 | 18.3204 | 7.994 | 33.903
NEAR2Q | 275 | 56.3171 | 21.3283 | 8.9798 | 39.1425 | 49.9225 | 19.7958 | 7.7477 | 35.7433
NEIL2- | 275 | 65.8663 | 24.3334 | 13.1952 | 47.6078 | 63.0979 | 24.2921 | 13.2283 | 47.5825
SMEA2- | 275 | 77.0525 | 27.9032 | 17.3278 | 56.7888 | 79.8035 | 30.1864 | 16.8174 | 59.5074
STHA2A | 275 | 81.059 | 29.6487 | 17.048 | 58.9776 | 81.914 | 31.3423 | 17.0063 | 61.3309
STHA2B | 275 | 76.6058 | 28.037 | 16.6046 | 56.2549 | 78.7861 | 30.1455 | 16.8634 | 59.4956
WFIE2- | 275 | 60.4374 | 22.8963 | 9.5992 | 41.9795 | 52.2031 | 20.5731 | 9.3917 | 38.4865
WISH2- | 275 | 66.6475 | 24.9614 | 11.1407 | 46.4414 | 63.636 | 24.9196 | 10.9623 | 46.2039
WIYH2- | 275 | 64.8773 | 23.7308 | 13.2249 | 46.7852 | 62.6143 | 23.9699 | 12.8531 | 46.7517
WLEE2- | 275 | 59.3403 | 22.7902 | 7.8239 | 40.0541 | 51.638 | 22.8967 | 10.2308 | 42.6117
WLEX2- | 275 | 46.4785 | 18.4739 | 4.6193 | 30.7454 | 38.4903 | 17.1127 | 8.3918 | 32.5928
AREC1- | 132 | 13.0732 | 4.7887 | 1.7678 | 8.54 | 15.2586 | 5.7204 | 2.2327 | 10.3226
BAIN1- | 132 | 31.823 | 12.8214 | 2.9095 | 21.0417 | 32.598 | 13.5458 | 3.0085 | 22.1652
BERW1Q | 132 | 11.2293 | 5.1504 | 0.29395 | 7.5777 | 11.2049 | 5.1191 | 0.48808 | 7.7276
BERW1R | 132 | 11.2373 | 5.1504 | 0.31087 | 7.5947 | 11.1533 | 5.1259 | 0.33807 | 7.5872
BONN1- | 132 | 42.2595 | 16.4951 | 6.4976 | 29.8251 | 50.6007 | 20.311 | 8.1808 | 36.9049
BRAP1- | 132 | 28.9619 | 11.1779 | 3.0614 | 18.8694 | 32.1135 | 13.2045 | 3.0703 | 21.7443
CATY1Q | 132 | 23.0396 | 8.2823 | 4.6453 | 16.3582 | 28.3561 | 10.5146 | 6.1697 | 21.0396
CATY1R | 132 | 23.0403 | 8.2824 | 4.6454 | 16.3585 | 28.3569 | 10.5148 | 6.1595 | 21.0298
CHAP1- | 132 | 28.0791 | 11.2982 | 1.1483 | 17.1264 | 29.5937 | 12.4111 | 1.5704 | 19.1223
COAL1- | 132 | 24.3779 | 8.7845 | 7.3122 | 19.7353 | 31.2517 | 11.3758 | 9.6312 | 25.719
COYL1- | 132 | 30.973 | 12.3259 | 4.9968 | 22.4283 | 36.6467 | 14.6812 | 6.5299 | 27.2923
CRYR1- | 132 | 15.8875 | 5.6777 | 4.4971 | 12.5266 | 19.8456 | 7.1122 | 5.9066 | 15.9648
CURR1- | 132 | 26.7546 | 9.234 | 7.8661 | 20.9249 | 33.9489 | 12.3036 | 9.6038 | 27.0037
DALM1- | 132 | 24.7926 | 8.6916 | 7.0109 | 19.3027 | 31.8484 | 11.5477 | 9.2694 | 25.6004
DEVM1- | 132 | 31.7001 | 11.9474 | 8.0517 | 24.9478 | 38.259 | 14.7475 | 9.7535 | 30.6096
DEVO1- | 132 | 23.0642 | 9.8731 | 0.74378 | 14.7065 | 22.0519 | 9.55 | 1.334 | 14.8398
DUMF1- | 132 | 19.0668 | 7.8634 | 0.46223 | 11.5827 | 22.6683 | 9.4669 | 0.79252 | 14.1808
DUNE1- | 132 | 17.644 | 7.2215 | 0.91066 | 11.1234 | 19.262 | 7.9681 | 1.3959 | 12.6645
ECCF1J | 132 | 17.7635 | 7.9912 | 0.10872 | 11.41 | 16.0636 | 7.4377 | 0.12944 | 10.6479
ECCF1K | 132 | 17.7373 | 7.984 | 0.10686 | 11.3979 | 16.0494 | 7.4336 | 0.12819 | 10.6408
ECCL1- | 132 | 29.7783 | 11.0578 | 8.4784 | 24.1165 | 38.0183 | 14.2953 | 11.0565 | 31.2731
FIFE1- | 132 | 29.4121 | 11.6632 | 5.2472 | 21.7414 | 32.8205 | 13.2889 | 5.8162 | 24.6095
FIFE1B | 132 | 36.4108 | 14.0958 | 5.0639 | 24.9983 | 40.0933 | 16.3183 | 5.1886 | 28.2661
GALA1- | 132 | 19.4086 | 8.2112 | 0.3543 | 11.9667 | 19.7606 | 8.5751 | 0.65968 | 12.7867
GLLE1- | 132 | 12.8044 | 5.6841 | 0.56106 | 8.5995 | 13.6478 | 6.1598 | 0.6846 | 9.3959
GLNI1- | 132 | 45.7547 | 17.4267 | 6.4242 | 31.0693 | 52.973 | 21.1153 | 6.4778 | 36.3394
GRNA1- | 132 | 34.8854 | 13.0875 | 7.5093 | 26.0179 | 43.5248 | 16.5282 | 10.2747 | 33.6491
HAWI1- | 132 | 9.9672 | 4.7662 | 0.024659 | 6.7651 | 10.7406 | 4.9364 | 0.13072 | 7.1118
HELE1- | 132 | 17.0224 | 8.2092 | 0.024734 | 11.6343 | 17.9306 | 8.456 | 0.16353 | 12.1222
HUER1- | 132 | 36.8818 | 13.6061 | 8.972 | 28.2139 | 43.8798 | 16.5434 | 10.7906 | 34.1865
INWI1Q | 132 | 28.2689 | 10.3344 | 6.7927 | 21.4077 | 34.1631 | 12.6516 | 7.8348 | 25.7268
INWI1R | 132 | 28.2689 | 10.3344 | 6.7927 | 21.4077 | 34.1631 | 12.6516 | 7.8348 | 25.7268
KEOO1- | 132 | 13.0514 | 5.879 | 0.47495 | 8.7892 | 13.4296 | 6.1184 | 0.57735 | 9.2301
KILS1- | 132 | 29.7325 | 12.1263 | 4.0078 | 21.157 | 32.4827 | 13.176 | 5.5638 | 24.1975
KILW1Q | 132 | 25.0316 | 10.0178 | 1.7874 | 15.9547 | 24.8688 | 10.3286 | 1.7237 | 16.3306
KILW1R | 132 | 24.9005 | 10.0113 | 1.6605 | 15.8187 | 24.9044 | 10.3433 | 1.6888 | 16.3165
MAHI1- | 132 | 13.8277 | 5.0333 | 2.3657 | 9.4838 | 16.6683 | 6.1513 | 3.2592 | 11.9584
MAYB1- | 132 | 19.7344 | 8.6964 | 0.4244 | 12.723 | 19.4883 | 8.6635 | 0.64528 | 12.8974
MEAD1- | 132 | 28.2673 | 11.4412 | 1.5597 | 17.74 | 30.3374 | 12.4225 | 2.4917 | 20.0598
MOSM1- | 132 | 45.4921 | 17.2818 | 7.0605 | 31.5006 | 54.8014 | 21.5191 | 8.8378 | 39.2704
NEIL1- | 132 | 42.1334 | 15.067 | 10.2538 | 31.5618 | 52.9438 | 19.8688 | 12.863 | 40.9618
NETS1- | 132 | 9.0203 | 4.1352 | 0.1383 | 5.9863 | 9.5963 | 4.4347 | 0.18149 | 6.453
REDH1- | 132 | 31.1668 | 13.1485 | 0.69722 | 19.292 | 32.997 | 14.4223 | 1.0726 | 21.4689
SACO1Q | 132 | 22.6489 | 8.893 | 2.255 | 14.8316 | 23.994 | 9.6711 | 2.3685 | 16.0455
SACO1R | 132 | 22.1775 | 8.7684 | 2.0609 | 14.4613 | 23.8352 | 9.6042 | 2.266 | 15.8484
SANX1Q | 132 | 22.8481 | 8.2154 | 4.6227 | 16.2411 | 28.8405 | 10.7648 | 5.6014 | 20.8251
SANX1R | 132 | 22.3901 | 8.1904 | 3.556 | 15.1389 | 22.8133 | 10.1133 | 2.4303 | 16.7327
SMEA1- | 132 | 19.4101 | 7.4916 | 4.9216 | 15.5164 | 22.148 | 8.5551 | 5.9981 | 18.0969
STLE1- | 132 | 20.6374 | 9.5924 | 0.075003 | 13.6407 | 20.7174 | 9.6009 | 0.47016 | 14.0479
TONG1- | 132 | 10.7517 | 4.7917 | 0.51814 | 7.2947 | 14.2887 | 6.3088 | 0.8515 | 9.7736
TORN1- | 132 | 28.9595 | 10.4711 | 8.2034 | 23.0117 | 35.5476 | 12.9468 | 10.4443 | 28.7539
WFIE1A | 132 | 32.7907 | 13.1294 | 5.8384 | 24.4062 | 36.3814 | 14.7612 | 6.9666 | 27.842
WFIE1B | 132 | 42.4841 | 16.5069 | 5.7359 | 29.0803 | 46.7359 | 18.9169 | 6.9151 | 33.6675
WISH1- | 132 | 16.1539 | 5.7401 | 4.5571 | 12.6748 | 19.6142 | 7.0444 | 5.652 | 15.6142
WIYH1- | 132 | 44.3305 | 16.7368 | 9.9086 | 33.578 | 55.1017 | 21.4303 | 12.5783 | 42.8853
AYR-3- | 33 | 44.0163 | 15.549 | 9.3356 | 31.3251 | 5.8229 | 4.0337 | 2.1596e-68 | 5.7046
BAGA3- | 33 | 27.3421 | 9.8989 | 2.916 | 16.9151 | 4.3295 | 2.9943 | 8.267e-56 | 4.2346
BAIN3- | 33 | 35.1042 | 12.9383 | 4.2358 | 22.5334 | 2.9948 | 2.0749 | 5.4271e-106 | 2.9344
BERW3- | 33 | 30.7528 | 11.9182 | 1.3711 | 18.226 | 4.4096 | 3.0267 | 5.691e-19 | 4.2805
BLLA3A | 33 | 29.8143 | 10.0437 | 5.3398 | 19.5437 | 2.2526 | 1.5599 | 1.597e-130 | 2.206
BLLA3B | 33 | 30.0255 | 10.1212 | 5.413 | 19.7266 | 2.2529 | 1.5601 | 2.0283e-131 | 2.2063
BONN3- | 33 | 41.2641 | 14.7638 | 4.69 | 25.5692 | 2.9814 | 2.0655 | 6.7996e-123 | 2.921
BPGR3- | 33 | 100.6103 | 34.6646 | 17.5999 | 66.623 | 7.6025 | 4.675 | 2.6811 | 9.2926
BRAP3- | 33 | 29.1156 | 10.4329 | 4.7539 | 19.5083 | 4.3843 | 3.0349 | 6.4577e-58 | 4.292
BROX3- | 33 | 25.6167 | 9.0173 | 3.0851 | 15.8374 | 4.2611 | 2.9457 | 1.7667e-53 | 4.1658
CATY3- | 33 | 29.6592 | 10.2623 | 4.8833 | 19.3964 | 2.9374 | 2.0342 | 2.17e-90 | 2.8767
CHAP3- | 33 | 39.787 | 14.193 | 4.0722 | 24.1441 | 4.5084 | 3.1241 | 2.5158e-80 | 4.4182
CHAS3- | 33 | 49.1695 | 17.2163 | 10.3416 | 34.6892 | 5.8676 | 4.0646 | 6.2548e-75 | 5.7482
CLYM3- | 33 | 49.982 | 17.2441 | 11.3767 | 35.7636 | 5.8322 | 4.0397 | 4.2491e-76 | 5.713
COAT3- | 33 | 39.9733 | 13.708 | 11.7641 | 31.1501 | 5.845 | 4.0481 | 2.6269e-59 | 5.7248
COCK3- | 33 | 49.5564 | 17.6277 | 11.6408 | 36.5701 | 5.9176 | 4.1012 | 3.822e-77 | 5.8
COYL3- | 33 | 38.6676 | 14.3628 | 4.4023 | 24.7143 | 2.9684 | 2.057 | 1.2462e-111 | 2.909
CROO3J | 33 | 31.0335 | 11.3054 | 3.3505 | 19.3387 | 2.9498 | 2.0436 | 1.4448e-98 | 2.8902
CROO3K | 33 | 31.8303 | 11.6556 | 3.3687 | 19.8522 | 2.9675 | 2.0559 | 1.1276e-100 | 2.9075
CUMB3- | 33 | 35.7145 | 12.971 | 3.476 | 21.8198 | 4.39 | 3.0376 | 2.7187e-70 | 4.2958
CUPA3- | 33 | 29.8318 | 11.6227 | 0.40771 | 16.8447 | 2.9365 | 2.0322 | 5.4207e-105 | 2.874
DALM3- | 33 | 17.9787 | 6.0372 | 5.3858 | 13.9237 | 4.1147 | 2.8383 | 4.6662e-35 | 4.014
DEVM3- | 33 | 35.0387 | 12.8664 | 4.6837 | 22.8795 | 2.9539 | 2.0472 | 6.3253e-109 | 2.8951
DEVO3- | 33 | 34.9797 | 12.527 | 2.4538 | 20.1696 | 4.4016 | 3.0434 | 1.5945e-71 | 4.3041
DEWP3- | 33 | 48.9867 | 17.1562 | 10.6547 | 34.9172 | 5.9101 | 4.0947 | 1.9246e-74 | 5.7908
DRCR3- | 33 | 27.0468 | 9.9616 | 2.326 | 16.4138 | 4.3501 | 3.0085 | 3.7713e-57 | 4.2546
DRUM3- | 33 | 48.9337 | 17.049 | 10.9486 | 35.0595 | 5.9011 | 4.0883 | 1.3808e-74 | 5.7817
DUMF3- | 33 | 45.0812 | 17.0637 | 1.6237 | 25.7554 | 4.4764 | 3.0999 | 3.0061e-97 | 4.3839
DUMF3I | 33 | 18.5007 | 6.8561 | 1.6851 | 11.3812 | 1.4892 | 1.032 | 7.0585e-119 | 1.4595
DUNB3- | 33 | 48.0249 | 17.1156 | 3.6574 | 27.8626 | 3.0001 | 2.0784 | 1.1967e-156 | 2.9393
DUNF3- | 33 | 30.9746 | 11.2517 | 3.7833 | 19.6956 | 4.385 | 3.0357 | 1.5755e-64 | 4.2931
ECCL3- | 33 | 34.5048 | 13.1298 | 5.4148 | 23.9831 | 5.1327 | 3.5317 | 8.5355e-20 | 4.9946
EERH3- | 33 | 52.0961 | 18.0581 | 12.9797 | 38.5177 | 5.9278 | 4.1072 | 3.8842e-78 | 5.8084
EKIL3- | 33 | 52.185 | 18.2309 | 14.3202 | 40.1026 | 5.879 | 4.0746 | 4.043e-80 | 5.7624
EKIS3- | 33 | 58.8702 | 20.486 | 9.882 | 38.8536 | 5.9509 | 4.1218 | 1.2851e-88 | 5.8291
ELDE3- | 33 | 37.5395 | 13.399 | 4.9256 | 23.8747 | 2.9952 | 2.0755 | 3.1666e-115 | 2.9352
ERSK3- | 33 | 22.5046 | 8.4148 | 1.6788 | 13.5791 | 1.493 | 1.0347 | 2.5543e-147 | 1.4633
GALA3- | 33 | 33.4754 | 12.5216 | 1.24 | 18.9481 | 2.7611 | 1.9012 | 1.0192e-19 | 2.6887
GIFF3- | 33 | 49.6441 | 17.4626 | 9.7732 | 34.469 | 5.8211 | 4.0323 | 3.1014e-77 | 5.7025
GLLU3- | 33 | 22.9479 | 9.3514 | 0.20455 | 13.4294 | 3.4555 | 2.3827 | 1.5707e-59 | 3.3697
GLNI3- | 33 | 35.3856 | 12.4714 | 6.2164 | 23.8536 | 4.4197 | 3.0599 | 1.2494e-71 | 4.3273
GLRO3A | 33 | 23.1022 | 8.188 | 6.246 | 17.8256 | 5.0809 | 3.5016 | 5.4326e-22 | 4.952
GLRO3B | 33 | 23.0415 | 8.1665 | 6.2242 | 17.7733 | 5.0789 | 3.5 | 5.8599e-22 | 4.9497
GORG3- | 33 | 26.9866 | 9.4801 | 5.0393 | 18.4462 | 2.942 | 2.0381 | 2.6236e-83 | 2.8823
GOVA3- | 33 | 30.106 | 10.6466 | 5.7296 | 20.7862 | 4.3341 | 3.0002 | 1.2489e-60 | 4.2429
GRMO3A | 33 | 40.7283 | 14.0572 | 9.5931 | 29.4731 | 5.8268 | 4.0337 | 8.4595e-61 | 5.7045
GRMO3C | 33 | 40.8188 | 14.0787 | 9.7302 | 29.6405 | 5.8314 | 4.0369 | 6.8782e-61 | 5.709
HAGR3- | 33 | 32.4443 | 11.7199 | 3.8066 | 20.381 | 2.9627 | 2.0525 | 1.8955e-99 | 2.9026
HAWI3- | 33 | 22.7984 | 9.2114 | 0.18728 | 13.2141 | 2.9221 | 2.022 | 2.8328e-86 | 2.8596
HELE3- | 33 | 27.7941 | 11.2846 | 0.43677 | 16.3957 | 2.9548 | 2.0472 | 2.535e-100 | 2.8952
HUNF3- | 33 | 45.6372 | 16.7563 | 6.3323 | 30.0293 | 2.9953 | 2.0758 | 6.4284e-143 | 2.9356
INKE3- | 33 | 29.6192 | 10.8987 | 2.1667 | 17.5799 | 4.3445 | 3.0061 | 1.862e-63 | 4.2512
JOHN3- | 33 | 34.0464 | 12.2556 | 4.3504 | 21.6824 | 2.9734 | 2.0601 | 2.0155e-105 | 2.9135
KAIM3- | 33 | 51.8998 | 17.9342 | 10.9983 | 36.361 | 5.8521 | 4.0528 | 3.9102e-76 | 5.7315
KIER3- | 33 | 34.4309 | 12.0509 | 5.3517 | 22.3942 | 4.3765 | 3.0284 | 1.8037e-68 | 4.2828
KILB3- | 33 | 33.4814 | 12.1591 | 5.3523 | 22.5479 | 2.99 | 2.0721 | 5.0755e-102 | 2.9304
KILS3- | 33 | 40.5875 | 14.2346 | 9.6086 | 29.7394 | 5.8345 | 4.04 | 2.31e-62 | 5.7134
KILT3- | 33 | 47.8806 | 16.6759 | 10.0352 | 33.6186 | 5.7973 | 4.0151 | 2.5444e-73 | 5.6783
KILW3- | 33 | 32.1197 | 11.2141 | 4.8978 | 20.7569 | 4.392 | 3.0403 | 2.1743e-64 | 4.2997
LEVE3- | 33 | 34.671 | 13.1852 | 1.096 | 19.7427 | 2.9757 | 2.0603 | 6.0418e-118 | 2.9137
LING3- | 33 | 30.0693 | 10.35 | 2.8106 | 17.4478 | 4.3253 | 2.986 | 2.1928e-61 | 4.2228
LINM3- | 33 | 39.1737 | 13.6893 | 6.4865 | 25.8461 | 8.3411 | 3.5494 | 0.24619 | 5.2658
MAYB3- | 33 | 22.6321 | 8.651 | 1.162 | 13.3963 | 1.4914 | 1.0335 | 1.772e-149 | 1.4615
MOSM3Q | 33 | 29.8526 | 11.66 | 1.98 | 18.4696 | 2.2356 | 1.5494 | 5.1394e-125 | 2.1911
MOSM3R | 33 | 29.8526 | 11.66 | 1.98 | 18.4696 | 2.2356 | 1.5494 | 5.1394e-125 | 2.1911
NEAR3- | 33 | 52.3867 | 18.2849 | 10.3827 | 36.2415 | 5.9145 | 4.0974 | 5.3718e-80 | 5.7946
NETS3- | 33 | 10.3817 | 4.3868 | 0.29031 | 6.4941 | 2.1306 | 1.4387 | 1.4022e-14 | 2.0347
PAIS3- | 33 | 35.8631 | 12.9043 | 5.4811 | 23.7306 | 2.9951 | 2.0753 | 6.0993e-110 | 2.9349
PART3- | 33 | 35.4613 | 12.9395 | 4.2515 | 22.5507 | 2.9788 | 2.0639 | 5.1742e-109 | 2.9188
POOB3- | 33 | 52.2814 | 17.9669 | 13.5911 | 39.0002 | 5.1445 | 3.5644 | 4.5576e-89 | 5.0409
PORD3- | 33 | 51.722 | 17.979 | 12.211 | 37.6371 | 5.9089 | 4.0938 | 3.3198e-78 | 5.7895
RAVE3- | 33 | 47.5162 | 17.2144 | 10.6752 | 35.02 | 5.9415 | 4.1179 | 2.493e-75 | 5.8236
REDH3- | 33 | 31.8202 | 11.7184 | 2.694 | 19.2663 | 3.6608 | 2.535 | 4.3652e-81 | 3.5851
SACO3J | 33 | 41.5192 | 14.9299 | 4.7828 | 25.8969 | 4.224 | 2.9067 | 7.3124e-22 | 4.1108
SACO3K | 33 | 40.2003 | 15.2258 | 3.8812 | 25.4137 | 4.22 | 2.9093 | 1.9568e-21 | 4.1144
SANX3- | 33 | 31.6494 | 11.2193 | 5.1558 | 21.0223 | 2.9349 | 2.0332 | 8.9104e-98 | 2.8753
SHRU3- | 33 | 47.0761 | 16.461 | 10.3214 | 33.6008 | 5.8753 | 4.0705 | 3.0452e-71 | 5.7565
SIGH3- | 33 | 50.8534 | 17.5763 | 10.7305 | 35.5871 | 5.8995 | 4.0862 | 1.2796e-76 | 5.7788
SPAV3- | 33 | 27.3828 | 9.9633 | 3.5807 | 17.671 | 4.368 | 3.0244 | 2.1523e-56 | 4.2772
STHA3- | 33 | 48.9396 | 17.1975 | 11.4664 | 35.7874 | 5.8939 | 4.0841 | 1.9679e-75 | 5.7758
STIR3- | 33 | 34.2383 | 11.9266 | 4.8219 | 21.6887 | 4.3827 | 3.0305 | 1.0458e-65 | 4.2858
STLE3S | 33 | 31.5026 | 11.7872 | 1.2754 | 17.945 | 2.9427 | 2.0375 | 3.3492e-104 | 2.8815
TELR3- | 33 | 29.1094 | 10.4823 | 2.9913 | 17.8155 | 2.9519 | 2.0446 | 2.3559e-93 | 2.8915
WFIE3- | 33 | 42.2837 | 15.3863 | 5.2382 | 26.9977 | 2.9871 | 2.0698 | 1.816e-131 | 2.9272
WGEO3- | 33 | 50.1362 | 17.6432 | 10.1157 | 35.0669 | 5.8739 | 4.0693 | 5.7106e-77 | 5.7549
WHHO3- | 33 | 38.5637 | 13.3207 | 10.7071 | 29.5454 | 5.7857 | 4.0076 | 1.3248e-58 | 5.6676
WHTL3- | 33 | 25.1763 | 10.2429 | 0.68713 | 15.1728 | 2.2323 | 1.5471 | 1.3657e-118 | 2.1879
WISH3- | 33 | 41.7277 | 14.3124 | 10.2229 | 30.4636 | 5.8505 | 4.0507 | 2.6915e-62 | 5.7286
CATY0J | 25 | 9.9601 | 3.6042 | 2.993 | 8.0901 | 0.00027475 | 0.0001 | 8.2564e-05 | 0.00022399
CATY0K | 25 | 9.9601 | 3.6042 | 2.993 | 8.0901 | 0.00027475 | 0.0001 | 8.2564e-05 | 0.00022399
DEVM0J | 25 | 8.2039 | 2.9773 | 2.5539 | 6.7644 | 0.00027476 | 0.0001 | 8.5533e-05 | 0.00022695
DEVM0K | 25 | 8.2039 | 2.9773 | 2.5539 | 6.7644 | 0.00027476 | 0.0001 | 8.5533e-05 | 0.00022695
ECCF0J | 25 | 15.5868 | 5.8392 | 2.4283 | 10.6862 | 0.00026541 | 0.0001 | 4.135e-05 | 0.00018277
ECCF0K | 25 | 18.9306 | 7.1452 | 2.5025 | 12.6074 | 0.00026309 | 0.0001 | 3.4778e-05 | 0.0001762
ELVA0J | 25 | 19.0215 | 6.7326 | 9.1523 | 18.6736 | 0.00028221 | 0.0001 | 0.00013579 | 0.00027721
ELVA0K | 25 | 18.7228 | 6.6266 | 9.0223 | 18.3938 | 0.00028223 | 0.0001 | 0.000136 | 0.00027743
INWI0J | 25 | 10.7537 | 3.897 | 3.3133 | 8.8245 | 0.00027538 | 0.0001 | 8.4847e-05 | 0.00022627
INWI0K | 25 | 10.7537 | 3.897 | 3.3133 | 8.8245 | 0.00027538 | 0.0001 | 8.4847e-05 | 0.00022627
MARM0J | 25 | 9.5799 | 3.5995 | 1.7091 | 6.7996 | 0.00026509 | 0.0001 | 4.7295e-05 | 0.00018872
MARM0K | 25 | 9.5802 | 3.5992 | 1.7214 | 6.8114 | 0.00026512 | 0.0001 | 4.7627e-05 | 0.00018905
POOB0J | 25 | 18.653 | 6.7632 | 5.656 | 15.2206 | 0.00027517 | 0.0001 | 8.3439e-05 | 0.00022486
POOB0K | 25 | 18.6522 | 6.7629 | 5.6557 | 15.2199 | 0.00027517 | 0.0001 | 8.3439e-05 | 0.00022486
SACO0J | 25 | 10.3442 | 3.7722 | 2.8399 | 8.1746 | 0.000273 | 0.0001 | 7.4949e-05 | 0.00021637
SACO0K | 25 | 10.3298 | 3.7697 | 2.803 | 8.1341 | 0.00027281 | 0.0001 | 7.4026e-05 | 0.00021545
SANX0J | 25 | 16.4319 | 5.9425 | 4.7413 | 13.1453 | 0.00027389 | 0.0001 | 7.9029e-05 | 0.00022045
SANX0K | 25 | 16.3854 | 5.9402 | 4.5205 | 12.9213 | 0.00027322 | 0.0001 | 7.5377e-05 | 0.0002168
STLE0J | 25 | 10.0068 | 3.7038 | 2.0435 | 7.2815 | 0.00026901 | 0.0001 | 5.492e-05 | 0.00019634
STLE0K | 25 | 10.0068 | 3.7038 | 2.0435 | 7.2815 | 0.00026901 | 0.0001 | 5.492e-05 | 0.00019634
WISH0J | 25 | 20.8179 | 7.5441 | 6.3667 | 17.0356 | 0.00027531 | 0.0001 | 8.4196e-05 | 0.00022562
WISH0K | 25 | 20.8179 | 7.5441 | 6.3667 | 17.0356 | 0.00027531 | 0.0001 | 8.4196e-05 | 0.00022562
CAFA5- | 11 | 37.9499 | 14.5492 | 2.6243 | 23.2 | 13.6947 | 4.3056 | 2.3323 | 8.4213
CURR5- | 11 | 33.6166 | 12.0328 | 6.2377 | 23.2547 | 4.4175 | 3.0612 | 1.2457e-70 | 4.3292
DUMF5- | 11 | 34.7883 | 12.62 | 3.8399 | 21.6873 | 4.3722 | 3.0287 | 6.3928e-75 | 4.2832
EAST5- | 11 | 23.1675 | 8.1264 | 3.3497 | 14.8422 | 11.8788 | 3.6253 | 2.3382 | 7.4651
GLLE5- | 11 | 42.9349 | 13.583 | 8.5973 | 27.8067 | 34.6311 | 10.3595 | 7.5975 | 22.248
KEOO5- | 11 | 36.9266 | 12.0539 | 5.836 | 22.8828 | 28.3104 | 8.6261 | 5.0539 | 17.2531
KILB5- | 11 | 28.5236 | 10.3846 | 4.0779 | 18.764 | 2.9583 | 2.0505 | 1.1275e-90 | 2.8999
MOSH5J | 11 | 60.4198 | 23.2892 | 5.6136 | 38.5495 | 2.794 | 1.9367 | 8.901e-216 | 2.7389
MOSH5K | 11 | 60.4493 | 23.2957 | 5.6426 | 38.5878 | 2.794 | 1.9367 | 8.9445e-216 | 2.7389
TONG5- | 11 | 80.9622 | 28.3744 | 9.4961 | 49.6235 | 51.2814 | 15.7349 | 10.976 | 33.2285

## D2.2
ETYS Yr 2 - SPT Fault Levels (kA), Winter 2013/14 | [9 empty] | Back To Menu
Node | kV | 3ph Initial Peak kA | 3ph RMS Break kA | 3ph DC Break kA | 3ph Peak Break kA | 1ph Initial Peak kA | 1ph RMS Break kA | 1ph DC Break kA | 1ph Peak Break kA
COAL4- | 400 | 50.7491 | 19.0978 | 9.2741 | 36.2825 | 44.1731 | 17.343 | 7.7283 | 32.255
CRYR4- | 400 | 51.4099 | 18.8705 | 13.1248 | 39.8116 | 49.8781 | 18.8131 | 11.9426 | 38.5484
DEVM4- | 400 | 39.4353 | 14.5713 | 8.6209 | 29.2279 | 34.4184 | 13.2997 | 6.8677 | 25.6764
ECCL4- | 400 | 61.026 | 22.42 | 15.1866 | 46.8933 | 51.5879 | 19.9585 | 10.2367 | 38.4623
ELVA4- | 400 | 55.1448 | 20.8029 | 10.1761 | 39.5959 | 46.9961 | 18.5344 | 8.2124 | 34.4239
FALL4- | 400 | 43.8298 | 16.1913 | 11.0574 | 33.9553 | 40.9493 | 15.5601 | 9.4303 | 31.4356
GRNA4- | 400 | 46.2671 | 17.8428 | 7.5714 | 32.8049 | 45.1983 | 17.3997 | 8.8566 | 33.4635
HUER4- | 400 | 53.6044 | 19.1531 | 13.7989 | 40.8855 | 57.0528 | 20.9637 | 15.9636 | 45.6108
INKI4- | 400 | 45.3078 | 16.677 | 9.6884 | 33.2732 | 37.017 | 14.4549 | 6.3046 | 26.7469
KILS4- | 400 | 45.2868 | 16.9919 | 8.1338 | 32.1641 | 43.928 | 17.0012 | 8.5594 | 32.6027
MOFF4- | 400 | 42.2317 | 16.2338 | 7.0167 | 29.9748 | 36.4684 | 14.409 | 6.7037 | 27.081
STHA4- | 400 | 68.4575 | 25.0335 | 14.8119 | 50.2147 | 64.2262 | 24.5474 | 13.7536 | 48.4689
TORN4- | 400 | 61.0971 | 22.2462 | 16.2375 | 47.6984 | 63.9153 | 23.6568 | 18.5155 | 51.9712
AUCH2- | 275 | 11.6516 | 4.663 | 1.3298 | 7.9243 | 10.7073 | 4.3875 | 1.3523 | 7.5571
BONN2- | 275 | 56.0592 | 20.9144 | 10.5655 | 40.1429 | 45.0641 | 17.6511 | 8.1111 | 33.0735
BUSB2- | 275 | 56.8675 | 21.5395 | 9.22 | 39.6814 | 52.2934 | 20.796 | 7.3656 | 36.7756
CLYM2- | 275 | 87.1951 | 31.57 | 17.9859 | 62.6326 | 81.1376 | 31.1638 | 15.5688 | 59.6411
CLYN2Q | 275 | 19.8725 | 7.1364 | 5.8414 | 15.9337 | 22.596 | 8.3537 | 6.5431 | 18.357
CLYS2R | 275 | 17.006 | 6.1997 | 4.873 | 13.6407 | 18.3069 | 7.015 | 4.8443 | 14.7651
COCK2- | 275 | 80.5539 | 28.7554 | 20.7954 | 61.4617 | 86.5242 | 31.8683 | 23.892 | 68.9606
COYL2- | 275 | 34.7367 | 12.9816 | 7.2468 | 25.6055 | 35.5095 | 13.7313 | 7.0931 | 26.5121
CURR2- | 275 | 70.8761 | 26.1222 | 13.5404 | 50.4828 | 63.8011 | 24.9233 | 11.3314 | 46.5783
DALL2- | 275 | 33.7911 | 12.4603 | 6.6811 | 24.3026 | 31.2798 | 11.9972 | 5.7312 | 22.6978
EERH2- | 275 | 74.9355 | 27.3948 | 15.395 | 54.1372 | 66.0275 | 25.5803 | 11.7914 | 47.9673
EKIS2- | 275 | 68.4122 | 25.3374 | 12.6817 | 48.5143 | 68.4742 | 26.9342 | 10.7301 | 48.8208
ELVA2Q | 275 | 20.4669 | 7.3179 | 6.5242 | 16.8733 | 23.0277 | 8.5204 | 6.7101 | 18.7598
ELVA2R | 275 | 17.5272 | 6.2946 | 5.987 | 14.8889 | 19.4884 | 7.1552 | 6.2147 | 16.3336
GLRO2- | 275 | 44.8905 | 17.4661 | 6.1615 | 30.8624 | 36.8915 | 14.8477 | 5.5864 | 26.5843
GRMO2- | 275 | 51.2454 | 19.4109 | 9.5909 | 37.0421 | 44.611 | 17.5131 | 8.4896 | 33.2568
INVR2- | 275 | 33.7777 | 12.798 | 5.6151 | 23.7142 | 31.0217 | 12.2378 | 4.2971 | 21.6039
KAIM2- | 275 | 76.6064 | 27.9708 | 15.8071 | 55.3638 | 76.3557 | 29.3006 | 14.3608 | 55.7981
KILS2- | 275 | 40.8275 | 14.9744 | 10.1709 | 31.3478 | 46.0764 | 17.2848 | 11.7403 | 36.1847
KINC2- | 275 | 68.0736 | 24.9805 | 17.8484 | 53.1762 | 59.9947 | 22.9384 | 14.2295 | 46.6693
LAMB2- | 275 | 61.9296 | 22.9398 | 11.0217 | 43.4635 | 52.6293 | 20.6872 | 8.6284 | 37.8845
LOAN2- | 275 | 113.1971 | 39.2443 | 31.6748 | 87.1747 | 117.236 | 42.3044 | 35.1876 | 95.015
MAHI2- | 275 | 14.3196 | 5.6568 | 1.8235 | 9.8234 | 14.3046 | 5.7268 | 2.3629 | 10.4618
MOSM2Q | 275 | 56.2563 | 21.4397 | 8.5914 | 38.9117 | 46.5578 | 18.47 | 8.0764 | 34.197
NEAR2Q | 275 | 56.4454 | 21.3789 | 8.8718 | 39.1062 | 49.9354 | 19.8031 | 7.686 | 35.6917
NEIL2- | 275 | 66.0122 | 24.425 | 13.0724 | 47.6146 | 63.1325 | 24.3424 | 13.1553 | 47.5806
SMEA2- | 275 | 77.6599 | 28.1892 | 17.2617 | 57.1273 | 80.2161 | 30.3918 | 16.7588 | 59.7393
STHA2A | 275 | 81.4266 | 29.7761 | 16.8643 | 58.974 | 82.2464 | 31.445 | 16.8926 | 61.3625
STHA2B | 275 | 76.9431 | 28.1492 | 16.4449 | 56.2539 | 79.0745 | 30.2494 | 16.7684 | 59.5475
WFIE2- | 275 | 61.4859 | 23.3095 | 9.7922 | 42.7568 | 52.7509 | 20.7932 | 9.519 | 38.925
WISH2- | 275 | 66.8859 | 25.0534 | 11.1751 | 46.606 | 63.749 | 24.9665 | 10.9293 | 46.2372
WIYH2- | 275 | 65.1234 | 23.8193 | 13.292 | 46.9776 | 62.8905 | 24.0931 | 12.8068 | 46.8796
WLEE2- | 275 | 59.4579 | 22.867 | 7.8454 | 40.1842 | 51.8917 | 22.9828 | 10.3831 | 42.8856
WLEX2- | 275 | 46.5502 | 18.5125 | 4.5499 | 30.7305 | 38.5991 | 17.1419 | 8.3881 | 32.6304
AREC1- | 132 | 13.3234 | 4.8993 | 1.7673 | 8.6959 | 15.4321 | 5.8116 | 2.2203 | 10.4391
BAIN1- | 132 | 31.8637 | 12.8538 | 2.9146 | 21.0927 | 32.5687 | 13.5451 | 3.0016 | 22.1573
BERW1Q | 132 | 11.2483 | 5.1619 | 0.29323 | 7.5932 | 11.2185 | 5.1267 | 0.48772 | 7.738
BERW1R | 132 | 11.2563 | 5.1619 | 0.31016 | 7.6102 | 11.1668 | 5.1335 | 0.33761 | 7.5976
BONN1- | 132 | 42.3208 | 16.5496 | 6.4846 | 29.8893 | 50.6521 | 20.3542 | 8.1675 | 36.9527
BRAP1- | 132 | 29.0474 | 11.2293 | 3.0452 | 18.9258 | 32.1494 | 13.233 | 3.0439 | 21.7582
CATY1Q | 132 | 22.9887 | 8.257 | 4.6153 | 16.2924 | 28.3187 | 10.4965 | 6.1359 | 20.9803
CATY1R | 132 | 22.9892 | 8.2571 | 4.6154 | 16.2927 | 28.3198 | 10.4968 | 6.1361 | 20.9808
CHAP1- | 132 | 28.1039 | 11.3067 | 1.1491 | 17.1392 | 29.6272 | 12.4235 | 1.5714 | 19.1408
COAL1- | 132 | 24.3205 | 8.7643 | 7.2842 | 19.6789 | 31.2033 | 11.3584 | 9.6022 | 25.6654
COYL1- | 132 | 31.2493 | 12.428 | 5.0687 | 22.6446 | 36.9376 | 14.7866 | 6.6079 | 27.5193
CRYR1- | 132 | 15.9129 | 5.6874 | 4.5127 | 12.556 | 19.8717 | 7.122 | 5.924 | 15.996
CURR1- | 132 | 26.7055 | 9.2163 | 7.8538 | 20.8877 | 33.897 | 12.286 | 9.5913 | 26.9663
DALM1- | 132 | 24.7252 | 8.6636 | 7.0026 | 19.2547 | 31.7874 | 11.5251 | 9.2647 | 25.5636
DEVM1- | 132 | 31.7294 | 11.9683 | 8.0603 | 24.986 | 38.29 | 14.7659 | 9.7821 | 30.6642
DEVO1- | 132 | 23.1264 | 9.9198 | 0.74483 | 14.7735 | 22.101 | 9.5793 | 1.3364 | 14.8836
DUMF1- | 132 | 19.0776 | 7.8673 | 0.46244 | 11.5884 | 22.6783 | 9.4701 | 0.79276 | 14.1855
DUNE1- | 132 | 17.6382 | 7.2224 | 0.91114 | 11.1251 | 19.2529 | 7.9668 | 1.3956 | 12.6623
ECCF1J | 132 | 17.7754 | 7.9964 | 0.10878 | 11.4173 | 16.0756 | 7.4432 | 0.12936 | 10.6556
ECCF1K | 132 | 17.7492 | 7.9892 | 0.10692 | 11.4054 | 16.0614 | 7.4391 | 0.1281 | 10.6485
ECCL1- | 132 | 29.9105 | 11.1066 | 8.5242 | 24.2314 | 38.1594 | 14.346 | 11.1077 | 31.396
FIFE1- | 132 | 29.9183 | 11.9004 | 5.2978 | 22.1275 | 33.2464 | 13.4792 | 5.8584 | 24.9208
FIFE1B | 132 | 36.9112 | 14.3403 | 5.0959 | 25.3761 | 40.5014 | 16.5172 | 5.2017 | 28.5606
GALA1- | 132 | 19.4316 | 8.2271 | 0.35224 | 11.9872 | 19.7731 | 8.5844 | 0.65701 | 12.7972
GLLE1- | 132 | 12.8119 | 5.691 | 0.55841 | 8.6067 | 13.6533 | 6.1649 | 0.68242 | 9.4009
GLNI1- | 132 | 46.6073 | 17.8213 | 6.481 | 31.6841 | 53.7291 | 21.4613 | 6.5203 | 36.8711
GRNA1- | 132 | 34.9167 | 13.0967 | 7.5137 | 26.0352 | 43.5936 | 16.5496 | 10.3387 | 33.7434
HAWI1- | 132 | 9.9656 | 4.7675 | 0.024487 | 6.7667 | 10.7238 | 4.9296 | 0.1308 | 7.1023
HELE1- | 132 | 17.0388 | 8.2002 | 0.024894 | 11.6218 | 17.9265 | 8.4532 | 0.16438 | 12.1191
HUER1- | 132 | 36.9128 | 13.6233 | 8.9795 | 28.2457 | 43.9058 | 16.5567 | 10.797 | 34.2118
INWI1Q | 132 | 28.1626 | 10.3004 | 6.7309 | 21.2979 | 34.0345 | 12.6101 | 7.7807 | 25.6141
INWI1R | 132 | 28.1626 | 10.3004 | 6.7309 | 21.2979 | 34.0345 | 12.6101 | 7.7807 | 25.6141
KEOO1- | 132 | 13.0615 | 5.8877 | 0.4713 | 8.7977 | 13.4333 | 6.1235 | 0.5732 | 9.2331
KILS1- | 132 | 29.8992 | 12.1939 | 4.0545 | 21.2993 | 32.6488 | 13.2402 | 5.6156 | 24.3401
KILW1Q | 132 | 25.0594 | 10.0338 | 1.781 | 15.971 | 24.8765 | 10.3351 | 1.7169 | 16.333
KILW1R | 132 | 24.9263 | 10.0274 | 1.6544 | 15.8353 | 24.9116 | 10.35 | 1.6821 | 16.3192
MAHI1- | 132 | 14.2024 | 5.1792 | 2.4466 | 9.7711 | 17.0753 | 6.3107 | 3.3515 | 12.2763
MAYB1- | 132 | 19.8077 | 8.735 | 0.42066 | 12.7739 | 19.5205 | 8.6823 | 0.64046 | 12.9191
MEAD1- | 132 | 28.332 | 11.4725 | 1.5716 | 17.7962 | 30.3926 | 12.4475 | 2.505 | 20.1085
MOFF1- | 132 | 21.3813 | 7.7827 | 6.6395 | 17.6459 | 27.2247 | 9.9152 | 8.7759 | 22.798
MOSM1- | 132 | 46.2877 | 17.6583 | 7.1358 | 32.1084 | 55.5586 | 21.8647 | 8.9342 | 39.8556
NEIL1- | 132 | 42.4042 | 15.1958 | 10.235 | 31.7251 | 53.2228 | 19.9903 | 12.8383 | 41.1089
NETS1- | 132 | 9.026 | 4.1393 | 0.13839 | 5.9922 | 9.5978 | 4.4366 | 0.18116 | 6.4554
REDH1- | 132 | 32.0768 | 13.5674 | 0.75721 | 19.9445 | 33.6628 | 14.722 | 1.1442 | 21.9643
SACO1Q | 132 | 22.6615 | 8.9007 | 2.2474 | 14.8349 | 23.9954 | 9.6731 | 2.3617 | 16.0416
SACO1R | 132 | 22.189 | 8.7756 | 2.062 | 14.4725 | 23.8364 | 9.6061 | 2.2658 | 15.8508
SANX1Q | 132 | 22.7979 | 8.1906 | 4.621 | 16.2043 | 28.8011 | 10.7458 | 5.5983 | 20.7951
SANX1R | 132 | 22.3409 | 8.1658 | 3.5565 | 15.1046 | 22.8006 | 10.0975 | 2.4509 | 16.7309
SMEA1- | 132 | 19.3698 | 7.4803 | 4.9095 | 15.4882 | 22.1008 | 8.5405 | 5.9852 | 18.0634
STLE1- | 132 | 20.6761 | 9.5797 | 0.075814 | 13.6236 | 20.7729 | 9.6232 | 0.47138 | 14.0806
TONG1- | 132 | 10.7586 | 4.7955 | 0.51851 | 7.3004 | 14.2979 | 6.3136 | 0.85209 | 9.7809
TORN1- | 132 | 28.8459 | 10.4359 | 8.1075 | 22.8661 | 35.4002 | 12.9026 | 10.3434 | 28.5904
WFIE1A | 132 | 33.4346 | 13.4384 | 5.922 | 24.9267 | 36.9182 | 15.002 | 7.0631 | 28.2791
WFIE1B | 132 | 43.1984 | 16.8489 | 5.816 | 29.6439 | 47.324 | 19.1883 | 6.9958 | 34.1322
WISH1- | 132 | 15.6505 | 5.5557 | 4.3128 | 12.1697 | 19.0579 | 6.8407 | 5.3799 | 15.0541
WIYH1- | 132 | 44.6039 | 16.7191 | 9.8373 | 33.4818 | 55.7755 | 21.7236 | 12.5632 | 43.285
AYR-3- | 33 | 44.0312 | 15.5562 | 9.3588 | 31.3585 | 5.8134 | 4.0272 | 1.3725e-68 | 5.6954
BAGA3- | 33 | 27.3256 | 9.8951 | 2.9172 | 16.911 | 4.3239 | 2.9905 | 7.1277e-56 | 4.2292
BAIN3- | 33 | 34.9764 | 12.8941 | 4.2424 | 22.4774 | 2.9714 | 2.0587 | 1.5258e-106 | 2.9115
BERW3- | 33 | 30.7647 | 11.9263 | 1.3692 | 18.2356 | 4.4085 | 3.0261 | 5.5682e-19 | 4.2796
BLLA3A | 33 | 29.7738 | 9.9929 | 5.3804 | 19.5125 | 2.2527 | 1.5599 | 2.9839e-130 | 2.206
BLLA3B | 33 | 29.5831 | 9.9245 | 5.2856 | 19.3209 | 2.2525 | 1.5597 | 1.5037e-129 | 2.2058
BONN3- | 33 | 41.3434 | 14.7965 | 4.6856 | 25.611 | 2.9926 | 2.0733 | 9.7908e-123 | 2.932
BPGR3- | 33 | 100.5415 | 34.6418 | 17.5869 | 66.5778 | 7.6027 | 4.6752 | 2.6812 | 9.2929
BRAP3- | 33 | 29.0123 | 10.3987 | 4.7521 | 19.4581 | 4.3504 | 3.0115 | 2.8672e-58 | 4.2589
BROX3- | 33 | 25.6764 | 9.0367 | 3.0729 | 15.8527 | 4.2963 | 2.9701 | 3.2514e-53 | 4.2003
CATY3- | 33 | 29.6711 | 10.2623 | 4.8806 | 19.3938 | 2.9472 | 2.041 | 3.2189e-90 | 2.8863
CHAP3- | 33 | 39.7762 | 14.1875 | 4.0767 | 24.1409 | 4.5118 | 3.1265 | 2.9426e-80 | 4.4216
CHAS3- | 33 | 49.1396 | 17.2047 | 10.3525 | 34.6836 | 5.8653 | 4.0631 | 5.2239e-75 | 5.746
CLYM3- | 33 | 50.382 | 17.3804 | 11.4281 | 36.0078 | 5.8783 | 4.0717 | 3.5378e-76 | 5.7583
COAT3- | 33 | 39.8211 | 13.6563 | 11.7383 | 31.0512 | 5.82 | 4.0309 | 2.3379e-59 | 5.7005
COCK3- | 33 | 49.5116 | 17.6136 | 11.6188 | 36.5282 | 5.9093 | 4.0955 | 3.1449e-77 | 5.7919
COYL3- | 33 | 38.718 | 14.3778 | 4.4294 | 24.7627 | 2.962 | 2.0525 | 3.066e-112 | 2.9027
CROO3J | 33 | 31.1702 | 11.3589 | 3.3687 | 19.4326 | 2.9581 | 2.0495 | 6.6575e-99 | 2.8985
CROO3K | 33 | 33.6604 | 12.3962 | 3.4136 | 20.9444 | 2.9702 | 2.0581 | 8.9924e-107 | 2.9106
CUMB3- | 33 | 35.7204 | 12.9759 | 3.4723 | 21.823 | 4.391 | 3.0384 | 2.4135e-70 | 4.2969
CUPA3- | 33 | 29.9585 | 11.6848 | 0.40721 | 16.9321 | 2.9379 | 2.0335 | 9.4232e-106 | 2.8758
DALM3- | 33 | 18.0706 | 6.0654 | 5.4091 | 13.9868 | 4.1534 | 2.865 | 6.1271e-35 | 4.0518
DEVM3- | 33 | 35.1274 | 12.9009 | 4.6928 | 22.9374 | 2.9685 | 2.0573 | 1.1229e-108 | 2.9094
DEVO3- | 33 | 34.9996 | 12.5399 | 2.4462 | 20.1803 | 4.4067 | 3.0471 | 1.5901e-71 | 4.3093
DEWP3- | 33 | 46.8288 | 16.3607 | 10.3503 | 33.4878 | 7.704 | 5.3339 | 1.6619e-53 | 7.5433
DRCR3- | 33 | 27.0254 | 9.9544 | 2.3382 | 16.4159 | 4.3395 | 3.0012 | 2.7766e-57 | 4.2444
DRUM3- | 33 | 48.7873 | 16.9946 | 10.9236 | 34.9576 | 5.878 | 4.0723 | 1.0513e-74 | 5.7591
DUMF3- | 33 | 45.1032 | 17.0708 | 1.6285 | 25.7703 | 4.4743 | 3.0985 | 2.4034e-97 | 4.3819
DUMF3I | 33 | 18.4924 | 6.8528 | 1.6884 | 11.3797 | 1.4882 | 1.0313 | 6.3179e-119 | 1.4585
DUNB3- | 33 | 47.8071 | 17.0333 | 3.5593 | 27.648 | 2.9933 | 2.0736 | 2.5604e-156 | 2.9325
DUNF3- | 33 | 30.9956 | 11.2675 | 3.8034 | 19.738 | 4.3745 | 3.0287 | 7.8469e-65 | 4.2832
ECCL3- | 33 | 34.4708 | 13.1187 | 5.4077 | 23.9603 | 5.1098 | 3.5163 | 7.6619e-20 | 4.9728
EERH3- | 33 | 51.783 | 17.9496 | 12.9146 | 38.2991 | 5.8852 | 4.0777 | 2.5981e-78 | 5.7667
EKIL3- | 33 | 52.3978 | 18.3066 | 14.3383 | 40.2277 | 5.9106 | 4.0964 | 4.0528e-80 | 5.7932
EKIS3- | 33 | 58.837 | 20.4764 | 9.8902 | 38.8482 | 5.9536 | 4.1237 | 1.6583e-88 | 5.8318
ELDE3- | 33 | 37.4407 | 13.3742 | 4.9065 | 23.8205 | 2.9733 | 2.0603 | 5.6428e-116 | 2.9137
ERSK3- | 33 | 22.4974 | 8.4143 | 1.6773 | 13.5769 | 1.4913 | 1.0335 | 1.5141e-147 | 1.4616
FINQ3- | 33 | 33.8696 | 12.1883 | 4.3395 | 21.5765 | 4.3754 | 3.0286 | 7.9407e-69 | 4.2831
GALA3- | 33 | 33.4823 | 12.5259 | 1.2399 | 18.9542 | 2.7601 | 1.9006 | 1.0118e-19 | 2.6878
GIFF3- | 33 | 49.9407 | 17.5667 | 9.8166 | 34.6597 | 5.8689 | 4.0655 | 3.7833e-77 | 5.7494
GLLU3- | 33 | 22.9542 | 9.3565 | 0.20408 | 13.4361 | 3.4577 | 2.3841 | 1.5677e-59 | 3.3717
GLNI3- | 33 | 35.4895 | 12.5145 | 6.2361 | 23.9342 | 4.424 | 3.0631 | 7.6247e-72 | 4.3319
GLRO3A | 33 | 29.9799 | 10.8588 | 6.5189 | 21.8756 | 5.2344 | 3.6198 | 1.2287e-25 | 5.1192
GLRO3B | 33 | 29.9215 | 10.8378 | 6.5069 | 21.8339 | 5.2335 | 3.619 | 1.3077e-25 | 5.1181
GORG3- | 33 | 26.9999 | 9.4825 | 5.033 | 18.4433 | 2.9493 | 2.0431 | 3.2785e-83 | 2.8894
GOVA3- | 33 | 30.217 | 10.69 | 5.7176 | 20.8355 | 4.36 | 3.0181 | 1.364e-60 | 4.2683
GRMO3A | 33 | 40.6842 | 14.0419 | 9.5818 | 29.44 | 5.8225 | 4.0309 | 8.4532e-61 | 5.7005
GRMO3C | 33 | 40.7753 | 14.0632 | 9.7337 | 29.6221 | 5.8271 | 4.0341 | 6.107e-61 | 5.705
HAGR3- | 33 | 32.4531 | 11.7275 | 3.8081 | 20.3933 | 2.9594 | 2.0503 | 1.0865e-99 | 2.8995
HAWI3- | 33 | 22.8118 | 9.2143 | 0.18974 | 13.2208 | 2.9153 | 2.0174 | 1.6988e-86 | 2.8531
HELE3- | 33 | 27.7927 | 11.2712 | 0.44053 | 16.3804 | 2.9459 | 2.0409 | 1.718e-100 | 2.8863
HUNF3- | 33 | 45.6538 | 16.7646 | 6.3262 | 30.0349 | 2.9953 | 2.0758 | 4.6178e-143 | 2.9356
INKE3- | 33 | 29.6911 | 10.9335 | 2.1651 | 17.6273 | 4.3468 | 3.0079 | 1.0452e-63 | 4.2539
JOHN3- | 33 | 34.0252 | 12.2547 | 4.335 | 21.6657 | 2.9636 | 2.0534 | 6.8472e-106 | 2.904
KAIM3- | 33 | 52.0614 | 17.9905 | 11.0015 | 36.4439 | 5.8777 | 4.0706 | 3.9164e-76 | 5.7567
KIER3- | 33 | 34.4412 | 12.0238 | 5.4801 | 22.4843 | 4.3739 | 3.0263 | 2.7341e-68 | 4.2798
KILB3- | 33 | 33.3924 | 12.111 | 5.326 | 22.4536 | 2.9711 | 2.0588 | 2.7975e-102 | 2.9116
KILS3- | 33 | 41.7339 | 14.7126 | 9.6371 | 30.4439 | 5.8405 | 4.0445 | 4.7061e-64 | 5.7198
KILT3- | 33 | 48.091 | 16.7496 | 10.0685 | 33.7561 | 5.8254 | 4.0347 | 2.147e-73 | 5.706
KILW3- | 33 | 32.0769 | 11.2009 | 4.8996 | 20.74 | 4.377 | 3.0298 | 1.5326e-64 | 4.2848
LEVE3- | 33 | 34.7356 | 13.2216 | 1.1268 | 19.8251 | 2.9614 | 2.0507 | 6.6583e-119 | 2.9001
LING3- | 33 | 30.062 | 10.3458 | 2.8029 | 17.4342 | 4.3331 | 2.9914 | 2.6199e-61 | 4.2304
LINM3- | 33 | 39.1856 | 13.696 | 6.4427 | 25.8118 | 8.3718 | 3.5626 | 0.24712 | 5.2854
MAYB3- | 33 | 22.625 | 8.6472 | 1.1665 | 13.3955 | 1.4874 | 1.0307 | 6.0723e-150 | 1.4576
MOSM3Q | 33 | 29.8719 | 11.6798 | 1.9913 | 18.509 | 2.2372 | 1.5505 | 3.237e-125 | 2.1927
MOSM3R | 33 | 29.8719 | 11.6798 | 1.9913 | 18.509 | 2.2372 | 1.5505 | 3.237e-125 | 2.1927
NEAR3- | 33 | 52.1931 | 18.2189 | 10.3623 | 36.1277 | 5.8893 | 4.0799 | 4.3572e-80 | 5.7699
NETS3- | 33 | 10.3773 | 4.3842 | 0.2913 | 6.4915 | 2.1273 | 1.4366 | 1.3725e-14 | 2.0317
PAIS3- | 33 | 35.7563 | 12.8737 | 5.4632 | 23.6693 | 2.971 | 2.0587 | 1.2676e-110 | 2.9114
PART3- | 33 | 35.4876 | 12.9145 | 4.2905 | 22.5543 | 2.9675 | 2.0559 | 2.9316e-109 | 2.9075
POOB3- | 33 | 52.6476 | 18.0952 | 13.6521 | 39.2427 | 5.1826 | 3.5909 | 4.5782e-89 | 5.0783
PORD3- | 33 | 51.6138 | 17.9404 | 12.2085 | 37.5801 | 5.8939 | 4.0834 | 2.4636e-78 | 5.7748
RAVE3- | 33 | 47.3697 | 17.1618 | 10.6613 | 34.9317 | 5.9199 | 4.1029 | 2.0711e-75 | 5.8024
REDH3- | 33 | 35.2774 | 13.0987 | 2.8319 | 21.3563 | 3.6873 | 2.5544 | 1.5676e-90 | 3.6125
SACO3J | 33 | 41.5286 | 14.9353 | 4.7842 | 25.9058 | 4.2245 | 2.907 | 7.3131e-22 | 4.1111
SACO3K | 33 | 40.1875 | 15.2231 | 3.8874 | 25.4161 | 4.2123 | 2.9039 | 1.8826e-21 | 4.1068
SANX3- | 33 | 31.6878 | 11.2264 | 5.1602 | 21.0367 | 2.9531 | 2.0458 | 2.241e-97 | 2.8932
SHRU3- | 33 | 47.0492 | 16.4533 | 10.3054 | 33.5738 | 5.8711 | 4.0678 | 2.5803e-71 | 5.7527
SIGH3- | 33 | 50.6444 | 17.5055 | 10.6927 | 35.4493 | 5.8698 | 4.0656 | 8.7132e-77 | 5.7497
SPAV3- | 33 | 27.2903 | 9.9294 | 3.592 | 17.6343 | 4.3357 | 3.0022 | 1.1698e-56 | 4.2458
STHA3- | 33 | 48.9452 | 17.1996 | 11.4975 | 35.8214 | 5.8991 | 4.0877 | 1.9751e-75 | 5.7809
STIR3- | 33 | 34.2158 | 11.9225 | 4.8303 | 21.6913 | 4.3744 | 3.0249 | 7.669e-66 | 4.2778
STLE3S | 33 | 31.5416 | 11.7938 | 1.2683 | 17.9472 | 2.9493 | 2.042 | 4.3046e-104 | 2.8878
TELR3- | 33 | 29.0816 | 10.471 | 2.9884 | 17.7966 | 2.9502 | 2.0435 | 2.3545e-93 | 2.8899
WFIE3- | 33 | 44.9558 | 16.4581 | 5.3305 | 28.6058 | 2.9915 | 2.073 | 2.2017e-140 | 2.9317
WGEO3- | 33 | 50.1701 | 17.6517 | 10.1215 | 35.0848 | 5.8793 | 4.0731 | 5.716e-77 | 5.7603
WHHO3- | 33 | 38.7588 | 13.3897 | 10.7392 | 29.6751 | 5.8216 | 4.0327 | 1.3301e-58 | 5.7031
WHTL3- | 33 | 25.1616 | 10.2305 | 0.68776 | 15.1559 | 2.2285 | 1.5445 | 1.1551e-118 | 2.1842
WISH3- | 33 | 41.5157 | 14.2398 | 10.1917 | 30.3298 | 5.8225 | 4.0314 | 2.6848e-62 | 5.7012
CATY0J | 25 | 9.9601 | 3.6039 | 2.992 | 8.0887 | 0.00027475 | 0.0001 | 8.2535e-05 | 0.00022396
CATY0K | 25 | 9.9601 | 3.6039 | 2.992 | 8.0887 | 0.00027475 | 0.0001 | 8.2535e-05 | 0.00022396
DEVM0J | 25 | 8.2058 | 2.9781 | 2.5545 | 6.7661 | 0.00027476 | 0.0001 | 8.5533e-05 | 0.00022695
DEVM0K | 25 | 8.2058 | 2.9781 | 2.5545 | 6.7661 | 0.00027476 | 0.0001 | 8.5533e-05 | 0.00022695
ECCF0J | 25 | 15.5926 | 5.8411 | 2.4292 | 10.6897 | 0.00026542 | 0.0001 | 4.135e-05 | 0.00018277
ECCF0K | 25 | 18.9377 | 7.1476 | 2.5033 | 12.6116 | 0.0002631 | 0.0001 | 3.4778e-05 | 0.0001762
ELVA0J | 25 | 19.0207 | 6.7324 | 9.1593 | 18.6804 | 0.00028221 | 0.0001 | 0.0001359 | 0.00027732
ELVA0K | 25 | 18.7465 | 6.635 | 9.0337 | 18.4171 | 0.00028223 | 0.0001 | 0.000136 | 0.00027743
INWI0J | 25 | 10.7406 | 3.8924 | 3.3069 | 8.8115 | 0.00027536 | 0.0001 | 8.4782e-05 | 0.0002262
INWI0K | 25 | 10.7406 | 3.8924 | 3.3069 | 8.8115 | 0.00027536 | 0.0001 | 8.4782e-05 | 0.0002262
MARM0J | 25 | 9.5809 | 3.5999 | 1.7104 | 6.8014 | 0.00026511 | 0.0001 | 4.7329e-05 | 0.00018875
MARM0K | 25 | 9.5816 | 3.5998 | 1.722 | 6.8129 | 0.00026514 | 0.0001 | 4.7652e-05 | 0.00018907
POOB0J | 25 | 18.6248 | 6.7532 | 5.6463 | 15.1967 | 0.00027518 | 0.0001 | 8.3425e-05 | 0.00022485
POOB0K | 25 | 18.6239 | 6.7528 | 5.646 | 15.1959 | 0.00027518 | 0.0001 | 8.3425e-05 | 0.00022485
SACO0J | 25 | 10.3529 | 3.7753 | 2.841 | 8.1801 | 0.000273 | 0.0001 | 7.4915e-05 | 0.00021634
SACO0K | 25 | 10.3385 | 3.7728 | 2.8054 | 8.1409 | 0.00027281 | 0.0001 | 7.4026e-05 | 0.00021545
SANX0J | 25 | 16.4301 | 5.941 | 4.7415 | 13.1434 | 0.00027389 | 0.0001 | 7.9042e-05 | 0.00022046
SANX0K | 25 | 16.3836 | 5.9387 | 4.5208 | 12.9194 | 0.00027322 | 0.0001 | 7.5391e-05 | 0.00021681
STLE0J | 25 | 10.0109 | 3.7045 | 2.044 | 7.283 | 0.00026898 | 0.0001 | 5.4892e-05 | 0.00019631
STLE0K | 25 | 10.0109 | 3.7045 | 2.044 | 7.283 | 0.00026898 | 0.0001 | 5.4892e-05 | 0.00019631
WISH0J | 25 | 20.7549 | 7.5211 | 6.346 | 16.9825 | 0.00027532 | 0.0001 | 8.4181e-05 | 0.0002256
WISH0K | 25 | 20.7549 | 7.5211 | 6.346 | 16.9825 | 0.00027532 | 0.0001 | 8.4181e-05 | 0.0002256
CAFA5- | 11 | 37.9479 | 14.55 | 2.619 | 23.1959 | 13.6945 | 4.3056 | 2.3313 | 8.4203
CURR5- | 11 | 33.5426 | 12.0066 | 6.2265 | 23.2064 | 4.4074 | 3.0543 | 1.1945e-70 | 4.3195
DUMF5- | 11 | 34.9203 | 12.6686 | 3.8424 | 21.7584 | 4.3969 | 3.0457 | 8.0137e-75 | 4.3072
EAST5- | 11 | 23.167 | 8.1265 | 3.3482 | 14.8408 | 11.8788 | 3.6252 | 2.3378 | 7.4646
GLLE5- | 11 | 42.9341 | 13.5828 | 8.5972 | 27.8062 | 34.6308 | 10.3593 | 7.5974 | 22.2477
KEOO5- | 11 | 36.9563 | 12.0634 | 5.8487 | 22.9089 | 28.3221 | 8.6292 | 5.06 | 17.2636
KILB5- | 11 | 28.5445 | 10.3885 | 4.0761 | 18.7676 | 2.9603 | 2.0519 | 1.1773e-90 | 2.9019
MOSH5J | 11 | 60.3258 | 23.2637 | 5.6001 | 38.4998 | 2.7814 | 1.928 | 1.3769e-216 | 2.7266
MOSH5K | 11 | 60.3556 | 23.2701 | 5.6244 | 38.5333 | 2.7816 | 1.9281 | 1.0945e-216 | 2.7268
TONG5- | 11 | 80.9383 | 28.3677 | 9.494 | 49.612 | 51.2747 | 15.7334 | 10.975 | 33.2253

## D2.3
ETYS Yr 3 - SPT Fault Levels (kA), Winter 2014/15 | [9 empty] | Back To Menu
Node | kV | 3ph Initial Peak kA | 3ph RMS Break kA | 3ph DC Break kA | 3ph Peak Break kA | 1ph Initial Peak kA | 1ph RMS Break kA | 1ph DC Break kA | 1ph Peak Break kA
COAL4- | 400 | 50.9506 | 19.179 | 9.4948 | 36.618 | 44.2142 | 17.3612 | 7.8623 | 32.4148
CRYR4- | 400 | 51.8573 | 19.0413 | 13.4859 | 40.4144 | 50.1246 | 18.9095 | 12.1463 | 38.8884
DEVM4- | 400 | 39.5459 | 14.6344 | 8.5623 | 29.2585 | 34.4771 | 13.3289 | 6.8356 | 25.6855
ECCL4- | 400 | 61.8789 | 22.7542 | 15.5563 | 47.7357 | 51.9629 | 20.1219 | 10.3483 | 38.805
ELVA4- | 400 | 55.5303 | 20.9181 | 10.2741 | 39.8568 | 47.0934 | 18.5588 | 8.1475 | 34.3936
FALL4- | 400 | 44.1163 | 16.3021 | 11.1173 | 34.172 | 41.0473 | 15.606 | 9.4011 | 31.4712
GRNA4- | 400 | 46.9556 | 18.0144 | 7.9915 | 33.4677 | 45.6403 | 17.5073 | 9.1151 | 33.8741
HUER4- | 400 | 53.734 | 19.2322 | 13.8364 | 41.0349 | 57.0856 | 20.9967 | 15.9744 | 45.6683
INKI4- | 400 | 45.5003 | 16.7489 | 9.8898 | 33.5763 | 37.1027 | 14.4822 | 6.3737 | 26.8546
KILS4- | 400 | 45.551 | 17.1058 | 8.2077 | 32.399 | 44.1142 | 17.0731 | 8.5795 | 32.7245
MOFF4- | 400 | 42.4889 | 16.2906 | 7.1812 | 30.2197 | 36.527 | 14.412 | 6.7811 | 27.1627
STHA4- | 400 | 68.7342 | 25.2019 | 14.8846 | 50.5254 | 64.3149 | 24.6201 | 13.7808 | 48.5989
TORN4- | 400 | 61.6635 | 22.5166 | 16.2161 | 48.0594 | 64.3191 | 23.8496 | 18.5182 | 52.2467
AUCH2- | 275 | 11.6529 | 4.6621 | 1.3309 | 7.9241 | 10.7716 | 4.4087 | 1.3574 | 7.5922
BUSB2- | 275 | 57.1146 | 21.6407 | 9.1223 | 39.7269 | 52.4644 | 20.8638 | 7.3492 | 36.8552
CLYM2- | 275 | 87.6932 | 31.7633 | 18.491 | 63.4111 | 81.4625 | 31.2914 | 15.7567 | 60.0093
CLYN2Q | 275 | 19.8896 | 7.1403 | 5.8526 | 15.9505 | 22.6457 | 8.3661 | 6.5804 | 18.4119
CLYS2R | 275 | 16.9982 | 6.1978 | 4.8996 | 13.6646 | 18.2466 | 7 | 4.8133 | 14.7128
COCK2- | 275 | 80.8249 | 28.9098 | 20.8788 | 61.7634 | 86.7172 | 31.9814 | 23.956 | 69.1846
COYL2- | 275 | 35.0413 | 13.1207 | 7.2925 | 25.8479 | 35.7781 | 13.8496 | 7.1059 | 26.6922
CURR2- | 275 | 71.0988 | 26.2603 | 13.5929 | 50.7305 | 63.9532 | 25.005 | 11.3598 | 46.7222
DALL2- | 275 | 33.9841 | 12.5617 | 6.6164 | 24.3813 | 31.314 | 12.0299 | 5.7113 | 22.7242
DENN2- | 275 | 61.2872 | 22.5311 | 13.1523 | 45.016 | 50.5137 | 19.5566 | 9.6894 | 37.3466
EERH2- | 275 | 75.2762 | 27.5828 | 15.4705 | 54.4784 | 66.2739 | 25.7062 | 11.7819 | 48.136
EKIS2- | 275 | 68.4741 | 25.3963 | 12.6888 | 48.6046 | 68.4089 | 26.9014 | 10.8303 | 48.8746
ELVA2Q | 275 | 20.4747 | 7.3182 | 6.5372 | 16.8867 | 23.0292 | 8.5255 | 6.707 | 18.764
ELVA2R | 275 | 17.5259 | 6.2956 | 6.047 | 14.9503 | 19.4697 | 7.1447 | 6.2644 | 16.3685
GLRO2- | 275 | 45.3488 | 17.6784 | 6.1423 | 31.1434 | 37.1006 | 14.9465 | 5.5695 | 26.707
GRMO2- | 275 | 51.4119 | 19.5108 | 9.5259 | 37.1182 | 44.6623 | 17.5605 | 8.4573 | 33.2916
INVR2- | 275 | 34.0992 | 12.9537 | 5.5869 | 23.9062 | 31.1928 | 12.3245 | 4.2913 | 21.7208
KAIM2- | 275 | 76.8922 | 28.1266 | 15.6476 | 55.4245 | 76.558 | 29.4117 | 14.254 | 55.8484
KILS2- | 275 | 41.1219 | 15.1186 | 10.139 | 31.52 | 46.344 | 17.4167 | 11.7714 | 36.4023
KINC2- | 275 | 68.6157 | 25.2114 | 18.1306 | 53.7848 | 60.3254 | 23.0817 | 14.4374 | 47.0799
LAMB2- | 275 | 63.5407 | 23.5242 | 11.5736 | 44.8419 | 53.5435 | 21.0434 | 8.9197 | 38.6795
LOAN2- | 275 | 114.3355 | 39.6208 | 31.9177 | 87.9501 | 118.1326 | 42.619 | 35.4039 | 95.6763
MAHI2- | 275 | 14.3713 | 5.6735 | 1.835 | 9.8586 | 14.4905 | 5.7889 | 2.4106 | 10.5973
MOSM2Q | 275 | 56.8673 | 21.6978 | 8.5584 | 39.2437 | 46.8368 | 18.5873 | 8.0748 | 34.3613
NEAR2Q | 275 | 56.9006 | 21.58 | 8.9527 | 39.4715 | 50.2255 | 19.9293 | 7.7338 | 35.9181
NEIL2- | 275 | 66.2223 | 24.5393 | 13.3472 | 48.0511 | 63.3235 | 24.4231 | 13.3309 | 47.8705
SMEA2- | 275 | 78.0703 | 28.3452 | 17.6892 | 57.7754 | 80.507 | 30.5052 | 17.043 | 60.1839
STHA2A | 275 | 81.7607 | 29.9719 | 17.3095 | 59.6961 | 82.493 | 31.5795 | 17.1874 | 61.8476
STHA2B | 275 | 77.0816 | 28.2518 | 16.4745 | 56.4285 | 79.1822 | 30.3004 | 16.8916 | 59.7428
WFIE2- | 275 | 62.3716 | 23.6478 | 9.9473 | 43.3903 | 53.1804 | 20.9639 | 9.6181 | 39.2656
WISH2- | 275 | 67.2889 | 25.2694 | 11.0694 | 46.8058 | 63.9849 | 25.103 | 10.8739 | 46.3749
WIYH2- | 275 | 66.3096 | 24.2697 | 13.4222 | 47.7448 | 63.6677 | 24.4044 | 12.9704 | 47.4834
WLEE2- | 275 | 59.4951 | 22.9111 | 7.715 | 40.1161 | 51.4916 | 22.9404 | 10.0778 | 42.5205
WLEX2- | 275 | 46.5741 | 18.5595 | 4.5556 | 30.8028 | 38.5577 | 17.1621 | 8.3748 | 32.6456
AREC1- | 132 | 12.9871 | 4.7652 | 1.7555 | 8.4945 | 15.1328 | 5.6852 | 2.2021 | 10.2422
BAIN1- | 132 | 29.4481 | 11.4887 | 3.1367 | 19.3841 | 31.3066 | 12.7297 | 3.1572 | 21.1596
BERW1Q | 132 | 11.2392 | 5.1575 | 0.29391 | 7.5878 | 11.2116 | 5.1236 | 0.48822 | 7.7341
BERW1R | 132 | 11.2483 | 5.1576 | 0.31084 | 7.6048 | 11.1609 | 5.1304 | 0.33808 | 7.5936
BONN1- | 132 | 38.1421 | 14.35 | 6.7777 | 27.0717 | 48.3379 | 18.7618 | 9.1262 | 35.6594
BRAP1- | 132 | 29.1146 | 11.2544 | 3.0541 | 18.9702 | 32.2526 | 13.2724 | 3.0649 | 21.835
CATY1Q | 132 | 23.0427 | 8.2835 | 4.6353 | 16.35 | 28.3638 | 10.5169 | 6.1607 | 21.0338
CATY1R | 132 | 23.0433 | 8.2836 | 4.6354 | 16.3502 | 28.3649 | 10.5172 | 6.1507 | 21.0242
CHAP1- | 132 | 28.8142 | 11.6746 | 1.0899 | 17.6003 | 30.1818 | 12.7311 | 1.529 | 19.5335
COAL1- | 132 | 24.1609 | 8.7062 | 7.2673 | 19.5797 | 31.0196 | 11.2896 | 9.5783 | 25.5441
COYL1- | 132 | 30.929 | 12.3231 | 4.9458 | 22.3733 | 36.6022 | 14.6762 | 6.4793 | 27.2346
CRYR1- | 132 | 16.0159 | 5.7274 | 4.5884 | 12.6881 | 19.9777 | 7.1633 | 6.0075 | 16.1379
CURR1- | 132 | 26.6637 | 9.1994 | 7.815 | 20.825 | 33.8532 | 12.2683 | 9.5524 | 26.9024
DALM1- | 132 | 24.7873 | 8.6923 | 7.0094 | 19.3022 | 31.8469 | 11.549 | 9.2689 | 25.6017
DEVM1- | 132 | 31.6946 | 11.9643 | 8.0319 | 24.952 | 38.2566 | 14.7614 | 9.7416 | 30.6173
DEVO1- | 132 | 22.5252 | 9.544 | 0.78977 | 14.2871 | 21.7401 | 9.3618 | 1.3668 | 14.6064
DUMF1- | 132 | 19.3161 | 8.0033 | 0.44749 | 11.7658 | 22.9073 | 9.5966 | 0.77634 | 14.3479
DUNE1- | 132 | 17.63 | 7.2189 | 0.91374 | 11.1228 | 19.2493 | 7.9649 | 1.3984 | 12.6624
ECCF1J | 132 | 18.0563 | 8.1772 | 0.10042 | 11.6648 | 16.2366 | 7.5514 | 0.12406 | 10.8034
ECCF1K | 132 | 18.0274 | 8.1697 | 0.098672 | 11.6524 | 16.2213 | 7.5472 | 0.12284 | 10.7962
ECCL1- | 132 | 29.8531 | 11.0884 | 8.5227 | 24.204 | 38.0982 | 14.3266 | 11.1059 | 31.3668
FIFE1- | 132 | 30.317 | 12.0546 | 5.2972 | 22.345 | 33.5748 | 13.6008 | 5.8568 | 25.0911
FIFE1B | 132 | 37.5214 | 14.6032 | 5.0811 | 25.7332 | 40.9852 | 16.7291 | 5.1847 | 28.8432
GALA1- | 132 | 19.4241 | 8.2215 | 0.35199 | 11.979 | 19.7729 | 8.582 | 0.65764 | 12.7944
GLLE1- | 132 | 12.8227 | 5.6959 | 0.56098 | 8.6162 | 13.6671 | 6.171 | 0.6848 | 9.412
GLNI1- | 132 | 47.6517 | 18.2928 | 6.4243 | 32.2942 | 54.657 | 21.8822 | 6.4431 | 37.3892
GRNA1- | 132 | 36.4956 | 13.7312 | 7.586 | 27.0049 | 45.6627 | 17.3751 | 10.3992 | 34.9713
HAWI1- | 132 | 10.0652 | 4.8359 | 0.023075 | 6.8621 | 10.8179 | 4.9856 | 0.12742 | 7.1781
HELE1- | 132 | 17.1097 | 8.2516 | 0.024277 | 11.6938 | 18.012 | 8.5079 | 0.16351 | 12.1955
HUER1- | 132 | 36.8641 | 13.6073 | 8.9396 | 28.1833 | 43.8681 | 16.5447 | 10.7701 | 34.1678
INWI1Q | 132 | 28.9301 | 10.6559 | 6.7786 | 21.8483 | 34.7732 | 12.9492 | 7.8172 | 26.1301
INWI1R | 132 | 28.9301 | 10.6559 | 6.7786 | 21.8483 | 34.7732 | 12.9492 | 7.8172 | 26.1301
KEOO1- | 132 | 13.0699 | 5.8907 | 0.4748 | 8.8055 | 13.4483 | 6.1292 | 0.57707 | 9.2451
KILS1- | 132 | 29.7152 | 12.1312 | 3.9693 | 21.1254 | 32.473 | 13.1802 | 5.5282 | 24.1679
KILW1Q | 132 | 25.0468 | 10.027 | 1.7806 | 15.9609 | 24.8959 | 10.3413 | 1.7208 | 16.3455
KILW1R | 132 | 24.916 | 10.0206 | 1.6542 | 15.8254 | 24.9325 | 10.356 | 1.6858 | 16.3315
MAHI1- | 132 | 13.766 | 5.0144 | 2.3787 | 9.4701 | 16.643 | 6.1414 | 3.2757 | 11.9609
MAYB1- | 132 | 19.7555 | 8.7076 | 0.42704 | 12.7414 | 19.5233 | 8.6796 | 0.64784 | 12.9226
MEAD1- | 132 | 28.2819 | 11.4503 | 1.562 | 17.7552 | 30.3677 | 12.4364 | 2.494 | 20.0817
MOFF1- | 132 | 21.2935 | 7.7467 | 6.6538 | 17.6092 | 27.1058 | 9.867 | 8.784 | 22.738
MOSM1- | 132 | 47.3804 | 18.1366 | 7.1032 | 32.7522 | 56.6385 | 22.3203 | 8.8978 | 40.4635
NEIL1- | 132 | 42.5578 | 15.2494 | 10.3097 | 31.8755 | 53.4096 | 20.0608 | 12.9237 | 41.294
NETS1- | 132 | 9.0324 | 4.1425 | 0.13872 | 5.9971 | 9.6096 | 4.4419 | 0.18193 | 6.4638
REDH1- | 132 | 32.5048 | 13.7977 | 0.71054 | 20.2234 | 33.9753 | 14.8853 | 1.1055 | 22.1565
SACO1Q | 132 | 22.6596 | 8.8995 | 2.2552 | 14.841 | 24.0139 | 9.6804 | 2.3698 | 16.0599
SACO1R | 132 | 22.1878 | 8.7747 | 2.0621 | 14.4713 | 23.8542 | 9.6132 | 2.2679 | 15.863
SANX1Q | 132 | 22.8512 | 8.2167 | 4.6222 | 16.2423 | 28.8474 | 10.7669 | 5.6016 | 20.8283
SANX1R | 132 | 22.3932 | 8.1918 | 3.5556 | 15.1405 | 22.8238 | 10.1183 | 2.4311 | 16.7406
SMEA1- | 132 | 19.3469 | 7.4732 | 4.8953 | 15.4639 | 22.0756 | 8.5319 | 5.9699 | 18.0358
STLE1- | 132 | 20.727 | 9.6254 | 0.074803 | 13.6872 | 20.8018 | 9.6531 | 0.47113 | 14.1226
TONG1- | 132 | 10.7759 | 4.808 | 0.5178 | 7.3173 | 14.3186 | 6.3271 | 0.85114 | 9.7991
TORN1- | 132 | 29.6295 | 10.7957 | 8.1272 | 23.3946 | 36.1827 | 13.2524 | 10.3724 | 29.1141
WFIE1A | 132 | 33.9504 | 13.641 | 5.9361 | 25.2274 | 37.3369 | 15.1556 | 7.0844 | 28.5177
WFIE1B | 132 | 44.0429 | 17.2205 | 5.7981 | 30.1516 | 47.9815 | 19.4788 | 6.9938 | 34.541
WISH1- | 132 | 16.3404 | 5.8104 | 4.6749 | 12.8921 | 19.8262 | 7.1219 | 5.7834 | 15.8554
WIYH1- | 132 | 44.6269 | 16.7852 | 9.8247 | 33.5625 | 55.7958 | 21.7874 | 12.5474 | 43.3594
AYR-3- | 33 | 46.4575 | 16.6546 | 9.3069 | 32.86 | 5.8407 | 4.0466 | 1.0066e-70 | 5.7227
BAGA3- | 33 | 34.0868 | 12.7828 | 2.9924 | 21.07 | 4.3778 | 3.031 | 5.0012e-69 | 4.2864
BAIN3- | 33 | 34.3798 | 12.5559 | 4.3717 | 22.1284 | 2.9953 | 2.0753 | 2.378e-104 | 2.935
BERW3- | 33 | 30.7585 | 11.9223 | 1.3689 | 18.2296 | 4.407 | 3.0252 | 5.5664e-19 | 4.2783
BLLA3A | 33 | 30.111 | 10.1669 | 5.422 | 19.8001 | 2.2529 | 1.5602 | 8.7786e-132 | 2.2064
BLLA3B | 33 | 29.9807 | 10.1299 | 5.4035 | 19.7293 | 2.2522 | 1.5597 | 3.074e-131 | 2.2057
BONN3- | 33 | 40.4357 | 14.3362 | 4.8521 | 25.1266 | 2.9818 | 2.0658 | 6.7078e-121 | 2.9214
BPGR3- | 33 | 100.5032 | 34.6343 | 17.5802 | 66.5605 | 7.6008 | 4.674 | 2.6805 | 9.2906
BRAP3- | 33 | 29.1854 | 10.4602 | 4.7613 | 19.5542 | 4.3947 | 3.0422 | 5.0819e-58 | 4.3023
BROX3- | 33 | 25.7728 | 9.0687 | 3.053 | 15.8781 | 4.3405 | 3.0005 | 6.7802e-53 | 4.2433
CATY3- | 33 | 29.6776 | 10.2681 | 4.8822 | 19.4035 | 2.9415 | 2.0371 | 1.9048e-90 | 2.8808
CHAP3- | 33 | 39.9812 | 14.2762 | 4.0626 | 24.2521 | 4.5105 | 3.1258 | 7.1933e-81 | 4.4206
CHAS3- | 33 | 49.1884 | 17.2233 | 10.3615 | 34.7189 | 5.8697 | 4.0662 | 5.2278e-75 | 5.7505
CLYM3- | 33 | 50.6302 | 17.4673 | 11.484 | 36.1865 | 5.9114 | 4.0947 | 3.5577e-76 | 5.7908
COAT3- | 33 | 40.0032 | 13.7208 | 11.7906 | 31.1947 | 5.8488 | 4.0509 | 2.3494e-59 | 5.7289
COCK3- | 33 | 49.4871 | 17.608 | 11.6132 | 36.5147 | 5.9049 | 4.0926 | 3.1425e-77 | 5.7878
COYL3- | 33 | 38.7354 | 14.3927 | 4.3957 | 24.7501 | 2.9789 | 2.0643 | 1.8568e-111 | 2.9194
CROO3J | 33 | 31.1952 | 11.3688 | 3.3755 | 19.4534 | 2.9568 | 2.0486 | 4.8718e-99 | 2.8972
CROO3K | 33 | 33.6673 | 12.3973 | 3.433 | 20.9654 | 2.9665 | 2.0556 | 5.2201e-107 | 2.9071
CUMB3- | 33 | 35.2433 | 12.7228 | 3.5654 | 21.5582 | 4.3876 | 3.0357 | 1.8274e-69 | 4.2931
CUPA3- | 33 | 30.0525 | 11.7324 | 0.40047 | 16.9926 | 2.9443 | 2.038 | 3.8317e-106 | 2.8821
DALM3- | 33 | 17.9931 | 6.0419 | 5.3953 | 13.9398 | 4.1231 | 2.8443 | 4.6802e-35 | 4.0225
DEVM3- | 33 | 35.0769 | 12.8847 | 4.6851 | 22.9068 | 2.9589 | 2.0507 | 7.6562e-109 | 2.9001
DEVO3- | 33 | 34.7855 | 12.4332 | 2.4934 | 20.0765 | 4.3995 | 3.042 | 4.2868e-71 | 4.3021
DEWP3- | 33 | 46.9252 | 16.3961 | 10.3716 | 33.5592 | 7.7223 | 5.3468 | 1.6658e-53 | 7.5615
DRCR3- | 33 | 26.9969 | 9.868 | 2.5405 | 16.496 | 4.3598 | 3.0156 | 3.8539e-57 | 4.2647
DRUM3- | 33 | 48.9279 | 17.0479 | 10.9741 | 35.0835 | 5.8909 | 4.0813 | 8.0465e-75 | 5.7718
DUMF3- | 33 | 45.3751 | 17.2103 | 1.6016 | 25.9406 | 4.48 | 3.1026 | 7.5569e-98 | 4.3877
DUMF3I | 33 | 18.5607 | 6.8845 | 1.6802 | 11.4163 | 1.4908 | 1.0331 | 3.1845e-119 | 1.4611
DUNB3- | 33 | 56.4935 | 20.5321 | 3.8898 | 32.9266 | 2.9972 | 2.077 | 1.1171e-178 | 2.9373
DUNF3- | 33 | 34.4248 | 12.8021 | 3.7293 | 21.8342 | 4.4133 | 3.0566 | 2.4815e-70 | 4.3227
ECCL3- | 33 | 34.5204 | 13.1384 | 5.4218 | 24.0024 | 5.1337 | 3.5326 | 8.4308e-20 | 4.9959
EERH3- | 33 | 52.1209 | 18.0679 | 12.9985 | 38.5504 | 5.9291 | 4.1082 | 2.6175e-78 | 5.8099
EKIL3- | 33 | 52.2007 | 18.2395 | 14.3124 | 40.1069 | 5.8798 | 4.0753 | 3.2808e-80 | 5.7633
EKIS3- | 33 | 58.8875 | 20.495 | 9.8852 | 38.8695 | 5.9519 | 4.1226 | 1.2853e-88 | 5.8303
ELDE3- | 33 | 37.6511 | 13.4479 | 4.9328 | 23.951 | 3.0004 | 2.0792 | 1.6684e-115 | 2.9404
ERSK3- | 33 | 22.5509 | 8.4346 | 1.6809 | 13.6092 | 1.4959 | 1.0367 | 1.8069e-147 | 1.4662
FINQ3- | 33 | 33.8619 | 12.193 | 4.3393 | 21.5828 | 4.3716 | 3.0262 | 8.4011e-69 | 4.2797
GALA3- | 33 | 33.4797 | 12.5242 | 1.2374 | 18.9492 | 2.7611 | 1.9013 | 1.0117e-19 | 2.6889
GIFF3- | 33 | 50.2868 | 17.6904 | 9.8404 | 34.8584 | 5.9196 | 4.1007 | 4.6021e-77 | 5.7993
GLLU3- | 33 | 22.9657 | 9.3601 | 0.2052 | 13.4424 | 3.4594 | 2.3853 | 1.682e-59 | 3.3733
GLNI3- | 33 | 35.5798 | 12.5498 | 6.24 | 23.9882 | 4.4218 | 3.062 | 3.6002e-72 | 4.3303
GLRO3A | 33 | 29.9769 | 10.8577 | 6.5245 | 21.8797 | 5.2318 | 3.6181 | 1.2034e-25 | 5.1168
GLRO3B | 33 | 29.9174 | 10.8364 | 6.5123 | 21.8373 | 5.2306 | 3.6172 | 1.2809e-25 | 5.1155
GORG3- | 33 | 26.953 | 9.4667 | 5.033 | 18.421 | 2.9398 | 2.0365 | 2.6217e-83 | 2.88
GOVA3- | 33 | 30.1801 | 10.6767 | 5.7275 | 20.8267 | 4.3439 | 3.0072 | 8.7617e-61 | 4.2528
GRMO3A | 33 | 40.6398 | 14.0279 | 9.5636 | 29.4021 | 5.8143 | 4.0254 | 7.4869e-61 | 5.6928
GRMO3C | 33 | 40.7262 | 14.0493 | 9.7222 | 29.5909 | 5.8189 | 4.0285 | 6.0984e-61 | 5.6972
HAGR3- | 33 | 32.5306 | 11.7554 | 3.8104 | 20.4351 | 2.9687 | 2.0567 | 1.088e-99 | 2.9086
HAWI3- | 33 | 22.899 | 9.2658 | 0.18371 | 13.2876 | 2.9229 | 2.0228 | 8.1588e-87 | 2.8607
HELE3- | 33 | 27.8715 | 11.3132 | 0.4348 | 16.4341 | 2.9583 | 2.0496 | 1.6988e-100 | 2.8986
HUNF3- | 33 | 45.6657 | 16.7682 | 6.3371 | 30.0509 | 2.9978 | 2.0776 | 6.4336e-143 | 2.9381
INKE3- | 33 | 29.8823 | 11.0119 | 2.1758 | 17.749 | 4.351 | 3.0113 | 2.9613e-64 | 4.2586
JOHN3- | 33 | 34.1452 | 12.2973 | 4.3517 | 21.7427 | 2.9788 | 2.0639 | 9.8565e-106 | 2.9188
KAIM3- | 33 | 51.9037 | 17.9337 | 11.0137 | 36.3757 | 5.8587 | 4.0575 | 3.2516e-76 | 5.7381
KIER3- | 33 | 34.4788 | 12.0447 | 5.4774 | 22.5112 | 4.3817 | 3.0318 | 3.4186e-68 | 4.2876
KILB3- | 33 | 33.5439 | 12.1743 | 5.337 | 22.5541 | 2.9925 | 2.0737 | 7.0515e-102 | 2.9326
KILS3- | 33 | 41.8679 | 14.7599 | 9.6043 | 30.4779 | 5.8555 | 4.0557 | 4.6851e-64 | 5.7357
KILT3- | 33 | 48.4988 | 16.8936 | 10.115 | 34.0062 | 5.8982 | 4.0853 | 4.3272e-73 | 5.7775
KILW3- | 33 | 32.1666 | 11.2311 | 4.9096 | 20.7928 | 4.4018 | 3.0472 | 2.4088e-64 | 4.3094
LEVE3- | 33 | 34.8036 | 13.2539 | 1.1233 | 19.8671 | 2.9528 | 2.0449 | 8.6178e-120 | 2.8919
LING3- | 33 | 30.0518 | 10.3417 | 2.8124 | 17.4377 | 4.3271 | 2.9873 | 2.4018e-61 | 4.2246
LINM3- | 33 | 39.1418 | 13.6784 | 6.4698 | 25.814 | 8.3534 | 3.5548 | 0.2467 | 5.2739
MAYB3- | 33 | 22.6847 | 8.6723 | 1.1662 | 13.4306 | 1.4966 | 1.0371 | 2.5419e-149 | 1.4666
MOSM3Q | 33 | 30.0176 | 11.7402 | 1.9696 | 18.5727 | 2.2359 | 1.5496 | 4.8225e-126 | 2.1915
MOSM3R | 33 | 30.0176 | 11.7402 | 1.9696 | 18.5727 | 2.2359 | 1.5496 | 4.8225e-126 | 2.1915
NEAR3- | 33 | 57.5252 | 20.4843 | 10.2097 | 39.1789 | 5.9222 | 4.1035 | 1.8978e-86 | 5.8033
NETS3- | 33 | 10.3941 | 4.3924 | 0.29067 | 6.5024 | 2.1338 | 1.4409 | 1.4043e-14 | 2.0378
PAIS3- | 33 | 35.9649 | 12.9478 | 5.4907 | 23.8017 | 3.0005 | 2.0791 | 3.4047e-110 | 2.9403
PART3- | 33 | 35.5608 | 12.9508 | 4.2909 | 22.606 | 2.9782 | 2.0633 | 5.7274e-109 | 2.918
POOB3- | 33 | 52.8363 | 18.1614 | 13.7101 | 39.3942 | 5.2126 | 3.6118 | 5.7684e-89 | 5.1079
PORD3- | 33 | 51.8102 | 18.0088 | 12.3104 | 37.7788 | 5.9082 | 4.0935 | 2.0344e-78 | 5.789
RAVE3- | 33 | 47.5484 | 17.2309 | 10.7016 | 35.0698 | 5.9418 | 4.1182 | 2.0788e-75 | 5.824
REDH3- | 33 | 35.3747 | 13.1391 | 2.8234 | 21.405 | 3.6883 | 2.5553 | 5.8277e-91 | 3.6137
SACO3J | 33 | 41.5377 | 14.9361 | 4.7851 | 25.9079 | 4.2269 | 2.9086 | 7.3174e-22 | 4.1133
SACO3K | 33 | 40.2296 | 15.238 | 3.8901 | 25.4398 | 4.226 | 2.9134 | 1.9852e-21 | 4.1202
SANX3- | 33 | 31.6693 | 11.2258 | 5.1544 | 21.0301 | 2.94 | 2.0368 | 7.6494e-98 | 2.8804
SHRU3- | 33 | 47.0127 | 16.4418 | 10.2963 | 33.5485 | 5.8639 | 4.0628 | 2.5771e-71 | 5.7456
SIGH3- | 33 | 50.7546 | 17.5454 | 10.6859 | 35.4989 | 5.8847 | 4.0761 | 8.723e-77 | 5.7645
SPAV3- | 33 | 27.4126 | 9.9774 | 3.5827 | 17.6929 | 4.3761 | 3.0301 | 2.3244e-56 | 4.2852
STHA3- | 33 | 48.9486 | 17.203 | 11.4892 | 35.8179 | 5.8933 | 4.0838 | 1.6398e-75 | 5.7754
STIR3- | 33 | 33.8621 | 11.7404 | 4.9142 | 21.5176 | 4.3803 | 3.0286 | 5.0079e-65 | 4.2831
STLE3S | 33 | 31.5602 | 11.8052 | 1.271 | 17.9661 | 2.9459 | 2.0397 | 2.8059e-104 | 2.8846
TELR3- | 33 | 29.0927 | 10.4737 | 2.9878 | 17.7998 | 2.9538 | 2.046 | 2.7073e-93 | 2.8935
WFIE3- | 33 | 53.4283 | 19.8276 | 5.6312 | 33.6717 | 2.9985 | 2.0783 | 1.1045e-168 | 2.9392
WGEO3- | 33 | 50.2235 | 17.6709 | 10.1819 | 35.1724 | 5.8715 | 4.0679 | 3.555e-77 | 5.7529
WHHO3- | 33 | 39.0684 | 13.4971 | 10.8083 | 29.896 | 5.8759 | 4.0703 | 1.4976e-58 | 5.7562
WHTL3- | 33 | 25.2583 | 10.2751 | 0.68628 | 15.2175 | 2.2356 | 1.5494 | 5.8897e-119 | 2.1912
WISH3- | 33 | 41.7911 | 14.3376 | 10.2669 | 30.5433 | 5.8698 | 4.0644 | 3.0697e-62 | 5.7479
CATY0J | 25 | 9.9705 | 3.608 | 2.9961 | 8.0985 | 0.00027476 | 0.0001 | 8.2564e-05 | 0.00022399
CATY0K | 25 | 9.9705 | 3.608 | 2.9961 | 8.0985 | 0.00027476 | 0.0001 | 8.2564e-05 | 0.00022399
DEVM0J | 25 | 8.2154 | 2.9818 | 2.5568 | 6.7737 | 0.00027475 | 0.0001 | 8.5509e-05 | 0.00022693
DEVM0K | 25 | 8.2154 | 2.9818 | 2.5568 | 6.7737 | 0.00027475 | 0.0001 | 8.5509e-05 | 0.00022693
ECCF0J | 25 | 15.6328 | 5.8593 | 2.4266 | 10.7129 | 0.00026538 | 0.0001 | 4.1194e-05 | 0.00018262
ECCF0K | 25 | 18.9974 | 7.175 | 2.4977 | 12.6446 | 0.00026304 | 0.0001 | 3.4583e-05 | 0.000176
ELVA0J | 25 | 18.9339 | 6.7015 | 9.1241 | 18.6015 | 0.00028223 | 0.0001 | 0.00013601 | 0.00027743
ELVA0K | 25 | 18.9339 | 6.7015 | 9.1241 | 18.6015 | 0.00028223 | 0.0001 | 0.00013601 | 0.00027743
INWI0J | 25 | 10.7733 | 3.9063 | 3.3139 | 8.8382 | 0.00027536 | 0.0001 | 8.4702e-05 | 0.00022612
INWI0K | 25 | 10.7733 | 3.9063 | 3.3139 | 8.8382 | 0.00027536 | 0.0001 | 8.4702e-05 | 0.00022612
MARM0J | 25 | 9.5821 | 3.6004 | 1.7099 | 6.8016 | 0.0002651 | 0.0001 | 4.7306e-05 | 0.00018873
MARM0K | 25 | 9.5824 | 3.6001 | 1.7221 | 6.8134 | 0.00026513 | 0.0001 | 4.7648e-05 | 0.00018907
POOB0J | 25 | 18.6148 | 6.7498 | 5.6423 | 15.188 | 0.00027518 | 0.0001 | 8.3411e-05 | 0.00022483
POOB0K | 25 | 18.6139 | 6.7495 | 5.6421 | 15.1873 | 0.00027518 | 0.0001 | 8.3411e-05 | 0.00022483
SACO0J | 25 | 10.3626 | 3.779 | 2.844 | 8.1883 | 0.00027299 | 0.0001 | 7.4923e-05 | 0.00021634
SACO0K | 25 | 10.3479 | 3.7763 | 2.8079 | 8.1484 | 0.0002728 | 0.0001 | 7.4026e-05 | 0.00021545
SANX0J | 25 | 16.4484 | 5.9484 | 4.7459 | 13.1582 | 0.0002739 | 0.0001 | 7.9029e-05 | 0.00022045
SANX0K | 25 | 16.4019 | 5.9461 | 4.5249 | 12.934 | 0.00027323 | 0.0001 | 7.5377e-05 | 0.0002168
STLE0J | 25 | 10.0203 | 3.7085 | 2.0447 | 7.2893 | 0.00026897 | 0.0001 | 5.487e-05 | 0.00019629
STLE0K | 25 | 10.0203 | 3.7085 | 2.0447 | 7.2893 | 0.00026897 | 0.0001 | 5.487e-05 | 0.00019629
WISH0J | 25 | 20.822 | 7.5462 | 6.3665 | 17.0384 | 0.00027532 | 0.0001 | 8.4181e-05 | 0.0002256
WISH0K | 25 | 20.822 | 7.5462 | 6.3665 | 17.0384 | 0.00027532 | 0.0001 | 8.4181e-05 | 0.0002256
CAFA5- | 11 | 37.9471 | 14.5493 | 2.6223 | 23.1981 | 13.6943 | 4.3056 | 2.3318 | 8.4208
CURR5- | 11 | 33.6198 | 12.0332 | 6.2419 | 23.2594 | 4.421 | 3.0637 | 1.3513e-70 | 4.3328
DUMF5- | 11 | 34.8631 | 12.6539 | 3.8344 | 21.7297 | 4.3762 | 3.0316 | 4.6566e-75 | 4.2873
EAST5- | 11 | 23.1672 | 8.1267 | 3.3498 | 14.8427 | 11.8788 | 3.6253 | 2.3382 | 7.4651
GLLE5- | 11 | 42.9341 | 13.583 | 8.5972 | 27.8064 | 34.6308 | 10.3594 | 7.5974 | 22.2478
KEOO5- | 11 | 36.9338 | 12.0565 | 5.8393 | 22.8898 | 28.3131 | 8.627 | 5.0555 | 17.2559
KILB5- | 11 | 28.5539 | 10.3937 | 4.0766 | 18.7755 | 2.9613 | 2.0526 | 1.2301e-90 | 2.9029
MOSH5J | 11 | 60.6985 | 23.4177 | 5.6033 | 38.721 | 2.7953 | 1.9376 | 4.2695e-217 | 2.7402
MOSH5K | 11 | 60.7281 | 23.4244 | 5.6277 | 38.7548 | 2.7953 | 1.9376 | 3.39e-217 | 2.7402
TONG5- | 11 | 80.9726 | 28.3878 | 9.4789 | 49.6254 | 51.2837 | 15.7371 | 10.9679 | 33.2235

## D2.4
ETYS Yr 4 - SPT Fault Levels (kA), Winter 2015/16 | [9 empty] | Back To Menu
Node | kV | 3ph Initial Peak kA | 3ph RMS Break kA | 3ph DC Break kA | 3ph Peak Break kA | 1ph Initial Peak kA | 1ph RMS Break kA | 1ph DC Break kA | 1ph Peak Break kA
COAL4- | 400 | 60.4735 | 22.9432 | 10.7248 | 43.1714 | 50.7197 | 20.1524 | 8.575 | 37.0749
CRYR4- | 400 | 60.1236 | 22.3286 | 14.5615 | 46.139 | 55.7932 | 21.3099 | 12.8965 | 43.0332
DENN4- | 400 | 22.8311 | 8.4036 | 6.9571 | 18.8415 | 20.5939 | 7.6939 | 6.6215 | 17.5023
DEVM4- | 400 | 42.7013 | 15.9292 | 9.2557 | 31.783 | 37.4123 | 14.5983 | 7.3645 | 28.0096
ECCL4- | 400 | 69.8256 | 25.8845 | 17.1458 | 53.752 | 56.4437 | 22.0511 | 10.9927 | 42.1777
ELVA4- | 400 | 67.5635 | 25.5684 | 12.2066 | 48.3657 | 54.2596 | 21.6035 | 9.1335 | 39.6854
FALL4- | 400 | 53.4614 | 20.0638 | 12.2593 | 40.6338 | 47.4166 | 18.3184 | 10.1548 | 36.061
GRNA4- | 400 | 57.3613 | 21.9456 | 9.7624 | 40.7982 | 53.9256 | 20.7426 | 10.8551 | 40.1895
HUER4- | 400 | 57.046 | 20.5068 | 14.7954 | 43.7965 | 63.0072 | 23.2526 | 17.8494 | 50.7335
INKI4- | 400 | 49.2596 | 18.2692 | 10.4032 | 36.2398 | 40.4344 | 15.9409 | 6.7445 | 29.2883
KILS4- | 400 | 50.7097 | 19.235 | 8.833 | 36.0353 | 48.7372 | 19.0843 | 9.2925 | 36.2817
MOFF4- | 400 | 55.557 | 21.336 | 9.2926 | 39.4663 | 45.7419 | 18.2476 | 8.1057 | 33.9117
STHA4- | 400 | 85.2862 | 31.2916 | 17.8134 | 62.0665 | 79.7998 | 30.7418 | 16.531 | 60.0065
TORN4- | 400 | 69.8352 | 25.7198 | 17.9727 | 54.346 | 70.6743 | 26.4425 | 20.162 | 57.5574
WISH4- | 400 | 68.1044 | 25.6206 | 12.0057 | 48.2388 | 62.3763 | 24.4202 | 11.9469 | 46.4822
AUCH2- | 275 | 12.3407 | 4.9908 | 1.3919 | 8.4499 | 11.3841 | 4.7086 | 1.4248 | 8.0838
BUSB2- | 275 | 57.3126 | 21.9121 | 9.6009 | 40.5892 | 53.2203 | 21.2954 | 7.7728 | 37.889
CLYM2- | 275 | 92.4027 | 33.8013 | 19.5714 | 67.3737 | 85.5961 | 33.1456 | 16.4872 | 63.3622
CLYN2Q | 275 | 20.7855 | 7.5058 | 6.1151 | 16.7299 | 23.6325 | 8.7806 | 6.8879 | 19.3055
CLYS2R | 275 | 17.9887 | 6.5992 | 5.2011 | 14.5338 | 19.2146 | 7.4218 | 5.0747 | 15.5708
COCK2- | 275 | 80.5645 | 28.7722 | 21.9321 | 62.6223 | 86.9494 | 32.0618 | 24.8908 | 70.2331
COYL2- | 275 | 37.8828 | 14.3283 | 7.7579 | 28.0212 | 38.4955 | 15.0583 | 7.5608 | 28.8564
CURR2- | 275 | 66.9232 | 24.8204 | 12.856 | 47.9573 | 60.8606 | 23.8407 | 11.1744 | 44.8902
DALL2- | 275 | 35.5522 | 13.3086 | 6.844 | 25.6652 | 32.6667 | 12.6901 | 5.9285 | 23.875
DENN2- | 275 | 76.3362 | 28.248 | 16.7499 | 56.6985 | 71.8412 | 27.4588 | 17.1576 | 55.9902
EERH2- | 275 | 81.6105 | 30.1795 | 16.442 | 59.1223 | 71.2087 | 27.8898 | 12.4028 | 51.845
EKIS2- | 275 | 71.8209 | 26.846 | 13.5892 | 51.5551 | 71.8917 | 28.4844 | 11.5267 | 51.8098
ELVA2Q | 275 | 21.4243 | 7.7022 | 6.8496 | 17.7421 | 24.0209 | 8.9537 | 6.9734 | 19.6359
ELVA2R | 275 | 18.5692 | 6.7104 | 6.4079 | 15.8978 | 20.5419 | 7.5844 | 6.6037 | 17.3296
GLRO2- | 275 | 47.2814 | 18.5848 | 6.2335 | 32.5165 | 38.4272 | 15.5954 | 5.7188 | 27.7741
GRMO2- | 275 | 52.4852 | 20.0225 | 9.9416 | 38.2577 | 45.6941 | 18.0548 | 8.7541 | 34.2874
INVR2- | 275 | 35.8923 | 13.8228 | 5.7921 | 25.3405 | 32.6773 | 13.0661 | 4.439 | 22.9173
KAIM2- | 275 | 72.2522 | 26.4516 | 15.4188 | 52.827 | 70.3221 | 27.1096 | 13.7241 | 52.063
KILS2- | 275 | 44.7175 | 16.5999 | 11.0049 | 34.4808 | 50.2528 | 19.0721 | 12.6779 | 39.65
KINC2- | 275 | 71.1469 | 26.2891 | 18.9018 | 56.0802 | 62.5002 | 24.0457 | 14.9492 | 48.9549
LAMB2- | 275 | 69.3873 | 26.0337 | 12.3959 | 49.2131 | 58.2629 | 23.1856 | 9.4496 | 42.2391
LOAN2- | 275 | 125.8364 | 44.0971 | 35.2943 | 97.657 | 129.0268 | 46.992 | 38.2246 | 104.6813
MAHI2- | 275 | 15.2094 | 6.0711 | 1.9042 | 10.4901 | 15.2843 | 6.1738 | 2.5108 | 11.2419
MOSM2Q | 275 | 59.7402 | 23.0311 | 8.733 | 41.3038 | 48.7308 | 19.5156 | 8.3345 | 35.9337
NEAR2Q | 275 | 59.6044 | 22.679 | 10.37 | 42.443 | 53.5416 | 21.3034 | 8.6033 | 38.7309
NEIL2- | 275 | 69.1214 | 25.7602 | 14.1074 | 50.5378 | 66.4757 | 25.81 | 14.0505 | 50.5514
SMEA2- | 275 | 74.9127 | 27.2313 | 18.3951 | 56.9059 | 78.3994 | 29.6299 | 18.3017 | 60.2047
STHA2A | 275 | 76.1083 | 28.2749 | 16.6394 | 56.6262 | 76.2622 | 29.3728 | 16.8609 | 58.4003
STHA2B | 275 | 81.0527 | 29.9469 | 17.7547 | 60.1061 | 83.2301 | 32.0532 | 18.3901 | 63.7202
WFIE2- | 275 | 65.4478 | 25.1008 | 10.3152 | 45.8131 | 55.3478 | 22.0216 | 9.9676 | 41.1109
WISH2- | 275 | 61.6129 | 22.977 | 14.5563 | 47.0507 | 65.5491 | 25.0433 | 16.283 | 51.6996
WIYH2- | 275 | 71.4197 | 26.4615 | 14.4327 | 51.855 | 68.1177 | 26.4125 | 13.6628 | 51.0158
WLEE2- | 275 | 62.3579 | 24.2078 | 8.2044 | 42.4395 | 54.2423 | 24.286 | 10.7767 | 45.1223
WLEX2- | 275 | 48.7752 | 19.5774 | 4.7421 | 32.4288 | 40.4255 | 18.1145 | 8.7908 | 34.4085
AREC1- | 132 | 13.6816 | 5.0848 | 1.821 | 9.012 | 15.8479 | 6.0338 | 2.2776 | 10.8106
BAIN1- | 132 | 35.4629 | 14.0168 | 3.3176 | 23.1403 | 36.1904 | 14.8828 | 3.2662 | 24.3136
BERW1Q | 132 | 11.4852 | 5.3028 | 0.29789 | 7.7971 | 11.4351 | 5.2557 | 0.49605 | 7.9288
BERW1R | 132 | 11.4934 | 5.3028 | 0.31454 | 7.8139 | 11.383 | 5.2626 | 0.34264 | 7.7852
BONN1- | 132 | 48.5558 | 18.3475 | 8.7098 | 34.657 | 61.1028 | 23.7295 | 11.5826 | 45.1411
BRAP1- | 132 | 30.918 | 12.1143 | 3.2668 | 20.399 | 34.3448 | 14.3435 | 3.2826 | 23.5674
CATY1Q | 132 | 23.9305 | 8.699 | 4.8317 | 17.1339 | 29.4888 | 11.0594 | 6.418 | 22.0583
CATY1R | 132 | 23.931 | 8.6992 | 4.8318 | 17.1342 | 29.4898 | 11.0596 | 6.4075 | 22.0482
CHAP1- | 132 | 30.1782 | 12.3258 | 1.1195 | 18.5508 | 31.3593 | 13.3346 | 1.5632 | 20.4211
COAL1- | 132 | 27.3176 | 10.0098 | 7.6763 | 21.8322 | 34.7694 | 12.8615 | 10.1119 | 28.3008
COYL1- | 132 | 32.7288 | 13.2233 | 5.2682 | 23.9688 | 38.7179 | 15.7307 | 6.8893 | 29.1359
CRYR1- | 132 | 15.6213 | 5.5984 | 4.2277 | 12.145 | 19.6311 | 7.0573 | 5.6135 | 15.5941
CURR1- | 132 | 26.9872 | 9.3827 | 7.8744 | 21.1435 | 34.282 | 12.5197 | 9.6446 | 27.3501
DALM1- | 132 | 25.742 | 9.1263 | 7.3263 | 20.2328 | 33.108 | 12.1416 | 9.6883 | 26.8591
DENN1- | 132 | 41.9079 | 16.4553 | 6.0747 | 29.346 | 48.0058 | 19.4937 | 7.5196 | 35.0879
DEVM1- | 132 | 33.8144 | 12.9233 | 8.5528 | 26.829 | 40.9287 | 16.0039 | 10.4056 | 33.0385
DEVO1- | 132 | 24.3176 | 10.4575 | 0.73763 | 15.5268 | 23.0288 | 10.0198 | 1.3759 | 15.546
DUMF1- | 132 | 19.9754 | 8.3465 | 0.45605 | 12.2598 | 23.63 | 9.9775 | 0.79323 | 14.9035
DUNE1- | 132 | 17.9236 | 7.3703 | 0.94737 | 11.3706 | 19.6392 | 8.1567 | 1.4475 | 12.9828
ECCF1J | 132 | 18.7592 | 8.5678 | 0.10025 | 12.217 | 16.7579 | 7.8544 | 0.12508 | 11.2329
ECCF1K | 132 | 18.7308 | 8.5597 | 0.099471 | 12.2047 | 16.7429 | 7.8499 | 0.12449 | 11.2259
ECCL1- | 132 | 30.8108 | 11.5062 | 8.807 | 25.0793 | 39.2474 | 14.8361 | 11.4561 | 32.4375
FIFE1- | 132 | 31.1736 | 12.5717 | 5.411 | 23.19 | 34.432 | 14.1109 | 5.9767 | 25.9325
FIFE1B | 132 | 38.5753 | 15.221 | 5.1932 | 26.719 | 42.0333 | 17.3566 | 5.2956 | 29.8415
GALA1- | 132 | 19.8249 | 8.4413 | 0.35712 | 12.2949 | 20.1456 | 8.7941 | 0.66751 | 13.1042
GLLE1- | 132 | 13.2198 | 5.9262 | 0.58242 | 8.9633 | 14.0903 | 6.4199 | 0.70879 | 9.7879
GLNI1- | 132 | 49.0526 | 19.0928 | 6.5551 | 33.5564 | 56.1248 | 22.7349 | 6.5672 | 38.7191
GRNA1- | 132 | 38.9339 | 14.7054 | 8.277 | 29.0736 | 48.4847 | 18.5201 | 11.2666 | 37.458
HAWI1- | 132 | 10.3986 | 5.0341 | 0.023288 | 7.1426 | 11.1434 | 5.171 | 0.12994 | 7.4428
HELE1- | 132 | 17.957 | 8.8231 | 0.023762 | 12.5015 | 18.8481 | 9.0384 | 0.16599 | 12.9482
HUER1- | 132 | 43.8459 | 16.7051 | 9.5076 | 33.1321 | 53.1221 | 20.5534 | 11.9747 | 41.0415
INWI1Q | 132 | 29.7419 | 11.022 | 6.9067 | 22.4941 | 35.6858 | 13.3697 | 7.9719 | 26.8796
INWI1R | 132 | 29.7419 | 11.022 | 6.9067 | 22.4941 | 35.6858 | 13.3697 | 7.9719 | 26.8796
KEOO1- | 132 | 13.5189 | 6.1502 | 0.49901 | 9.1968 | 13.9175 | 6.4014 | 0.60596 | 9.659
KILS1- | 132 | 32.1909 | 13.3999 | 4.289 | 23.2394 | 35.0438 | 14.4625 | 5.9559 | 26.409
KILW1Q | 132 | 28.1336 | 11.5801 | 1.7821 | 18.1589 | 27.6763 | 11.7666 | 1.777 | 18.4175
KILW1R | 132 | 27.9904 | 11.5799 | 1.6512 | 18.0277 | 27.7363 | 11.7929 | 1.7399 | 18.4176
MAHI1- | 132 | 14.625 | 5.3871 | 2.5432 | 10.1617 | 17.6531 | 6.5845 | 3.4908 | 12.8026
MAYB1- | 132 | 20.6982 | 9.2601 | 0.44728 | 13.5431 | 20.4665 | 9.2219 | 0.68152 | 13.7233
MEAD1- | 132 | 31.3029 | 13.0098 | 1.5637 | 19.9624 | 33.2407 | 13.9125 | 2.5907 | 22.266
MOFF1- | 132 | 22.7993 | 8.3469 | 7.1378 | 18.9421 | 28.9411 | 10.6023 | 9.3856 | 24.3795
MOSM1- | 132 | 48.7275 | 18.9189 | 7.2527 | 34.0081 | 58.1298 | 23.1869 | 9.0846 | 41.8758
NEIL1- | 132 | 44.795 | 16.2639 | 10.8275 | 33.8282 | 56.3407 | 21.4671 | 13.625 | 43.9841
NETS1- | 132 | 9.2876 | 4.2977 | 0.14335 | 6.2213 | 9.8772 | 4.6069 | 0.18772 | 6.7029
REDH1- | 132 | 33.4003 | 14.3772 | 0.72131 | 21.0537 | 34.8353 | 15.4352 | 1.1233 | 22.9519
SACO1Q | 132 | 25.6444 | 10.3653 | 2.2861 | 16.9449 | 26.9373 | 11.1285 | 2.4611 | 18.1991
SACO1R | 132 | 25.1336 | 10.2357 | 2.0832 | 16.5587 | 26.8094 | 11.0731 | 2.3498 | 18.0095
SANX1Q | 132 | 23.7324 | 8.6292 | 4.8374 | 17.041 | 29.9914 | 11.322 | 5.8576 | 21.8694
SANX1R | 132 | 23.2587 | 8.6033 | 3.7156 | 15.8825 | 23.742 | 10.6431 | 2.5378 | 17.5895
SMEA1- | 132 | 19.5251 | 7.5939 | 4.9252 | 15.6646 | 22.2882 | 8.6718 | 6.0191 | 18.2829
STLE1- | 132 | 21.741 | 10.2837 | 0.075331 | 14.6187 | 21.7538 | 10.2511 | 0.48522 | 14.9824
TONG1- | 132 | 11.0579 | 4.9765 | 0.53016 | 7.568 | 14.6899 | 6.5467 | 0.87172 | 10.1301
TORN1- | 132 | 30.4549 | 11.168 | 8.2885 | 24.0824 | 37.1218 | 13.6846 | 10.5866 | 29.9395
WFIE1A | 132 | 34.9546 | 14.2653 | 6.043 | 26.2171 | 38.327 | 15.7518 | 7.1998 | 29.4762
WFIE1B | 132 | 45.3682 | 18.0044 | 5.9021 | 31.3642 | 49.2863 | 20.2508 | 7.1311 | 35.7701
WISH1- | 132 | 16.5484 | 5.9281 | 4.7847 | 13.1683 | 20.1679 | 7.296 | 5.9772 | 16.2954
WIYH1- | 132 | 47.3535 | 18.1392 | 10.4598 | 36.1124 | 59.0547 | 23.4535 | 13.3251 | 46.4934
AYR-3- | 33 | 49.3236 | 17.9163 | 9.8913 | 35.2288 | 6.1909 | 4.3465 | 6.0658e-71 | 6.1468
BAGA3- | 33 | 35.53 | 13.4408 | 3.1511 | 22.1592 | 4.4585 | 3.1133 | 7.7537e-72 | 4.4028
BAIN3- | 33 | 36.6513 | 13.5247 | 4.7099 | 23.8367 | 3.067 | 2.1467 | 2.7397e-111 | 3.0359
BERW3- | 33 | 31.2507 | 12.1834 | 1.3857 | 18.6156 | 4.4688 | 3.0845 | 5.4626e-19 | 4.3621
BLLA3A | 33 | 30.4672 | 10.3498 | 5.4967 | 20.1335 | 2.3063 | 1.6114 | 3.0493e-130 | 2.2789
BLLA3B | 33 | 30.6323 | 10.4067 | 5.5673 | 20.2846 | 2.3027 | 1.608 | 4.8023e-131 | 2.2741
BONN3- | 33 | 42.9357 | 15.3894 | 5.256 | 27.0199 | 3.0457 | 2.1319 | 1.2258e-128 | 3.0149
BPGR3- | 33 | 101.8141 | 35.2654 | 17.939 | 67.8119 | 7.6862 | 4.7537 | 2.7113 | 9.4341
BRAP3- | 33 | 31.1864 | 11.3892 | 5.0915 | 21.1982 | 4.709 | 3.3243 | 6.936e-58 | 4.7013
BROX3- | 33 | 26.0097 | 9.2352 | 3.1299 | 16.1905 | 4.3392 | 3.0272 | 2.3574e-53 | 4.2812
CATY3- | 33 | 30.8055 | 10.8084 | 5.0685 | 20.3539 | 3.0507 | 2.1435 | 1.5197e-90 | 3.0314
CHAP3- | 33 | 40.8044 | 14.6581 | 4.241 | 24.9707 | 4.6004 | 3.2099 | 7.5174e-81 | 4.5394
CHAS3- | 33 | 51.1935 | 18.1603 | 10.8194 | 36.5019 | 6.1062 | 4.2852 | 4.1562e-75 | 6.0601
CLYM3- | 33 | 52.6045 | 18.3847 | 11.9845 | 37.9844 | 6.1407 | 4.3088 | 3.0774e-76 | 6.0936
COAT3- | 33 | 41.468 | 14.3893 | 12.4881 | 32.8376 | 6.0826 | 4.2653 | 4.9363e-59 | 6.032
COCK3- | 33 | 50.498 | 18.0824 | 11.9333 | 37.5058 | 6.037 | 4.2137 | 4.7568e-77 | 5.9591
COYL3- | 33 | 40.665 | 15.3185 | 4.6171 | 26.2807 | 3.1275 | 2.1957 | 1.9494e-111 | 3.1051
CROO3J | 33 | 33.2147 | 12.3249 | 3.6001 | 21.0301 | 3.1572 | 2.2292 | 9.0131e-99 | 3.1526
CROO3K | 33 | 35.6553 | 13.3492 | 3.6139 | 22.4926 | 3.1511 | 2.221 | 1.144e-106 | 3.141
CUMB3- | 33 | 36.7845 | 13.3984 | 3.8055 | 22.7536 | 4.4703 | 3.1211 | 2.3e-72 | 4.4139
CUPA3- | 33 | 30.5963 | 12.0732 | 0.40984 | 17.4839 | 2.9919 | 2.0908 | 3.2771e-106 | 2.9569
DALM3- | 33 | 18.9137 | 6.4431 | 5.6619 | 14.7738 | 4.3666 | 3.0587 | 8.3731e-35 | 4.3257
DEVM3- | 33 | 37.9456 | 14.1694 | 5.0859 | 25.1245 | 3.2319 | 2.2791 | 8.038e-108 | 3.2232
DEVO3- | 33 | 35.7075 | 12.8696 | 2.5991 | 20.7995 | 4.4694 | 3.1167 | 1.8323e-72 | 4.4077
DEWP3- | 33 | 47.6944 | 16.7875 | 10.5529 | 34.294 | 7.8941 | 5.5098 | 4.0194e-53 | 7.792
DRCR3- | 33 | 28.2589 | 10.4435 | 2.637 | 17.4063 | 4.4518 | 3.1102 | 1.3666e-59 | 4.3985
DRUM3- | 33 | 51.1734 | 18.087 | 11.4766 | 37.0555 | 6.1484 | 4.3194 | 4.8724e-75 | 6.1085
DUMF3- | 33 | 46.5491 | 17.8016 | 1.6324 | 26.8077 | 4.5721 | 3.1904 | 3.0631e-98 | 4.5118
DUMF3I | 33 | 19.0127 | 7.1103 | 1.7196 | 11.7751 | 1.5239 | 1.0645 | 2.0657e-119 | 1.5054
DUNB3- | 33 | 57.2352 | 20.9 | 3.8845 | 33.4416 | 3.046 | 2.1203 | 3.1192e-178 | 2.9985
DUNF3- | 33 | 35.0332 | 13.1458 | 3.7851 | 22.3761 | 4.4814 | 3.1293 | 1.6602e-70 | 4.4255
ECCL3- | 33 | 35.1413 | 13.453 | 5.5183 | 24.5437 | 5.2104 | 3.6056 | 8.1255e-20 | 5.0992
EERH3- | 33 | 54.2895 | 19.0623 | 13.6167 | 40.5749 | 6.16 | 4.3222 | 1.5054e-78 | 6.1125
EKIL3- | 33 | 55.1247 | 19.4994 | 15.1027 | 42.6791 | 6.2348 | 4.3753 | 6.4845e-80 | 6.1877
EKIS3- | 33 | 60.8262 | 21.3722 | 10.1825 | 40.4073 | 6.1375 | 4.2934 | 7.951e-89 | 6.0717
ELDE3- | 33 | 40.107 | 14.5892 | 5.2573 | 25.8896 | 3.2078 | 2.2665 | 4.1925e-115 | 3.2053
ERSK3- | 33 | 24.1441 | 9.1982 | 1.8009 | 14.8091 | 1.6048 | 1.1338 | 2.7455e-147 | 1.6034
FINQ3- | 33 | 35.3237 | 12.9296 | 4.5348 | 22.82 | 4.5492 | 3.1966 | 5.2456e-69 | 4.5207
GALA3- | 33 | 33.9019 | 12.7568 | 1.2554 | 19.2962 | 2.7924 | 1.9336 | 1.0165e-19 | 2.7345
GIFF3- | 33 | 52.4844 | 18.7187 | 10.2864 | 36.7586 | 6.204 | 4.3581 | 1.0364e-76 | 6.1632
GLLU3- | 33 | 23.4643 | 9.6501 | 0.2109 | 13.8582 | 3.5285 | 2.456 | 1.3287e-59 | 3.4734
GLNI3- | 33 | 36.1915 | 12.884 | 6.3563 | 24.5771 | 4.4941 | 3.138 | 3.2313e-72 | 4.4377
GLRO3A | 33 | 30.6077 | 11.1653 | 6.6689 | 22.459 | 5.3398 | 3.7189 | 1.2036e-25 | 5.2593
GLRO3B | 33 | 30.5466 | 11.1432 | 6.6563 | 22.4151 | 5.3386 | 3.718 | 1.2805e-25 | 5.258
GORG3- | 33 | 27.4754 | 9.7318 | 5.1141 | 18.8769 | 3.0125 | 2.1055 | 7.2446e-83 | 2.9776
GOVA3- | 33 | 32.2078 | 11.6114 | 6.1193 | 22.5403 | 4.649 | 3.2827 | 1.3374e-60 | 4.6424
GRMO3A | 33 | 41.5507 | 14.4636 | 9.7998 | 30.2544 | 5.9464 | 4.152 | 7.6742e-61 | 5.8718
GRMO3C | 33 | 41.6432 | 14.4856 | 9.9332 | 30.4189 | 5.9512 | 4.1552 | 5.8722e-61 | 5.8764
HAGR3- | 33 | 34.7047 | 12.7809 | 4.0758 | 22.1507 | 3.1765 | 2.245 | 2.2007e-99 | 3.175
HAWI3- | 33 | 23.4549 | 9.5586 | 0.1869 | 13.7048 | 2.9828 | 2.0781 | 4.6019e-87 | 2.9389
HELE3- | 33 | 29.0635 | 11.9801 | 0.44855 | 17.3909 | 3.074 | 2.1579 | 6.1772e-101 | 3.0518
HUNF3- | 33 | 50.3497 | 18.8555 | 6.6428 | 33.3085 | 3.2461 | 2.2824 | 1.5822e-145 | 3.2278
INKE3- | 33 | 30.4524 | 11.3372 | 2.2157 | 18.2489 | 4.4289 | 3.0938 | 2.4751e-64 | 4.3753
JOHN3- | 33 | 36.3888 | 13.347 | 4.6406 | 23.5161 | 3.1858 | 2.2502 | 2.1553e-105 | 3.1822
KAIM3- | 33 | 52.5885 | 18.3111 | 11.1402 | 37.036 | 5.9607 | 4.1615 | 1.0098e-75 | 5.8852
KIER3- | 33 | 35.891 | 12.7453 | 5.7148 | 23.7395 | 4.5509 | 3.1971 | 2.2735e-68 | 4.5214
KILB3- | 33 | 35.0277 | 12.9125 | 5.5866 | 23.8477 | 3.1161 | 2.1902 | 3.4666e-102 | 3.0974
KILS3- | 33 | 44.28 | 15.809 | 10.1657 | 32.5229 | 6.1726 | 4.3305 | 2.5418e-64 | 6.1243
KILT3- | 33 | 51.6417 | 18.2593 | 10.7845 | 36.6071 | 6.2662 | 4.4057 | 2.3033e-73 | 6.2306
KILW3- | 33 | 34.6029 | 12.3306 | 5.1284 | 22.5665 | 4.6633 | 3.2831 | 1.9836e-65 | 4.643
LEVE3- | 33 | 35.5592 | 13.6824 | 1.1118 | 20.4616 | 3.0285 | 2.1158 | 2.1214e-119 | 2.9922
LING3- | 33 | 30.4374 | 10.5605 | 2.8379 | 17.7727 | 4.3872 | 3.0546 | 2.7753e-61 | 4.3199
LINM3- | 33 | 41.0423 | 14.4905 | 6.7323 | 27.2249 | 8.6378 | 3.7068 | 0.25329 | 5.4955
MAYB3- | 33 | 23.7908 | 9.2207 | 1.2164 | 14.2564 | 1.5755 | 1.1057 | 1.0971e-148 | 1.5637
MOSM3Q | 33 | 30.5974 | 12.0778 | 2.0055 | 19.086 | 2.2771 | 1.5912 | 4.0553e-126 | 2.2503
MOSM3R | 33 | 30.5974 | 12.0778 | 2.0055 | 19.086 | 2.2771 | 1.5912 | 4.0553e-126 | 2.2503
NEAR3- | 33 | 59.3662 | 21.3495 | 10.8933 | 41.0861 | 6.1371 | 4.2989 | 1.086e-85 | 6.0795
NETS3- | 33 | 10.649 | 4.5467 | 0.29855 | 6.7285 | 2.1853 | 1.4911 | 1.432e-14 | 2.1088
PAIS3- | 33 | 38.3688 | 14.0641 | 5.8578 | 25.7474 | 3.212 | 2.2683 | 7.9337e-110 | 3.2079
PART3- | 33 | 37.1221 | 13.7384 | 4.4776 | 23.9066 | 3.0998 | 2.1793 | 2.5206e-109 | 3.082
POOB3- | 33 | 53.1185 | 18.3884 | 13.8881 | 39.8932 | 5.2471 | 3.6638 | 1.1446e-88 | 5.1814
PORD3- | 33 | 53.9962 | 19.0171 | 12.8775 | 39.7717 | 6.1349 | 4.3055 | 8.6312e-79 | 6.0889
RAVE3- | 33 | 49.0435 | 17.9393 | 11.5177 | 36.8877 | 6.1986 | 4.3415 | 4.0854e-74 | 6.1398
REDH3- | 33 | 36.0174 | 13.5051 | 2.8726 | 21.9717 | 3.7504 | 2.6198 | 4.2544e-91 | 3.7049
SACO3J | 33 | 44.5194 | 16.3359 | 4.9704 | 28.0729 | 4.4703 | 3.1249 | 6.1269e-22 | 4.4193
SACO3K | 33 | 43.5047 | 16.8096 | 4.0147 | 27.787 | 4.4978 | 3.1481 | 1.5389e-21 | 4.4521
SANX3- | 33 | 32.9365 | 11.8344 | 5.3689 | 22.1052 | 3.0626 | 2.1515 | 1.0847e-97 | 3.0426
SHRU3- | 33 | 47.8996 | 16.873 | 10.5626 | 34.4246 | 6.0021 | 4.1915 | 6.5254e-71 | 5.9277
SIGH3- | 33 | 51.58 | 17.9722 | 10.8188 | 36.2353 | 6.02 | 4.2053 | 3.3318e-76 | 5.9472
SPAV3- | 33 | 29.503 | 10.926 | 3.8542 | 19.3059 | 4.7232 | 3.33 | 3.1456e-56 | 4.7094
STHA3- | 33 | 50.9311 | 18.1205 | 11.9501 | 37.5763 | 6.1531 | 4.3166 | 2.9711e-75 | 6.1046
STIR3- | 33 | 35.2594 | 12.3472 | 5.2693 | 22.7308 | 4.4699 | 3.1226 | 2.0163e-67 | 4.416
STLE3S | 33 | 32.7122 | 12.423 | 1.3128 | 18.8816 | 3.0451 | 2.1376 | 1.3246e-104 | 3.023
TELR3- | 33 | 29.5586 | 10.7331 | 3.0271 | 18.206 | 3.0057 | 2.1005 | 3.6253e-93 | 2.9706
WFIE3- | 33 | 54.2742 | 20.3062 | 5.6943 | 34.4117 | 3.0412 | 2.1221 | 7.0423e-169 | 3.0011
WGEO3- | 33 | 52.3748 | 18.6768 | 10.6607 | 37.0737 | 6.1002 | 4.2811 | 1.5539e-77 | 6.0545
WHHO3- | 33 | 39.1694 | 13.6356 | 10.8585 | 30.1422 | 5.9024 | 4.1219 | 2.3455e-58 | 5.8292
WHTL3- | 33 | 26.3328 | 10.8642 | 0.70778 | 16.072 | 2.3213 | 1.6281 | 1.8553e-119 | 2.3024
WISH3- | 33 | 43.0343 | 14.928 | 10.888 | 31.9994 | 6.086 | 4.2666 | 2.091e-61 | 6.0339
CATY0J | 25 | 10.3945 | 3.8092 | 3.1238 | 8.5108 | 0.00027476 | 0.0001 | 8.2571e-05 | 0.00022399
CATY0K | 25 | 10.3945 | 3.8092 | 3.1238 | 8.5108 | 0.00027476 | 0.0001 | 8.2571e-05 | 0.00022399
DEVM0J | 25 | 8.8881 | 3.2755 | 2.7649 | 7.3972 | 0.00027474 | 0.0001 | 8.5465e-05 | 0.00022689
DEVM0K | 25 | 8.8881 | 3.2755 | 2.7649 | 7.3972 | 0.00027474 | 0.0001 | 8.5465e-05 | 0.00022689
ECCF0J | 25 | 16.0344 | 6.0516 | 2.4882 | 11.0465 | 0.00026539 | 0.0001 | 4.1183e-05 | 0.0001826
ECCF0K | 25 | 19.4947 | 7.4144 | 2.5626 | 13.0481 | 0.00026305 | 0.0001 | 3.4578e-05 | 0.000176
ELVA0J | 25 | 19.7481 | 7.0429 | 9.5307 | 19.4909 | 0.00028226 | 0.0001 | 0.00013622 | 0.00027764
ELVA0K | 25 | 19.4364 | 6.9314 | 9.3946 | 19.1971 | 0.00028228 | 0.0001 | 0.00013644 | 0.00027786
INWI0J | 25 | 10.9974 | 4.01 | 3.3807 | 9.0517 | 0.00027535 | 0.0001 | 8.4646e-05 | 0.00022607
INWI0K | 25 | 10.9974 | 4.01 | 3.3807 | 9.0517 | 0.00027535 | 0.0001 | 8.4646e-05 | 0.00022607
MARM0J | 25 | 9.7446 | 3.6821 | 1.7383 | 6.9455 | 0.00026511 | 0.0001 | 4.7293e-05 | 0.00018871
MARM0K | 25 | 9.7452 | 3.6819 | 1.7508 | 6.9577 | 0.00026514 | 0.0001 | 4.7635e-05 | 0.00018906
POOB0J | 25 | 19.0411 | 6.9517 | 5.7815 | 15.6127 | 0.00027521 | 0.0001 | 8.3563e-05 | 0.00022498
POOB0K | 25 | 19.04 | 6.9513 | 5.7812 | 15.6118 | 0.00027521 | 0.0001 | 8.3563e-05 | 0.00022498
SACO0J | 25 | 11.1881 | 4.1427 | 3.0521 | 8.9108 | 0.00027287 | 0.0001 | 7.4438e-05 | 0.00021586
SACO0K | 25 | 11.1787 | 4.1424 | 3.0137 | 8.8719 | 0.00027267 | 0.0001 | 7.3509e-05 | 0.00021493
SANX0J | 25 | 17.1447 | 6.2789 | 4.9519 | 13.8316 | 0.0002739 | 0.0001 | 7.9112e-05 | 0.00022053
SANX0K | 25 | 17.0962 | 6.2764 | 4.7214 | 13.5976 | 0.00027323 | 0.0001 | 7.5459e-05 | 0.00021688
STLE0J | 25 | 10.4245 | 3.9096 | 2.1269 | 7.656 | 0.00026894 | 0.0001 | 5.4854e-05 | 0.00019628
STLE0K | 25 | 10.4245 | 3.9096 | 2.1269 | 7.656 | 0.00026894 | 0.0001 | 5.4854e-05 | 0.00019628
WISH0J | 25 | 21.6531 | 7.9237 | 6.7035 | 17.9094 | 0.00027547 | 0.0001 | 8.5281e-05 | 0.0002267
WISH0K | 25 | 21.6531 | 7.9237 | 6.7035 | 17.9094 | 0.00027547 | 0.0001 | 8.5281e-05 | 0.0002267
CAFA5- | 11 | 38.9678 | 15.0913 | 2.7029 | 24.0451 | 14.0594 | 4.4638 | 2.3964 | 8.7091
CURR5- | 11 | 34.1895 | 12.3434 | 6.339 | 23.7952 | 4.4986 | 3.1449 | 1.4874e-70 | 4.4476
DUMF5- | 11 | 35.6634 | 13.054 | 3.9211 | 22.3822 | 4.4715 | 3.1232 | 3.9726e-75 | 4.4169
EAST5- | 11 | 23.6314 | 8.3655 | 3.4207 | 15.2513 | 12.1159 | 3.7308 | 2.3858 | 7.662
GLLE5- | 11 | 43.4123 | 13.8232 | 8.6999 | 28.2488 | 35.0151 | 10.5416 | 7.6851 | 22.5931
KEOO5- | 11 | 37.44 | 12.3232 | 5.9013 | 23.3289 | 28.7259 | 8.8248 | 5.1202 | 17.6004
KILB5- | 11 | 29.7436 | 10.9882 | 4.2467 | 19.7864 | 3.0826 | 2.1679 | 1.0509e-90 | 3.0658
MOSH5J | 11 | 61.95 | 24.1208 | 5.7107 | 39.8226 | 2.8504 | 1.9925 | 2.7173e-217 | 2.8178
MOSH5K | 11 | 61.9801 | 24.1276 | 5.7404 | 39.862 | 2.8504 | 1.9926 | 2.7306e-217 | 2.8179
TONG5- | 11 | 82.3126 | 29.1064 | 9.6405 | 50.8031 | 52.1173 | 16.127 | 11.1504 | 33.9575

## D2.5
ETYS Yr 5 - SPT Fault Levels (kA), Winter 2016/17 | [9 empty] | Back To Menu
Node | kV | 3ph Initial Peak kA | 3ph RMS Break kA | 3ph DC Break kA | 3ph Peak Break kA | 1ph Initial Peak kA | 1ph RMS Break kA | 1ph DC Break kA | 1ph Peak Break kA
COAL4- | 400 | 61.2644 | 23.2843 | 10.9175 | 43.8464 | 50.8259 | 20.2159 | 8.5524 | 37.1421
CRYR4- | 400 | 61.0328 | 22.719 | 14.9455 | 47.075 | 57.6444 | 21.9735 | 13.7704 | 44.8457
DENN4- | 400 | 22.7687 | 8.3835 | 6.9983 | 18.8544 | 20.5416 | 7.6729 | 6.6196 | 17.4707
DEVM4- | 400 | 42.9299 | 16.0276 | 9.2053 | 31.8717 | 37.4767 | 14.626 | 7.3282 | 28.0124
ECCL4- | 400 | 70.4802 | 26.1017 | 17.0331 | 53.9465 | 56.8198 | 22.1851 | 10.8937 | 42.2681
ELVA4- | 400 | 69.0469 | 26.1314 | 12.5214 | 49.4767 | 53.8323 | 21.5002 | 8.7368 | 39.1426
FALL4- | 400 | 54.1704 | 20.3311 | 12.5097 | 41.2623 | 48.2351 | 18.6252 | 10.4073 | 36.7474
GRNA4- | 400 | 58.4275 | 22.404 | 9.9862 | 41.6702 | 53.6847 | 20.7128 | 10.3498 | 39.642
HUER4- | 400 | 57.7958 | 20.804 | 14.6637 | 44.085 | 63.7549 | 23.5258 | 17.8808 | 51.1513
INKI4- | 400 | 49.6405 | 18.4344 | 10.548 | 36.6181 | 40.5433 | 15.9927 | 6.7451 | 29.3622
KILS4- | 400 | 52.058 | 19.7608 | 8.9757 | 36.9217 | 49.9542 | 19.5703 | 9.3663 | 37.0429
MOFF4- | 400 | 57.1358 | 21.9478 | 9.6351 | 40.674 | 44.2907 | 17.826 | 6.6347 | 31.8444
STHA4- | 400 | 86.6109 | 31.9169 | 18.3185 | 63.4558 | 80.4976 | 31.0893 | 16.7991 | 60.766
TORN4- | 400 | 70.604 | 26.0527 | 17.9464 | 54.7904 | 71.6418 | 26.819 | 20.2144 | 58.1422
WISH4- | 400 | 68.808 | 25.9702 | 12.2121 | 48.9396 | 62.7284 | 24.5987 | 12.0708 | 46.8586
AUCH2- | 275 | 12.3707 | 4.9958 | 1.4031 | 8.4683 | 11.5867 | 4.7866 | 1.4404 | 8.2097
BUSB2- | 275 | 57.4956 | 21.9853 | 9.5007 | 40.5926 | 53.2799 | 21.3143 | 7.7089 | 37.8518
CLYM2- | 275 | 92.9498 | 34.0002 | 19.3424 | 67.4259 | 85.8598 | 33.2377 | 16.3457 | 63.3509
CLYN2Q | 275 | 20.8552 | 7.5315 | 6.1938 | 16.8451 | 23.6229 | 8.7821 | 6.9175 | 19.3372
CLYS2R | 275 | 17.9566 | 6.5854 | 5.186 | 14.4992 | 19.1872 | 7.4018 | 5.1009 | 15.5686
COCK2- | 275 | 80.9556 | 28.9398 | 21.8338 | 62.7608 | 87.3071 | 32.2084 | 24.8422 | 70.3917
COYL2- | 275 | 40.1608 | 15.2124 | 8.2005 | 29.7142 | 42.984 | 16.7427 | 8.6212 | 32.2989
CURR2- | 275 | 67.4205 | 24.9919 | 12.9354 | 48.2793 | 61.2204 | 23.9706 | 11.2336 | 45.1332
DALL2- | 275 | 35.5026 | 13.2928 | 6.8333 | 25.6321 | 32.5724 | 12.654 | 5.9079 | 23.8034
DENN2- | 275 | 76.3075 | 28.2587 | 16.5272 | 56.491 | 71.8037 | 27.4532 | 17.0327 | 55.8574
EERH2- | 275 | 81.8743 | 30.3226 | 16.8608 | 59.7434 | 71.3037 | 27.9424 | 12.5775 | 52.094
EKIS2- | 275 | 72.1287 | 26.9601 | 13.6339 | 51.7613 | 72.0671 | 28.5476 | 11.5487 | 51.9211
ELVA2Q | 275 | 21.5211 | 7.7342 | 6.939 | 17.8768 | 24.0688 | 8.9645 | 6.9628 | 19.6405
ELVA2R | 275 | 18.5249 | 6.6913 | 6.405 | 15.8679 | 20.4492 | 7.5561 | 6.5077 | 17.1935
GLRO2- | 275 | 47.0791 | 18.5104 | 6.2895 | 32.4671 | 38.3591 | 15.5668 | 5.7257 | 27.7405
GRMO2- | 275 | 53.0289 | 20.205 | 9.8155 | 38.3897 | 46.3234 | 18.2985 | 8.6585 | 34.5365
INVR2- | 275 | 35.8521 | 13.813 | 5.7868 | 25.3214 | 32.632 | 13.047 | 4.4435 | 22.8948
KAIM2- | 275 | 72.6238 | 26.6244 | 15.314 | 52.9665 | 70.6146 | 27.2443 | 13.7284 | 52.2576
KILS2- | 275 | 46.8569 | 17.4311 | 11.4036 | 36.0549 | 52.7561 | 20.0839 | 13.0397 | 41.4427
KINC2- | 275 | 72.4987 | 26.7511 | 19.5635 | 57.3953 | 65.9432 | 25.209 | 16.9111 | 52.562
LAMB2- | 275 | 69.5063 | 26.0644 | 12.4493 | 49.3099 | 58.2714 | 23.1766 | 9.4566 | 42.2332
LOAN2- | 275 | 125.9518 | 44.2151 | 35.3421 | 97.8717 | 129.5824 | 47.2342 | 38.641 | 105.4402
MAHI2- | 275 | 15.4015 | 6.136 | 1.9612 | 10.6388 | 15.739 | 6.3421 | 2.6124 | 11.5814
MOSM2Q | 275 | 59.6173 | 22.9967 | 8.9975 | 41.5198 | 48.733 | 19.5113 | 8.4005 | 35.9937
NEAR2Q | 275 | 59.7456 | 22.7658 | 10.4007 | 42.5964 | 53.6017 | 21.3302 | 8.6129 | 38.7783
NECU2- | 275 | 34.0865 | 13.0425 | 6.5635 | 25.0085 | 33.7345 | 13.3041 | 6.6877 | 25.5025
NEIL2- | 275 | 69.3144 | 25.8758 | 14.2329 | 50.8268 | 66.5785 | 25.8583 | 14.1223 | 50.6914
SMEA2- | 275 | 75.4047 | 27.3985 | 18.2992 | 57.0466 | 78.8245 | 29.7747 | 18.2423 | 60.35
STHA2A | 275 | 76.3864 | 28.4298 | 16.505 | 56.7108 | 76.4178 | 29.4607 | 16.8755 | 58.5391
STHA2B | 275 | 81.5012 | 30.1114 | 17.8319 | 60.4158 | 83.5245 | 32.1555 | 18.4412 | 63.916
WFIE2- | 275 | 65.2417 | 25.0314 | 10.2789 | 45.6787 | 55.2936 | 22.0024 | 9.9578 | 41.0739
WISH2- | 275 | 61.9016 | 23.0907 | 14.7089 | 47.364 | 65.733 | 25.1085 | 16.3998 | 51.9086
WIYH2- | 275 | 71.4417 | 26.5082 | 14.447 | 51.9353 | 68.094 | 26.4208 | 13.7416 | 51.1063
WLEE2- | 275 | 62.5641 | 24.2922 | 8.3688 | 42.7231 | 54.295 | 24.32 | 10.8666 | 45.2603
WLEX2- | 275 | 48.8215 | 19.6214 | 4.8165 | 32.5654 | 40.47 | 18.1284 | 8.8343 | 34.4718
AREC1- | 132 | 13.0692 | 4.8013 | 1.826 | 8.6161 | 15.49 | 5.8199 | 2.3128 | 10.5434
BAIN1- | 132 | 35.3715 | 13.977 | 3.3262 | 23.0927 | 36.128 | 14.8531 | 3.2663 | 24.2718
BERW1Q | 132 | 11.5002 | 5.3103 | 0.29649 | 7.8064 | 11.4443 | 5.2592 | 0.49491 | 7.9325
BERW1R | 132 | 11.5088 | 5.3104 | 0.31372 | 7.8237 | 11.3923 | 5.2662 | 0.34206 | 7.7896
BONN1- | 132 | 48.3712 | 18.2801 | 8.6547 | 34.5067 | 60.8889 | 23.6539 | 11.5174 | 44.9691
BRAP1- | 132 | 30.8654 | 12.0764 | 3.2569 | 20.3355 | 34.31 | 14.3122 | 3.277 | 23.5175
CATY1Q | 132 | 23.86 | 8.6701 | 4.8354 | 17.0968 | 29.4052 | 11.0207 | 6.422 | 22.0076
CATY1R | 132 | 23.8605 | 8.6702 | 4.8355 | 17.0971 | 29.406 | 11.0209 | 6.4116 | 21.9975
CHAP1- | 132 | 30.5774 | 12.5647 | 1.0687 | 18.8379 | 31.6662 | 13.5205 | 1.5345 | 20.6554
COAL1- | 132 | 27.3948 | 10.0306 | 7.7733 | 21.9587 | 34.847 | 12.8778 | 10.2193 | 28.4313
COYL1- | 132 | 32.4745 | 13.1415 | 5.1409 | 23.7258 | 38.5981 | 15.6884 | 6.8181 | 29.0048
CRYR1- | 132 | 15.6816 | 5.619 | 4.2406 | 12.1871 | 19.7033 | 7.0811 | 5.6314 | 15.6456
CURR1- | 132 | 27.0919 | 9.4191 | 7.9165 | 21.2371 | 34.3901 | 12.5545 | 9.6854 | 27.4401
DALM1- | 132 | 25.6596 | 9.0944 | 7.311 | 20.1724 | 32.9932 | 12.094 | 9.6693 | 26.7728
DENN1- | 132 | 41.7951 | 16.4012 | 6.0459 | 29.2408 | 47.8997 | 19.4419 | 7.4908 | 34.9858
DEVM1- | 132 | 33.5696 | 12.8306 | 8.4772 | 26.6225 | 40.6369 | 15.8875 | 10.3329 | 32.8011
DEVO1- | 132 | 24.2978 | 10.4439 | 0.73872 | 15.5086 | 23.0197 | 10.0117 | 1.376 | 15.5346
DUMF1- | 132 | 20.079 | 8.419 | 0.44434 | 12.3506 | 23.7135 | 10.0345 | 0.77903 | 14.9699
DUNE1- | 132 | 17.9724 | 7.4036 | 0.93121 | 11.4014 | 19.603 | 8.1571 | 1.4243 | 12.9603
ECCF1J | 132 | 18.8842 | 8.6689 | 0.094741 | 12.3545 | 16.8153 | 7.9031 | 0.12205 | 11.2987
ECCF1K | 132 | 18.8554 | 8.6606 | 0.094014 | 12.342 | 16.8001 | 7.8985 | 0.12116 | 11.2914
ECCL1- | 132 | 30.9496 | 11.5553 | 8.8456 | 25.1873 | 39.405 | 14.8907 | 11.4955 | 32.5541
FIFE1- | 132 | 31.1364 | 12.5543 | 5.4057 | 23.1601 | 34.4025 | 14.0955 | 5.9726 | 25.9067
FIFE1B | 132 | 38.4941 | 15.1832 | 5.2055 | 26.6778 | 41.9711 | 17.3245 | 5.3051 | 29.8057
GALA1- | 132 | 19.8745 | 8.4689 | 0.35411 | 12.331 | 20.1789 | 8.8114 | 0.66597 | 13.1271
GLLE1- | 132 | 13.2146 | 5.9238 | 0.58102 | 8.9585 | 14.0857 | 6.4162 | 0.70819 | 9.7821
GLNI1- | 132 | 48.8873 | 19.0304 | 6.5242 | 33.4373 | 56.0305 | 22.689 | 6.5693 | 38.6564
GRNA1- | 132 | 39.8834 | 15.1485 | 7.9852 | 29.4085 | 49.5742 | 19.0424 | 10.8783 | 37.8083
HAWI1- | 132 | 10.4242 | 5.0627 | 0.02236 | 7.1821 | 11.1545 | 5.1845 | 0.1274 | 7.4593
HELE1- | 132 | 17.928 | 8.8009 | 0.024032 | 12.4703 | 18.8237 | 9.021 | 0.16645 | 12.9241
HUER1- | 132 | 42.9282 | 16.4073 | 9.0775 | 32.281 | 52.2352 | 20.2601 | 11.5136 | 40.1658
INWI1Q | 132 | 29.9005 | 11.0795 | 6.9504 | 22.6191 | 35.8585 | 13.4323 | 8.0086 | 27.0047
INWI1R | 132 | 29.9005 | 11.0795 | 6.9504 | 22.6191 | 35.8585 | 13.4323 | 8.0086 | 27.0047
KEOO1- | 132 | 13.5123 | 6.1466 | 0.49443 | 9.187 | 13.9084 | 6.3954 | 0.60053 | 9.645
KILS1- | 132 | 31.9859 | 13.3232 | 4.1943 | 23.0362 | 34.8471 | 14.3861 | 5.8585 | 26.2036
KILW1Q | 132 | 27.88 | 11.4787 | 1.7839 | 18.0172 | 27.5366 | 11.7035 | 1.7817 | 18.333
KILW1R | 132 | 27.7463 | 11.4779 | 1.6551 | 17.8873 | 27.5977 | 11.7292 | 1.7476 | 18.3352
MAHI1- | 132 | 13.6817 | 5.0118 | 2.304 | 9.3917 | 16.6855 | 6.1956 | 3.2195 | 11.9814
MAYB1- | 132 | 20.7567 | 9.26 | 0.4544 | 13.55 | 20.5439 | 9.2377 | 0.68619 | 13.7503
MEAD1- | 132 | 31.0768 | 12.9137 | 1.5842 | 19.8469 | 33.0899 | 13.8442 | 2.599 | 22.1776
MOFF1- | 132 | 26.8389 | 9.9261 | 7.5057 | 21.5434 | 27.9604 | 10.4175 | 7.1627 | 21.8953
MOSM1- | 132 | 48.5808 | 18.8547 | 7.2149 | 33.8795 | 58.0016 | 23.1264 | 9.0468 | 41.7525
NECU1- | 132 | 31.1204 | 11.6611 | 6.8398 | 23.3311 | 38.7435 | 14.648 | 8.7394 | 29.4549
NEIL1- | 132 | 44.5854 | 16.1836 | 10.8398 | 33.7269 | 56.1111 | 21.3722 | 13.5977 | 43.8226
NETS1- | 132 | 9.2875 | 4.2966 | 0.14288 | 6.2192 | 9.8803 | 4.6062 | 0.18729 | 6.7015
REDH1- | 132 | 33.3538 | 14.3498 | 0.72811 | 21.0218 | 34.8047 | 15.4148 | 1.1292 | 22.929
SACO1Q | 132 | 25.3832 | 10.2623 | 2.269 | 16.782 | 26.759 | 11.0529 | 2.4517 | 18.0829
SACO1R | 132 | 24.8706 | 10.1317 | 2.0703 | 16.3987 | 26.6198 | 10.9954 | 2.3384 | 17.8882
SANX1Q | 132 | 23.6644 | 8.6008 | 4.8316 | 16.995 | 29.9033 | 11.2808 | 5.8538 | 21.8073
SANX1R | 132 | 23.1929 | 8.5751 | 3.7223 | 15.8492 | 23.6912 | 10.6087 | 2.5404 | 17.5433
SMEA1- | 132 | 19.7458 | 7.6726 | 5.0208 | 15.8715 | 22.5274 | 8.7549 | 6.1287 | 18.51
STLE1- | 132 | 21.7301 | 10.26 | 0.077639 | 14.5874 | 21.8595 | 10.2799 | 0.4906 | 15.0286
TONG1- | 132 | 11.056 | 4.9772 | 0.5288 | 7.5676 | 14.6863 | 6.5453 | 0.8696 | 10.1261
TORN1- | 132 | 30.634 | 11.2272 | 8.3493 | 24.2269 | 37.3274 | 13.7506 | 10.6515 | 30.0978
WFIE1A | 132 | 34.9231 | 14.2427 | 6.036 | 26.1782 | 38.3006 | 15.7327 | 7.1939 | 29.4433
WFIE1B | 132 | 45.2522 | 17.9515 | 5.8781 | 31.2654 | 49.1894 | 20.2073 | 7.0924 | 35.6698
WISH1- | 132 | 16.489 | 5.9037 | 4.7661 | 13.1152 | 20.102 | 7.2678 | 5.9576 | 16.2357
WIYH1- | 132 | 47.0363 | 18.0235 | 10.3283 | 35.8175 | 58.7115 | 23.3209 | 13.1963 | 46.1771
AYR-3- | 33 | 50.2118 | 18.223 | 10.034 | 35.8053 | 6.3144 | 4.4279 | 4.8276e-71 | 6.2621
BAGA3- | 33 | 35.6172 | 13.4758 | 3.0865 | 22.1442 | 4.4918 | 3.1355 | 1.4091e-71 | 4.4342
BAIN3- | 33 | 36.6365 | 13.5137 | 4.7043 | 23.8156 | 3.0679 | 2.1463 | 3.3396e-111 | 3.0353
BERW3- | 33 | 31.2661 | 12.186 | 1.3863 | 18.6199 | 4.4717 | 3.0849 | 5.4092e-19 | 4.3628
BLLA3A | 33 | 30.4289 | 10.3301 | 5.4838 | 20.0928 | 2.3047 | 1.6094 | 3.7353e-130 | 2.2761
BLLA3B | 33 | 30.5954 | 10.3877 | 5.5645 | 20.2549 | 2.3012 | 1.6061 | 5.9086e-131 | 2.2714
BONN3- | 33 | 42.9158 | 15.3748 | 5.2487 | 26.9919 | 3.0463 | 2.1313 | 1.5978e-128 | 3.0141
BPGR3- | 33 | 100.9889 | 35.0272 | 17.6983 | 67.2343 | 7.6822 | 4.7486 | 2.7088 | 9.4243
BRAP3- | 33 | 31.2102 | 11.3852 | 5.0911 | 21.1923 | 4.7178 | 3.3272 | 7.5232e-58 | 4.7054
BROX3- | 33 | 26.0341 | 9.2404 | 3.1319 | 16.1997 | 4.3406 | 3.0264 | 2.0589e-53 | 4.2799
CATY3- | 33 | 30.7927 | 10.7954 | 5.0767 | 20.3437 | 3.0594 | 2.1478 | 2.9401e-90 | 3.0375
CHAP3- | 33 | 40.893 | 14.7102 | 4.1316 | 24.9349 | 4.5815 | 3.1942 | 2.4092e-81 | 4.5172
CHAS3- | 33 | 51.1143 | 18.1196 | 10.8015 | 36.4265 | 6.0943 | 4.2734 | 3.7847e-75 | 6.0435
CLYM3- | 33 | 52.5304 | 18.3458 | 11.9661 | 37.911 | 6.1303 | 4.2982 | 3.0722e-76 | 6.0786
COAT3- | 33 | 41.4048 | 14.3565 | 12.4622 | 32.7654 | 6.0703 | 4.2532 | 4.6547e-59 | 6.0149
COCK3- | 33 | 50.596 | 18.1099 | 11.9567 | 37.568 | 6.0481 | 4.2191 | 4.7656e-77 | 5.9667
COYL3- | 33 | 40.6972 | 15.3222 | 4.5815 | 26.2503 | 3.1397 | 2.202 | 4.2892e-111 | 3.1141
CROO3J | 33 | 33.2461 | 12.3237 | 3.6094 | 21.0377 | 3.1646 | 2.2323 | 1.3349e-98 | 3.1569
CROO3K | 33 | 35.6127 | 13.3151 | 3.6384 | 22.4688 | 3.1511 | 2.219 | 1.6598e-106 | 3.1382
CUMB3- | 33 | 36.7728 | 13.3903 | 3.8022 | 22.7389 | 4.4722 | 3.1211 | 2.6058e-72 | 4.414
CUPA3- | 33 | 30.5904 | 12.0651 | 0.40977 | 17.4723 | 2.9923 | 2.0902 | 3.2776e-106 | 2.956
DALM3- | 33 | 18.699 | 6.3676 | 5.6103 | 14.6155 | 4.2926 | 3.0043 | 5.3252e-35 | 4.2487
DEVM3- | 33 | 37.7203 | 14.0772 | 5.0383 | 24.9465 | 3.2012 | 2.2554 | 3.1099e-108 | 3.1897
DEVO3- | 33 | 35.7009 | 12.8631 | 2.5937 | 20.7849 | 4.4697 | 3.116 | 1.8288e-72 | 4.4066
DEWP3- | 33 | 47.8033 | 16.816 | 10.5758 | 34.3572 | 7.9111 | 5.5185 | 4.028e-53 | 7.8043
DRCR3- | 33 | 28.2431 | 10.4318 | 2.6367 | 17.3896 | 4.4474 | 3.1056 | 1.2553e-59 | 4.392
DRUM3- | 33 | 51.0485 | 18.0314 | 11.4472 | 36.9475 | 6.1308 | 4.3041 | 4.8585e-75 | 6.087
DUMF3- | 33 | 46.614 | 17.8438 | 1.612 | 26.8469 | 4.56 | 3.1792 | 1.5065e-98 | 4.496
DUMF3I | 33 | 18.9918 | 7.1022 | 1.7075 | 11.7516 | 1.5194 | 1.0603 | 1.298e-119 | 1.4995
DUNB3- | 33 | 57.2668 | 20.9084 | 3.8895 | 33.4585 | 3.0451 | 2.1188 | 1.8702e-178 | 2.9964
DUNF3- | 33 | 35.0198 | 13.1356 | 3.7812 | 22.3577 | 4.4814 | 3.1283 | 1.7595e-70 | 4.424
ECCL3- | 33 | 35.1661 | 13.4576 | 5.5268 | 24.5587 | 5.2093 | 3.6031 | 7.8171e-20 | 5.0955
EERH3- | 33 | 54.221 | 19.0249 | 13.5865 | 40.4917 | 6.1497 | 4.3116 | 1.2294e-78 | 6.0975
EKIL3- | 33 | 55.024 | 19.4536 | 15.0755 | 42.5871 | 6.2215 | 4.3626 | 6.4707e-80 | 6.1696
EKIS3- | 33 | 60.7454 | 21.3344 | 10.1831 | 40.3545 | 6.1338 | 4.2882 | 1.0263e-88 | 6.0644
ELDE3- | 33 | 40.1188 | 14.5785 | 5.2655 | 25.8826 | 3.2129 | 2.2679 | 5.2002e-115 | 3.2073
ERSK3- | 33 | 24.1672 | 9.1969 | 1.8064 | 14.8127 | 1.6077 | 1.1347 | 3.8982e-147 | 1.6047
FINQ3- | 33 | 35.2977 | 12.9117 | 4.5296 | 22.7895 | 4.5505 | 3.1955 | 7.3785e-69 | 4.5191
GALA3- | 33 | 33.9282 | 12.7643 | 1.2512 | 19.3027 | 2.7928 | 1.933 | 1.0088e-19 | 2.7337
GIFF3- | 33 | 52.3731 | 18.6662 | 10.2924 | 36.6904 | 6.1883 | 4.3435 | 1.0367e-76 | 6.1426
GLLU3- | 33 | 23.4634 | 9.6468 | 0.20996 | 13.8526 | 3.5346 | 2.4583 | 1.7208e-59 | 3.4765
GLNI3- | 33 | 36.3147 | 12.9201 | 6.279 | 24.5508 | 4.5039 | 3.1438 | 2.8086e-72 | 4.446
GLRO3A | 33 | 30.5938 | 11.1561 | 6.6658 | 22.4429 | 5.3381 | 3.7162 | 1.2032e-25 | 5.2555
GLRO3B | 33 | 30.5327 | 11.1341 | 6.642 | 22.388 | 5.3369 | 3.7153 | 1.2795e-25 | 5.2543
GORG3- | 33 | 27.4345 | 9.7152 | 5.1108 | 18.8503 | 2.9968 | 2.0931 | 2.9794e-83 | 2.96
GOVA3- | 33 | 32.2316 | 11.6071 | 6.1179 | 22.5329 | 4.6575 | 3.2853 | 1.462e-60 | 4.6462
GRMO3A | 33 | 41.701 | 14.5068 | 9.8482 | 30.364 | 5.9667 | 4.1637 | 6.8437e-61 | 5.8883
GRMO3C | 33 | 41.7891 | 14.5289 | 9.9824 | 30.5294 | 5.9714 | 4.1669 | 4.9268e-61 | 5.8929
HAGR3- | 33 | 34.7287 | 12.7752 | 4.0756 | 22.1425 | 3.1822 | 2.2468 | 2.5801e-99 | 3.1774
HAWI3- | 33 | 23.4547 | 9.5639 | 0.18395 | 13.7093 | 2.9762 | 2.0717 | 2.8181e-87 | 2.9298
HELE3- | 33 | 29.0396 | 11.9627 | 0.44969 | 17.3675 | 3.0731 | 2.1561 | 8.531e-101 | 3.0492
HUNF3- | 33 | 49.8493 | 18.6757 | 6.5038 | 32.9153 | 3.2103 | 2.2553 | 2.1746e-145 | 3.1895
INKE3- | 33 | 30.4439 | 11.3296 | 2.2145 | 18.2369 | 4.4303 | 3.0935 | 2.7301e-64 | 4.3748
JOHN3- | 33 | 36.4056 | 13.3385 | 4.6529 | 23.5163 | 3.1909 | 2.2516 | 3.0879e-105 | 3.1843
KAIM3- | 33 | 52.6434 | 18.326 | 11.1544 | 37.0713 | 5.9623 | 4.1602 | 1.01e-75 | 5.8835
KIER3- | 33 | 35.861 | 12.7281 | 5.7006 | 23.7008 | 4.5518 | 3.1957 | 2.84e-68 | 4.5194
KILB3- | 33 | 34.9991 | 12.8944 | 5.5722 | 23.8075 | 3.1169 | 2.1894 | 5.2614e-102 | 3.0963
KILS3- | 33 | 44.6688 | 15.9406 | 10.306 | 32.8494 | 6.2482 | 4.3791 | 2.9566e-64 | 6.193
KILT3- | 33 | 52.1012 | 18.4064 | 10.8655 | 36.8961 | 6.3138 | 4.4337 | 1.153e-73 | 6.2702
KILW3- | 33 | 34.5693 | 12.3048 | 5.1248 | 22.5263 | 4.6937 | 3.3014 | 6.777e-65 | 4.6689
LEVE3- | 33 | 35.5489 | 13.6724 | 1.1142 | 20.4499 | 3.0292 | 2.1156 | 2.6674e-119 | 2.9919
LING3- | 33 | 30.4564 | 10.5633 | 2.8409 | 17.7797 | 4.3875 | 3.0531 | 2.4272e-61 | 4.3177
LINM3- | 33 | 40.9769 | 14.4531 | 6.8077 | 27.2475 | 8.5761 | 3.6777 | 0.25147 | 5.4525
MAYB3- | 33 | 23.8001 | 9.2101 | 1.2251 | 14.2502 | 1.5735 | 1.1032 | 5.4414e-149 | 1.5602
MOSM3Q | 33 | 30.5844 | 12.0675 | 2.0042 | 19.0702 | 2.277 | 1.5904 | 4.9027e-126 | 2.2492
MOSM3R | 33 | 30.5844 | 12.0675 | 2.0042 | 19.0702 | 2.277 | 1.5905 | 4.9027e-126 | 2.2493
NEAR3- | 33 | 59.2992 | 21.3137 | 10.8668 | 41.0089 | 6.1316 | 4.2919 | 8.5457e-86 | 6.0696
NETS3- | 33 | 10.6594 | 4.5477 | 0.29827 | 6.7296 | 2.1885 | 1.492 | 1.4407e-14 | 2.11
PAIS3- | 33 | 38.3866 | 14.0555 | 5.8665 | 25.744 | 3.2172 | 2.2698 | 9.6549e-110 | 3.21
PART3- | 33 | 37.0876 | 13.7184 | 4.4673 | 23.868 | 3.1006 | 2.1786 | 4.0631e-109 | 3.081
POOB3- | 33 | 53.2108 | 18.4125 | 13.9523 | 39.9916 | 5.2559 | 3.6678 | 1.1498e-88 | 5.1871
PORD3- | 33 | 53.8901 | 18.9711 | 12.8521 | 39.6814 | 6.123 | 4.2944 | 8.6143e-79 | 6.0733
RAVE3- | 33 | 48.9728 | 17.9015 | 11.4998 | 36.8164 | 6.186 | 4.3295 | 4.0771e-74 | 6.1228
REDH3- | 33 | 36.0053 | 13.4955 | 2.8763 | 21.9618 | 3.7502 | 2.6186 | 5.0266e-91 | 3.7032
SACO3J | 33 | 44.3769 | 16.2755 | 4.9204 | 27.9375 | 4.4679 | 3.1204 | 6.6122e-22 | 4.4129
SACO3K | 33 | 43.361 | 16.7501 | 3.976 | 27.6642 | 4.4988 | 3.1461 | 1.6987e-21 | 4.4493
SANX3- | 33 | 32.9209 | 11.819 | 5.3747 | 22.0892 | 3.0649 | 2.1513 | 1.4764e-97 | 3.0424
SHRU3- | 33 | 47.999 | 16.9 | 10.5847 | 34.4849 | 6.0146 | 4.1978 | 6.0261e-71 | 5.9366
SIGH3- | 33 | 51.6998 | 18.0061 | 10.8635 | 36.3279 | 6.0335 | 4.2124 | 2.7725e-76 | 5.9572
SPAV3- | 33 | 29.4972 | 10.9151 | 3.8556 | 19.2918 | 4.7311 | 3.3324 | 4.4241e-56 | 4.7127
STHA3- | 33 | 51.4141 | 18.2785 | 12.0341 | 37.8838 | 6.2107 | 4.3538 | 2.9906e-75 | 6.1572
STIR3- | 33 | 35.2532 | 12.3398 | 5.2638 | 22.7149 | 4.4709 | 3.1219 | 2.2468e-67 | 4.4151
STLE3S | 33 | 32.5963 | 12.3879 | 1.2535 | 18.7726 | 3.0572 | 2.1454 | 5.5171e-104 | 3.0341
TELR3- | 33 | 29.507 | 10.713 | 3.0353 | 18.1858 | 2.9851 | 2.0847 | 1.1873e-93 | 2.9482
WFIE3- | 33 | 54.2578 | 20.2923 | 5.6925 | 34.39 | 3.0411 | 2.1213 | 7.0419e-169 | 2.9999
WGEO3- | 33 | 52.2645 | 18.6289 | 10.6272 | 36.9724 | 6.0858 | 4.2684 | 1.4059e-77 | 6.0364
WHHO3- | 33 | 39.2523 | 13.6578 | 10.8816 | 30.1967 | 5.915 | 4.1281 | 2.3505e-58 | 5.8381
WHTL3- | 33 | 26.3114 | 10.8481 | 0.70852 | 16.0501 | 2.3201 | 1.6264 | 2.0187e-119 | 2.3001
WISH3- | 33 | 43.0004 | 14.905 | 10.9022 | 31.981 | 6.0862 | 4.2631 | 2.0957e-61 | 6.029
CATY0J | 25 | 10.3979 | 3.8076 | 3.1253 | 8.51 | 0.00027476 | 0.0001 | 8.2586e-05 | 0.00022401
CATY0K | 25 | 10.3979 | 3.8075 | 3.1253 | 8.5099 | 0.00027476 | 0.0001 | 8.2586e-05 | 0.00022401
DEVM0J | 25 | 8.898 | 3.2766 | 2.7669 | 7.4007 | 0.00027472 | 0.0001 | 8.5427e-05 | 0.00022685
DEVM0K | 25 | 8.898 | 3.2766 | 2.7669 | 7.4007 | 0.00027472 | 0.0001 | 8.5427e-05 | 0.00022685
ECCF0J | 25 | 16.0033 | 6.0381 | 2.4727 | 11.0118 | 0.00026532 | 0.0001 | 4.0994e-05 | 0.00018242
ECCF0K | 25 | 19.4639 | 7.4015 | 2.5443 | 13.0116 | 0.00026296 | 0.0001 | 3.4374e-05 | 0.0001758
ELVA0J | 25 | 19.706 | 7.0228 | 9.5171 | 19.4488 | 0.00028228 | 0.0001 | 0.00013633 | 0.00027775
ELVA0K | 25 | 19.706 | 7.0228 | 9.5171 | 19.4488 | 0.00028228 | 0.0001 | 0.00013633 | 0.00027775
INWI0J | 25 | 10.9962 | 4.0075 | 3.3812 | 9.0487 | 0.00027536 | 0.0001 | 8.467e-05 | 0.00022609
INWI0K | 25 | 10.9962 | 4.0075 | 3.3812 | 9.0487 | 0.00027536 | 0.0001 | 8.467e-05 | 0.00022609
MARM0J | 25 | 9.7449 | 3.6803 | 1.7381 | 6.9428 | 0.00026512 | 0.0001 | 4.7287e-05 | 0.00018871
MARM0K | 25 | 9.745 | 3.68 | 1.7506 | 6.9548 | 0.00026514 | 0.0001 | 4.763e-05 | 0.00018905
POOB0J | 25 | 19.0771 | 6.9612 | 5.7925 | 15.6372 | 0.00027521 | 0.0001 | 8.3563e-05 | 0.00022498
POOB0K | 25 | 19.076 | 6.9608 | 5.7921 | 15.6363 | 0.00027521 | 0.0001 | 8.3563e-05 | 0.00022498
SACO0J | 25 | 11.1925 | 4.1418 | 3.0449 | 8.9023 | 0.00027279 | 0.0001 | 7.4214e-05 | 0.00021564
SACO0K | 25 | 11.1824 | 4.1413 | 3.0066 | 8.8633 | 0.00027259 | 0.0001 | 7.329e-05 | 0.00021471
SANX0J | 25 | 17.1469 | 6.2749 | 4.9533 | 13.8273 | 0.00027391 | 0.0001 | 7.9125e-05 | 0.00022055
SANX0K | 25 | 17.0984 | 6.2725 | 4.7228 | 13.5934 | 0.00027324 | 0.0001 | 7.5472e-05 | 0.00021689
STLE0J | 25 | 10.4156 | 3.9037 | 2.1292 | 7.6499 | 0.00026896 | 0.0001 | 5.4968e-05 | 0.00019639
STLE0K | 25 | 10.4156 | 3.9037 | 2.1292 | 7.6499 | 0.00026896 | 0.0001 | 5.4968e-05 | 0.00019639
WISH0J | 25 | 21.6124 | 7.9032 | 6.6967 | 17.8735 | 0.00027548 | 0.0001 | 8.5359e-05 | 0.00022678
WISH0K | 25 | 21.6124 | 7.9032 | 6.6967 | 17.8735 | 0.00027548 | 0.0001 | 8.5359e-05 | 0.00022678
CAFA5- | 11 | 38.8826 | 15.0481 | 2.6926 | 23.9739 | 14.0324 | 4.4518 | 2.3905 | 8.6864
CURR5- | 11 | 34.2072 | 12.3433 | 6.3428 | 23.7989 | 4.4996 | 3.1436 | 1.3735e-70 | 4.4458
DUMF5- | 11 | 35.5998 | 13.025 | 3.9017 | 22.3219 | 4.4586 | 3.1112 | 3.4485e-75 | 4.3999
EAST5- | 11 | 23.5953 | 8.3468 | 3.4133 | 15.2175 | 12.0983 | 3.7227 | 2.3818 | 7.6465
GLLE5- | 11 | 43.3748 | 13.8044 | 8.6854 | 28.2078 | 34.9857 | 10.5275 | 7.6753 | 22.5634
KEOO5- | 11 | 37.4386 | 12.3132 | 5.9131 | 23.3266 | 28.7081 | 8.8123 | 5.123 | 17.5855
KILB5- | 11 | 29.7425 | 10.9813 | 4.2482 | 19.778 | 3.0836 | 2.1672 | 1.1992e-90 | 3.0649
MOSH5J | 11 | 61.9311 | 24.1032 | 5.707 | 39.794 | 2.8504 | 1.9917 | 3.4357e-217 | 2.8166
MOSH5K | 11 | 61.9619 | 24.11 | 5.7319 | 39.8285 | 2.8504 | 1.9917 | 3.0687e-217 | 2.8166
TONG5- | 11 | 82.2106 | 29.0579 | 9.6256 | 50.7196 | 52.0496 | 16.0951 | 11.1324 | 33.8943

## D2.6
ETYS Yr 7 - SPT Fault Levels (kA), Winter 2018/19 | [9 empty] | Back To Menu
Node | kV | 3ph Initial Peak kA | 3ph RMS Break kA | 3ph DC Break kA | 3ph Peak Break kA | 1ph Initial Peak kA | 1ph RMS Break kA | 1ph DC Break kA | 1ph Peak Break kA
BONN4- | 400 | 50.9446 | 19.2448 | 11.0169 | 38.2331 | 45.9404 | 17.7387 | 10.7745 | 35.8608
BRNX4- | 400 | 72.9202 | 26.9481 | 18.2276 | 56.338 | 72.4756 | 27.2383 | 19.4275 | 57.9483
COAL4- | 400 | 64.8087 | 24.7069 | 11.5632 | 46.5041 | 52.6138 | 20.9936 | 8.7115 | 38.4008
CRYR4- | 400 | 63.9814 | 23.8844 | 15.2283 | 49.0059 | 61.7865 | 23.4979 | 15.0966 | 48.3276
DENN4- | 400 | 49.7453 | 18.7686 | 11.0024 | 37.5453 | 45.2557 | 17.3942 | 11.1295 | 35.7286
DEVM4- | 400 | 42.4429 | 15.8408 | 9.0808 | 31.483 | 37.2179 | 14.5098 | 7.2423 | 27.7623
ECCL4- | 400 | 71.1393 | 26.4673 | 16.7341 | 54.1645 | 56.6966 | 22.1952 | 10.7251 | 42.1138
ELVA4- | 400 | 72.1421 | 27.4167 | 13.0551 | 51.8282 | 55.1766 | 22.1268 | 8.8449 | 40.1369
FALL4- | 400 | 56.1464 | 21.1343 | 12.5954 | 42.4839 | 49.9931 | 19.3207 | 10.5562 | 37.8797
GRNA4- | 400 | 59.5533 | 22.9044 | 10.078 | 42.4696 | 47.4713 | 18.9978 | 8.3959 | 35.2629
HUER4- | 400 | 58.5363 | 21.185 | 14.7015 | 44.6617 | 63.8433 | 23.6571 | 17.8014 | 51.2576
INKI4- | 400 | 49.7922 | 18.5229 | 10.4366 | 36.632 | 40.5434 | 16.0013 | 6.6846 | 29.3138
KILS4- | 400 | 54.6916 | 20.8363 | 9.578 | 39.045 | 51.5483 | 20.2391 | 9.7399 | 38.3623
MOFF4- | 400 | 59.0442 | 22.7487 | 9.8911 | 42.0626 | 43.3363 | 17.541 | 6.4063 | 31.213
STHA4- | 400 | 96.4496 | 35.4959 | 20.3511 | 70.5499 | 87.4201 | 33.8271 | 17.7041 | 65.5429
TORN4- | 400 | 73.1608 | 27.0404 | 18.2944 | 56.5353 | 73.9851 | 27.7134 | 20.4897 | 59.6823
WISH4- | 400 | 91.9164 | 34.0446 | 18.33 | 66.4763 | 79.7549 | 31.1121 | 15.8191 | 59.8183
AUCH2- | 275 | 12.4333 | 5.0328 | 1.3909 | 8.5084 | 11.473 | 4.7494 | 1.4177 | 8.1343
BUSB2- | 275 | 56.936 | 21.7504 | 9.6735 | 40.4332 | 52.8339 | 21.0968 | 7.7386 | 37.574
CLYM2- | 275 | 86.9769 | 31.8594 | 19.1912 | 64.2471 | 79.7877 | 30.8446 | 16.015 | 59.6358
CLYN2Q | 275 | 20.7189 | 7.4727 | 6.1756 | 16.7436 | 23.4657 | 8.7122 | 6.8973 | 19.2183
CLYS2R | 275 | 17.8178 | 6.5274 | 5.1765 | 14.4076 | 19.0526 | 7.3384 | 5.1042 | 15.4823
COCK2- | 275 | 80.7907 | 28.9142 | 21.5648 | 62.4557 | 86.7931 | 32.0381 | 24.5304 | 69.8391
COYL2- | 275 | 43.6058 | 16.5352 | 8.8265 | 32.2108 | 46.2977 | 18.046 | 9.1034 | 34.6243
CURR2- | 275 | 67.3192 | 24.9969 | 12.8073 | 48.1583 | 60.886 | 23.8857 | 11.0178 | 44.7972
DALL2- | 275 | 35.5258 | 13.3295 | 6.7963 | 25.647 | 32.5061 | 12.6416 | 5.8548 | 23.7327
DENN2A | 275 | 80.0418 | 29.56 | 18.9502 | 60.7543 | 77.4564 | 29.3673 | 20.3202 | 61.8518
DENN2B | 275 | 81.1213 | 30.1938 | 17.3154 | 60.0159 | 66.067 | 25.9865 | 11.3166 | 48.0671
EERH2- | 275 | 69.8695 | 25.9437 | 14.5398 | 51.2298 | 57.9997 | 22.7181 | 10.4089 | 42.5372
EKIS2- | 275 | 71.2873 | 26.5951 | 13.9411 | 51.5522 | 71.3296 | 28.1982 | 11.7599 | 51.6381
ELVA2Q | 275 | 21.3696 | 7.6736 | 6.9123 | 17.7643 | 23.8811 | 8.8914 | 6.9338 | 19.5082
ELVA2R | 275 | 18.3861 | 6.6323 | 6.401 | 15.7806 | 20.2865 | 7.4908 | 6.4879 | 17.0815
GLRO2- | 275 | 49.0344 | 19.2838 | 6.8908 | 34.1622 | 40.1681 | 16.2824 | 6.3372 | 29.364
GRMO2- | 275 | 53.5651 | 20.4072 | 9.9935 | 38.8537 | 47.7288 | 18.8395 | 8.9565 | 35.5996
INVR2- | 275 | 35.9163 | 13.8591 | 5.7568 | 25.3565 | 32.6382 | 13.0567 | 4.4342 | 22.8991
KAIM2- | 275 | 72.6677 | 26.6387 | 15.3982 | 53.0709 | 69.9681 | 27.0565 | 13.1334 | 51.397
KILS2- | 275 | 49.9758 | 18.6463 | 11.9172 | 38.2871 | 55.3636 | 21.1277 | 13.4757 | 43.3547
KINC2- | 275 | 74.8304 | 27.5023 | 20.641 | 59.5351 | 73.9609 | 27.9269 | 20.5421 | 60.0367
LAMB2- | 275 | 72.6606 | 27.3457 | 12.7215 | 51.3942 | 63.9648 | 25.3969 | 10.0611 | 45.9778
LOAN2- | 275 | 132.1312 | 46.5347 | 36.5225 | 102.3324 | 137.313 | 50.1119 | 40.0908 | 110.9598
MAHI2- | 275 | 15.5701 | 6.2209 | 1.9464 | 10.744 | 15.6462 | 6.3222 | 2.5718 | 11.5127
MOSM2Q | 275 | 61.7166 | 23.8925 | 9.1945 | 42.9836 | 50.0007 | 20.0756 | 8.6062 | 36.9974
NEAR2- | 275 | 55.5296 | 20.9282 | 11.636 | 41.2329 | 50.2607 | 19.7238 | 9.5988 | 37.4924
NECU2- | 275 | 37.8601 | 14.5041 | 7.2206 | 27.7326 | 38.635 | 15.1387 | 8.1365 | 29.5458
NEIL2- | 275 | 68.9734 | 25.7415 | 14.1966 | 50.6005 | 66.2408 | 25.7004 | 14.1256 | 50.4714
SMEA2- | 275 | 75.4828 | 27.4717 | 17.9184 | 56.7693 | 78.1548 | 29.6276 | 17.2529 | 59.1528
STHA2A | 275 | 75.2252 | 27.8974 | 17.3147 | 56.7676 | 75.556 | 28.9979 | 17.2989 | 58.3081
STHA2B | 275 | 80.1986 | 29.5658 | 18.4281 | 60.2404 | 82.509 | 31.668 | 18.8523 | 63.6377
WFIE2- | 275 | 68.3052 | 26.2386 | 11.014 | 48.1211 | 57.588 | 22.9352 | 10.6013 | 43.0365
WISH2- | 275 | 64.4169 | 23.6496 | 18.2643 | 51.7099 | 67.5907 | 25.4344 | 19.1259 | 55.0956
WIYH2- | 275 | 72.8286 | 27.1264 | 14.6241 | 52.9867 | 69.6335 | 27.1103 | 13.7621 | 52.1019
WLEE2- | 275 | 61.8866 | 23.9839 | 8.3912 | 42.3095 | 53.8114 | 24.0571 | 10.8219 | 44.8438
WLEX2- | 275 | 48.3434 | 19.3953 | 4.8219 | 32.251 | 40.0666 | 17.9424 | 8.8041 | 34.1785
AREC1- | 132 | 13.0074 | 4.759 | 1.8262 | 8.5564 | 15.4887 | 5.7905 | 2.3325 | 10.5215
BAIN1- | 132 | 35.4042 | 14.0101 | 3.5198 | 23.3331 | 36.6652 | 15.1128 | 3.3639 | 24.7366
BERW1Q | 132 | 11.4246 | 5.2846 | 0.29793 | 7.7715 | 11.3778 | 5.2326 | 0.49475 | 7.8948
BERW1R | 132 | 11.4333 | 5.2848 | 0.31508 | 7.7889 | 11.3262 | 5.2395 | 0.34274 | 7.7525
BONN1- | 132 | 48.4009 | 18.3302 | 9.1398 | 35.0626 | 63.6444 | 24.7201 | 12.7868 | 47.7462
BRAP1- | 132 | 14.283 | 6.1227 | 0.167 | 8.8258 | 15.8306 | 6.9479 | 0.48371 | 10.3095
CATY1Q | 132 | 23.5184 | 8.5275 | 4.7944 | 16.8541 | 29.047 | 10.8729 | 6.3669 | 21.7435
CATY1R | 132 | 23.5189 | 8.5276 | 4.7945 | 16.8544 | 29.0478 | 10.8732 | 6.3566 | 21.7336
CHAP1- | 132 | 30.0504 | 12.2942 | 1.0767 | 18.4633 | 31.2743 | 13.2989 | 1.5502 | 20.3576
COAL1- | 132 | 29.1708 | 10.7641 | 7.6385 | 22.8613 | 37.3398 | 13.902 | 10.0511 | 29.7116
COYL1- | 132 | 29.7894 | 11.8197 | 5.2409 | 21.9565 | 35.8613 | 14.3153 | 6.8891 | 27.134
CRYR1- | 132 | 15.7794 | 5.6601 | 4.4147 | 12.4193 | 19.7598 | 7.1064 | 5.8294 | 15.8794
CURR1- | 132 | 26.2915 | 9.1142 | 7.6232 | 20.5126 | 33.4922 | 12.2132 | 9.3524 | 26.6244
DALM1- | 132 | 25.2692 | 8.9408 | 7.1899 | 19.8341 | 32.5676 | 11.9261 | 9.5265 | 26.3925
DENN1- | 132 | 42.0707 | 16.5157 | 6.5531 | 29.9098 | 48.9915 | 19.9566 | 7.8895 | 36.1124
DEVM1- | 132 | 26.6063 | 9.4148 | 7.928 | 21.2425 | 33.6107 | 12.377 | 9.7568 | 27.2605
DEVO1- | 132 | 24.3274 | 10.4769 | 0.75501 | 15.5716 | 23.0457 | 10.0373 | 1.3895 | 15.5845
DUMF1- | 132 | 19.9051 | 8.2997 | 0.43603 | 12.1735 | 23.5416 | 9.9169 | 0.7673 | 14.7919
DUNE1- | 132 | 19.5277 | 8.0043 | 1.1366 | 12.4564 | 22.4701 | 9.2667 | 1.6723 | 14.7774
ECCF1J | 132 | 18.6434 | 8.5236 | 0.097777 | 12.1519 | 16.6619 | 7.806 | 0.12402 | 11.1634
ECCF1K | 132 | 18.6152 | 8.5156 | 0.096052 | 12.1389 | 16.6469 | 7.8015 | 0.12279 | 11.1558
ECCL1- | 132 | 30.605 | 11.5169 | 8.5615 | 24.8488 | 38.9932 | 14.8358 | 11.1615 | 32.1426
FIFE1- | 132 | 31.3973 | 12.6824 | 5.4788 | 23.4143 | 34.6407 | 14.2049 | 6.0367 | 26.1254
FIFE1B | 132 | 38.8513 | 15.3614 | 5.2489 | 26.9732 | 42.2748 | 17.4759 | 5.3382 | 30.0528
GALA1- | 132 | 20.8711 | 8.8678 | 0.41392 | 12.9549 | 22.6548 | 9.776 | 0.70447 | 14.5298
GLLE1- | 132 | 14.1126 | 5.7029 | 0.87055 | 8.9357 | 15.1037 | 6.3535 | 0.89838 | 9.8835
GLNI1- | 132 | 49.5225 | 19.3253 | 6.7003 | 34.0304 | 56.6219 | 22.9624 | 6.702 | 39.1758
GRNA1- | 132 | 38.665 | 14.6942 | 7.5475 | 28.3282 | 48.0271 | 18.4793 | 10.2607 | 36.3943
HAWI1- | 132 | 10.3136 | 4.9955 | 0.02296 | 7.0876 | 11.0514 | 5.1263 | 0.12817 | 7.3778
HELE1- | 132 | 17.8615 | 8.7648 | 0.023839 | 12.4192 | 18.7594 | 8.985 | 0.16565 | 12.8724
HUER1- | 132 | 43.7233 | 16.6167 | 9.4546 | 32.9542 | 53.0269 | 20.4617 | 11.9312 | 40.8685
INWI1Q | 132 | 29.6757 | 10.9903 | 6.8971 | 22.4397 | 35.5975 | 13.3251 | 7.9493 | 26.7939
INWI1R | 132 | 29.6757 | 10.9903 | 6.8971 | 22.4397 | 35.5975 | 13.3251 | 7.9493 | 26.7939
KEOO1- | 132 | 14.7417 | 5.8282 | 1.6427 | 9.885 | 15.6726 | 6.4142 | 1.5198 | 10.5909
KILS1- | 132 | 31.3539 | 12.9417 | 4.0839 | 22.3862 | 34.2194 | 14.0254 | 5.7296 | 25.5646
KILW1Q | 132 | 27.942 | 11.464 | 1.7547 | 17.9673 | 27.5029 | 11.6595 | 1.7564 | 18.2454
KILW1R | 132 | 27.8081 | 11.4643 | 1.6253 | 17.8382 | 27.5684 | 11.6856 | 1.7196 | 18.2455
MAHI1- | 132 | 13.5246 | 4.9464 | 2.2347 | 9.23 | 16.4462 | 6.103 | 3.1292 | 11.7601
MAYB1- | 132 | 18.9017 | 8.2985 | 0.48505 | 12.2209 | 19.0999 | 8.4753 | 0.6995 | 12.6853
MEAD1- | 132 | 30.9675 | 12.8003 | 1.5455 | 19.6479 | 32.9921 | 13.7413 | 2.5662 | 21.9994
MOFF1- | 132 | 29.228 | 10.988 | 6.8995 | 22.4388 | 31.5391 | 11.9576 | 6.6802 | 23.5909
MOSM1- | 132 | 49.186 | 19.1452 | 7.3594 | 34.4348 | 58.6239 | 23.4135 | 9.2195 | 42.3312
NECU1- | 132 | 34.5291 | 13.0191 | 7.168 | 25.5799 | 42.4029 | 16.0806 | 9.354 | 32.0954
NEIL1- | 132 | 40.6175 | 14.2707 | 10.6442 | 30.826 | 51.8559 | 19.1557 | 13.3648 | 40.455
NETS1- | 132 | 9.6631 | 4.2051 | 0.13098 | 6.0779 | 10.1864 | 4.5429 | 0.17945 | 6.6041
REDH1- | 132 | 33.6309 | 14.5148 | 0.72057 | 21.2475 | 35.0149 | 15.5357 | 1.1253 | 23.0961
SACO1Q | 132 | 25.5333 | 10.298 | 2.2546 | 16.8182 | 26.811 | 11.0518 | 2.4372 | 18.0667
SACO1R | 132 | 25.0245 | 10.1725 | 2.0631 | 16.4493 | 26.6818 | 10.9993 | 2.3306 | 17.8859
SANX1Q | 132 | 23.3275 | 8.4602 | 4.7714 | 16.7359 | 29.5465 | 11.1308 | 5.7904 | 21.5316
SANX1R | 132 | 22.8672 | 8.435 | 3.6852 | 15.6141 | 23.4808 | 10.4695 | 2.5892 | 17.3953
SMEA1- | 132 | 20.1542 | 7.8656 | 4.9127 | 16.0363 | 22.9034 | 8.9479 | 6.0272 | 18.6814
STLE1- | 132 | 21.6535 | 10.2209 | 0.077354 | 14.5319 | 21.7861 | 10.2409 | 0.48893 | 14.9717
TONG1- | 132 | 11.2382 | 4.9151 | 0.45077 | 7.4018 | 14.8975 | 6.4637 | 0.77098 | 9.912
TORN1- | 132 | 30.4005 | 11.1364 | 8.2848 | 24.0341 | 37.0513 | 13.6401 | 10.572 | 29.8619
WFIE1A | 132 | 35.255 | 14.4117 | 6.1278 | 26.509 | 38.6011 | 15.8724 | 7.2964 | 29.7433
WFIE1B | 132 | 45.754 | 18.2055 | 6.006 | 31.7525 | 49.6122 | 20.4168 | 7.2268 | 36.1006
WISH1- | 132 | 16.0298 | 5.7219 | 4.6816 | 12.7736 | 19.5726 | 7.0567 | 5.8458 | 15.8255
WIYH1- | 132 | 46.806 | 17.9488 | 10.3147 | 35.6981 | 58.4669 | 23.2283 | 13.1604 | 46.0103
AYR-3- | 33 | 49.995 | 18.1206 | 10.0968 | 35.7232 | 6.2203 | 4.3553 | 6.6524e-72 | 6.1594
BAGA3- | 33 | 35.6575 | 13.4912 | 3.1298 | 22.2091 | 4.4977 | 3.1389 | 2.6267e-71 | 4.4391
BAIN3- | 33 | 36.681 | 13.5322 | 4.7804 | 23.9179 | 3.0719 | 2.1485 | 1.1103e-110 | 3.0384
BERW3- | 33 | 31.123 | 12.1342 | 1.3813 | 18.5417 | 4.4581 | 3.0721 | 5.8026e-19 | 4.3447
BLLA3A | 33 | 30.1714 | 10.2048 | 5.4732 | 19.9049 | 2.2967 | 1.602 | 1.558e-129 | 2.2655
BLLA3B | 33 | 30.3516 | 10.2686 | 5.5425 | 20.0645 | 2.294 | 1.5993 | 2.0387e-130 | 2.2618
BONN3- | 33 | 43.3233 | 15.5195 | 5.3837 | 27.3315 | 3.0986 | 2.1675 | 7.3805e-127 | 3.0653
BPGR3- | 33 | 101.4347 | 35.1306 | 17.7856 | 67.4678 | 7.6731 | 4.7414 | 2.7062 | 9.4116
BRAP3- | 33 | 24.4732 | 9.2617 | 1.1664 | 14.2644 | 4.589 | 3.2275 | 7.8228e-51 | 4.5643
BROX3- | 33 | 25.9696 | 9.1943 | 3.0807 | 16.0834 | 4.398 | 3.0629 | 1.6216e-52 | 4.3317
CATY3- | 33 | 30.5439 | 10.6922 | 5.0393 | 20.1604 | 3.0402 | 2.132 | 5.6041e-90 | 3.0151
CHAP3- | 33 | 40.7515 | 14.6303 | 4.066 | 24.7563 | 4.6052 | 3.2063 | 8.4323e-81 | 4.5344
CHAS3- | 33 | 50.5393 | 17.8959 | 10.6931 | 36.0017 | 6.0429 | 4.2329 | 7.7706e-75 | 5.9863
CLYM3- | 33 | 51.9866 | 18.1359 | 11.8531 | 37.5011 | 6.0856 | 4.2625 | 6.4534e-76 | 6.028
COAT3- | 33 | 40.6481 | 14.0697 | 12.3626 | 32.2602 | 5.9773 | 4.1813 | 7.6887e-59 | 5.9132
COCK3- | 33 | 49.6853 | 17.7716 | 11.72 | 36.8529 | 5.9292 | 4.1321 | 3.1735e-77 | 5.8437
COYL3- | 33 | 39.6222 | 14.835 | 4.6808 | 25.6606 | 3.1158 | 2.1833 | 2.6727e-109 | 3.0877
CROO3J | 33 | 32.4811 | 11.9095 | 3.6614 | 20.5039 | 3.1168 | 2.1925 | 4.6039e-99 | 3.1007
CROO3K | 33 | 35.0607 | 12.9858 | 3.6784 | 22.0431 | 3.1343 | 2.2017 | 1.421e-106 | 3.1137
CUMB3- | 33 | 36.8211 | 13.4111 | 3.847 | 22.8131 | 4.479 | 3.1253 | 5.2322e-72 | 4.4199
CUPA3- | 33 | 30.6432 | 12.0926 | 0.40976 | 17.5113 | 2.9929 | 2.0901 | 2.2939e-106 | 2.9558
DALM3- | 33 | 18.7723 | 6.3807 | 5.6181 | 14.6417 | 4.3398 | 3.0337 | 1.0188e-34 | 4.2903
DEVM3- | 33 | 35.221 | 12.7649 | 5.18 | 23.2322 | 3.2036 | 2.2551 | 7.1408e-104 | 3.1892
DEVO3- | 33 | 35.7033 | 12.867 | 2.6119 | 20.8086 | 4.4697 | 3.1156 | 2.3639e-72 | 4.4061
DEWP3- | 33 | 47.6365 | 16.7441 | 10.4955 | 34.1752 | 7.8938 | 5.5009 | 4.5192e-53 | 7.7795
DRCR3- | 33 | 28.2724 | 10.4431 | 2.6669 | 17.4356 | 4.453 | 3.1088 | 1.935e-59 | 4.3965
DRUM3- | 33 | 50.9278 | 17.9829 | 11.4303 | 36.862 | 6.1054 | 4.2825 | 3.3623e-75 | 6.0564
DUMF3- | 33 | 46.3184 | 17.6664 | 1.5898 | 26.5738 | 4.5393 | 3.1602 | 1.1826e-98 | 4.4692
DUMF3I | 33 | 18.8834 | 7.0428 | 1.6951 | 11.6552 | 1.5117 | 1.0534 | 1.1514e-119 | 1.4897
DUNB3- | 33 | 57.0378 | 20.8085 | 3.8603 | 33.288 | 3.0357 | 2.1106 | 1.8583e-178 | 2.9848
DUNF3- | 33 | 35.0789 | 13.1604 | 3.7998 | 22.4114 | 4.4826 | 3.1282 | 1.392e-70 | 4.4239
ECCL3- | 33 | 34.991 | 13.4047 | 5.4457 | 24.4028 | 5.1874 | 3.5839 | 8.4806e-20 | 5.0683
EERH3- | 33 | 53.2037 | 18.6506 | 13.2334 | 39.6093 | 6.0995 | 4.2725 | 1.0661e-77 | 6.0422
EKIL3- | 33 | 54.4552 | 19.2285 | 14.9816 | 42.1748 | 6.1674 | 4.3201 | 9.7398e-80 | 6.1095
EKIS3- | 33 | 60.5418 | 21.2425 | 10.195 | 40.2364 | 6.115 | 4.2714 | 1.3248e-88 | 6.0407
ELDE3- | 33 | 38.8926 | 13.9668 | 5.2598 | 25.0118 | 3.1674 | 2.2299 | 1.0049e-114 | 3.1535
ERSK3- | 33 | 21.1489 | 8.0603 | 1.1528 | 12.5518 | 1.595 | 1.1238 | 4.2812e-133 | 1.5893
FINQ3- | 33 | 35.1758 | 12.8607 | 4.5059 | 22.6937 | 4.5352 | 3.1824 | 7.3399e-69 | 4.5006
GALA3- | 33 | 34.2696 | 12.8658 | 1.3642 | 19.5592 | 2.7885 | 1.9279 | 9.8243e-20 | 2.7265
GIFF3- | 33 | 51.9692 | 18.4984 | 10.2674 | 36.428 | 6.1394 | 4.3038 | 1.0343e-76 | 6.0865
GLLU3- | 33 | 23.8223 | 9.5209 | 0.21842 | 13.683 | 3.5418 | 2.4621 | 7.9863e-64 | 3.4819
GLNI3- | 33 | 36.3878 | 12.9467 | 6.3165 | 24.6259 | 4.5052 | 3.1438 | 2.1931e-72 | 4.446
GLRO3A | 33 | 30.5763 | 11.1444 | 6.7233 | 22.4838 | 5.3249 | 3.7057 | 1.1817e-25 | 5.2407
GLRO3B | 33 | 30.5151 | 11.1223 | 6.6991 | 22.4283 | 5.3237 | 3.7047 | 1.2566e-25 | 5.2393
GORG3- | 33 | 27.2443 | 9.6245 | 5.0691 | 18.6803 | 3.0018 | 2.0946 | 2.4014e-82 | 2.9622
GOVA3- | 33 | 30.229 | 10.7453 | 5.8466 | 21.0427 | 4.5772 | 3.2194 | 2.0403e-58 | 4.553
GRMO3A | 33 | 41.2152 | 14.331 | 9.7758 | 30.0428 | 5.8863 | 4.1045 | 4.7337e-61 | 5.8046
GRMO3C | 33 | 41.3071 | 14.3528 | 9.9161 | 30.214 | 5.8909 | 4.1077 | 3.8405e-61 | 5.8091
HAGR3- | 33 | 32.3387 | 11.7022 | 4.0054 | 20.5548 | 3.133 | 2.2058 | 3.2191e-95 | 3.1195
HAWI3- | 33 | 23.2897 | 9.48 | 0.18389 | 13.5906 | 2.9613 | 2.0585 | 5.0878e-87 | 2.9112
HELE3- | 33 | 28.9479 | 11.9174 | 0.44826 | 17.302 | 3.0642 | 2.1483 | 8.5062e-101 | 3.0381
HUNF3- | 33 | 49.8602 | 18.6402 | 6.5712 | 32.9324 | 3.1937 | 2.2411 | 7.0093e-147 | 3.1694
INKE3- | 33 | 30.4916 | 11.3497 | 2.2201 | 18.2711 | 4.4293 | 3.092 | 2.0351e-64 | 4.3727
JOHN3- | 33 | 35.3458 | 12.8073 | 4.643 | 22.7553 | 3.1452 | 2.2134 | 5.3584e-105 | 3.1302
KAIM3- | 33 | 52.5334 | 18.265 | 11.0972 | 36.9278 | 5.9585 | 4.1535 | 1.0066e-75 | 5.874
KIER3- | 33 | 35.7545 | 12.6835 | 5.6883 | 23.6255 | 4.5466 | 3.1896 | 3.9694e-68 | 4.5107
KILB3- | 33 | 34.8786 | 12.8433 | 5.548 | 23.7112 | 3.1069 | 2.1806 | 5.6931e-102 | 3.0839
KILS3- | 33 | 44.2814 | 15.7803 | 10.2185 | 32.5353 | 6.1266 | 4.2881 | 5.7494e-65 | 6.0643
KILT3- | 33 | 51.7265 | 18.2614 | 10.8105 | 36.636 | 6.2105 | 4.3543 | 1.6168e-74 | 6.158
KILW3- | 33 | 34.3857 | 12.2115 | 5.1481 | 22.4177 | 4.6679 | 3.2798 | 4.1075e-65 | 4.6384
LEVE3- | 33 | 35.6203 | 13.7073 | 1.1134 | 20.4984 | 3.0324 | 2.1172 | 1.6927e-119 | 2.9942
LING3- | 33 | 30.2937 | 10.4839 | 2.7729 | 17.5993 | 4.4067 | 3.0633 | 1.1723e-60 | 4.3322
LINM3- | 33 | 41.3156 | 14.5816 | 6.6574 | 27.2789 | 8.5938 | 3.6806 | 0.24989 | 5.455
MAYB3- | 33 | 23.1349 | 8.926 | 1.2183 | 13.8416 | 1.5686 | 1.0992 | 2.2262e-145 | 1.5545
MOSM3Q | 33 | 30.6479 | 12.0934 | 2.0134 | 19.1161 | 2.2771 | 1.5901 | 2.7769e-126 | 2.2487
MOSM3R | 33 | 30.6479 | 12.0934 | 2.0134 | 19.1161 | 2.2771 | 1.5901 | 2.7769e-126 | 2.2487
NEAR3- | 33 | 58.4036 | 20.951 | 10.8979 | 40.5271 | 6.068 | 4.2412 | 2.809e-85 | 5.998
NETS3- | 33 | 10.7402 | 4.5042 | 0.32131 | 6.6913 | 2.1882 | 1.4894 | 8.7636e-15 | 2.1063
PAIS3- | 33 | 36.4321 | 13.1552 | 5.7912 | 24.3954 | 3.17 | 2.2305 | 2.4198e-107 | 3.1544
PART3- | 33 | 36.9593 | 13.6639 | 4.4575 | 23.7812 | 3.0906 | 2.1698 | 4.458e-109 | 3.0685
POOB3- | 33 | 53.0409 | 18.3365 | 13.8405 | 39.7722 | 5.2454 | 3.6567 | 1.4265e-88 | 5.1714
PORD3- | 33 | 53.9158 | 18.9741 | 12.931 | 39.7645 | 6.1026 | 4.2768 | 4.2617e-79 | 6.0483
RAVE3- | 33 | 48.3729 | 17.6375 | 11.7625 | 36.7057 | 6.0826 | 4.2508 | 1.7025e-74 | 6.0115
REDH3- | 33 | 36.0786 | 13.526 | 2.8846 | 22.0133 | 3.7506 | 2.6184 | 3.6149e-91 | 3.703
SACO3J | 33 | 44.3484 | 16.2428 | 4.9535 | 27.9243 | 4.4501 | 3.1055 | 6.0207e-22 | 4.3918
SACO3K | 33 | 43.3039 | 16.7003 | 3.9904 | 27.6082 | 4.474 | 3.1257 | 1.4921e-21 | 4.4205
SANX3- | 33 | 32.8268 | 11.7588 | 5.363 | 21.9925 | 3.0986 | 2.1726 | 4.0912e-96 | 3.0725
SHRU3- | 33 | 47.8436 | 16.8308 | 10.5068 | 34.309 | 6.0048 | 4.1865 | 7.0467e-71 | 5.9206
SIGH3- | 33 | 51.5284 | 17.9302 | 10.7786 | 36.1356 | 6.0208 | 4.1994 | 3.3229e-76 | 5.9388
SPAV3- | 33 | 27.8144 | 10.0528 | 3.9223 | 18.1391 | 4.6715 | 3.2867 | 1.4265e-54 | 4.6481
STHA3- | 33 | 50.9677 | 18.097 | 12.0021 | 37.5951 | 6.1586 | 4.3124 | 3.5839e-75 | 6.0987
STIR3- | 33 | 35.2692 | 12.3501 | 5.31 | 22.7758 | 4.4719 | 3.1223 | 3.1393e-67 | 4.4156
STLE3S | 33 | 32.5139 | 12.3484 | 1.2502 | 18.7135 | 3.0487 | 2.138 | 5.5018e-104 | 3.0236
TELR3- | 33 | 29.3776 | 10.6346 | 3.0137 | 18.0532 | 3.0171 | 2.105 | 4.2847e-92 | 2.9769
WFIE3- | 33 | 54.3774 | 20.3434 | 5.7172 | 34.4871 | 3.0419 | 2.1214 | 2.8089e-169 | 3.0001
WGEO3- | 33 | 53.0176 | 18.8887 | 10.7677 | 37.4804 | 6.1745 | 4.327 | 1.1729e-77 | 6.1193
WHHO3- | 33 | 39.1236 | 13.6005 | 10.806 | 30.0401 | 5.9007 | 4.114 | 2.6078e-58 | 5.8181
WHTL3- | 33 | 26.2319 | 10.8082 | 0.70635 | 15.9915 | 2.3139 | 1.6209 | 2.1934e-119 | 2.2923
WISH3- | 33 | 42.4331 | 14.6743 | 11.0522 | 31.8048 | 5.9714 | 4.1759 | 1.1472e-61 | 5.9056
CATY0J | 25 | 10.3254 | 3.7767 | 3.1037 | 8.4448 | 0.00027475 | 0.0001 | 8.2588e-05 | 0.00022401
CATY0K | 25 | 10.3254 | 3.7767 | 3.1037 | 8.4448 | 0.00027475 | 0.0001 | 8.2588e-05 | 0.00022401
DEVM0J | 25 | 8.7112 | 3.1901 | 2.7436 | 7.2552 | 0.00027552 | 0.0001 | 8.6777e-05 | 0.0002282
DEVM0K | 25 | 8.7112 | 3.1901 | 2.7436 | 7.2552 | 0.00027552 | 0.0001 | 8.6777e-05 | 0.0002282
ECCF0J | 25 | 15.897 | 5.988 | 2.4584 | 10.9267 | 0.00026535 | 0.0001 | 4.1035e-05 | 0.00018246
ECCF0K | 25 | 19.3296 | 7.3377 | 2.5302 | 12.9073 | 0.000263 | 0.0001 | 3.4426e-05 | 0.00017585
ELVA0J | 25 | 19.2929 | 6.8656 | 9.3389 | 19.0482 | 0.00028232 | 0.0001 | 0.00013666 | 0.00027808
ELVA0K | 25 | 19.2929 | 6.8655 | 9.3389 | 19.0481 | 0.00028232 | 0.0001 | 0.00013666 | 0.00027808
INWI0J | 25 | 10.9373 | 3.982 | 3.3631 | 8.9945 | 0.00027536 | 0.0001 | 8.467e-05 | 0.00022609
INWI0K | 25 | 10.9373 | 3.982 | 3.3631 | 8.9945 | 0.00027536 | 0.0001 | 8.467e-05 | 0.00022609
MARM0J | 25 | 9.6995 | 3.6609 | 1.7277 | 6.905 | 0.00026501 | 0.0001 | 4.7204e-05 | 0.00018863
MARM0K | 25 | 9.6996 | 3.6606 | 1.7401 | 6.9169 | 0.00026503 | 0.0001 | 4.7545e-05 | 0.00018897
POOB0J | 25 | 18.7317 | 6.8291 | 5.6902 | 15.348 | 0.00027522 | 0.0001 | 8.3603e-05 | 0.00022502
POOB0K | 25 | 18.7309 | 6.8288 | 5.69 | 15.3473 | 0.00027522 | 0.0001 | 8.3603e-05 | 0.00022502
SACO0J | 25 | 11.1168 | 4.1079 | 3.0315 | 8.841 | 0.00027291 | 0.0001 | 7.4421e-05 | 0.00021584
SACO0K | 25 | 11.1078 | 4.1078 | 2.9949 | 8.8042 | 0.0002727 | 0.0001 | 7.3526e-05 | 0.00021495
SANX0J | 25 | 17.0202 | 6.2209 | 4.9139 | 13.7116 | 0.00027389 | 0.0001 | 7.9074e-05 | 0.0002205
SANX0K | 25 | 16.9718 | 6.2185 | 4.6855 | 13.4798 | 0.00027322 | 0.0001 | 7.5428e-05 | 0.00021685
STLE0J | 25 | 10.3847 | 3.8894 | 2.1229 | 7.6233 | 0.00026896 | 0.0001 | 5.4968e-05 | 0.00019639
STLE0K | 25 | 10.3847 | 3.8894 | 2.1229 | 7.6233 | 0.00026896 | 0.0001 | 5.4968e-05 | 0.00019639
WISH0J | 25 | 21.2795 | 7.7666 | 6.6738 | 17.6574 | 0.00027569 | 0.0001 | 8.6463e-05 | 0.00022788
WISH0K | 25 | 21.2795 | 7.7666 | 6.6738 | 17.6574 | 0.00027569 | 0.0001 | 8.6463e-05 | 0.00022788
CAFA5- | 11 | 39.5223 | 14.8683 | 3.6158 | 24.6428 | 14.1073 | 4.4432 | 2.606 | 8.8897
CURR5- | 11 | 34.0056 | 12.2521 | 6.3039 | 23.6309 | 4.4833 | 3.1293 | 2.2971e-70 | 4.4255
DUMF5- | 11 | 35.8476 | 13.0894 | 3.8767 | 22.3878 | 4.5149 | 3.1455 | 7.0699e-75 | 4.4484
EAST5- | 11 | 23.7274 | 8.3083 | 3.7097 | 15.4594 | 12.1281 | 3.7168 | 2.4591 | 7.7155
GLLE5- | 11 | 43.5193 | 13.7642 | 9.1495 | 28.615 | 35.0564 | 10.5112 | 7.9024 | 22.7675
KEOO5- | 11 | 37.5591 | 12.2276 | 6.6381 | 23.9305 | 28.7718 | 8.7857 | 5.4465 | 17.8713
KILB5- | 11 | 29.8413 | 11.0097 | 4.2582 | 19.8283 | 3.0969 | 2.1748 | 1.4659e-90 | 3.0756
MOSH5J | 11 | 62.021 | 24.1363 | 5.7282 | 39.8621 | 2.8508 | 1.9912 | 1.7009e-217 | 2.8159
MOSH5K | 11 | 62.0514 | 24.1431 | 5.7581 | 39.9016 | 2.8508 | 1.9912 | 1.7093e-217 | 2.8159
TONG5- | 11 | 82.6585 | 28.8713 | 9.365 | 50.1952 | 52.1629 | 16.0384 | 11.1102 | 33.7919

## D2.7
ETYS Yr 10 - SPT Fault Levels (kA), Winter 2021/22 | [9 empty] | Back To Menu
Node | kV | 3ph Initial Peak kA | 3ph RMS Break kA | 3ph DC Break kA | 3ph Peak Break kA | 1ph Initial Peak kA | 1ph RMS Break kA | 1ph DC Break kA | 1ph Peak Break kA
BONN4- | 400 | 53.5661 | 20.3807 | 11.219 | 40.0416 | 47.4042 | 18.3716 | 10.9559 | 36.9373
BRNX4- | 400 | 113.4836 | 41.5829 | 35.7724 | 94.5796 | 167.8965 | 61.7085 | 53.2606 | 140.5296
COAL4- | 400 | 67.0345 | 25.741 | 11.4845 | 47.8878 | 53.6694 | 21.4785 | 8.743 | 39.1182
CRYR4- | 400 | 85.547 | 31.9255 | 23.4569 | 68.6064 | 87.519 | 33.7305 | 19.5709 | 67.273
DENN4- | 400 | 52.3919 | 19.9036 | 11.2472 | 39.3951 | 46.7591 | 18.0346 | 11.3528 | 36.8576
DEVM4- | 400 | 43.1977 | 16.1876 | 9.0439 | 31.9367 | 37.5877 | 14.6823 | 7.2453 | 28.0092
ECCL4- | 400 | 89.8322 | 33.5737 | 22.8284 | 70.3089 | 69.7164 | 27.6964 | 11.9964 | 51.1651
ELVA4- | 400 | 73.8546 | 28.2864 | 13.1084 | 53.1113 | 55.8473 | 22.4726 | 8.854 | 40.635
FALL4- | 400 | 68.3141 | 25.8184 | 16.2627 | 52.7755 | 59.8278 | 23.4142 | 11.7562 | 44.8689
GRNA4- | 400 | 60.3427 | 23.3442 | 10.1891 | 43.2029 | 47.7227 | 19.1227 | 8.4389 | 35.4826
HUER4- | 400 | 60.0086 | 21.8326 | 15.0445 | 45.9205 | 65.0998 | 24.1721 | 18.1606 | 52.3451
INKI4- | 400 | 50.8652 | 19.0193 | 10.5261 | 37.4235 | 41.0235 | 16.2242 | 6.7071 | 29.6516
KILS4- | 400 | 57.3242 | 21.9671 | 9.7144 | 40.7806 | 53.1333 | 20.9286 | 9.8149 | 39.4124
MOFF4- | 400 | 59.7989 | 23.1878 | 9.8692 | 42.6617 | 43.5012 | 17.6599 | 6.3161 | 31.2909
STHA4- | 400 | 102.2755 | 38.0769 | 20.517 | 74.3659 | 90.5988 | 35.3209 | 17.8359 | 67.7872
TORN4- | 400 | 112.9705 | 41.3678 | 35.596 | 94.0989 | 158.4946 | 58.6515 | 46.9388 | 129.8846
WISH4- | 400 | 98.3145 | 36.9228 | 19.5831 | 71.7999 | 83.0461 | 32.6782 | 16.4343 | 62.6483
AUCH2- | 275 | 15.2102 | 6.1582 | 1.7726 | 10.4816 | 14.6444 | 6.06 | 1.5827 | 10.1528
BUSB2- | 275 | 57.8328 | 22.1817 | 9.7258 | 41.0955 | 53.3748 | 21.3472 | 7.7536 | 37.9432
CLYM2- | 275 | 88.9891 | 32.7906 | 19.3497 | 65.7225 | 80.8817 | 31.3706 | 16.0908 | 60.4556
CLYN2Q | 275 | 20.8452 | 7.5203 | 6.2256 | 16.8609 | 23.5714 | 8.7525 | 6.924 | 19.3019
CLYS2R | 275 | 17.9426 | 6.5757 | 5.1969 | 14.4962 | 19.1271 | 7.3736 | 5.0888 | 15.5166
COCK2- | 275 | 86.2763 | 31.0845 | 23.2323 | 67.1923 | 91.2819 | 33.8413 | 25.863 | 73.7218
COYL2- | 275 | 47.5657 | 18.1771 | 9.4871 | 35.1934 | 49.6905 | 19.4978 | 9.5359 | 37.1099
CURR2- | 275 | 70.7342 | 26.5021 | 13.444 | 50.9235 | 62.6379 | 24.6929 | 11.2457 | 46.1667
DALL2- | 275 | 35.7788 | 13.4277 | 6.797 | 25.7867 | 32.7378 | 12.7264 | 5.8786 | 23.8765
DENN2A | 275 | 82.2035 | 30.5284 | 19.394 | 62.5677 | 78.8414 | 29.9644 | 20.5471 | 62.9231
DENN2B | 275 | 83.1652 | 31.1423 | 17.6364 | 61.6784 | 67.0023 | 26.4211 | 11.3389 | 48.7041
EERH2- | 275 | 71.2001 | 26.5581 | 14.9058 | 52.4647 | 58.6325 | 23.002 | 10.5459 | 43.0757
EKIS2- | 275 | 72.5339 | 27.1763 | 13.9877 | 52.4208 | 72.1948 | 28.6018 | 11.7782 | 52.2273
ELVA2Q | 275 | 21.5082 | 7.7255 | 6.9689 | 17.8944 | 24.0158 | 8.9375 | 6.9867 | 19.6262
ELVA2R | 275 | 18.5161 | 6.6825 | 6.4539 | 15.9043 | 20.4004 | 7.5292 | 6.5428 | 17.1908
GLRO2- | 275 | 50.6077 | 19.9977 | 6.9265 | 35.2075 | 40.8269 | 16.5827 | 6.3772 | 29.8288
GRMO2- | 275 | 55.116 | 21.1564 | 9.9909 | 39.9107 | 48.5679 | 19.2354 | 8.9718 | 36.1748
INVR2- | 275 | 36.1384 | 13.9642 | 5.7948 | 25.5431 | 32.7776 | 13.1167 | 4.4229 | 22.9726
KAIM2- | 275 | 76.8047 | 28.3834 | 16.1291 | 56.2693 | 72.5099 | 28.1676 | 13.379 | 53.2141
KILS2- | 275 | 53.5888 | 20.1358 | 12.4325 | 40.9088 | 58.3189 | 22.3653 | 13.9214 | 45.5507
KINC2- | 275 | 78.0718 | 28.9363 | 20.7863 | 61.7083 | 76.0965 | 28.8557 | 20.6324 | 61.4406
LAMB2- | 275 | 74.0416 | 28.0001 | 13.0151 | 52.6131 | 64.6452 | 25.7132 | 10.13 | 46.4939
LOAN2- | 275 | 137.6219 | 48.8286 | 38.1323 | 107.1865 | 141.7129 | 51.9246 | 42.0098 | 115.4422
MAHI2- | 275 | 20.0798 | 8.0005 | 2.7414 | 14.0558 | 21.806 | 8.7446 | 3.3846 | 15.7513
MOSM2Q | 275 | 63.7467 | 24.8055 | 9.6849 | 44.7652 | 50.8199 | 20.4451 | 8.7731 | 37.6868
NEAR2- | 275 | 56.6768 | 21.4585 | 11.8217 | 42.1685 | 50.9507 | 20.0305 | 9.6928 | 38.0202
NECU2- | 275 | 41.0657 | 15.8177 | 7.7097 | 30.0793 | 40.8967 | 16.0925 | 8.5442 | 31.3025
NEIL2- | 275 | 70.156 | 26.2987 | 14.2585 | 51.4505 | 66.9961 | 26.036 | 14.1285 | 50.9489
SMEA2- | 275 | 80.2729 | 29.4431 | 19.6846 | 61.3234 | 81.8334 | 31.1606 | 18.3412 | 62.409
STHA2A | 275 | 76.8416 | 28.6489 | 17.2757 | 57.7913 | 76.6626 | 29.489 | 17.2825 | 58.9863
STHA2B | 275 | 81.9152 | 30.348 | 18.735 | 61.6535 | 83.7311 | 32.2118 | 18.9388 | 64.4932
WFIE2- | 275 | 70.8684 | 27.4206 | 11.3064 | 50.0849 | 58.7246 | 23.4691 | 10.7366 | 43.9269
WISH2- | 275 | 66.1534 | 24.4053 | 18.7936 | 53.3079 | 68.9528 | 26.0056 | 19.5369 | 56.3143
WIYH2- | 275 | 74.055 | 27.7024 | 14.4643 | 53.6414 | 70.4032 | 27.451 | 13.8165 | 52.6381
WLEE2- | 275 | 62.8437 | 24.4504 | 8.5214 | 43.0995 | 54.3234 | 24.3502 | 10.9521 | 45.3885
WLEX2- | 275 | 48.9255 | 19.6919 | 4.8655 | 32.7141 | 40.419 | 18.1093 | 8.8791 | 34.4895
AREC1- | 132 | 14.1182 | 5.2139 | 2.0429 | 9.4165 | 16.2263 | 6.1466 | 2.4808 | 11.1734
BAIN1- | 132 | 35.7762 | 14.1901 | 3.5271 | 23.5949 | 36.9068 | 15.2174 | 3.3638 | 24.8845
BERW1Q | 132 | 11.5123 | 5.3344 | 0.29389 | 7.8378 | 11.4233 | 5.255 | 0.49198 | 7.9237
BERW1R | 132 | 11.5197 | 5.3344 | 0.31111 | 7.8551 | 11.3701 | 5.262 | 0.33941 | 7.781
BONN1- | 132 | 49.1414 | 18.6602 | 9.3619 | 35.7515 | 64.4721 | 25.059 | 13.0672 | 48.5059
BRAP1- | 132 | 14.3142 | 6.1358 | 0.16594 | 8.8433 | 15.8568 | 6.9535 | 0.48272 | 10.3165
CATY1Q | 132 | 23.6539 | 8.5832 | 4.8118 | 16.9503 | 29.1503 | 10.904 | 6.3861 | 21.8067
CATY1R | 132 | 23.6544 | 8.5833 | 4.812 | 16.9506 | 29.1482 | 10.9042 | 6.3757 | 21.7966
CHAP1- | 132 | 30.4219 | 12.4879 | 1.0472 | 18.7077 | 31.3944 | 13.39 | 1.4986 | 20.435
COAL1- | 132 | 30.879 | 11.4264 | 7.9133 | 24.0726 | 39.2048 | 14.6194 | 10.3698 | 31.0448
COYL1- | 132 | 30.8193 | 12.2119 | 5.5548 | 22.8251 | 36.9298 | 14.7075 | 7.2372 | 28.0368
CRYR1- | 132 | 16.1069 | 5.7714 | 4.6538 | 12.8158 | 20.125 | 7.2286 | 6.0965 | 16.3192
CURR1- | 132 | 28.1488 | 9.9113 | 7.9214 | 21.9381 | 35.4517 | 13.0104 | 9.6472 | 28.0468
DALM1- | 132 | 25.429 | 9.0034 | 7.2453 | 19.978 | 32.6979 | 11.9661 | 9.5827 | 26.5053
DENN1- | 132 | 42.7508 | 16.8109 | 6.7559 | 30.5301 | 49.6389 | 20.2135 | 8.0946 | 36.6808
DEVM1- | 132 | 26.7163 | 9.4533 | 7.9631 | 21.3321 | 33.7064 | 12.4042 | 9.7865 | 27.3288
DEVO1- | 132 | 24.4687 | 10.5786 | 0.74382 | 15.7042 | 23.112 | 10.0758 | 1.382 | 15.6314
DUMF1- | 132 | 20.0189 | 8.3652 | 0.42569 | 12.2558 | 23.6291 | 9.963 | 0.75515 | 14.8449
DUNE1- | 132 | 19.6516 | 8.0592 | 1.14 | 12.5374 | 22.6124 | 9.32 | 1.6865 | 14.867
ECCF1J | 132 | 18.7921 | 8.6153 | 0.093824 | 12.2777 | 16.7009 | 7.8361 | 0.12076 | 11.2026
ECCF1K | 132 | 18.7614 | 8.6071 | 0.092152 | 12.2644 | 16.6854 | 7.8316 | 0.11957 | 11.1951
ECCL1- | 132 | 31.5086 | 11.8394 | 9.1279 | 25.8714 | 40.0461 | 15.202 | 11.8184 | 33.3173
FIFE1- | 132 | 31.699 | 12.8697 | 5.5065 | 23.707 | 34.8624 | 14.3266 | 6.0544 | 26.3153
FIFE1B | 132 | 40.0438 | 15.9315 | 5.2048 | 27.7354 | 43.1697 | 17.8925 | 5.2965 | 30.6003
GALA1- | 132 | 21.0354 | 8.9719 | 0.39841 | 13.0866 | 22.7189 | 9.8286 | 0.68421 | 14.5839
GLLE1- | 132 | 14.2049 | 5.7456 | 0.85654 | 8.982 | 15.1645 | 6.3807 | 0.88756 | 9.9112
GLNI1- | 132 | 52.5569 | 20.5674 | 7.4239 | 36.5107 | 59.1894 | 23.9861 | 7.1845 | 41.106
GRNA1- | 132 | 39.7239 | 15.0713 | 7.9938 | 29.3078 | 49.1787 | 18.8796 | 10.747 | 37.4467
HAWI1- | 132 | 10.3667 | 5.0273 | 0.022287 | 7.132 | 11.0899 | 5.145 | 0.12703 | 7.4032
HELE1- | 132 | 17.9204 | 8.8006 | 0.023199 | 12.4692 | 18.7951 | 8.9994 | 0.16355 | 12.8906
HUER1- | 132 | 43.5459 | 16.6596 | 9.1711 | 32.7313 | 52.7745 | 20.4565 | 11.6066 | 40.5365
INWI1Q | 132 | 30.7528 | 11.3679 | 7.4807 | 23.5573 | 37.0649 | 13.8421 | 8.4886 | 28.0644
INWI1R | 132 | 30.7528 | 11.3679 | 7.4807 | 23.5573 | 37.0649 | 13.8421 | 8.4886 | 28.0644
KEOO1- | 132 | 14.8925 | 5.8862 | 1.6373 | 9.9616 | 15.7929 | 6.4581 | 1.5157 | 10.6489
KILS1- | 132 | 32.015 | 13.2293 | 4.2848 | 22.994 | 34.7695 | 14.2417 | 5.9534 | 26.0941
KILW1Q | 132 | 27.9449 | 11.5083 | 1.7371 | 18.0123 | 27.4701 | 11.6634 | 1.7458 | 18.2403
KILW1R | 132 | 27.8147 | 11.5089 | 1.6095 | 17.8855 | 27.538 | 11.6899 | 1.7119 | 18.2439
MAHI1- | 132 | 15.2041 | 5.5508 | 3.0492 | 10.8992 | 18.3616 | 6.7791 | 4.073 | 13.6601
MAYB1- | 132 | 19.1153 | 8.4261 | 0.46565 | 12.382 | 19.2012 | 8.5351 | 0.68546 | 12.7559
MEAD1- | 132 | 31.1319 | 12.9227 | 1.5199 | 19.7953 | 33.0098 | 13.7788 | 2.5402 | 22.0264
MOFF1- | 132 | 30.4057 | 11.393 | 7.4483 | 23.5604 | 32.6074 | 12.3228 | 7.1214 | 24.5485
MOSM1- | 132 | 52.4806 | 20.4514 | 8.4592 | 37.3818 | 61.6806 | 24.5636 | 10.268 | 45.0063
NECU1- | 132 | 38.8793 | 14.7343 | 7.7359 | 28.5733 | 46.6624 | 17.7566 | 9.988 | 35.0996
NEIL1- | 132 | 40.9507 | 14.3938 | 10.7905 | 31.1464 | 52.2304 | 19.2799 | 13.519 | 40.7849
NETS1- | 132 | 9.6827 | 4.2192 | 0.12729 | 6.0941 | 10.174 | 4.54 | 0.17497 | 6.5955
REDH1- | 132 | 34.3245 | 14.9345 | 0.69357 | 21.8141 | 35.4697 | 15.7897 | 1.1103 | 23.4403
SACO1Q | 132 | 25.4604 | 10.3005 | 2.2337 | 16.8009 | 26.7345 | 11.0359 | 2.4189 | 18.026
SACO1R | 132 | 24.9487 | 10.172 | 2.037 | 16.4223 | 26.6051 | 10.9817 | 2.3066 | 17.837
SANX1Q | 132 | 23.459 | 8.5144 | 4.7884 | 16.8297 | 29.6435 | 11.1616 | 5.8017 | 21.5865
SANX1R | 132 | 22.9919 | 8.4891 | 3.6891 | 15.6945 | 23.4886 | 10.4985 | 2.5182 | 17.3652
SMEA1- | 132 | 20.2674 | 7.9144 | 4.9407 | 16.1334 | 22.988 | 8.9795 | 6.0436 | 18.7424
STLE1- | 132 | 21.7445 | 10.2778 | 0.074695 | 14.6097 | 21.84 | 10.265 | 0.48452 | 15.0014
TONG1- | 132 | 11.2433 | 4.9239 | 0.44658 | 7.41 | 14.8975 | 6.4678 | 0.76483 | 9.9116
TORN1- | 132 | 31.538 | 11.5259 | 9.0579 | 25.358 | 38.6591 | 14.1871 | 11.4578 | 31.5215
WFIE1A | 132 | 35.6635 | 14.6689 | 6.169 | 26.9141 | 38.8973 | 16.0364 | 7.33 | 30.009
WFIE1B | 132 | 47.4695 | 19.0444 | 5.9524 | 32.8853 | 50.8934 | 21.0143 | 7.21 | 36.9287
WISH1- | 132 | 16.4147 | 5.8579 | 4.8783 | 13.1626 | 19.9925 | 7.2032 | 6.0583 | 16.2451
WIYH1- | 132 | 47.5019 | 18.2102 | 10.5308 | 36.2839 | 59.2146 | 23.4984 | 13.3455 | 46.5772
AYR-3- | 33 | 50.0574 | 18.1318 | 10.2017 | 35.844 | 6.1488 | 4.2973 | 6.2083e-73 | 6.0773
BAGA3- | 33 | 35.5746 | 13.4414 | 3.1821 | 22.1911 | 4.4618 | 3.1094 | 1.0018e-71 | 4.3973
BAIN3- | 33 | 36.7178 | 13.5348 | 4.7863 | 23.9274 | 3.0669 | 2.1411 | 4.1337e-111 | 3.028
BERW3- | 33 | 31.1953 | 12.1545 | 1.3817 | 18.5708 | 4.4445 | 3.0586 | 5.152e-19 | 4.3255
BLLA3A | 33 | 30.4551 | 10.3153 | 5.5624 | 20.1504 | 2.2901 | 1.5948 | 4.802e-131 | 2.2553
BLLA3B | 33 | 30.3079 | 10.2658 | 5.4817 | 19.9997 | 2.2929 | 1.5973 | 2.4769e-130 | 2.2589
BONN3- | 33 | 43.013 | 15.4023 | 5.3484 | 27.1306 | 3.046 | 2.127 | 2.4169e-128 | 3.008
BPGR3- | 33 | 101.6716 | 35.1887 | 17.921 | 67.6853 | 7.6682 | 4.7335 | 2.7052 | 9.3994
BRAP3- | 33 | 24.4953 | 9.258 | 1.166 | 14.2588 | 4.5931 | 3.2245 | 6.9296e-51 | 4.5602
BROX3- | 33 | 26.104 | 9.2814 | 3.0807 | 16.2066 | 4.3187 | 3.002 | 3.6032e-54 | 4.2454
CATY3- | 33 | 30.5519 | 10.6831 | 5.0366 | 20.1447 | 3.0359 | 2.125 | 3.1155e-90 | 3.0052
CHAP3- | 33 | 40.7009 | 14.5928 | 4.2152 | 24.8525 | 4.5482 | 3.1639 | 1.5247e-81 | 4.4745
CHAS3- | 33 | 50.6733 | 17.9242 | 10.7293 | 36.078 | 6.0559 | 4.2349 | 5.4234e-75 | 5.989
CLYM3- | 33 | 52.0987 | 18.1558 | 11.8898 | 37.566 | 6.0921 | 4.2599 | 4.4509e-76 | 6.0244
COAT3- | 33 | 40.8189 | 14.11 | 12.4227 | 32.3773 | 5.9966 | 4.1876 | 5.8302e-59 | 5.9222
COCK3- | 33 | 50.0899 | 17.9045 | 11.8602 | 37.181 | 5.9574 | 4.1448 | 1.2139e-77 | 5.8617
COYL3- | 33 | 39.7789 | 14.8676 | 4.7648 | 25.7908 | 3.0982 | 2.1672 | 9.9687e-111 | 3.0649
CROO3J | 33 | 32.644 | 11.9544 | 3.6659 | 20.5719 | 3.1419 | 2.2064 | 7.3973e-99 | 3.1203
CROO3K | 33 | 34.9957 | 12.9441 | 3.7198 | 22.0256 | 3.1115 | 2.182 | 2.7532e-107 | 3.0859
CUMB3- | 33 | 36.8313 | 13.4017 | 3.8626 | 22.8155 | 4.4713 | 3.1154 | 3.3925e-72 | 4.4059
CUPA3- | 33 | 30.7274 | 12.1328 | 0.39909 | 17.5574 | 2.99 | 2.0842 | 3.0948e-107 | 2.9474
DALM3- | 33 | 18.5476 | 6.2981 | 5.5646 | 14.4715 | 4.2577 | 2.9708 | 5.2819e-35 | 4.2013
DEVM3- | 33 | 35.1191 | 12.721 | 5.1446 | 23.1348 | 3.169 | 2.2268 | 8.6399e-105 | 3.1491
DEVO3- | 33 | 35.6968 | 12.8573 | 2.6137 | 20.7966 | 4.4632 | 3.1065 | 1.8406e-72 | 4.3933
DEWP3- | 33 | 47.3008 | 16.6143 | 10.4767 | 33.9729 | 7.7918 | 5.4203 | 1.6852e-53 | 7.6655
DRCR3- | 33 | 28.2904 | 10.4414 | 2.6628 | 17.4292 | 4.4537 | 3.1042 | 1.6322e-59 | 4.39
DRUM3- | 33 | 51.1211 | 18.0282 | 11.4923 | 36.9881 | 6.1248 | 4.2889 | 2.8102e-75 | 6.0655
DUMF3- | 33 | 46.4411 | 17.7194 | 1.5791 | 26.6381 | 4.5393 | 3.1573 | 4.6122e-99 | 4.465
DUMF3I | 33 | 18.9053 | 7.0484 | 1.6921 | 11.66 | 1.5122 | 1.0526 | 7.2678e-120 | 1.4886
DUNB3- | 33 | 57.2549 | 20.8727 | 3.9127 | 33.4311 | 3.0258 | 2.1006 | 1.4189e-179 | 2.9706
DUNF3- | 33 | 35.7267 | 13.3491 | 4.5002 | 23.3786 | 4.4818 | 3.122 | 1.4454e-70 | 4.4152
ECCL3- | 33 | 35.1204 | 13.4412 | 5.5385 | 24.5473 | 5.1734 | 3.5693 | 7.2837e-20 | 5.0478
EERH3- | 33 | 53.3354 | 18.675 | 13.2793 | 39.6898 | 6.109 | 4.2719 | 7.2253e-78 | 6.0414
EKIL3- | 33 | 54.613 | 19.2651 | 15.0461 | 42.2911 | 6.1787 | 4.3209 | 6.4639e-80 | 6.1106
EKIS3- | 33 | 60.5543 | 21.2271 | 10.1997 | 40.2194 | 6.1078 | 4.2614 | 7.9642e-89 | 6.0265
ELDE3- | 33 | 38.9455 | 13.9702 | 5.27 | 25.0268 | 3.1664 | 2.2252 | 5.3228e-115 | 3.147
ERSK3- | 33 | 21.167 | 8.0563 | 1.1514 | 12.5447 | 1.5957 | 1.1223 | 2.7977e-133 | 1.5872
FINQ3- | 33 | 35.2119 | 12.8552 | 4.5135 | 22.6935 | 4.53 | 3.1733 | 3.7021e-69 | 4.4878
GALA3- | 33 | 34.2482 | 12.847 | 1.3948 | 19.5633 | 2.7663 | 1.91 | 9.2016e-20 | 2.7011
GIFF3- | 33 | 52.1178 | 18.5322 | 10.2741 | 36.4825 | 6.1523 | 4.3056 | 7.0666e-77 | 6.0891
GLLU3- | 33 | 23.8074 | 9.5163 | 0.21497 | 13.673 | 3.5299 | 2.451 | 4.6183e-64 | 3.4663
GLNI3- | 33 | 36.5836 | 12.999 | 6.5156 | 24.899 | 4.4981 | 3.1336 | 4.8862e-73 | 4.4316
GLRO3A | 33 | 30.5974 | 11.1391 | 6.7379 | 22.491 | 5.323 | 3.6997 | 1.1104e-25 | 5.2321
GLRO3B | 33 | 30.5359 | 11.117 | 6.7136 | 22.4354 | 5.3218 | 3.6988 | 1.181e-25 | 5.2308
GORG3- | 33 | 27.531 | 9.7674 | 5.0566 | 18.8697 | 2.9799 | 2.0747 | 1.9572e-84 | 2.9341
GOVA3- | 33 | 30.2545 | 10.7403 | 5.8579 | 21.047 | 4.5773 | 3.2139 | 1.5968e-58 | 4.5451
GRMO3A | 33 | 41.3357 | 14.3568 | 9.8103 | 30.1139 | 5.8972 | 4.1055 | 3.7307e-61 | 5.806
GRMO3C | 33 | 41.4232 | 14.3787 | 9.9445 | 30.2791 | 5.9018 | 4.1087 | 2.6772e-61 | 5.8105
HAGR3- | 33 | 32.3705 | 11.6996 | 4.0105 | 20.5563 | 3.1324 | 2.2015 | 2.0818e-95 | 3.1133
HAWI3- | 33 | 23.3326 | 9.495 | 0.18278 | 13.6108 | 2.9601 | 2.0559 | 2.4878e-87 | 2.9075
HELE3- | 33 | 28.9682 | 11.914 | 0.4456 | 17.2945 | 3.0623 | 2.1436 | 4.4506e-101 | 3.0315
HUNF3- | 33 | 49.7246 | 18.6012 | 6.4777 | 32.7837 | 3.1871 | 2.2331 | 2.759e-146 | 3.1581
INKE3- | 33 | 51.1725 | 18.7004 | 10.0405 | 36.4868 | 4.5123 | 3.1404 | 1.2966e-95 | 4.4413
JOHN3- | 33 | 35.3866 | 12.8072 | 4.6505 | 22.7625 | 3.1444 | 2.209 | 3.1499e-105 | 3.1239
KAIM3- | 33 | 52.8472 | 18.358 | 11.2063 | 37.1685 | 5.98 | 4.1612 | 4.822e-76 | 5.8848
KIER3- | 33 | 35.7865 | 12.6757 | 5.7023 | 23.6285 | 4.5411 | 3.1803 | 2.1478e-68 | 4.4976
KILB3- | 33 | 34.9168 | 12.8387 | 5.5631 | 23.7198 | 3.1024 | 2.1739 | 2.083e-102 | 3.0743
KILS3- | 33 | 44.2671 | 15.7678 | 10.2917 | 32.5908 | 6.1052 | 4.265 | 2.9122e-65 | 6.0316
KILT3- | 33 | 51.6178 | 18.217 | 10.8227 | 36.5855 | 6.1348 | 4.293 | 2.6161e-75 | 6.0712
KILW3- | 33 | 34.3297 | 12.1905 | 5.0893 | 22.3293 | 4.6477 | 3.2603 | 3.3006e-65 | 4.6107
LEVE3- | 33 | 35.5876 | 13.693 | 1.1302 | 20.495 | 2.9958 | 2.0879 | 4.2921e-121 | 2.9527
LING3- | 33 | 41.6639 | 15.0159 | 3.2759 | 24.5117 | 4.4462 | 3.0889 | 2.587e-87 | 4.3684
LINM3- | 33 | 41.5474 | 14.6575 | 6.7764 | 27.5052 | 8.5323 | 3.6509 | 0.2473 | 5.4104
MAYB3- | 33 | 23.1293 | 8.92 | 1.1983 | 13.8131 | 1.556 | 1.0885 | 1.0155e-146 | 1.5393
MOSM3Q | 33 | 30.7026 | 12.1046 | 2.0486 | 19.1671 | 2.2634 | 1.5776 | 1.057e-127 | 2.2311
MOSM3R | 33 | 30.7026 | 12.1046 | 2.0486 | 19.1671 | 2.2634 | 1.5776 | 1.057e-127 | 2.2311
NEAR3- | 33 | 58.5599 | 20.9915 | 10.9338 | 40.6202 | 6.071 | 4.2369 | 1.756e-85 | 5.9919
NETS3- | 33 | 10.6808 | 4.4745 | 0.32234 | 6.6502 | 2.1654 | 1.4723 | 8.1392e-15 | 2.0822
PAIS3- | 33 | 36.2041 | 13.0652 | 5.7795 | 24.2564 | 3.1161 | 2.1887 | 1.1906e-108 | 3.0953
PART3- | 33 | 37.0038 | 13.6614 | 4.4648 | 23.785 | 3.0864 | 2.1631 | 1.411e-109 | 3.0591
POOB3- | 33 | 53.374 | 18.4356 | 13.9865 | 40.0583 | 5.2556 | 3.6574 | 4.6961e-89 | 5.1724
PORD3- | 33 | 54.0835 | 19.0126 | 12.985 | 39.8729 | 6.116 | 4.279 | 2.8493e-79 | 6.0514
RAVE3- | 33 | 48.6821 | 17.7315 | 11.8487 | 36.9248 | 6.1106 | 4.2636 | 1.1947e-74 | 6.0296
REDH3- | 33 | 36.1675 | 13.5569 | 2.8847 | 22.057 | 3.7446 | 2.6099 | 9.4873e-92 | 3.691
SACO3J | 33 | 44.2495 | 16.2054 | 4.9031 | 27.821 | 4.4424 | 3.0955 | 6.1549e-22 | 4.3777
SACO3K | 33 | 43.2004 | 16.6625 | 3.951 | 27.5154 | 4.4653 | 3.1152 | 1.5427e-21 | 4.4055
SANX3- | 33 | 32.6445 | 11.6913 | 5.3295 | 21.8635 | 3.0395 | 2.1273 | 1.4642e-97 | 3.0085
SHRU3- | 33 | 47.5241 | 16.7055 | 10.5552 | 34.1803 | 5.9241 | 4.1228 | 2.2419e-71 | 5.8305
SIGH3- | 33 | 51.1754 | 17.7974 | 10.7716 | 35.9409 | 5.9421 | 4.1368 | 8.7957e-77 | 5.8504
SPAV3- | 33 | 27.8429 | 10.0503 | 3.9227 | 18.1361 | 4.674 | 3.2826 | 1.1508e-54 | 4.6423
STHA3- | 33 | 50.5236 | 17.9243 | 11.9716 | 37.3203 | 6.0971 | 4.2626 | 2.4758e-75 | 6.0282
STIR3- | 33 | 35.2725 | 12.3402 | 5.3194 | 22.7711 | 4.4647 | 3.112 | 2.0326e-67 | 4.401
STLE3S | 33 | 32.529 | 12.3406 | 1.2479 | 18.7001 | 3.0473 | 2.1335 | 3.0033e-104 | 3.0173
TELR3- | 33 | 29.6101 | 10.7801 | 2.969 | 18.2143 | 2.9612 | 2.0615 | 2.4485e-95 | 2.9154
WFIE3- | 33 | 54.5111 | 20.3933 | 5.7195 | 34.56 | 3.0369 | 2.115 | 4.3734e-170 | 2.991
WGEO3- | 33 | 52.4649 | 18.672 | 10.7275 | 37.1338 | 6.0816 | 4.2547 | 4.8189e-78 | 6.0171
WHHO3- | 33 | 39.3815 | 13.677 | 10.9151 | 30.2572 | 5.9285 | 4.126 | 1.5143e-58 | 5.835
WHTL3- | 33 | 26.2437 | 10.8038 | 0.70153 | 15.9804 | 2.3129 | 1.6178 | 1.3092e-119 | 2.2879
WISH3- | 33 | 42.7093 | 14.7512 | 11.1715 | 32.033 | 6.018 | 4.2012 | 1.1614e-61 | 5.9415
CATY0J | 25 | 10.3102 | 3.7654 | 3.1003 | 8.4253 | 0.00027477 | 0.0001 | 8.2623e-05 | 0.00022404
CATY0K | 25 | 10.3102 | 3.7654 | 3.1003 | 8.4253 | 0.00027477 | 0.0001 | 8.2623e-05 | 0.00022404
DEVM0J | 25 | 8.7129 | 3.1857 | 2.7447 | 7.25 | 0.00027553 | 0.0001 | 8.6796e-05 | 0.00022822
DEVM0K | 25 | 8.7129 | 3.1857 | 2.7447 | 7.25 | 0.00027553 | 0.0001 | 8.6796e-05 | 0.00022822
ECCF0J | 25 | 15.9249 | 5.9948 | 2.4577 | 10.9356 | 0.00026535 | 0.0001 | 4.0951e-05 | 0.00018237
ECCF0K | 25 | 19.3686 | 7.3486 | 2.5281 | 12.9206 | 0.00026299 | 0.0001 | 3.4327e-05 | 0.00017575
ELVA0J | 25 | 19.4668 | 6.9204 | 9.4229 | 19.2099 | 0.00028232 | 0.0001 | 0.00013666 | 0.00027808
ELVA0K | 25 | 19.1584 | 6.8105 | 9.2803 | 18.9117 | 0.00028234 | 0.0001 | 0.00013676 | 0.00027819
INWI0J | 25 | 10.9066 | 3.9633 | 3.372 | 8.9769 | 0.00027545 | 0.0001 | 8.516e-05 | 0.00022658
INWI0K | 25 | 10.9066 | 3.9633 | 3.372 | 8.9769 | 0.00027545 | 0.0001 | 8.516e-05 | 0.00022658
MARM0J | 25 | 9.6809 | 3.6484 | 1.7277 | 6.8873 | 0.00026506 | 0.0001 | 4.7305e-05 | 0.00018873
MARM0K | 25 | 9.6812 | 3.6482 | 1.7401 | 6.8994 | 0.00026509 | 0.0001 | 4.7648e-05 | 0.00018907
POOB0J | 25 | 18.8189 | 6.8507 | 5.7298 | 15.4182 | 0.00027526 | 0.0001 | 8.3809e-05 | 0.00022523
POOB0K | 25 | 18.8181 | 6.8504 | 5.7295 | 15.4174 | 0.00027526 | 0.0001 | 8.3809e-05 | 0.00022523
SACO0J | 25 | 11.0899 | 4.0933 | 3.0179 | 8.8068 | 0.00027284 | 0.0001 | 7.4249e-05 | 0.00021567
SACO0K | 25 | 11.0815 | 4.0934 | 2.9803 | 8.7693 | 0.00027263 | 0.0001 | 7.3323e-05 | 0.00021474
SANX0J | 25 | 17.0021 | 6.2057 | 4.9113 | 13.6874 | 0.00027392 | 0.0001 | 7.9125e-05 | 0.00022055
SANX0K | 25 | 16.9536 | 6.2032 | 4.6826 | 13.4554 | 0.00027325 | 0.0001 | 7.5472e-05 | 0.00021689
STLE0J | 25 | 10.377 | 3.8807 | 2.1217 | 7.6099 | 0.00026898 | 0.0001 | 5.4982e-05 | 0.0001964
STLE0K | 25 | 10.377 | 3.8807 | 2.1217 | 7.6099 | 0.00026898 | 0.0001 | 5.4982e-05 | 0.0001964
WISH0J | 25 | 21.3846 | 7.7944 | 6.7104 | 17.7333 | 0.0002757 | 0.0001 | 8.6512e-05 | 0.00022793
WISH0K | 25 | 21.3846 | 7.7944 | 6.7104 | 17.7333 | 0.0002757 | 0.0001 | 8.6512e-05 | 0.00022793
CAFA5- | 11 | 39.3616 | 14.7925 | 3.5863 | 24.506 | 14.0683 | 4.4257 | 2.5955 | 8.8544
CURR5- | 11 | 34.129 | 12.3007 | 6.2887 | 23.6846 | 4.4723 | 3.1144 | 4.9612e-71 | 4.4044
DUMF5- | 11 | 35.4342 | 12.9264 | 3.8737 | 22.1543 | 4.4376 | 3.0885 | 2.7322e-75 | 4.3678
EAST5- | 11 | 23.6995 | 8.2897 | 3.7037 | 15.427 | 12.1072 | 3.706 | 2.4547 | 7.6958
GLLE5- | 11 | 43.4906 | 13.7456 | 9.1379 | 28.5771 | 35.0258 | 10.4938 | 7.8931 | 22.7336
KEOO5- | 11 | 37.4926 | 12.1933 | 6.6186 | 23.8625 | 28.7259 | 8.7627 | 5.4344 | 17.8268
KILB5- | 11 | 29.5601 | 10.8877 | 4.2222 | 19.6198 | 3.0618 | 2.1464 | 8.7606e-91 | 3.0355
MOSH5J | 11 | 62.2588 | 24.1908 | 5.8019 | 40.0128 | 2.8427 | 1.9818 | 1.6632e-219 | 2.8027
MOSH5K | 11 | 62.2901 | 24.1976 | 5.8325 | 40.053 | 2.8427 | 1.9818 | 1.4818e-219 | 2.8027
TONG5- | 11 | 82.6084 | 28.844 | 9.3334 | 50.125 | 52.1004 | 16.0041 | 11.0858 | 33.7189

## D3.1
ETYS Yr 1 - NGET Fault Levels (kA), Winter 2012/13 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA4A | 400 | 37.8449 | 13.9651 | 7.4842 | 27.2338 | 34.0977 | 13.3374 | 5.9816 | 24.8435 |  | #REF!
ABHA4B | 400 | 37.8771 | 13.9732 | 7.5011 | 27.2622 | 34.1275 | 13.3452 | 5.9999 | 24.8729 |  | #REF!
AMEM4A | 400 | 49.8795 | 18.9747 | 9.7532 | 36.5875 | 41.1311 | 16.3441 | 6.8739 | 29.988 |  | #REF!
AMEM4B | 400 | 51.7273 | 19.6439 | 9.9433 | 37.7239 | 43.01 | 17.0747 | 7.0703 | 31.2176 |  | #REF!
AXMI40 | 400 | 40.2247 | 14.8051 | 8.527 | 29.4645 | 33.5888 | 13.0636 | 6.4771 | 24.9518 |  | #REF!
BARK40 | 400 | 109.2092 | 38.1427 | 27.4185 | 81.3605 | 97.9211 | 37.5456 | 20.9088 | 74.0064 |  | #REF!
BEDD4A | 400 | 51.023 | 19.0691 | 11.6297 | 38.5975 | 45.846 | 18.018 | 10.8235 | 36.3049 |  | #REF!
BICF4A | 400 | 63.6479 | 23.4026 | 16.5653 | 49.6616 | 50.2503 | 19.5786 | 9.7273 | 37.4156 |  | #REF!
BICF4B | 400 | 65.1539 | 23.9926 | 16.4468 | 50.3775 | 48.3744 | 18.9474 | 9.174 | 35.9697 |  | #REF!
BOLN40 | 400 | 68.5242 | 24.901 | 15.0056 | 50.2209 | 51.4933 | 20.0242 | 10.626 | 38.9445 |  | #REF!
BOTW40 | 400 | 80.9626 | 29.2144 | 17.485 | 58.8003 | 71.9178 | 27.5772 | 14.8167 | 53.8167 |  | #REF!
BRAI4A | 400 | 65.8183 | 24.2695 | 14.5214 | 48.8436 | 49.5187 | 19.3541 | 9.2519 | 36.6227 |  | #REF!
BRAI4B | 400 | 64.9544 | 24.0779 | 14.2445 | 48.2958 | 49.4999 | 19.3342 | 9.2964 | 36.6391 |  | #REF!
BRAW4A | 400 | 36.6352 | 13.5641 | 9.1418 | 28.3243 | 33.0077 | 12.5915 | 8.1652 | 25.9722 |  | #REF!
BRFO40 | 400 | 84.3833 | 29.9791 | 20.292 | 62.6889 | 78.3923 | 29.8208 | 16.2356 | 58.4086 |  | #REF!
BRIN40 | 400 | 82.1962 | 29.8496 | 19.6778 | 61.8916 | 65.9321 | 25.5168 | 14.974 | 51.0602 |  | #REF!
BRLE40 | 400 | 125.3527 | 44.8306 | 28.5926 | 91.9927 | 105.4849 | 40.6759 | 22.9417 | 80.4661 |  | #REF!
BURW40 | 400 | 97.0497 | 34.8478 | 24.0668 | 73.3491 | 62.6862 | 24.8421 | 11.4566 | 46.5887 |  | #REF!
CANT40 | 400 | 99.1827 | 35.6097 | 21.6201 | 71.9797 | 73.2751 | 29.2295 | 11.0901 | 52.4269 |  | #REF!
CAPE4A | 400 | 117.9749 | 41.4335 | 34.8167 | 93.4125 | 99.4167 | 37.606 | 23.5635 | 76.7464 |  | #REF!
CAPE4B | 400 | 106.5397 | 37.6461 | 28.9874 | 82.2271 | 92.9992 | 35.252 | 21.1685 | 71.0224 |  | #REF!
CARR41 | 400 | 116.4989 | 42.5183 | 22.2447 | 82.3747 | 88.2525 | 34.9436 | 14.5312 | 63.9489 |  | #REF!
CARR4A | 400 | 117.6721 | 42.9367 | 22.5347 | 83.2564 | 89.04 | 35.1906 | 15.4632 | 65.2303 |  | #REF!
CARR4B | 400 | 117.4636 | 42.8811 | 22.3984 | 83.0414 | 90.153 | 35.5705 | 15.8317 | 66.1361 |  | #REF!
CARR4H | 400 | 118.7483 | 43.3311 | 22.6996 | 83.979 | 89.3419 | 35.4332 | 14.4575 | 64.5677 |  | #REF!
CELL40 | 400 | 96.7447 | 35.7841 | 17.0417 | 67.6482 | 77.0623 | 30.4055 | 14.208 | 57.2079 |  | #REF!
CHIC41 | 400 | 37.504 | 13.9315 | 7.8504 | 27.5525 | 30.4474 | 11.8595 | 5.9144 | 22.6862 |  | #REF!
CHIC42 | 400 | 37.2266 | 13.8199 | 7.8288 | 27.3731 | 29.1557 | 11.4019 | 5.3797 | 21.5044 |  | #REF!
CILF40 | 400 | 84.4904 | 30.242 | 21.7377 | 64.5063 | 70.9732 | 27.3469 | 14.2262 | 52.9006 |  | #REF!
CITR40 | 400 | 95.3175 | 33.0756 | 25.7871 | 72.5631 | 101.9256 | 38.3586 | 23.9639 | 78.2111 |  | #REF!
CLEH40 | 400 | 99.3966 | 35.7255 | 21.7231 | 72.2466 | 77.2874 | 30.8282 | 11.4854 | 55.0831 |  | #REF!
COSO40 | 400 | 112.749 | 40.4925 | 25.7755 | 83.0406 | 96.8936 | 37.3215 | 21.1016 | 73.8821 |  | #REF!
COTT41 | 400 | 121.3285 | 43.1267 | 33.9766 | 94.967 | 118.8132 | 44.3447 | 32.6034 | 95.3163 |  | #REF!
COTT42 | 400 | 85.3389 | 30.6997 | 22.6628 | 66.0787 | 79.4873 | 29.9735 | 20.7315 | 63.1204 |  | #REF!
COWL40 | 400 | 133.2955 | 47.703 | 33.8247 | 101.2869 | 109.695 | 42.0245 | 23.3044 | 82.7361 |  | #REF!
CREB40 | 400 | 131.2967 | 47.1484 | 32.8842 | 99.5621 | 105.1468 | 40.3593 | 23.2108 | 80.2875 |  | #REF!
DAIN40 | 400 | 132.9151 | 48.0351 | 26.2768 | 94.2087 | 103.2559 | 40.5033 | 18.9517 | 76.2319 |  | #REF!
DEES41 | 400 | 150.1822 | 52.2538 | 47.3834 | 121.2814 | 137.0426 | 50.7133 | 41.7964 | 113.5158 |  | #REF!
DEES42 | 400 | 118.2799 | 41.8816 | 30.8597 | 90.0892 | 113.7079 | 42.5728 | 30.0022 | 90.2093 |  | #REF!
DIDC41 | 400 | 111.1157 | 39.1152 | 32.5915 | 87.9087 | 106.9498 | 39.3164 | 33.3995 | 89.0014 |  | #REF!
DIDC42 | 400 | 126.1375 | 44.7158 | 34.8612 | 98.0989 | 119.8217 | 44.3173 | 35.3938 | 98.068 |  | #REF!
DINO40 | 400 | 88.8768 | 30.5796 | 26.1842 | 69.4303 | 89.1385 | 32.7193 | 26.8528 | 73.1248 |  | #REF!
DRAK41 | 400 | 135.2217 | 48.7022 | 26.7478 | 95.6231 | 117.652 | 45.9116 | 19.8467 | 84.7755 |  | #REF!
DRAK42 | 400 | 135.2217 | 48.7022 | 26.7478 | 95.6231 | 117.652 | 45.9116 | 19.8467 | 84.7755 |  | #REF!
DRAX41 | 400 | 143.3765 | 49.7562 | 41.7694 | 112.1353 | 147.7693 | 54.2254 | 43.343 | 120.0293 |  | #REF!
DRAX42 | 400 | 129.0408 | 44.8219 | 38.6472 | 102.0349 | 134.7372 | 49.3662 | 40.2854 | 110.0997 |  | #REF!
DUNG40 | 400 | 77.2534 | 27.6752 | 18.2238 | 57.3625 | 72.4077 | 27.356 | 18.304 | 56.9913 |  | #REF!
EASO40 | 400 | 88.8787 | 32.2287 | 21.162 | 66.7403 | 75.1567 | 28.3631 | 20.5034 | 60.6148 |  | #REF!
ECLA40 | 400 | 117.1466 | 42.8467 | 25.3056 | 85.9001 | 93.2925 | 36.483 | 17.8421 | 69.4369 |  | #REF!
EGGB41 | 400 | 110.7871 | 38.9535 | 31.5559 | 86.6445 | 110.2906 | 40.983 | 29.3261 | 87.2847 |  | #REF!
EGGB42 | 400 | 126.3415 | 44.4208 | 35.4389 | 98.2594 | 125.5832 | 46.6615 | 33.5232 | 99.5125 |  | #REF!
ELST40 | 400 | 74.7096 | 26.7712 | 18.1107 | 55.971 | 82.2876 | 31.4339 | 18.4764 | 62.9306 |  | #REF!
ELST4A | 400 | 56.3202 | 21.1746 | 12.6377 | 42.5831 | 51.5485 | 19.857 | 12.3025 | 40.3845 |  | #REF!
ENDE40 | 400 | 94.3919 | 34.9799 | 18.4038 | 67.8729 | 61.7193 | 24.5596 | 10.2802 | 45.0126 |  | #REF!
EXET40 | 400 | 59.6942 | 21.4768 | 13.0438 | 43.4166 | 54.5293 | 21.0007 | 11.546 | 41.2455 |  | #REF!
FAWL40 | 400 | 87.7452 | 31.3805 | 19.668 | 64.0468 | 83.0978 | 31.4451 | 19.0669 | 63.537 |  | #REF!
FECK40 | 400 | 82.8923 | 31.1715 | 14.4206 | 58.5037 | 67.8976 | 26.799 | 13.0393 | 50.9388 |  | #REF!
FENW4A | 400 | 122.577 | 44.1218 | 30.2606 | 92.6583 | 102.5945 | 39.6247 | 19.0345 | 75.0724 |  | #REF!
FERR4A | 400 | 89.0391 | 31.9128 | 24.3888 | 69.5204 | 82.8884 | 31.0894 | 22.4698 | 66.4368 |  | #REF!
FLEE40 | 400 | 107.0302 | 38.5186 | 23.0502 | 77.5238 | 83.5456 | 32.5793 | 16.106 | 62.18 |  | #REF!
FROD40 | 400 | 114.5727 | 40.0073 | 33.1733 | 89.7522 | 99.098 | 36.872 | 27.1458 | 79.2907 |  | #REF!
GART4A | 400 | 120.2561 | 43.5402 | 30.5242 | 92.0994 | 101.8722 | 38.8895 | 23.084 | 78.0821 |  | #REF!
GART4B | 400 | 125.408 | 45.0912 | 33.0116 | 96.7801 | 107.7526 | 40.9416 | 25.6759 | 83.5761 |  | #REF!
GRAI41 | 400 | 144.4426 | 48.7821 | 41.7883 | 110.7766 | 145.0874 | 53.0498 | 41.9108 | 116.9346 |  | #REF!
GRAI42 | 400 | 144.339 | 49.2441 | 42.7153 | 112.357 | 146.8739 | 53.85 | 43.0097 | 119.1651 |  | #REF!
GREN40 | 400 | 83.7123 | 31.6044 | 13.9951 | 58.6905 | 56.6461 | 22.7646 | 9.7692 | 41.9633 |  | #REF!
GRIW40 | 400 | 77.5975 | 27.9652 | 21.0975 | 60.6462 | 67.9179 | 26.1507 | 13.175 | 50.1576 |  | #REF!
HACK40 | 400 | 98.4348 | 34.3844 | 25.162 | 73.7888 | 101.5724 | 38.858 | 22.2332 | 77.1867 |  | #REF!
HAKB4A | 400 | 45.5864 | 17.8074 | 7.3418 | 32.5252 | 42.5689 | 16.9161 | 7.3814 | 31.3044 |  | #REF!
HAKB4B | 400 | 46.2813 | 18.088 | 7.421 | 33.0012 | 43.8712 | 17.4217 | 7.7024 | 32.3405 |  | #REF!
HAMB4A | 400 | 71.8766 | 26.1833 | 16.9113 | 53.9401 | 60.7626 | 23.6515 | 11.3537 | 44.802 |  | #REF!
HAMB4B | 400 | 71.7531 | 26.1411 | 16.8722 | 53.8413 | 60.8253 | 23.673 | 11.3927 | 44.8713 |  | #REF!
HAMH40 | 400 | 81.736 | 30.5411 | 14.6076 | 57.7993 | 73.2581 | 28.5402 | 14.4115 | 54.7735 |  | #REF!
HARK40 | 400 | 53.4594 | 20.767 | 8.7187 | 38.0876 | 49.4855 | 19.6303 | 9.1733 | 36.9348 |  | #REF!
HEYS40 | 400 | 98.5659 | 34.8229 | 26.0515 | 75.2986 | 100.4895 | 37.2333 | 29.2334 | 81.8893 |  | #REF!
HIGM40 | 400 | 107.479 | 40.1455 | 21.8986 | 78.6729 | 88.8929 | 35.1788 | 13.7852 | 63.5355 |  | #REF!
HIGM4A | 400 | 75.5561 | 27.9838 | 19.65 | 59.2251 | 64.8739 | 25.0528 | 13.7163 | 49.1462 |  | #REF!
HINP40 | 400 | 69.9012 | 25.1554 | 16.6031 | 52.1782 | 66.1783 | 25.0059 | 17.835 | 53.1987 |  | #REF!
HUMR40 | 400 | 123.8198 | 43.2258 | 37.3417 | 98.4722 | 132.8371 | 48.7945 | 38.3437 | 107.3496 |  | #REF!
HUTT40 | 400 | 66.729 | 25.158 | 12.1364 | 47.7152 | 48.5568 | 19.6766 | 7.064 | 34.891 |  | #REF!
IMPP40 | 400 | 56.5164 | 20.8806 | 13.0597 | 42.5894 | 47.9816 | 18.5206 | 10.1288 | 36.3209 |  | #REF!
INDQ40 | 400 | 37.0438 | 13.5596 | 7.0584 | 26.2346 | 35.8282 | 13.8424 | 7.3683 | 26.9445 |  | #REF!
IRON40 | 400 | 93.2557 | 33.6883 | 20.2969 | 67.9394 | 85.9673 | 32.8267 | 19.698 | 66.1221 |  | #REF!
IVER4A | 400 | 46.6594 | 17.5085 | 10.5312 | 35.2919 | 43.7481 | 16.8312 | 10.3768 | 34.1797 |  | #REF!
IVER4B | 400 | 43.5585 | 16.415 | 9.98 | 33.1943 | 39.7563 | 15.3969 | 9.215 | 30.9896 |  | #REF!
KEAD41 | 400 | 129.2761 | 46.3386 | 34.7187 | 100.2513 | 113.1481 | 42.8188 | 28.4627 | 89.0175 |  | #REF!
KEAD42 | 400 | 125.0183 | 45.215 | 31.9431 | 95.8867 | 108.2142 | 41.2276 | 24.6581 | 82.9628 |  | #REF!
KEAD43 | 400 | 111.4888 | 40.8311 | 25.6512 | 83.3951 | 89.2103 | 34.6618 | 18.2581 | 67.2773 |  | #REF!
KEAP41 | 400 | 126.5669 | 45.4696 | 33.4806 | 97.7844 | 110.4654 | 41.8844 | 27.3696 | 86.6032 |  | #REF!
KEAP42 | 400 | 106.9374 | 39.2737 | 24.259 | 79.8004 | 85.6579 | 33.43 | 16.9781 | 64.2552 |  | #REF!
KEMS40 | 400 | 161.7503 | 54.9869 | 44.3583 | 122.1215 | 135.495 | 51.8323 | 25.8741 | 99.1761 |  | #REF!
KILL40 | 400 | 133.7154 | 46.3561 | 41.1121 | 106.6695 | 145.1712 | 53.0637 | 43.0205 | 118.064 |  | #REF!
KINO41 | 400 | 123.5022 | 42.9289 | 34.541 | 95.2516 | 116.0228 | 43.0323 | 32.9241 | 93.7809 |  | #REF!
KINO42 | 400 | 129.2038 | 44.4513 | 38.8123 | 101.6759 | 132.7079 | 48.5731 | 39.7654 | 108.4582 |  | #REF!
LACK40 | 400 | 94.7781 | 33.2799 | 24.4698 | 71.5348 | 87.4014 | 32.5031 | 23.733 | 69.6992 |  | #REF!
LAGA40 | 400 | 45.5729 | 16.3409 | 10.8348 | 33.9444 | 45.4978 | 17.2843 | 11.0961 | 35.5398 |  | #REF!
LAND41 | 400 | 35.3673 | 13.0222 | 7.026 | 25.4422 | 36.263 | 14.0978 | 6.4554 | 26.3928 |  | #REF!
LAND42 | 400 | 35.3673 | 13.0222 | 7.026 | 25.4422 | 36.263 | 14.0978 | 6.4554 | 26.3928 |  | #REF!
LEGA40 | 400 | 110.8245 | 39.8457 | 25.7756 | 82.126 | 77.8658 | 30.851 | 13.6721 | 57.302 |  | #REF!
LITB40 | 400 | 103.305 | 37.0926 | 24.3196 | 76.7764 | 72.2857 | 27.3393 | 19.639 | 58.3026 |  | #REF!
LITT41 | 400 | 106.1589 | 37.9451 | 26.5819 | 80.2444 | 105.8749 | 40.0027 | 26.8776 | 83.45 |  | #REF!
LITT42 | 400 | 103.305 | 37.0926 | 24.3196 | 76.7764 | 102.9648 | 39.1151 | 24.8206 | 80.1377 |  | #REF!
LOVE40 | 400 | 101.4691 | 36.2038 | 21.9664 | 73.1663 | 89.1823 | 34.2963 | 17.374 | 65.8763 |  | #REF!
MACC40 | 400 | 85.8271 | 32.0155 | 15.8883 | 61.165 | 63.8308 | 25.4852 | 9.9966 | 46.038 |  | #REF!
MANN40 | 400 | 59.2641 | 21.6099 | 12.4104 | 42.9715 | 51.4984 | 19.7667 | 11.3089 | 39.2633 |  | #REF!
MAWO40 | 400 | 69.9533 | 25.2912 | 14.9786 | 50.7457 | 66.4608 | 25.1328 | 15.4958 | 51.0389 |  | #REF!
MEDW40 | 400 | 122.3881 | 42.3395 | 31.6558 | 91.5329 | 117.2898 | 43.8442 | 28.8201 | 90.8251 |  | #REF!
MELK40 | 400 | 114.2776 | 41.7454 | 23.2014 | 82.2382 | 89.3986 | 35.2474 | 15.8922 | 65.7395 |  | #REF!
MITY40 | 400 | 85.983 | 32.2335 | 15.0355 | 60.6206 | 61.9325 | 24.915 | 9.3703 | 44.6054 |  | #REF!
MONF40 | 400 | 93.187 | 33.6119 | 24.0377 | 71.5721 | 84.0113 | 31.8888 | 19.9798 | 65.0775 |  | #REF!
NFLE40 | 400 | 121.7191 | 42.5438 | 30.6008 | 90.7669 | 93.5243 | 36.3947 | 17.6759 | 69.1458 |  | #REF!
NINF40 | 400 | 66.1511 | 23.9814 | 14.9399 | 48.8548 | 55.4032 | 21.2869 | 12.674 | 42.7782 |  | #REF!
NORT40 | 400 | 98.484 | 34.6236 | 23.3133 | 72.2785 | 86.4103 | 32.7317 | 19.0969 | 65.3865 |  | #REF!
NORW40 | 400 | 68.1225 | 24.8874 | 14.8101 | 50.0062 | 52.5479 | 20.3881 | 11.9603 | 40.7934 |  | #REF!
NURS40 | 400 | 65.6667 | 23.8524 | 14.0638 | 47.7962 | 62.2189 | 23.6146 | 13.699 | 47.0951 |  | #REF!
NURS4A | 400 | 54.2192 | 19.9376 | 11.7133 | 39.9094 | 50.0532 | 19.0731 | 11.32 | 38.2935 |  | #REF!
OSBA41 | 400 | 59.0539 | 21.8824 | 13.4777 | 44.4241 | 53.1133 | 20.3119 | 12.8255 | 41.5509 |  | #REF!
OSBA42 | 400 | 57.9512 | 21.4878 | 13.0232 | 43.4116 | 46.6735 | 18.0979 | 9.7617 | 35.3559 |  | #REF!
PADI40 | 400 | 77.5442 | 28.5524 | 16.7057 | 57.0849 | 64.3842 | 25.1801 | 11.7175 | 47.3275 |  | #REF!
PELH40 | 400 | 149.4473 | 52.7301 | 36.8584 | 111.43 | 115.9457 | 44.6953 | 22.7163 | 85.925 |  | #REF!
PEMB40 | 400 | 60.0908 | 21.1083 | 18.3907 | 48.2423 | 61.6599 | 22.5631 | 19.8745 | 51.7835 |  | #REF!
PENT40 | 400 | 95.0142 | 32.6681 | 27.6764 | 73.8761 | 92.9345 | 34.2865 | 25.1259 | 73.6143 |  | #REF!
PEWO40 | 400 | 106.3116 | 37.9879 | 25.1219 | 78.8449 | 94.6077 | 36.2674 | 21.1628 | 72.4527 |  | #REF!
QUER4A | 400 | 84.5206 | 30.4898 | 20.7011 | 63.8202 | 75.5062 | 29.1358 | 14.6651 | 55.8693 |  | #REF!
QUER4B | 400 | 84.489 | 30.4788 | 20.6943 | 63.7978 | 75.4324 | 29.108 | 14.6504 | 55.8154 |  | #REF!
RASS40 | 400 | 54.3543 | 20.0333 | 12.3667 | 40.698 | 43.3296 | 16.9715 | 7.6015 | 31.6028 |  | #REF!
RATS41 | 400 | 115.6337 | 42.0019 | 24.6799 | 84.0796 | 113.1262 | 42.9458 | 27.0658 | 87.8004 |  | #REF!
RATS42 | 400 | 100.3221 | 36.7678 | 21.5969 | 73.5944 | 97.2905 | 37.0892 | 23.2469 | 75.6989 |  | #REF!
RAYL40 | 400 | 115.271 | 41.4657 | 25.4003 | 84.0417 | 88.238 | 34.5889 | 16.2563 | 65.1724 |  | #REF!
ROCK40 | 400 | 108.2998 | 38.0337 | 30.4956 | 84.2835 | 94.391 | 35.1979 | 25.7813 | 75.5587 |  | #REF!
ROWD40 | 400 | 47.0776 | 17.8728 | 9.3959 | 34.6718 | 41.4817 | 16.314 | 8.0157 | 31.0871 |  | #REF!
RUGE40 | 400 | 82.4962 | 30.2989 | 16.288 | 59.1372 | 76.2253 | 29.4136 | 15.9121 | 57.5092 |  | #REF!
RYEH40 | 400 | 85.8046 | 30.6775 | 23.1324 | 66.5169 | 82.9719 | 30.9315 | 23.0724 | 66.8161 |  | #REF!
SASA41 | 400 | 70.7904 | 25.801 | 17.9798 | 54.468 | 55.4913 | 21.5062 | 11.5793 | 41.9936 |  | #REF!
SASA42 | 400 | 66.1649 | 24.1371 | 16.2141 | 50.3491 | 53.4328 | 20.7666 | 10.7968 | 40.1652 |  | #REF!
SEAB40 | 400 | 67.5799 | 24.3493 | 17.7993 | 52.2343 | 67.7103 | 25.2974 | 19.1178 | 54.8936 |  | #REF!
SELL40 | 400 | 81.6325 | 29.5328 | 17.5616 | 59.3273 | 74.2041 | 28.4036 | 16.9194 | 57.0881 |  | #REF!
SHBA40 | 400 | 94.8136 | 33.5495 | 27.8071 | 75.2532 | 95.2529 | 35.426 | 27.0348 | 77.1347 |  | #REF!
SING40 | 400 | 111.2291 | 39.2581 | 27.8356 | 83.3549 | 87.2717 | 33.9386 | 15.5008 | 63.4973 |  | #REF!
SIZE40 | 400 | 69.5027 | 24.7508 | 17.7259 | 52.7288 | 73.1853 | 27.0419 | 20.8539 | 59.0969 |  | #REF!
SJOW40 | 400 | 95.0652 | 33.0087 | 25.8592 | 72.5405 | 101.2787 | 38.2413 | 25.1114 | 79.1927 |  | #REF!
SPEN41 | 400 | 63.9588 | 23.1272 | 14.152 | 46.8588 | 53.0312 | 20.523 | 10.0874 | 39.1112 |  | #REF!
SPEN42 | 400 | 63.5592 | 23.0625 | 14.0651 | 46.6803 | 52.0212 | 20.1747 | 9.7773 | 38.3087 |  | #REF!
SPLN40 | 400 | 72.828 | 26.4467 | 19.5816 | 56.9828 | 63.1736 | 23.9551 | 16.802 | 50.6796 |  | #REF!
STAL41 | 400 | 53.9227 | 20.5579 | 10.1703 | 39.2436 | 42.1557 | 16.8308 | 6.6098 | 30.4121 |  | #REF!
STAL42 | 400 | 37.7344 | 13.8932 | 9.8099 | 29.4579 | 33.2505 | 12.8942 | 7.938 | 26.1731 |  | #REF!
STAY41 | 400 | 72.7968 | 27.3575 | 15.0692 | 53.7586 | 42.1557 | 16.8308 | 6.6098 | 30.4121 |  | #REF!
STAY42 | 400 | 79.9462 | 29.916 | 16.5003 | 58.8079 | 62.2082 | 24.2263 | 14.1121 | 48.3734 |  | #REF!
STAY4A | 400 | 65.2137 | 24.3944 | 15.1197 | 49.6185 | 59.2599 | 22.7315 | 15.3811 | 47.5284 |  | #REF!
STEW40 | 400 | 75.2152 | 26.9805 | 17.3488 | 55.5049 | 61.5409 | 23.8185 | 13.2599 | 46.9443 |  | #REF!
STSB40 | 400 | 61.8752 | 23.0014 | 13.9464 | 46.4753 | 49.1151 | 19.34 | 8.3908 | 35.7416 |  | #REF!
STSB4A | 400 | 56.7838 | 21.156 | 13.3392 | 43.2583 | 44.3989 | 17.4042 | 8.2732 | 32.8865 |  | #REF!
SUND41 | 400 | 117.3796 | 42.7171 | 26.1149 | 86.526 | 95.0162 | 36.828 | 18.754 | 70.8367 |  | #REF!
SUND42 | 400 | 92.3824 | 34.0534 | 20.0111 | 68.1699 | 77.123 | 29.8431 | 15.5926 | 57.7971 |  | #REF!
SUTB4A | 400 | 92.4995 | 33.3332 | 21.9188 | 69.059 | 79.4603 | 30.1933 | 20.0176 | 62.7174 |  | #REF!
SWAN41 | 400 | 60.9015 | 21.9261 | 15.9229 | 46.9312 | 56.8134 | 21.5768 | 13.3372 | 43.8513 |  | #REF!
SWAN42 | 400 | 39.0796 | 14.3754 | 9.4947 | 29.8246 | 35.1327 | 13.3749 | 8.3926 | 27.3076 |  | #REF!
TAUN41 | 400 | 50.4734 | 18.5778 | 10.2837 | 36.5567 | 43.4392 | 17.0979 | 7.065 | 31.2451 |  | #REF!
TAUN42 | 400 | 51.7049 | 19.0192 | 10.4445 | 37.3417 | 45.2696 | 17.7868 | 7.6086 | 32.7629 |  | #REF!
THOM40 | 400 | 104.406 | 37.2355 | 26.2247 | 78.8837 | 93.1136 | 35.6557 | 19.1727 | 69.5975 |  | #REF!
THTO41 | 400 | 72.6786 | 26.7795 | 16.7178 | 54.5896 | 60.2472 | 23.3349 | 11.5334 | 44.5339 |  | #REF!
THTO42 | 400 | 102.8017 | 37.3125 | 25.4253 | 78.1932 | 81.0888 | 31.4507 | 15.0507 | 59.5287 |  | #REF!
THTO43 | 400 | 72.4654 | 26.5834 | 17.2772 | 54.8719 | 62.5587 | 24.0487 | 12.9602 | 46.9702 |  | #REF!
TILB40 | 400 | 171.212 | 58.4389 | 48.6304 | 131.2756 | 166.7579 | 61.7992 | 43.4974 | 130.8946 |  | #REF!
TRAW40 | 400 | 64.3466 | 23.9497 | 12.6881 | 46.5581 | 49.0768 | 19.57 | 8.3187 | 35.9949 |  | #REF!
TREU4A | 400 | 110.194 | 39.7782 | 26.1314 | 82.3862 | 84.1658 | 33.1537 | 13.6409 | 60.5273 |  | #REF!
TREU4B | 400 | 102.8585 | 37.1743 | 23.7056 | 76.278 | 80.3938 | 31.638 | 13.0234 | 57.7662 |  | #REF!
WALH40 | 400 | 61.4147 | 22.9669 | 12.1096 | 44.5896 | 50.617 | 19.9178 | 10.767 | 38.935 |  | #REF!
WALP40 | 400 | 110.2815 | 39.0823 | 28.5517 | 83.8224 | 93.1009 | 35.1385 | 24.0095 | 73.7028 |  | #REF!
WALX41 | 400 | 79.3743 | 28.4426 | 21.7503 | 61.9742 | 75.2241 | 28.161 | 20.1805 | 60.0061 |  | #REF!
WALX42 | 400 | 73.7101 | 26.6947 | 19.4533 | 57.2053 | 66.7168 | 25.1538 | 17.4097 | 52.9825 |  | #REF!
WBUR41 | 400 | 118.848 | 42.5738 | 33.845 | 94.0535 | 110.5454 | 41.3737 | 32.1415 | 90.6528 |  | #REF!
WBUR42 | 400 | 155.149 | 54.6217 | 45.6821 | 122.9289 | 152.5763 | 56.5831 | 44.0705 | 124.0911 |  | #REF!
WHAM40 | 400 | 106.0936 | 36.8715 | 27.0301 | 79.1743 | 110.0354 | 41.3586 | 26.4448 | 84.9347 |  | #REF!
WHAM4A | 400 | 88.4975 | 31.0165 | 23.3231 | 67.1871 | 89.4439 | 34.8427 | 23.7507 | 73.0258 |  | #REF!
WHAM4B | 400 | 88.5953 | 31.0465 | 23.3573 | 67.2637 | 89.5953 | 34.8931 | 23.7584 | 73.1047 |  | #REF!
WILE40 | 400 | 116.6441 | 42.6545 | 22.1806 | 82.5031 | 97.7494 | 38.3215 | 17.4626 | 71.6574 |  | #REF!
WTHU4A | 400 | 98.1522 | 35.0715 | 22.2412 | 71.8398 | 77.8764 | 30.59 | 13.1216 | 56.3824 |  | #REF!
WTHU4B | 400 | 98.1333 | 35.066 | 22.2276 | 71.8184 | 77.8423 | 30.5788 | 13.1 | 56.345 |  | #REF!
WWEY41 | 400 | 52.0372 | 19.2997 | 12.5672 | 39.8611 | 45.7255 | 17.5631 | 11.1575 | 35.9954 |  | #REF!
WWEY42 | 400 | 52.0748 | 19.2809 | 12.7907 | 40.058 | 45.6076 | 17.5783 | 11.1368 | 35.9963 |  | #REF!
WYLF40 | 400 | 66.9361 | 23.1165 | 19.1496 | 51.8412 | 64.7852 | 23.7132 | 19.2179 | 52.7534 |  | #REF!
WYMO40 | 400 | 116.3434 | 42.0082 | 26.8025 | 86.211 | 95.369 | 36.6811 | 19.634 | 71.5089 |  | #REF!
ABTH20 | 275 | 90.9067 | 32.1287 | 24.5017 | 69.9386 | 96.0298 | 35.84 | 27.1531 | 77.8385 |  | #REF!
ALDW20 | 275 | 65.1077 | 24.3673 | 10.1302 | 44.5907 | 62.8378 | 24.9451 | 9.815 | 45.0928 |  | #REF!
BAGB20 | 275 | 53.277 | 19.7061 | 13.0438 | 40.9124 | 51.0676 | 19.6015 | 12.8745 | 40.5951 |  | #REF!
BARK21 | 275 | 73.137 | 25.8925 | 19.5405 | 56.158 | 73.5333 | 27.6746 | 19.2068 | 58.3447 |  | #REF!
BARK22 | 275 | 72.5814 | 26.0769 | 19.5314 | 56.4097 | 74.3233 | 28.0405 | 20.0085 | 59.6637 |  | #REF!
BARP21 | 275 | 65.6829 | 23.7225 | 17.2116 | 50.7603 | 66.13 | 25.0351 | 17.5048 | 52.9098 |  | #REF!
BARP22 | 275 | 65.3466 | 23.3381 | 16.7667 | 49.7717 | 64.2174 | 24.333 | 16.1373 | 50.5493 |  | #REF!
BEDD21 | 275 | 88.255 | 31.8007 | 19.6883 | 64.6612 | 87.7612 | 34.0048 | 18.4351 | 66.5251 |  | #REF!
BEDD22 | 275 | 95.607 | 34.2431 | 22.5723 | 70.9994 | 95.0513 | 36.6491 | 21.0607 | 72.8903 |  | #REF!
BESW20 | 275 | 61.5885 | 22.4703 | 11.6384 | 43.4163 | 55.6778 | 21.7422 | 9.9803 | 40.7284 |  | #REF!
BIRK20 | 275 | 67.4931 | 23.3089 | 18.8837 | 51.8475 | 65.0215 | 24.3695 | 14.603 | 49.0667 |  | #REF!
BISW20 | 275 | 66.0903 | 24.4414 | 12.8642 | 47.4295 | 60.3689 | 23.7652 | 10.0209 | 43.63 |  | #REF!
BLYT20 | 275 | 82.6266 | 29.2712 | 18.1342 | 59.53 | 77.3332 | 29.6018 | 15.8536 | 57.7169 |  | #REF!
BRAW20 | 275 | 71.4299 | 25.7991 | 16.6371 | 53.1226 | 71.3175 | 27.3827 | 15.1405 | 53.8654 |  | #REF!
BRED20 | 275 | 81.3901 | 29.6875 | 15.8706 | 57.8551 | 74.5612 | 29.3682 | 11.516 | 53.0489 |  | #REF!
BRIN21 | 275 | 82.504 | 29.6389 | 21.4261 | 63.3418 | 87.6539 | 33.4649 | 21.1178 | 68.4443 |  | #REF!
BRIN22 | 275 | 70.9449 | 25.9721 | 17.7751 | 54.5052 | 74.1133 | 28.4903 | 17.3687 | 57.6602 |  | #REF!
BUSH20 | 275 | 67.9145 | 25.0004 | 13.0859 | 48.4417 | 65.5113 | 25.8237 | 11.0252 | 47.5454 |  | #REF!
BUST21 | 275 | 66.3135 | 24.0204 | 15.3217 | 49.2916 | 60.1018 | 23.9265 | 11.5554 | 45.3925 |  | #REF!
BUST22 | 275 | 66.0409 | 23.9816 | 15.2719 | 49.1869 | 58.1835 | 23.517 | 10.3372 | 43.5954 |  | #REF!
CAPE20 | 275 | 80.7181 | 27.2117 | 27.392 | 65.8752 | 87.9802 | 31.7115 | 27.3912 | 72.2381 |  | #REF!
CARE20 | 275 | 53.0085 | 19.8873 | 9.8645 | 37.9893 | 44.4365 | 17.663 | 7.9726 | 32.952 |  | #REF!
CARR20 | 275 | 85.0342 | 30.4701 | 22.4756 | 65.5668 | 88.1804 | 33.1723 | 22.893 | 69.8058 |  | #REF!
CHSI20 | 275 | 97.8299 | 35.3767 | 21.12 | 71.1502 | 81.6041 | 32.2398 | 14.3426 | 59.9366 |  | #REF!
CHTE20 | 275 | 76.6862 | 27.4991 | 19.0235 | 57.9131 | 64.7643 | 24.9942 | 14.6667 | 50.0138 |  | #REF!
COVE20 | 275 | 62.0546 | 22.5193 | 12.5801 | 44.4272 | 59.0354 | 22.7056 | 12.1833 | 44.2938 |  | #REF!
CREB2A | 275 | 73.4021 | 26.3574 | 23.9617 | 61.2367 | 72.833 | 27.0651 | 21.3527 | 59.6285 |  | #REF!
CREB2B | 275 | 73.4431 | 26.37 | 23.9743 | 61.2671 | 72.9093 | 27.0929 | 21.3721 | 59.6873 |  | #REF!
DUNG20 | 275 | 45.4485 | 16.1847 | 15.2749 | 38.1635 | 46.5361 | 17.1086 | 15.2242 | 39.4195 |  | #REF!
EALI20 | 275 | 63.1423 | 22.4706 | 18.6525 | 50.4307 | 67.1406 | 26.3893 | 12.6458 | 49.966 |  | #REF!
ELLA20 | 275 | 70.6424 | 25.9256 | 14.1579 | 50.8223 | 69.4468 | 26.9664 | 12.7534 | 50.8896 |  | #REF!
ELST21 | 275 | 60.6584 | 22.1075 | 12.9194 | 44.1842 | 67.0132 | 25.8293 | 13.7992 | 50.3274 |  | #REF!
ELST22 | 275 | 46.6879 | 17.513 | 8.4197 | 33.1867 | 48.9938 | 19.0583 | 8.9965 | 35.949 |  | #REF!
FECK20 | 275 | 63.1866 | 23.3306 | 14.7202 | 47.7146 | 63.6479 | 24.4216 | 14.7965 | 49.3339 |  | #REF!
FERR21 | 275 | 77.1935 | 27.7663 | 21.7563 | 61.0238 | 83.3445 | 31.3248 | 22.893 | 67.1929 |  | #REF!
FERR22 | 275 | 79.3201 | 28.0123 | 24.6651 | 64.2804 | 88.4489 | 32.57 | 27.7344 | 73.7953 |  | #REF!
FERR23 | 275 | 70.4227 | 25.0864 | 24.28 | 59.7576 | 79.2846 | 29.3577 | 26.4401 | 67.9582 |  | #REF!
FERR2A | 275 | 70.2705 | 25.0612 | 24.1068 | 59.5487 | 78.6321 | 29.1655 | 25.8269 | 67.0731 |  | #REF!
FERR2B | 275 | 78.065 | 27.6296 | 23.8657 | 62.9399 | 86.0585 | 31.8968 | 25.0648 | 70.1737 |  | #REF!
FFES21 | 275 | 35.4327 | 13.4404 | 6.4919 | 25.4995 | 34.173 | 13.5101 | 5.6749 | 24.781 |  | #REF!
FFES22 | 275 | 35.4258 | 13.4412 | 6.4781 | 25.4868 | 34.1176 | 13.4814 | 5.6673 | 24.7329 |  | #REF!
FIDF21 | 275 | 68.5461 | 23.7418 | 23.776 | 57.3519 | 73.0847 | 26.3859 | 25.1847 | 62.4999 |  | #REF!
FIDF22 | 275 | 69.3869 | 24.0374 | 23.6021 | 57.5961 | 73.6075 | 26.6293 | 24.8166 | 62.4761 |  | #REF!
FIDF23 | 275 | 89.4763 | 30.6618 | 26.2484 | 69.6107 | 93.0948 | 33.8113 | 28.0692 | 75.8856 |  | #REF!
FIDF24 | 275 | 89.1773 | 30.5712 | 26.0599 | 69.2941 | 92.2184 | 33.5257 | 27.6024 | 75.0148 |  | #REF!
FOUR20 | 275 | 36.5542 | 14.3564 | 4.7237 | 25.0267 | 29.2513 | 12.1428 | 2.8444 | 20.017 |  | #REF!
FROD2A | 275 | 64.5366 | 22.5174 | 22.5528 | 54.3972 | 66.8386 | 24.3119 | 22.2674 | 56.6496 |  | #REF!
FROD2B | 275 | 65.7242 | 22.9497 | 22.4794 | 54.9352 | 67.6241 | 24.7079 | 21.1927 | 56.135 |  | #REF!
GRSA20 | 275 | 98.0946 | 33.3134 | 31.6431 | 78.7553 | 105.7721 | 38.22 | 32.6218 | 86.6731 |  | #REF!
GRSB20 | 275 | 98.7595 | 33.5146 | 32.0253 | 79.4221 | 107.3666 | 38.7103 | 33.6211 | 88.3657 |  | #REF!
HACK2A | 275 | 90.1636 | 32.5277 | 21.6166 | 67.6177 | 87.2943 | 33.5697 | 19.6385 | 67.1133 |  | #REF!
HACK2B | 275 | 90.2138 | 32.6027 | 21.6613 | 67.7685 | 87.4708 | 33.6583 | 19.6699 | 67.2699 |  | #REF!
HAMH20 | 275 | 75.4326 | 27.1593 | 16.592 | 55.0011 | 72.6768 | 27.9149 | 14.7988 | 54.2764 |  | #REF!
HARK21 | 275 | 33.9058 | 12.9292 | 8.1948 | 26.4794 | 36.9059 | 14.2491 | 9.1475 | 29.2988 |  | #REF!
HARK22 | 275 | 36.2144 | 13.8864 | 8.2208 | 27.8591 | 41.0958 | 16.0019 | 9.4346 | 32.0646 |  | #REF!
HARM20 | 275 | 64.6885 | 23.2545 | 12.6381 | 45.5249 | 56.1052 | 21.963 | 8.729 | 39.7893 |  | #REF!
HATL20 | 275 | 90.7628 | 30.8232 | 24.4408 | 68.0314 | 92.6144 | 34.0077 | 25.5865 | 73.6806 |  | #REF!
HAWP20 | 275 | 76.6373 | 27.0855 | 17.7607 | 56.0653 | 69.4932 | 26.8249 | 12.8436 | 50.7798 |  | #REF!
HIGM20 | 275 | 74.0877 | 27.2772 | 20.6614 | 59.2371 | 70.53 | 27.4479 | 15.726 | 54.5433 |  | #REF!
HINP21 | 275 | 20.366 | 7.2503 | 7.2991 | 17.5526 | 21.6456 | 7.8777 | 7.6314 | 18.7721 |  | #REF!
HINP22 | 275 | 20.7592 | 7.4002 | 7.3501 | 17.8156 | 24.3164 | 8.9076 | 8.0665 | 20.6638 |  | #REF!
HINP23 | 275 | 4.3108 | 1.6469 | 0.82271 | 3.1519 | 4.5292 | 1.7725 | 0.85239 | 3.3591 |  | #REF!
HINP24 | 275 | 4.2913 | 1.6403 | 0.81898 | 3.1387 | 4.5031 | 1.7622 | 0.84797 | 3.34 |  | #REF!
HURS20 | 275 | 82.4727 | 29.4138 | 21.7269 | 63.3243 | 81.7995 | 32.9899 | 17.6745 | 64.3292 |  | #REF!
IROA20 | 275 | 67.6962 | 24.988 | 14.0466 | 49.3849 | 63.005 | 24.5532 | 12.9521 | 47.6755 |  | #REF!
IVER21 | 275 | 67.9784 | 25.011 | 16.6212 | 51.9921 | 71.4055 | 27.2144 | 17.0558 | 55.5427 |  | #REF!
IVER22 | 275 | 60.7345 | 22.2621 | 13.4186 | 44.9019 | 60.4551 | 23.3438 | 12.7371 | 45.7503 |  | #REF!
JORD20 | 275 | 59.7648 | 22.3573 | 11.5517 | 43.1696 | 57.4252 | 23.7511 | 8.7872 | 42.3763 |  | #REF!
KEAR20 | 275 | 75.7585 | 26.9061 | 19.1734 | 57.2243 | 78.3253 | 29.674 | 18.1322 | 60.0975 |  | #REF!
KIBY21 | 275 | 91.7061 | 31.5101 | 23.8173 | 68.3793 | 89.2386 | 33.4323 | 19.6159 | 66.8963 |  | #REF!
KIBY22 | 275 | 76.9522 | 27.0876 | 19.0411 | 57.3488 | 71.6181 | 27.0458 | 15.66 | 53.9085 |  | #REF!
KIRK20 | 275 | 59.6384 | 21.7012 | 13.9088 | 44.599 | 55.2598 | 21.5838 | 11.2431 | 41.7672 |  | #REF!
KIRK2A | 275 | 60.8751 | 22.0574 | 14.5498 | 45.7437 | 54.4908 | 21.8244 | 10.8089 | 41.6732 |  | #REF!
KITW20 | 275 | 67.5933 | 24.7065 | 13.3181 | 48.2584 | 65.0638 | 25.3946 | 11.5626 | 47.476 |  | #REF!
LACK20 | 275 | 63.1504 | 21.4469 | 17.4647 | 47.7953 | 65.6042 | 24.0505 | 18.1699 | 52.1825 |  | #REF!
LALE20 | 275 | 62.758 | 22.412 | 17.8861 | 49.5814 | 67.4068 | 26.1245 | 15.8904 | 52.8361 |  | #REF!
LISD20 | 275 | 82.8415 | 28.7222 | 20.902 | 61.5214 | 81.9472 | 31.0375 | 17.5803 | 61.474 |  | #REF!
LISD2A | 275 | 61.1523 | 21.4434 | 16.9056 | 47.2312 | 59.8053 | 22.7549 | 13.6901 | 45.8704 |  | #REF!
MACC20 | 275 | 56.884 | 21.1295 | 13.646 | 43.5277 | 52.2602 | 20.2059 | 11.5498 | 40.1253 |  | #REF!
MAGA20 | 275 | 57.9098 | 21.6231 | 11.5079 | 42.0875 | 52.5889 | 20.6395 | 10.1057 | 39.2944 |  | #REF!
MONF21 | 275 | 80.1778 | 28.9575 | 22.8323 | 63.7844 | 84.02 | 31.8186 | 21.7271 | 66.7254 |  | #REF!
MONF22 | 275 | 69.2422 | 24.9205 | 23.1034 | 58.3463 | 74.3238 | 27.8783 | 22.4487 | 61.8745 |  | #REF!
NECH20 | 275 | 81.6648 | 29.1469 | 19.7921 | 61.0121 | 75.2436 | 28.8967 | 15.7443 | 56.6104 |  | #REF!
NEEP20 | 275 | 71.4481 | 26.1385 | 16.7056 | 53.671 | 72.9181 | 29.0885 | 14.4532 | 55.5906 |  | #REF!
NEWX20 | 275 | 93.8172 | 33.1619 | 22.9845 | 69.8825 | 94.5959 | 38.4317 | 16.4005 | 70.7511 |  | #REF!
NHYD2A | 275 | 46.477 | 17.9877 | 7.2489 | 32.6874 | 39.3327 | 18.6056 | 2.3288 | 28.6412 |  | #REF!
NHYD2B | 275 | 43.1104 | 16.5632 | 6.5575 | 29.9813 | 36.0607 | 16.7732 | 2.3493 | 26.0702 |  | #REF!
NORL2A | 275 | 61.4817 | 22.9156 | 12.3327 | 44.7402 | 59.1353 | 24.5683 | 7.7952 | 42.54 |  | #REF!
NORL2B | 275 | 60.8611 | 22.7616 | 11.7023 | 43.892 | 58.2729 | 24.5856 | 6.9237 | 41.693 |  | #REF!
NORT21 | 275 | 63.6056 | 22.2482 | 18.1275 | 49.5913 | 67.1444 | 24.7841 | 18.7353 | 53.7854 |  | #REF!
NORT22 | 275 | 54.3228 | 19.4155 | 15.7314 | 43.1891 | 55.3153 | 20.8448 | 14.6992 | 44.1782 |  | #REF!
OCKH20 | 275 | 68.609 | 25.138 | 13.0225 | 48.5731 | 68.2036 | 26.7872 | 11.957 | 49.8398 |  | #REF!
OFFE20 | 275 | 69.7218 | 24.9596 | 13.3857 | 48.6838 | 60.0006 | 23.824 | 8.3062 | 41.9984 |  | #REF!
PENN20 | 275 | 73.0961 | 26.6528 | 16.6288 | 54.3215 | 75.406 | 28.8444 | 16.366 | 57.1582 |  | #REF!
PEWO2A | 275 | 71.3783 | 25.6546 | 21.1511 | 57.4322 | 72.7934 | 27.1825 | 20.4478 | 58.8896 |  | #REF!
PEWO2B | 275 | 72.8033 | 26.1723 | 21.2406 | 58.2539 | 73.2559 | 27.3507 | 20.8776 | 59.5573 |  | #REF!
PITS20 | 275 | 75.0288 | 27.2794 | 17.8064 | 56.3853 | 79.2077 | 31.0931 | 15.1585 | 59.1308 |  | #REF!
POPP20 | 275 | 38.4487 | 15.9974 | 2.4514 | 25.0752 | 26.9966 | 11.5323 | 2.9719 | 19.281 |  | #REF!
PYLE20 | 275 | 62.2731 | 23.2224 | 11.6364 | 44.4778 | 54.5871 | 21.5991 | 9.4363 | 39.9821 |  | #REF!
RAIN20 | 275 | 109.5687 | 36.7547 | 31.5678 | 83.5468 | 101.6898 | 37.7178 | 22.7904 | 76.1314 |  | #REF!
RATS2A | 275 | 42.4826 | 15.5722 | 13.2401 | 35.2626 | 44.3883 | 16.1565 | 18.4634 | 41.3121 |  | #REF!
REBR21 | 275 | 94.7007 | 33.6261 | 23.0854 | 70.6399 | 88.0178 | 34.8526 | 14.6665 | 63.9554 |  | #REF!
REBR22 | 275 | 93.44 | 33.4254 | 22.883 | 70.1536 | 86.7172 | 34.5685 | 14.015 | 62.9022 |  | #REF!
ROCH20 | 275 | 72.3331 | 26.3591 | 14.6584 | 51.9357 | 67.5854 | 26.2827 | 13.0068 | 50.1762 |  | #REF!
SAEN20 | 275 | 72.0937 | 25.7231 | 21.1382 | 57.5162 | 70.6329 | 26.2056 | 21.1163 | 58.1766 |  | #REF!
SAES20 | 275 | 72.5691 | 25.864 | 21.3885 | 57.9657 | 71.4104 | 26.4309 | 21.9598 | 59.3387 |  | #REF!
SALH20 | 275 | 72.3563 | 25.2039 | 17.9168 | 53.5605 | 71.269 | 26.8098 | 15.264 | 53.1788 |  | #REF!
SHEC20 | 275 | 64.0821 | 23.7719 | 13.2743 | 46.8929 | 63.2599 | 26.1957 | 8.6003 | 45.6466 |  | #REF!
SJOW20 | 275 | 113.1743 | 39.6283 | 29.52 | 85.5629 | 117.2796 | 45.7034 | 31.0262 | 95.6606 |  | #REF!
SKLG20 | 275 | 68.5429 | 24.7572 | 15.8386 | 50.8506 | 61.6139 | 23.9754 | 12.2891 | 46.1955 |  | #REF!
SMAN20 | 275 | 79.1343 | 28.662 | 17.4846 | 58.0188 | 74.2519 | 28.8974 | 14.0319 | 54.8989 |  | #REF!
SSHI20 | 275 | 67.2319 | 24.1556 | 12.0834 | 46.2446 | 59.5363 | 23.4573 | 9.4216 | 42.5952 |  | #REF!
STAL20 | 275 | 86.8355 | 31.4119 | 16.8489 | 61.2721 | 78.8107 | 30.7573 | 14.86 | 58.3574 |  | #REF!
STEW20 | 275 | 79.4917 | 28.4731 | 18.6324 | 58.8995 | 77.7719 | 29.6017 | 17.8129 | 59.6761 |  | #REF!
SWAN21 | 275 | 26.9292 | 9.7424 | 8.785 | 22.5628 | 29.6261 | 10.981 | 9.1986 | 24.728 |  | #REF!
SWAN22 | 275 | 26.9292 | 9.7424 | 8.785 | 22.5628 | 29.6261 | 10.981 | 9.1986 | 24.728 |  | #REF!
TEMP21 | 275 | 74.2328 | 27.02 | 17.6533 | 55.8653 | 76.3182 | 29.8281 | 15.5792 | 57.7625 |  | #REF!
TEMP22 | 275 | 74.5391 | 27.104 | 17.8371 | 56.1679 | 77.076 | 30.1027 | 15.827 | 58.3987 |  | #REF!
THOM20 | 275 | 75.2862 | 27.3585 | 20.7476 | 59.4384 | 62.88 | 24.15 | 13.06 | 47.21 |  | #REF!
THUR20 | 275 | 66.5195 | 25.0627 | 10.7245 | 46.1684 | 65.7062 | 26.1291 | 10.2932 | 47.2454 |  | #REF!
THUR2A | 275 | 67.2645 | 25.4664 | 10.1867 | 46.2016 | 65.0259 | 26.121 | 8.6695 | 45.6102 |  | #REF!
TILB2A | 275 | 78.5588 | 27.7092 | 25.0929 | 64.2796 | 83.9282 | 30.794 | 26.7547 | 70.3039 |  | #REF!
TILB2B | 275 | 77.0407 | 27.2552 | 23.1495 | 61.6942 | 83.5973 | 30.8283 | 24.6073 | 68.2052 |  | #REF!
TINP21 | 275 | 60.1226 | 22.3168 | 13.484 | 45.0448 | 58.8846 | 23.0063 | 11.9085 | 44.4444 |  | #REF!
TINP22 | 275 | 59.9664 | 22.2957 | 13.4597 | 44.9905 | 58.977 | 23.0342 | 11.9196 | 44.4948 |  | #REF!
TODP20 | 275 | 64.3059 | 22.0019 | 16.2707 | 47.3861 | 59.5918 | 22.5181 | 12.4433 | 44.2888 |  | #REF!
TOTE21 | 275 | 121.6782 | 42.623 | 31.7678 | 92.0458 | 121.9206 | 46.9152 | 25.3813 | 91.7294 |  | #REF!
TOTE22 | 275 | 121.5578 | 42.4645 | 31.6424 | 91.6963 | 122.5115 | 47.1812 | 25.508 | 92.2323 |  | #REF!
TRAW20 | 275 | 45.5125 | 16.3576 | 13.6644 | 36.7975 | 46.6354 | 17.4837 | 12.2318 | 36.9574 |  | #REF!
TREM20 | 275 | 51.4396 | 19.7149 | 6.9504 | 34.8314 | 43.7586 | 17.7946 | 5.6557 | 30.821 |  | #REF!
TYNE20 | 275 | 62.7282 | 22.6777 | 11.1025 | 43.1737 | 55.4294 | 21.7443 | 9.2651 | 40.0162 |  | #REF!
TYNE2A | 275 | 61.901 | 22.5473 | 10.866 | 42.7527 | 52.5429 | 20.8607 | 7.847 | 37.3485 |  | #REF!
UPPB21 | 275 | 50.2396 | 18.4534 | 12.2636 | 38.3606 | 49.0783 | 18.9606 | 10.4978 | 37.3121 |  | #REF!
UPPB22 | 275 | 49.5264 | 18.3672 | 12.1666 | 38.1418 | 47.6671 | 18.4351 | 10.3817 | 36.4529 |  | #REF!
USKM20 |  | 87.4099 | 31.1676 | 23.5482 | 67.6258 | 95.0531 | 35.5969 | 26.1326 | 76.4742 |  | #REF!
USKM2A | 275 | 87.4099 | 31.1676 | 23.5482 | 67.6258 | 91.0956 | 34.2905 | 23.7885 | 72.2825 |  | #REF!
WALX21 | 275 | 107.8421 | 38.5602 | 27.8075 | 82.3398 | 100.3917 | 38.1934 | 24.8892 | 78.9029 |  | #REF!
WALX22 | 275 | 107.8663 | 38.5296 | 28.0409 | 82.5299 | 106.8394 | 40.5065 | 26.506 | 83.7909 |  | #REF!
WARL20 | 275 | 83.2144 | 29.6587 | 20.4843 | 62.4281 | 71.7756 | 27.8538 | 12.7683 | 52.1595 |  | #REF!
WASF21 | 275 | 63.3999 | 22.966 | 13.9506 | 46.4294 | 53.2587 | 20.9202 | 7.7773 | 37.3629 |  | #REF!
WASF22 | 275 | 69.2674 | 24.8969 | 15.1845 | 50.394 | 58.0718 | 22.8593 | 8.0705 | 40.3984 |  | #REF!
WBOL20 | 275 | 76.0756 | 26.8502 | 14.5128 | 52.4847 | 65.7058 | 25.7686 | 10.4904 | 46.9327 |  | #REF!
WHGA20 | 275 | 71.4573 | 25.8223 | 15.1689 | 51.6872 | 65.2407 | 25.5707 | 10.7528 | 46.9152 |  | #REF!
WHSO20 | 275 | 87.6694 | 31.2777 | 23.6058 | 67.8391 | 92.9903 | 35.0312 | 23.993 | 73.5347 |  | #REF!
WHSO2A | 275 | 61.3287 | 22.2553 | 17.7666 | 49.2404 | 62.0359 | 23.3277 | 17.9 | 50.8903 |  | #REF!
WHSO2B | 275 | 61.3396 | 22.2605 | 17.7674 | 49.2484 | 62.0483 | 23.3336 | 17.901 | 50.8997 |  | #REF!
WIBA20 | 275 | 73.4795 | 26.7958 | 17.0633 | 54.9583 | 76.2105 | 30.3659 | 12.8939 | 55.8378 |  | #REF!
WIEN20 | 275 | 65.761 | 24.223 | 12.2595 | 46.5161 | 26.4609 | 9.6453 | 9.4788 | 23.1194 |  | #REF!
WILL20 | 275 | 25.2656 | 9.0746 | 9.2678 | 22.1012 | 26.4609 | 9.6453 | 9.4788 | 23.1194 |  | #REF!
WILT2A | 275 | 96.4651 | 32.7811 | 31.3423 | 77.7018 | 103.8748 | 37.5193 | 32.3162 | 85.3765 |  | #REF!
WILT2B | 275 | 96.4651 | 32.7811 | 31.3423 | 77.7018 | 103.8748 | 37.5193 | 32.3162 | 85.3765 |  | #REF!
WILT2C | 275 | 97.1264 | 32.9821 | 31.7194 | 78.3632 | 105.4428 | 38.0027 | 33.2988 | 87.0428 |  | #REF!
WILT2D | 275 | 97.113 | 32.9776 | 31.7164 | 78.3538 | 105.4262 | 37.9969 | 33.2935 | 87.0292 |  | #REF!
WIMB20 | 275 | 107.3983 | 37.5962 | 26.6045 | 79.7735 | 109.524 | 43.1645 | 23.4389 | 84.4827 |  | #REF!
WIMB21 | 275 | 107.3983 | 37.5962 | 26.6045 | 79.7735 | 109.524 | 43.1645 | 23.4389 | 84.4827 |  | #REF!
WISD20 | 275 | 85.2465 | 29.9298 | 25.7273 | 68.0545 | 91.7486 | 35.2831 | 21.8427 | 71.7406 |  | #REF!
WISD2A | 275 | 64.2882 | 22.8063 | 20.0231 | 52.2761 | 67.7606 | 26.3988 | 17.8791 | 55.2126 |  | #REF!
WISD2B | 275 | 79.7569 | 28.6107 | 21.2454 | 61.707 | 76.5674 | 31.1045 | 19.6412 | 63.6296 |  | #REF!
WMEL20 | 275 | 76.1466 | 27.9719 | 13.9992 | 53.5575 | 72.0749 | 28.378 | 11.6659 | 51.7984 |  | #REF!
WWEY21 | 275 | 77.1647 | 28.1906 | 19.3665 | 59.2341 | 75.8453 | 28.9711 | 18.2106 | 59.1819 |  | #REF!
WWEY22 | 275 | 79.0369 | 29.0743 | 17.8091 | 58.9263 | 77.4142 | 29.7371 | 17.5953 | 59.6499 |  | #REF!
ABTH11 | 132 | 31.2549 | 11.8878 | 7.4522 | 24.2641 | 31.8935 | 12.4266 | 8.2472 | 25.821 |  | #REF!
ABTH12 | 132 | 37.9208 | 14.1648 | 9.0171 | 29.0491 | 35.034 | 13.8063 | 8.0839 | 27.609 |  | #REF!
AMEM10 | 132 | 26.6437 | 9.4618 | 9.466 | 22.847 | 32.1485 | 11.7676 | 10.5425 | 27.1843 |  | #REF!
AXMI10 | 132 | 26.5842 | 9.4127 | 8.8401 | 22.1516 | 31.8325 | 11.7684 | 9.7763 | 26.4193 |  | #REF!
BARK10 | 132 | 34.0678 | 10.5231 | 12.6725 | 27.5545 | 38.3 | 13.3534 | 12.6699 | 31.5544 |  | #REF!
BREL11 | 132 | 17.9702 | 7.5833 | 1.3214 | 12.0458 | 17.2166 | 7.3702 | 2.3377 | 12.7606 |  | #REF!
BREL12 | 132 | 17.4508 | 7.3735 | 1.3255 | 11.7531 | 17.0211 | 7.338 | 2.3375 | 12.7149 |  | #REF!
BRIM10 | 132 | 54.0846 | 18.4737 | 20.4793 | 46.6051 | 67.7799 | 24.4117 | 24.4628 | 58.9861 |  | #REF!
CARR11 | 132 | 42.9184 | 14.4866 | 14.4143 | 34.9015 | 54.8494 | 19.6997 | 17.9435 | 45.8031 |  | #REF!
CARR12 | 132 | 32.2017 | 11.8217 | 8.7124 | 25.4308 | 35.4026 | 13.6701 | 10.0349 | 29.3673 |  | #REF!
CELL11 | 132 | 45.085 | 15.6223 | 12.0602 | 34.1535 | 55.2713 | 21.1015 | 13.8736 | 43.7157 |  | #REF!
CELL12 | 132 | 41.3301 | 14.917 | 11.2642 | 32.36 | 50.5907 | 19.5416 | 12.4354 | 40.0714 |  | #REF!
DRAK10 | 132 | 34.5902 | 11.9747 | 12.0209 | 28.9557 | 43.1256 | 15.7145 | 14.6388 | 36.8625 |  | #REF!
DRAX11 | 132 | 26.4444 | 8.0042 | 7.7337 | 19.0534 | 32.2091 | 10.972 | 9.612 | 25.1288 |  | #REF!
DRAX12 | 132 | 23.535 | 7.5253 | 7.1201 | 17.7625 | 29.1993 | 10.1992 | 8.9255 | 23.3493 |  | #REF!
ECLA11 | 132 | 34.0651 | 12.2168 | 11.3706 | 28.6478 | 42.6666 | 15.8066 | 14.01 | 36.3639 |  | #REF!
ECLA12 | 132 | 35.9584 | 12.8534 | 12.5613 | 30.7386 | 39.7276 | 14.6111 | 13.5431 | 34.2062 |  | #REF!
ELLA10 | 132 | 45.9131 | 16.5444 | 13.9495 | 37.3468 | 57.9207 | 21.6993 | 15.778 | 46.4655 |  | #REF!
ELST11 | 132 | 38.2602 | 14.099 | 9.1631 | 29.1021 | 43.2689 | 16.564 | 10.508 | 33.9331 |  | #REF!
ELST12 | 132 | 31.5843 | 11.4917 | 8.7244 | 24.9762 | 38.8213 | 14.6868 | 10.8411 | 31.6114 |  | #REF!
ELST13 | 132 | 11.8877 | 4.3573 | 3.5222 | 9.6843 | 14.0402 | 5.2701 | 3.7782 | 11.2312 |  | #REF!
ELST14 | 132 | 11.8751 | 4.3604 | 3.4631 | 9.6296 | 14.0113 | 5.2666 | 3.7092 | 11.1572 |  | #REF!
ELST1A | 132 | 26.7041 | 9.5787 | 7.4732 | 21.0195 | 32.17 | 12.42 | 8.67 | 26.23 |  | #REF!
FAWL10 | 132 | 59.1734 | 21.4586 | 17.0781 | 47.4252 | 71.7876 | 27.274 | 18.9096 | 57.4809 |  | #REF!
FERR11 | 132 | 40.7907 | 13.7486 | 14.0642 | 33.5077 | 23.9815 | 9.6412 | 4.1812 | 17.8159 |  | #REF!
FERR12 | 132 | 25.9806 | 9.1735 | 9.5111 | 22.4844 | 16.6924 | 7.1072 | 1.9784 | 12.0294 |  | #REF!
FERR13 | 132 | 17.4726 | 7.3276 | 2.0748 | 12.4376 | 16.3781 | 6.8782 | 2.6321 | 12.3593 |  | #REF!
FERR14 | 132 | 27.3606 | 10.4521 | 4.615 | 19.3965 | 26.2075 | 10.5486 | 4.2967 | 19.2146 |  | #REF!
GREN11 | 132 | 60.0647 | 22.3156 | 15.8165 | 47.3755 | 66.7228 | 25.9852 | 16.6592 | 53.4079 |  | #REF!
GREN12 | 132 | 52.121 | 19.8328 | 12.9458 | 40.9937 | 56.5537 | 22.427 | 13.0239 | 44.7404 |  | #REF!
HAMH11 | 132 | 38.6785 | 14.2121 | 10.7576 | 30.8566 | 46.3075 | 18.1056 | 10.2127 | 35.8178 |  | #REF!
HAMH12 | 132 | 38.7084 | 14.0445 | 12.1244 | 31.9864 | 46.2323 | 17.5391 | 13.3935 | 38.1976 |  | #REF!
HARK11 | 132 | 30.211 | 11.7932 | 7.5223 | 24.2005 | 35.1811 | 14.0971 | 8.7092 | 28.6455 |  | #REF!
HARK12 | 132 | 28.2213 | 10.8526 | 6.8863 | 22.2342 | 33.0074 | 13.0512 | 7.5162 | 25.9733 |  | #REF!
HARK13 | 132 | 25.6865 | 10.6163 | 5.6704 | 20.6841 | 29.6353 | 12.3259 | 6.7103 | 24.1417 |  | #REF!
HEYS10 | 132 | 40.2737 | 12.9279 | 12.4424 | 30.7253 | 43.1484 | 15.404 | 14.2464 | 36.031 |  | #REF!
IROA11 | 132 | 64.8845 | 23.3514 | 16.4509 | 49.4748 | 78.8951 | 30.2163 | 17.6542 | 60.3864 |  | #REF!
IROA12 | 132 | 52.347 | 19.296 | 12.3689 | 39.6575 | 62.047 | 24.229 | 13.0409 | 47.3059 |  | #REF!
IROA13 | 132 | 49.4888 | 18.4277 | 10.3661 | 36.4267 | 52.6845 | 20.7063 | 10.7394 | 40.0226 |  | #REF!
IRON11 | 132 | 33.39 | 11.6059 | 9.2636 | 25.6768 | 38.9909 | 14.7451 | 10.4027 | 31.2553 |  | #REF!
IRON12 | 132 | 33.362 | 11.6197 | 9.1783 | 25.611 | 38.0901 | 14.374 | 10.8835 | 31.2115 |  | #REF!
IRON13 | 132 | 18.2899 | 6.6056 | 6.4044 | 15.7462 | 21.4854 | 7.8867 | 7.2543 | 18.4078 |  | #REF!
KINO10 | 132 | 32.0615 | 11.1737 | 10.9128 | 26.7148 | 39.8496 | 14.7263 | 13.5812 | 34.4074 |  | #REF!
LITT11 | 132 | 14.8475 | 5.1089 | 5.5677 | 12.7927 | 19.4403 | 7.0204 | 6.7613 | 16.6897 |  | #REF!
LITT12 | 132 | 4.4221 | 1.5713 | 1.7866 | 4.0087 | 4.7343 | 1.7056 | 1.8861 | 4.2982 |  | #REF!
MELK10 | 132 | 41.8989 | 14.3929 | 15.3772 | 35.7318 | 51.44 | 18.6822 | 17.7249 | 44.1455 |  | #REF!
MILH11 | 132 | 29.7315 | 10.4388 | 8.6233 | 23.386 | 36.7562 | 13.8692 | 9.6528 | 29.2668 |  | #REF!
MILH12 | 132 | 24.6457 | 9.0277 | 7.7911 | 20.5582 | 29.2842 | 11.12 | 8.2048 | 23.9309 |  | #REF!
NFLE11 | 132 | 36.083 | 13.0246 | 12.1443 | 30.5638 | 40.8743 | 15.2718 | 13.3478 | 34.9453 |  | #REF!
NFLE12 | 132 | 35.2344 | 12.5996 | 12.0537 | 29.8723 | 40.5667 | 15.003 | 13.5803 | 34.7978 |  | #REF!
OCKH10 | 132 | 26.4224 | 9.3779 | 9.2011 | 22.4634 | 34.6767 | 12.6281 | 11.7379 | 29.5967 |  | #REF!
OLDS11 | 132 | 50.7424 | 18.5576 | 11.1306 | 37.3751 | 51.056 | 19.7765 | 11.4686 | 39.4368 |  | #REF!
OLDS12 | 132 | 50.6571 | 18.4163 | 10.9398 | 36.9843 | 54.2752 | 20.9362 | 11.8059 | 41.4141 |  | #REF!
PADI10 | 132 | 29.6067 | 10.4242 | 10.449 | 25.191 | 36.8108 | 13.4422 | 12.6824 | 31.6926 |  | #REF!
PEMB10 | 132 | 25.7324 | 9.167 | 9.4132 | 22.3773 | 32.7872 | 12.086 | 11.482 | 28.5743 |  | #REF!
RATS11 | 132 | 40.5413 | 13.9411 | 13.2524 | 32.9681 | 48.7914 | 17.916 | 15.4786 | 40.8156 |  | #REF!
RATS12 | 132 | 39.8985 | 14.1461 | 12.8582 | 32.8638 | 47.753 | 17.6147 | 14.7065 | 39.6175 |  | #REF!
RUGE10 | 132 | 29.263 | 10.2845 | 10.8252 | 25.3697 | 35.1385 | 12.7122 | 13.0272 | 31.0051 |  | #REF!
STEN10 | 132 | 56.189 | 18.8043 | 15.482 | 42.0753 | 71.2247 | 25.5952 | 18.5505 | 54.7475 |  | #REF!
STES10 | 132 | 56.4595 | 18.8708 | 15.7227 | 42.41 | 71.3775 | 25.6465 | 18.5734 | 54.8429 |  | #REF!
STYC10 | 132 | 29.2757 | 10.1723 | 11.0317 | 25.4175 | 36.4296 | 13.2626 | 13.3135 | 32.0697 |  | #REF!
USKM11 | 132 | 59.4853 | 20.3701 | 21.7429 | 50.5505 | 78.3186 | 28.2213 | 27.7329 | 67.6439 |  | #REF!
USKM12 | 132 | 59.4853 | 20.3701 | 21.7429 | 50.5505 | 78.3186 | 28.2213 | 27.7329 | 67.6439 |  | #REF!
WALP11 | 132 | 51.6395 | 18.5877 | 13.5899 | 39.8769 | 56.7456 | 21.8704 | 14.299 | 45.2285 |  | #REF!
WALP12 | 132 | 40.6198 | 15.0028 | 11.8447 | 33.0618 | 45.9734 | 17.7468 | 13.5115 | 38.6093 |  | #REF!
WALP13 | 132 | 30.8966 | 11.9416 | 7.9159 | 24.8039 | 37.8205 | 15.0885 | 9.1629 | 30.5012 |  | #REF!
WBUR11 | 132 | 29.3305 | 13.0394 | 1.7702 | 20.2108 | 27.1572 | 10.2913 | 9.1179 | 23.672 |  | #REF!
WBUR12 | 132 | 27.3784 | 12.1832 | 1.8537 | 19.0833 | 27.2121 | 10.3152 | 9.0626 | 23.6506 |  | #REF!
WILL11 | 132 | 52.8172 | 19.1308 | 15.8262 | 42.8813 | 61.7136 | 23.4474 | 18.2426 | 51.4023 |  | #REF!
WILL12 | 132 | 44.2828 | 16.6291 | 11.68 | 35.197 | 48.3352 | 18.9661 | 13.1486 | 39.9707 |  | #REF!
WIMB11 | 132 | 23.4667 | 8.2348 | 7.4399 | 19.0857 | 28.5247 | 10.5927 | 8.6454 | 23.6257 |  | #REF!
WIMB12 | 132 | 43.889 | 15.2249 | 13.9947 | 35.5259 | 54.5148 | 19.9443 | 17.1236 | 45.3291 |  | #REF!
WIMB13 | 132 | 22.6194 | 8.2387 | 5.7208 | 17.3721 | 27.1461 | 10.4014 | 6.3131 | 21.0229 |  | #REF!
WIMB14 | 132 | 32.9249 | 11.2965 | 10.41 | 26.3857 | 40.2531 | 14.6816 | 12.5753 | 33.3382 |  | #REF!
WYLF11 | 132 | 38.3671 | 13.4221 | 12.2983 | 31.2799 | 42.416 | 15.4437 | 13.9844 | 35.825 |  | #REF!
WYLF12 | 132 | 37.055 | 13.221 | 11.482 | 30.1793 | 44.3139 | 16.324 | 13.6412 | 36.7268 |  | #REF!
EALI60 | 66 | 59.1909 | 20.7439 | 18.339 | 47.6752 | 58.1553 | 21.1899 | 19.2112 | 49.1782 |  | #REF!
NHYD60 | 66 | 46.3251 | 16.4079 | 12.6348 | 35.8391 | 51.3201 | 18.9185 | 14.3379 | 41.0928 |  | #REF!
WISD60 | 66 | 50.0405 | 17.177 | 16.7392 | 41.0312 | 27.4347 | 11.1159 | 4.3348 | 20.0551 |  | #REF!
TYNE50 | 11 | 55.1766 | 19.7116 | 19.4242 | 47.3006 | 59.68 | 21.72 | 22.4 | 52.64 |  | #REF!

## D3.2
ETYS Yr 2 - NGET Fault Levels (kA), Winter 2013/14 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA4A | 400 | 37.8321 | 13.961 | 7.4864 | 27.2302 | 34.0849 | 13.3325 | 5.9801 | 24.8351 |  | #REF!
ABHA4B | 400 | 37.8643 | 13.969 | 7.5033 | 27.2585 | 34.1147 | 13.3404 | 5.9983 | 24.8644 |  | #REF!
AMEM41 | 400 | 49.681 | 18.9023 | 9.7016 | 36.4335 | 40.9542 | 16.2753 | 6.839 | 29.8558 |  | #REF!
AMEM42 | 400 | 51.522 | 19.5692 | 9.8978 | 37.5728 | 42.8305 | 17.0046 | 7.0384 | 31.0866 |  | #REF!
AXMI40 | 400 | 40.1963 | 14.7961 | 8.52 | 29.4449 | 33.5619 | 13.0538 | 6.4711 | 24.932 |  | #REF!
BARK40 | 400 | 108.4083 | 37.7446 | 27.0999 | 80.4789 | 98.4892 | 37.7497 | 20.69 | 74.076 |  | #REF!
BEDD4A | 400 | 50.7502 | 18.9638 | 11.5407 | 38.3595 | 45.5773 | 17.9084 | 10.7639 | 36.0902 |  | #REF!
BICF4A | 400 | 66.3885 | 24.2523 | 17.7995 | 52.0973 | 53.4322 | 20.7715 | 10.2027 | 39.578 |  | #REF!
BICF4B | 400 | 64.5641 | 23.7148 | 16.4933 | 50.0311 | 49.0216 | 19.1404 | 9.3446 | 36.4133 |  | #REF!
BOLN40 | 400 | 68.4717 | 24.8779 | 14.9993 | 50.182 | 51.4579 | 20.0099 | 10.6207 | 38.919 |  | #REF!
BOTW40 | 400 | 80.8751 | 29.1828 | 17.4672 | 58.738 | 71.843 | 27.5492 | 14.802 | 53.7623 |  | #REF!
BRAI4A | 400 | 66.07 | 24.3095 | 15.0168 | 49.3956 | 49.293 | 19.2482 | 9.3418 | 36.5629 |  | #REF!
BRAI4B | 400 | 64.6084 | 23.9251 | 14.4529 | 48.2882 | 49.1109 | 19.1698 | 9.3134 | 36.4236 |  | #REF!
BRAW4A | 400 | 36.7069 | 13.6042 | 9.1786 | 28.418 | 33.0507 | 12.6165 | 8.1907 | 26.0331 |  | #REF!
BRFO40 | 400 | 86.5169 | 30.5085 | 22.1593 | 65.3049 | 79.2597 | 30.0562 | 16.9576 | 59.4634 |  | #REF!
BRIN40 | 400 | 84.9479 | 30.8139 | 20.889 | 64.4665 | 67.922 | 26.2743 | 15.4681 | 52.6255 |  | #REF!
BRLE40 | 400 | 125.0668 | 44.7384 | 28.5008 | 91.7705 | 105.2501 | 40.59 | 22.879 | 80.2819 |  | #REF!
BURW40 | 400 | 78.0857 | 28.1062 | 19.5933 | 59.3414 | 55.2653 | 21.6539 | 10.7853 | 41.4086 |  | #REF!
CANT40 | 400 | 99.0993 | 35.5543 | 21.613 | 71.8943 | 73.219 | 29.2027 | 11.0827 | 52.3815 |  | #REF!
CAPE4A | 400 | 119.0152 | 41.8442 | 35.0601 | 94.2368 | 101.586 | 38.4697 | 23.712 | 78.1164 |  | #REF!
CAPE4B | 400 | 109.0256 | 38.5433 | 29.9041 | 84.4125 | 95.9383 | 36.397 | 21.5995 | 73.0726 |  | #REF!
CARR40 | 400 | 126.9754 | 45.6244 | 26.9571 | 91.4797 | 117.7944 | 45.0353 | 25.0077 | 88.6972 |  | #REF!
CARR4A | 400 | 124.5011 | 45.0223 | 25.4706 | 89.1417 | 110.9368 | 42.8487 | 21.219 | 81.8161 |  | #REF!
CARR4B | 400 | 124.2686 | 44.9617 | 25.3071 | 88.8924 | 112.62 | 43.4025 | 21.9051 | 83.2855 |  | #REF!
CARR4H | 400 | 125.6892 | 45.4454 | 25.6471 | 89.9166 | 111.8885 | 43.3142 | 20.5501 | 81.8055 |  | #REF!
CELL40 | 400 | 98.0121 | 36.2472 | 17.4415 | 68.7028 | 78.7049 | 31.0738 | 14.4025 | 58.3475 |  | #REF!
CHIC41 | 400 | 37.4735 | 13.9212 | 7.8434 | 27.5309 | 30.4211 | 11.8497 | 5.9089 | 22.6669 |  | #REF!
CHIC42 | 400 | 37.1966 | 13.8098 | 7.8219 | 27.3518 | 29.1306 | 11.3925 | 5.3746 | 21.486 |  | #REF!
CILF40 | 400 | 86.2273 | 30.8953 | 22.2718 | 65.9643 | 71.9373 | 27.7357 | 14.3772 | 53.6014 |  | #REF!
CITR40 | 400 | 94.7499 | 32.8752 | 24.1094 | 70.602 | 101.9986 | 38.5898 | 22.872 | 77.4463 |  | #REF!
CLEH40 | 400 | 99.308 | 35.6658 | 21.715 | 72.154 | 77.232 | 30.8015 | 11.4745 | 55.0344 |  | #REF!
COSO40 | 400 | 113.7853 | 40.5551 | 28.0371 | 85.3906 | 97.1519 | 37.2144 | 22.1197 | 74.7488 |  | #REF!
COTT41 | 400 | 113.6593 | 40.3217 | 32.8006 | 89.824 | 112.7007 | 41.909 | 31.6735 | 90.9417 |  | #REF!
COTT42 | 400 | 85.2827 | 30.6789 | 22.6531 | 66.0396 | 79.4897 | 29.9733 | 20.7247 | 63.1134 |  | #REF!
COWL40 | 400 | 133.0101 | 47.6191 | 33.7311 | 101.0746 | 109.4727 | 41.9458 | 23.2421 | 82.5624 |  | #REF!
CREB40 | 400 | 131.8846 | 47.4442 | 32.9472 | 100.0433 | 105.6904 | 40.6063 | 23.2357 | 80.6616 |  | #REF!
DAIN40 | 400 | 141.869 | 50.7084 | 30.3086 | 102.0211 | 135.2372 | 51.3785 | 29.436 | 102.0962 |  | #REF!
DEES41 | 400 | 155.2082 | 53.9776 | 48.8412 | 125.1771 | 146.6725 | 54.1058 | 44.429 | 120.9461 |  | #REF!
DEES42 | 400 | 125.5845 | 44.4008 | 33.2524 | 96.0447 | 123.9331 | 46.234 | 32.7842 | 98.1689 |  | #REF!
DIDC41 | 400 | 110.9289 | 39.0564 | 32.5272 | 87.7613 | 106.791 | 39.2609 | 33.3464 | 88.8696 |  | #REF!
DIDC42 | 400 | 125.9192 | 44.6495 | 34.7912 | 97.9351 | 119.6712 | 44.2641 | 35.3474 | 97.9463 |  | #REF!
DINO40 | 400 | 90.4414 | 31.2683 | 26.5096 | 70.7297 | 90.224 | 33.2134 | 27.0638 | 74.0347 |  | #REF!
DRAK40 | 400 | 135.8763 | 48.983 | 26.8071 | 96.0795 | 118.3662 | 46.1958 | 20.0739 | 85.4047 |  | #REF!
DRAX41 | 400 | 149.668 | 52.1066 | 44.4032 | 118.093 | 153.7208 | 56.4978 | 45.3974 | 125.2973 |  | #REF!
DRAX42 | 400 | 130.6323 | 45.4548 | 39.3463 | 103.629 | 136.0452 | 49.8851 | 40.8113 | 111.3595 |  | #REF!
DUNG40 | 400 | 77.2175 | 27.6523 | 18.2219 | 57.3282 | 72.3704 | 27.3393 | 18.2983 | 56.9618 |  | #REF!
EASO40 | 400 | 88.2627 | 32.0337 | 20.9719 | 66.2745 | 74.6127 | 28.1707 | 20.3214 | 60.1608 |  | #REF!
ECLA40 | 400 | 116.678 | 42.6972 | 25.1572 | 85.5402 | 92.9338 | 36.3493 | 17.7525 | 69.1582 |  | #REF!
EGGB41 | 400 | 112.1604 | 39.4935 | 32.1518 | 88.004 | 111.4513 | 41.431 | 29.7672 | 88.3595 |  | #REF!
EGGB42 | 400 | 129.421 | 45.6627 | 36.5201 | 101.0969 | 128.062 | 47.6602 | 34.231 | 101.6327 |  | #REF!
ELST40 | 400 | 75.7239 | 27.0922 | 17.5861 | 55.9003 | 85.6184 | 32.4247 | 18.6852 | 64.5407 |  | #REF!
ELST4A | 400 | 56.2869 | 21.1554 | 12.477 | 42.3953 | 51.8748 | 19.9097 | 12.5131 | 40.6696 |  | #REF!
ENDE40 | 400 | 94.2443 | 34.9549 | 18.3227 | 67.7564 | 61.677 | 24.5504 | 10.2558 | 44.9753 |  | #REF!
EXET40 | 400 | 59.672 | 21.4721 | 13.0371 | 43.4032 | 54.5012 | 20.9915 | 11.5379 | 41.2244 |  | #REF!
FAWL40 | 400 | 87.6559 | 31.3488 | 19.6492 | 63.9831 | 83.0152 | 31.4147 | 19.0486 | 63.4757 |  | #REF!
FECK40 | 400 | 82.9994 | 31.2397 | 14.3986 | 58.5783 | 67.6635 | 26.7273 | 12.9919 | 50.7901 |  | #REF!
FENW4A | 400 | 132.2107 | 47.3943 | 34.0068 | 101.0324 | 114.5161 | 44.0734 | 21.6302 | 83.9594 |  | #REF!
FERR4A | 400 | 90.2654 | 32.4485 | 24.766 | 70.6552 | 83.6653 | 31.4223 | 22.6804 | 67.1183 |  | #REF!
FLEE40 | 400 | 106.8127 | 38.4457 | 22.9913 | 77.3617 | 83.382 | 32.5179 | 16.0704 | 62.0577 |  | #REF!
FROD40 | 400 | 115.1544 | 40.2717 | 33.364 | 90.3168 | 100.1432 | 37.2978 | 27.3702 | 80.1172 |  | #REF!
GART4A | 400 | 121.3641 | 43.9992 | 30.7889 | 93.0131 | 103.0421 | 39.3557 | 23.2772 | 78.9345 |  | #REF!
GART4B | 400 | 126.3858 | 45.5072 | 33.2196 | 97.5766 | 108.7625 | 41.343 | 25.8683 | 84.3361 |  | #REF!
GRAI41 | 400 | 142.9107 | 48.2442 | 41.3932 | 109.6208 | 144.1813 | 52.7053 | 41.6666 | 116.2031 |  | #REF!
GRAI42 | 400 | 152.7424 | 51.9228 | 44.6462 | 118.0762 | 153.1864 | 56.234 | 44.1031 | 123.6299 |  | #REF!
GREN40 | 400 | 83.1166 | 31.3995 | 13.881 | 58.2866 | 56.1773 | 22.5794 | 9.6864 | 41.6185 |  | #REF!
GRIW40 | 400 | 78.1752 | 28.1975 | 21.2431 | 61.1204 | 68.3529 | 26.3359 | 13.2028 | 50.4474 |  | #REF!
HACK40 | 400 | 102.1411 | 35.4001 | 25.8348 | 75.8981 | 110.3812 | 41.345 | 25.2858 | 83.7564 |  | #REF!
HAMB4A | 400 | 72.4561 | 26.3487 | 17.082 | 54.3446 | 43.3944 | 17.2773 | 7.6092 | 32.0431 |  | #REF!
HAMB4B | 400 | 72.3294 | 26.3055 | 17.0418 | 54.2435 | 61.3044 | 23.8808 | 11.35 | 45.1225 |  | #REF!
HAMH40 | 400 | 81.547 | 30.5122 | 14.5187 | 57.6695 | 73.0042 | 28.4916 | 14.1225 | 54.4157 |  | #REF!
HARK40 | 400 | 53.5448 | 20.7884 | 8.6941 | 38.0934 | 49.2046 | 19.5394 | 9.2398 | 36.8727 |  | #REF!
HEYS40 | 400 | 100.2459 | 35.268 | 26.6663 | 76.5428 | 104.4883 | 38.6013 | 30.4562 | 85.0467 |  | #REF!
HIGM40 | 400 | 107.8596 | 40.3524 | 21.9569 | 79.0239 | 89.3437 | 35.3677 | 13.8878 | 63.9053 |  | #REF!
HIGM4A | 400 | 75.4495 | 27.9681 | 19.6761 | 59.2289 | 65.1686 | 25.1637 | 13.8221 | 49.4089 |  | #REF!
HINP40 | 400 | 69.9053 | 25.1649 | 16.5901 | 52.1786 | 66.1706 | 25.0062 | 17.8255 | 53.1897 |  | #REF!
HUMR40 | 400 | 126.5949 | 44.1908 | 38.3949 | 100.8901 | 136.6428 | 50.1831 | 39.4653 | 110.4349 |  | #REF!
HUTT40 | 400 | 67.0937 | 25.2688 | 12.1495 | 47.885 | 48.7993 | 19.7882 | 7.0571 | 35.0418 |  | #REF!
IMPP40 | 400 | 57.0399 | 21.0956 | 13.1839 | 43.0177 | 48.7993 | 19.7882 | 7.0571 | 35.0418 |  | #REF!
INDQ40 | 400 | 37.0325 | 13.5567 | 7.0586 | 26.2306 | 35.8087 | 13.8356 | 7.3661 | 26.9326 |  | #REF!
IRON40 | 400 | 93.1962 | 33.7028 | 20.2179 | 67.8809 | 85.954 | 32.8367 | 19.6559 | 66.094 |  | #REF!
IVER4A | 400 | 46.469 | 17.4392 | 10.4832 | 35.146 | 43.5591 | 16.7594 | 10.33 | 34.0313 |  | #REF!
IVER4B | 400 | 43.3771 | 16.3485 | 9.9229 | 33.0432 | 39.575 | 15.3281 | 9.1637 | 30.8409 |  | #REF!
KEAD41 | 400 | 130.1953 | 46.7365 | 34.9016 | 100.997 | 113.992 | 43.1633 | 28.6037 | 89.6458 |  | #REF!
KEAD42 | 400 | 126.218 | 45.7091 | 32.2376 | 96.88 | 109.4021 | 41.7087 | 24.8015 | 83.7865 |  | #REF!
KEAD43 | 400 | 115.8018 | 42.4562 | 26.7332 | 86.7753 | 91.6786 | 35.7566 | 18.3011 | 68.8685 |  | #REF!
KEAP41 | 400 | 127.4424 | 45.851 | 33.6461 | 98.4893 | 111.2616 | 42.2115 | 27.4933 | 87.1894 |  | #REF!
KEAP42 | 400 | 110.8583 | 40.7636 | 25.2018 | 82.8503 | 87.8491 | 34.4246 | 16.9198 | 65.6035 |  | #REF!
KEMS40 | 400 | 161.5468 | 54.8464 | 44.3476 | 121.9122 | 135.5021 | 51.8255 | 25.8468 | 99.1391 |  | #REF!
KILL40 | 400 | 137.3285 | 47.5787 | 42.5842 | 109.8706 | 151.2786 | 55.1753 | 45.6599 | 123.6896 |  | #REF!
KINO41 | 400 | 165.2932 | 55.86 | 48.8631 | 127.8611 | 163.3439 | 59.8209 | 47.4942 | 132.0937 |  | #REF!
KINO42 | 400 | 165.2932 | 55.86 | 48.8631 | 127.8611 | 163.3439 | 59.8209 | 47.4942 | 132.0937 |  | #REF!
LACK40 | 400 | 94.8165 | 33.3248 | 24.4499 | 71.5783 | 87.4336 | 32.5282 | 23.7251 | 69.7269 |  | #REF!
LAGA40 | 400 | 45.5872 | 16.3445 | 10.8578 | 33.9724 | 45.5413 | 17.2973 | 11.1302 | 35.5922 |  | #REF!
LAKE4A | 400 | 93.5433 | 33.6529 | 23.7321 | 71.3244 | 84.9523 | 32.3924 | 19.1866 | 64.9964 |  | #REF!
LAND40 | 400 | 35.3581 | 13.019 | 7.0306 | 25.4423 | 36.2511 | 14.0933 | 6.4559 | 26.3867 |  | #REF!
LEGA40 | 400 | 111.4599 | 40.1442 | 25.9146 | 82.6871 | 78.8816 | 31.2884 | 13.6917 | 57.9401 |  | #REF!
LITB40 | 400 | 83.1297 | 30.2237 | 19.723 | 62.4657 | [5 empty] | #REF!
LITT41 | 400 | 76.564 | 27.3856 | 22.9112 | 61.6404 | 79.7258 | 29.6518 | 23.7816 | 65.7156 |  | #REF!
LITT42 | 400 | 102.22 | 36.7161 | 24.284 | 76.2084 | 100.7112 | 38.281 | 24.5541 | 78.6916 |  | #REF!
LOFI4A | 400 | 75.9904 | 27.5338 | 19.4311 | 58.3697 | 70.1356 | 27.0125 | 13.8549 | 52.0564 |  | #REF!
LOFI4B | 400 | 92.5065 | 33.683 | 19.737 | 67.3719 | 80.9159 | 31.7829 | 13.0034 | 57.9513 |  | #REF!
LOVE40 | 400 | 101.3361 | 36.1561 | 21.9398 | 73.0722 | 89.0726 | 34.2549 | 17.3542 | 65.7978 |  | #REF!
MACC40 | 400 | 87.4528 | 32.5937 | 16.4872 | 62.5817 | 66.8853 | 26.6675 | 10.2766 | 47.9902 |  | #REF!
MANN40 | 400 | 59.2082 | 21.591 | 12.398 | 42.9323 | 51.451 | 19.7493 | 11.2981 | 39.2278 |  | #REF!
MAWO40 | 400 | 69.8913 | 25.2688 | 14.9662 | 50.7017 | 66.4018 | 25.111 | 15.4824 | 50.9948 |  | #REF!
MEDW40 | 400 | 121.2953 | 41.936 | 31.4446 | 90.751 | 116.6652 | 43.5971 | 28.7018 | 90.3575 |  | #REF!
MELK40 | 400 | 114.571 | 41.8926 | 23.2113 | 82.4564 | 89.5032 | 35.3011 | 15.8841 | 65.8073 |  | #REF!
MITY40 | 400 | 86.0489 | 32.2821 | 15.0173 | 60.6711 | 61.923 | 24.9177 | 9.3586 | 44.5976 |  | #REF!
MONF40 | 400 | 94.6201 | 34.2308 | 24.4602 | 72.8698 | 84.902 | 32.2727 | 20.1743 | 65.8148 |  | #REF!
NFLE40 | 400 | 119.3578 | 41.6896 | 29.9046 | 88.8626 | 92.4664 | 35.9769 | 17.4779 | 68.3569 |  | #REF!
NINF40 | 400 | 66.1183 | 23.9636 | 14.9382 | 48.8278 | 55.3772 | 21.2757 | 12.6707 | 42.7592 |  | #REF!
NORT40 | 400 | 98.5209 | 34.6724 | 23.2922 | 72.3263 | 86.4424 | 32.7581 | 19.0871 | 65.414 |  | #REF!
NORW40 | 400 | 71.5186 | 25.6609 | 17.8414 | 54.1314 | 53.8666 | 20.8164 | 13.0564 | 42.4952 |  | #REF!
NURS40 | 400 | 65.6065 | 23.8305 | 14.0517 | 47.7532 | 62.1616 | 23.5935 | 13.6868 | 47.053 |  | #REF!
NURS4A | 400 | 54.1654 | 19.9184 | 11.7016 | 39.8705 | 50.0036 | 19.0548 | 11.3087 | 38.2563 |  | #REF!
OSBA41 | 400 | 59.5248 | 22.1034 | 13.5949 | 44.8537 | 53.3673 | 20.4269 | 12.8882 | 41.7761 |  | #REF!
OSBA42 | 400 | 57.9654 | 21.5109 | 13.0138 | 43.4349 | 46.6844 | 18.109 | 9.7578 | 35.3678 |  | #REF!
PADI40 | 400 | 78.5912 | 28.9472 | 17.0361 | 57.9736 | 65.9224 | 25.7932 | 11.8973 | 48.3744 |  | #REF!
PELH40 | 400 | 142.7708 | 50.5668 | 35.1365 | 106.6487 | 112.508 | 43.3236 | 22.2179 | 83.4867 |  | #REF!
PEMB40 | 400 | 60.7901 | 21.3691 | 18.6475 | 48.8679 | 62.209 | 22.7672 | 20.0883 | 52.2859 |  | #REF!
PENT40 | 400 | 97.0214 | 33.5248 | 28.1505 | 75.5618 | 94.319 | 34.8958 | 25.3899 | 74.74 |  | #REF!
PEWO40 | 400 | 107.5435 | 38.3657 | 25.4453 | 79.7026 | 95.5409 | 36.6725 | 21.2517 | 73.1145 |  | #REF!
QUER4A | 400 | 85.5118 | 30.7622 | 21.0218 | 64.5261 | 76.9492 | 29.6932 | 14.7463 | 56.7389 |  | #REF!
QUER4B | 400 | 85.4796 | 30.751 | 21.0147 | 64.5032 | 76.8745 | 29.6652 | 14.7317 | 56.6847 |  | #REF!
RASS40 | 400 | 54.9342 | 20.2666 | 12.501 | 41.1623 | 43.6234 | 17.0898 | 7.6515 | 31.8201 |  | #REF!
RATS41 | 400 | 115.6605 | 42.0598 | 24.5894 | 84.071 | 113.1285 | 42.9769 | 26.9622 | 87.7407 |  | #REF!
RATS42 | 400 | 100.014 | 36.7055 | 21.4241 | 73.3336 | 97.4634 | 37.177 | 23.1673 | 75.7435 |  | #REF!
RAYL40 | 400 | 115.9628 | 41.5137 | 27.24 | 85.9492 | 86.5348 | 33.8884 | 15.9688 | 63.8942 |  | #REF!
ROCK40 | 400 | 108.8117 | 38.2699 | 30.6498 | 84.7717 | 95.3082 | 35.5745 | 25.9816 | 76.2915 |  | #REF!
ROWD40 | 400 | 43.4768 | 16.368 | 9.5306 | 32.6786 | 39.1974 | 15.2904 | 8.0713 | 29.6952 |  | #REF!
RUGE40 | 400 | 82.7115 | 30.4007 | 16.3024 | 59.2955 | 76.4008 | 29.4914 | 15.9326 | 57.6397 |  | #REF!
RYEH40 | 400 | 83.2784 | 29.8157 | 22.453 | 64.6188 | 81.0091 | 30.1734 | 22.5597 | 65.2314 |  | #REF!
SEAB40 | 400 | 67.937 | 24.501 | 17.8565 | 52.5061 | 68.2549 | 25.4977 | 19.2883 | 55.3475 |  | #REF!
SELL40 | 400 | 81.5817 | 29.4999 | 17.5581 | 59.2772 | 74.1538 | 28.3806 | 16.9119 | 57.0482 |  | #REF!
SHBA40 | 400 | 95.8947 | 33.9565 | 28.1399 | 76.1617 | 96.2045 | 35.8077 | 27.2458 | 77.8855 |  | #REF!
SING40 | 400 | 110.2953 | 38.8957 | 27.4113 | 82.4181 | 86.4701 | 33.6375 | 15.3516 | 62.9222 |  | #REF!
SIZE40 | 400 | 70.6711 | 25.0461 | 18.7532 | 54.1737 | 73.812 | 27.1804 | 21.6914 | 60.1303 |  | #REF!
SJOW40 | 400 | 97.1149 | 33.613 | 24.8292 | 72.3651 | 106.8566 | 39.8862 | 25.6644 | 82.072 |  | #REF!
SPEN41 | 400 | 63.8978 | 23.1197 | 14.1275 | 46.8237 | 53.0123 | 20.5211 | 10.0783 | 39.0995 |  | #REF!
SPEN42 | 400 | 63.4986 | 23.055 | 14.0407 | 46.6454 | 52.0026 | 20.1728 | 9.7684 | 38.2971 |  | #REF!
SPLN40 | 400 | 78.6829 | 28.17 | 22.5017 | 62.34 | 74.641 | 27.8122 | 21.7852 | 61.1176 |  | #REF!
STAL41 | 400 | 54.343 | 20.7353 | 10.2924 | 39.6165 | 33.2847 | 12.8696 | 8.098 | 26.2984 |  | #REF!
STAL42 | 400 | 72.6249 | 27.3433 | 14.894 | 53.5633 | 42.736 | 17.0705 | 6.6561 | 30.7974 |  | #REF!
STAY41 | 400 | 80.0098 | 29.9733 | 16.4505 | 58.8391 | 76.3032 | 29.4227 | 17.9747 | 59.5847 |  | #REF!
STAY42 | 400 | 72.6249 | 27.3433 | 14.894 | 53.5633 | 61.6174 | 24.0396 | 13.8006 | 47.7977 |  | #REF!
STAY4A | 400 | 65.2672 | 24.4339 | 15.0914 | 49.6461 | 59.4301 | 22.795 | 15.4327 | 47.6697 |  | #REF!
STEW40 | 400 | 75.0854 | 26.9469 | 17.3116 | 55.4204 | 61.5048 | 23.8092 | 13.2495 | 46.9208 |  | #REF!
STSB40 | 400 | 62.4004 | 23.2342 | 14.1282 | 46.9863 | 49.5179 | 19.5125 | 8.4491 | 36.044 |  | #REF!
STSB4A | 400 | 57.2089 | 21.342 | 13.5043 | 43.6864 | 44.7606 | 17.5577 | 8.3314 | 33.1617 |  | #REF!
SUND41 | 400 | 116.6359 | 42.473 | 25.8767 | 85.9427 | 94.5136 | 36.6302 | 18.6178 | 70.4207 |  | #REF!
SUND42 | 400 | 91.4501 | 33.7273 | 19.8161 | 67.5137 | 76.5178 | 29.61 | 15.4822 | 57.3571 |  | #REF!
SUTB4A | 400 | 89.4275 | 32.0072 | 21.8586 | 67.1236 | 78.0414 | 29.5866 | 19.7067 | 61.5484 |  | #REF!
SWAN41 | 400 | 39.3989 | 14.5061 | 9.5814 | 30.0961 | 35.3895 | 13.4747 | 8.4525 | 27.5085 |  | #REF!
SWAN42 | 400 | 62.6085 | 22.5263 | 16.6607 | 48.5178 | 58.3011 | 22.1278 | 13.748 | 45.0414 |  | #REF!
TAUN41 | 400 | 50.4557 | 18.5752 | 10.2745 | 36.5438 | 43.4189 | 17.0916 | 7.0583 | 31.2294 |  | #REF!
TAUN42 | 400 | 51.6986 | 19.0206 | 10.4375 | 37.3368 | 45.2607 | 17.785 | 7.6035 | 32.7553 |  | #REF!
THOM40 | 400 | 105.9011 | 37.8278 | 26.8648 | 80.3613 | 96.7919 | 36.8417 | 21.5726 | 73.6746 |  | #REF!
THTO41 | 400 | 103.3057 | 37.5611 | 25.5372 | 78.6566 | 81.2913 | 31.5538 | 15.0613 | 59.6852 |  | #REF!
THTO42 | 400 | 72.7458 | 26.8314 | 16.7112 | 54.6565 | 60.3069 | 23.3697 | 11.5279 | 44.5777 |  | #REF!
THTO43 | 400 | 73.5015 | 27.0372 | 17.5703 | 55.8067 | 63.1335 | 24.3002 | 13.0533 | 47.419 |  | #REF!
TILB40 | 400 | 168.8201 | 57.5123 | 49.2837 | 130.6185 | 166.4715 | 61.4212 | 44.4854 | 131.3481 |  | #REF!
TRAW40 | 400 | 64.7446 | 24.1514 | 12.7257 | 46.8809 | 49.3734 | 19.7101 | 8.3419 | 36.2162 |  | #REF!
TREU4A | 400 | 110.88 | 40.0956 | 26.1947 | 82.8984 | 85.8399 | 33.8457 | 13.6317 | 61.4967 |  | #REF!
TREU4B | 400 | 104.5289 | 37.8427 | 24.0745 | 77.5922 | 82.4565 | 32.4859 | 13.0815 | 59.0235 |  | #REF!
WALH40 | 400 | 61.6161 | 23.0579 | 12.1464 | 44.7552 | 50.6653 | 19.9395 | 10.7781 | 38.9768 |  | #REF!
WALP40 | 400 | 105.9045 | 37.2428 | 28.4231 | 81.0924 | 91.6853 | 34.4715 | 23.9065 | 72.6565 |  | #REF!
WALX4A | 400 | 76.9733 | 27.6235 | 21.0738 | 60.1394 | 73.2257 | 27.3793 | 19.6946 | 58.4148 |  | #REF!
WALX4B | 400 | 71.3697 | 25.892 | 18.8114 | 55.4283 | 64.8618 | 24.4171 | 16.975 | 51.5059 |  | #REF!
WBUR41 | 400 | 120.5409 | 43.2039 | 34.3343 | 95.4338 | 111.628 | 41.8308 | 32.3381 | 91.4958 |  | #REF!
WBUR42 | 400 | 122.6564 | 43.1987 | 37.8619 | 98.9541 | 125.3753 | 46.1145 | 38.4843 | 103.7 |  | #REF!
WHAM40 | 400 | 105.2274 | 36.42 | 26.469 | 77.9746 | 112.1707 | 42.0395 | 26.4052 | 85.858 |  | #REF!
WHAM4A | 400 | 85.9652 | 30.1669 | 21.8484 | 64.5109 | 87.0316 | 33.7927 | 23.0756 | 70.8658 |  | #REF!
WHAM4B | 400 | 86.0763 | 30.202 | 21.8734 | 64.5854 | 87.1883 | 33.8525 | 23.0932 | 70.9679 |  | #REF!
WILE40 | 400 | 116.7013 | 42.7243 | 22.1119 | 82.5333 | 97.81 | 38.3667 | 17.4444 | 71.7031 |  | #REF!
WTHU4A | 400 | 96.8963 | 34.5687 | 21.9283 | 70.8159 | 77.4365 | 30.4117 | 13.01 | 56.0187 |  | #REF!
WTHU4B | 400 | 96.8776 | 34.5633 | 21.9149 | 70.7948 | 77.4028 | 30.4007 | 12.9886 | 55.9817 |  | #REF!
WWEY4A | 400 | 51.8047 | 19.214 | 12.4879 | 39.6607 | 45.5332 | 17.4904 | 11.0972 | 35.8324 |  | #REF!
WWEY4B | 400 | 51.861 | 19.2013 | 12.7102 | 39.865 | 45.4211 | 17.5071 | 11.0773 | 35.8361 |  | #REF!
WYLF40 | 400 | 69.5771 | 24.154 | 19.9503 | 54.1092 | 67.3623 | 24.6896 | 20.144 | 55.0603 |  | #REF!
WYMO40 | 400 | 114.9084 | 41.5294 | 26.4481 | 85.1795 | 94.5491 | 36.3657 | 19.4701 | 70.899 |  | #REF!
ABTH20 | 275 | 94.4575 | 33.4322 | 25.2932 | 72.5735 | 99.0917 | 37.0079 | 27.9595 | 80.2965 |  | #REF!
ALDW20 | 275 | 65.3959 | 24.5104 | 10.2095 | 44.8725 | 63.05 | 25.0448 | 9.8578 | 45.2765 |  | #REF!
BAGB20 | 275 | 65.9536 | 23.7464 | 19.2056 | 52.7882 | 70.1456 | 26.1232 | 21.9505 | 58.8942 |  | #REF!
BARK21 | 275 | 69.317 | 24.5157 | 19.1234 | 53.7938 | 70.5187 | 26.4049 | 18.823 | 56.1652 |  | #REF!
BARK22 | 275 | 68.8596 | 24.7409 | 19.1243 | 54.1132 | 71.6146 | 26.8877 | 19.7316 | 57.7566 |  | #REF!
BARP21 | 275 | 62.3526 | 22.2337 | 16.5076 | 47.9508 | 63.9954 | 24.1333 | 17.2352 | 51.3648 |  | #REF!
BARP22 | 275 | 62.7214 | 22.6415 | 16.9406 | 48.9605 | 61.9514 | 23.3697 | 15.87 | 48.9198 |  | #REF!
BEDD21 | 275 | 86.6807 | 31.232 | 19.228 | 63.3967 | 86.4347 | 33.4858 | 18.1292 | 65.4853 |  | #REF!
BEDD22 | 275 | 93.6963 | 33.5558 | 22.0577 | 69.5128 | 93.511 | 36.0441 | 20.7299 | 71.7039 |  | #REF!
BESW20 | 275 | 59.7509 | 21.8925 | 10.9586 | 41.9192 | 53.2832 | 20.9095 | 9.2166 | 38.7871 |  | #REF!
BIRK20 | 275 | 67.55 | 23.3556 | 18.8353 | 51.8651 | 64.896 | 24.3986 | 14.6106 | 49.1155 |  | #REF!
BISW20 | 275 | 64.1007 | 23.7009 | 12.5548 | 46.073 | 59.1304 | 23.2577 | 9.8905 | 42.7819 |  | #REF!
BLYT20 | 275 | 82.5148 | 29.2467 | 18.1041 | 59.4652 | 77.2369 | 29.577 | 15.809 | 57.6372 |  | #REF!
BRAW20 | 275 | 71.4095 | 25.8591 | 16.699 | 53.2693 | 71.0511 | 27.3055 | 15.1924 | 53.8081 |  | #REF!
BRED20 | 275 | 82.2876 | 30.0332 | 16.2906 | 58.7639 | 75.9046 | 29.9016 | 11.753 | 54.0402 |  | #REF!
BRIN21 | 275 | 83.1899 | 29.9113 | 21.8778 | 64.1788 | 88.4289 | 33.754 | 21.58 | 69.3153 |  | #REF!
BRIN22 | 275 | 71.4173 | 26.165 | 18.1117 | 55.1146 | 74.6592 | 28.6939 | 17.6712 | 58.2505 |  | #REF!
BUSH20 | 275 | 63.8712 | 23.5359 | 12.3956 | 45.6804 | 62.5394 | 24.6102 | 10.7156 | 45.5197 |  | #REF!
BUST21 | 275 | 64.9644 | 23.6202 | 15.083 | 48.4871 | 58.2433 | 23.1652 | 11.2552 | 44.0157 |  | #REF!
BUST22 | 275 | 63.8635 | 23.2898 | 14.7006 | 47.6374 | 55.6033 | 22.533 | 9.7529 | 41.6194 |  | #REF!
CAPE20 | 275 | 80.8523 | 27.2854 | 27.4323 | 66.0196 | 88.3744 | 31.8721 | 27.4972 | 72.5711 |  | #REF!
CARE20 | 275 | 53.6305 | 20.17 | 9.8745 | 38.3992 | 44.7095 | 17.7947 | 7.9721 | 33.1376 |  | #REF!
CARR20 | 275 | 86.6058 | 30.9978 | 23.597 | 67.4345 | 93.5568 | 34.8914 | 26.2993 | 75.6433 |  | #REF!
CHSI20 | 275 | 96.5889 | 34.9157 | 20.8364 | 70.2147 | 80.8282 | 31.9278 | 14.1949 | 59.3476 |  | #REF!
CHTE20 | 275 | 77.1141 | 27.6787 | 19.2966 | 58.4402 | 64.9518 | 25.075 | 14.764 | 50.2254 |  | #REF!
COVE20 | 275 | 62.4649 | 22.7231 | 12.5097 | 44.645 | 59.1411 | 22.7833 | 12.1027 | 44.3232 |  | #REF!
CREB2A | 275 | 73.3394 | 26.3529 | 23.9456 | 61.2142 | 72.9246 | 27.1223 | 21.3239 | 59.6807 |  | #REF!
CREB2B | 275 | 73.3511 | 26.3565 | 23.9472 | 61.2209 | 72.9198 | 27.1209 | 21.321 | 59.6758 |  | #REF!
DUNG20 | 275 | 45.441 | 16.1799 | 15.2737 | 38.1555 | 46.5166 | 17.1009 | 15.2188 | 39.4031 |  | #REF!
EALI20 | 275 | 62.8647 | 22.3643 | 18.4625 | 50.0903 | 66.8988 | 26.2773 | 12.5515 | 49.7132 |  | #REF!
ELLA20 | 275 | 70.5995 | 25.9765 | 14.2023 | 50.9387 | 69.0077 | 26.8105 | 12.9794 | 50.8951 |  | #REF!
ELST21 | 275 | 46.5644 | 17.4633 | 8.4075 | 33.1043 | 48.8361 | 18.9947 | 8.9771 | 35.8396 |  | #REF!
ELST22 | 275 | 60.3951 | 22.0132 | 12.8674 | 43.9988 | 66.716 | 25.7137 | 13.75 | 50.1147 |  | #REF!
FECK20 | 275 | 62.2341 | 22.9808 | 14.5625 | 47.0624 | 62.5896 | 24.0153 | 14.627 | 48.5897 |  | #REF!
FERR21 | 275 | 77.3023 | 27.8552 | 21.8313 | 61.2245 | 83.406 | 31.37 | 22.942 | 67.306 |  | #REF!
FERR22 | 275 | 79.4712 | 28.1121 | 24.7685 | 64.525 | 88.5813 | 32.6385 | 27.8251 | 73.9829 |  | #REF!
FERR23 | 275 | 70.6835 | 25.2102 | 24.4342 | 60.0868 | 79.521 | 29.4621 | 26.5592 | 68.2249 |  | #REF!
FERR2A | 275 | 70.5306 | 25.185 | 24.2597 | 59.8766 | 78.8648 | 29.2686 | 25.9418 | 67.3339 |  | #REF!
FERR2B | 275 | 78.2068 | 27.7256 | 23.9616 | 63.1714 | 86.1778 | 31.9608 | 25.1372 | 70.3367 |  | #REF!
FIDF21 | 275 | 68.2645 | 23.6579 | 23.6431 | 57.1004 | 72.8804 | 26.3279 | 25.1107 | 62.344 |  | #REF!
FIDF22 | 275 | 69.1344 | 23.9664 | 23.4781 | 57.3717 | 73.4303 | 26.5827 | 24.7536 | 62.3472 |  | #REF!
FIDF23 | 275 | 87.5258 | 30.0265 | 25.5801 | 68.044 | 91.7422 | 33.3555 | 27.7797 | 74.9514 |  | #REF!
FIDF24 | 275 | 87.8128 | 30.1124 | 25.7632 | 68.3487 | 90.8856 | 33.0772 | 27.3243 | 74.1025 |  | #REF!
FOUR20 | 275 | 36.5619 | 14.3608 | 4.7223 | 25.0316 | 29.3064 | 12.167 | 2.8502 | 20.057 |  | #REF!
FROD21 | 275 | 64.3802 | 22.4732 | 22.4999 | 54.2818 | 67.5955 | 24.7053 | 21.1815 | 56.12 |  | #REF!
FROD22 | 275 | 65.5911 | 22.9159 | 22.4323 | 54.8403 | 66.7879 | 24.3001 | 22.2483 | 56.6139 |  | #REF!
GRSA20 | 275 | 98.066 | 33.3161 | 31.6288 | 78.745 | 105.7736 | 38.228 | 32.6174 | 86.68 |  | #REF!
GRSB20 | 275 | 98.7311 | 33.5175 | 32.0113 | 79.4122 | 107.3689 | 38.7187 | 33.6171 | 88.3736 |  | #REF!
HACK2A | 275 | 82.4291 | 29.7857 | 20.8673 | 62.9907 | 81.5491 | 30.9555 | 19.9956 | 63.7733 |  | #REF!
HACK2B | 275 | 82.5344 | 29.9048 | 20.9406 | 63.2323 | 81.8183 | 31.0958 | 20.0593 | 64.0354 |  | #REF!
HARK21 | 275 | 34.0055 | 12.9648 | 8.2246 | 26.5596 | 37.0416 | 14.3054 | 9.192 | 29.423 |  | #REF!
HARK22 | 275 | 36.2851 | 13.9096 | 8.2505 | 27.9217 | 41.2046 | 16.0468 | 9.4887 | 32.1823 |  | #REF!
HARM20 | 275 | 64.6326 | 23.2431 | 12.6221 | 45.4928 | 56.0817 | 21.9581 | 8.7223 | 39.7757 |  | #REF!
HATL20 | 275 | 90.7059 | 30.8169 | 24.4175 | 67.9992 | 92.5912 | 34.0068 | 25.574 | 73.6668 |  | #REF!
HAWP20 | 275 | 76.5671 | 27.0729 | 17.7403 | 56.0271 | 69.4649 | 26.8202 | 12.8349 | 50.7643 |  | #REF!
HIGM20 | 275 | 74.3161 | 27.396 | 20.7649 | 59.5087 | 70.6926 | 27.5224 | 15.8036 | 54.7262 |  | #REF!
HINP21 | 275 | 20.3526 | 7.246 | 7.294 | 17.5414 | 21.6339 | 7.8737 | 7.627 | 18.7622 |  | #REF!
HINP22 | 275 | 20.7457 | 7.3958 | 7.345 | 17.8044 | 24.3036 | 8.9033 | 8.0619 | 20.6531 |  | #REF!
HINP23 | 275 | 4.3311 | 1.6544 | 0.8268 | 3.1664 | 4.5526 | 1.7816 | 0.85696 | 3.3765 |  | #REF!
HINP24 | 275 | 4.3115 | 1.6477 | 0.82305 | 3.1532 | 4.5265 | 1.7712 | 0.85253 | 3.3574 |  | #REF!
HURS20 | 275 | 71.9611 | 25.8432 | 19.3656 | 55.9133 | 70.8095 | 28.4062 | 16.0897 | 56.2621 |  | #REF!
IROA20 | 275 | 67.8646 | 25.0833 | 14.0261 | 49.4993 | 63.0837 | 24.5984 | 12.9367 | 47.7241 |  | #REF!
IVER21 | 275 | 67.6735 | 24.8979 | 16.5352 | 51.7461 | 71.101 | 27.0991 | 16.9739 | 55.2979 |  | #REF!
IVER22 | 275 | 60.55 | 22.1933 | 13.389 | 44.7751 | 60.2578 | 23.2651 | 12.7132 | 45.6151 |  | #REF!
JORD20 | 275 | 60.048 | 22.4881 | 11.6871 | 43.4901 | 57.6389 | 23.8595 | 8.8414 | 42.5838 |  | #REF!
KEAR20 | 275 | 78.7596 | 28.062 | 20.7333 | 60.419 | 82.2806 | 31.0524 | 20.152 | 64.0667 |  | #REF!
KIBY21 | 275 | 75.9558 | 26.7509 | 18.761 | 56.5925 | 69.84 | 26.6469 | 14.5411 | 52.2255 |  | #REF!
KIBY22 | 275 | 68.8931 | 24.5028 | 16.1252 | 50.7773 | 67.6029 | 26.6003 | 13.0374 | 50.6559 |  | #REF!
KIBY23 | 275 | 85.3984 | 29.5713 | 21.507 | 63.3271 | 78.4258 | 30.9626 | 15.1353 | 58.923 |  | #REF!
KIRK20 | 275 | 59.5632 | 21.7246 | 13.9297 | 44.6529 | 55.0388 | 21.5178 | 11.2013 | 41.6321 |  | #REF!
KITW20 | 275 | 64.5462 | 23.6077 | 12.7156 | 46.1019 | 63.0173 | 24.5762 | 11.2416 | 45.9976 |  | #REF!
LACK20 | 275 | 63.0901 | 21.4337 | 17.446 | 47.7578 | 65.562 | 24.0398 | 18.1565 | 52.1539 |  | #REF!
LALE20 | 275 | 62.491 | 22.3096 | 17.7296 | 49.2802 | 67.1292 | 26.0162 | 15.7837 | 52.5761 |  | #REF!
LISD20 | 275 | 82.4889 | 28.7054 | 20.1843 | 60.7798 | 80.0106 | 30.77 | 17.3077 | 60.8231 |  | #REF!
LISD2A | 275 | 61.165 | 21.4758 | 16.8046 | 47.1759 | 59.5827 | 22.7704 | 13.413 | 45.6151 |  | #REF!
MACC20 | 275 | 57.2733 | 21.2787 | 13.8837 | 43.9764 | 53.1365 | 20.5267 | 11.8188 | 40.848 |  | #REF!
MAGA20 | 275 | 65.0793 | 24.0908 | 13.6646 | 47.7341 | 59.4157 | 23.2714 | 11.2209 | 44.1316 |  | #REF!
MONF21 | 275 | 80.3213 | 29.063 | 22.9279 | 64.0292 | 84.1085 | 31.8751 | 21.7825 | 66.8607 |  | #REF!
MONF22 | 275 | 69.5071 | 25.0481 | 23.2564 | 58.6798 | 74.5426 | 27.9767 | 22.5448 | 62.1098 |  | #REF!
NECH20 | 275 | 77.1355 | 27.6992 | 18.7004 | 57.8731 | 70.4288 | 27.037 | 15.1317 | 53.3678 |  | #REF!
NEEP20 | 275 | 71.8998 | 26.3325 | 16.9547 | 54.1944 | 73.3245 | 29.2731 | 14.5859 | 55.9843 |  | #REF!
NEWX20 | 275 | 89.9554 | 31.9038 | 21.1445 | 66.2633 | 89.5933 | 36.9578 | 15.4312 | 67.6974 |  | #REF!
NHYD2A | 275 | 46.2956 | 17.9157 | 7.2227 | 32.5594 | 39.1865 | 18.5329 | 2.3224 | 28.5319 |  | #REF!
NHYD2B | 275 | 42.9562 | 16.5046 | 6.5335 | 29.8745 | 35.9108 | 16.7063 | 2.3373 | 25.9636 |  | #REF!
NORL2A | 275 | 61.7836 | 23.054 | 12.4776 | 45.0808 | 59.3657 | 24.6867 | 7.8347 | 42.7469 |  | #REF!
NORL2B | 275 | 61.1592 | 22.8989 | 11.8416 | 44.2256 | 58.497 | 24.7053 | 6.9548 | 41.8933 |  | #REF!
NORT21 | 275 | 63.5456 | 22.2354 | 18.1101 | 49.5557 | 67.1111 | 24.7766 | 18.7255 | 53.765 |  | #REF!
NORT22 | 275 | 54.2625 | 19.401 | 15.7136 | 43.1508 | 55.2845 | 20.8373 | 14.6902 | 44.1585 |  | #REF!
OCKH20 | 275 | 62.4166 | 22.9659 | 11.6057 | 44.0844 | 62.9416 | 24.7385 | 11.0389 | 46.0244 |  | #REF!
OFFE20 | 275 | 69.6509 | 24.9447 | 13.367 | 48.6442 | 59.9771 | 23.82 | 8.3003 | 41.9868 |  | #REF!
OLDB20 | 275 | 54.8865 | 20.2868 | 11.0919 | 39.7817 | 55.8462 | 21.6904 | 10.5785 | 41.2534 |  | #REF!
PENN20 | 275 | 71.3103 | 25.9869 | 16.3657 | 53.1167 | 74.0498 | 28.303 | 16.1858 | 56.2122 |  | #REF!
PEWO2A | 275 | 71.6575 | 25.7474 | 21.3266 | 57.739 | 72.9572 | 27.2669 | 20.5139 | 59.075 |  | #REF!
PEWO2B | 275 | 70.1914 | 25.2067 | 20.9928 | 56.6404 | 71.1617 | 26.5707 | 20.7037 | 58.2803 |  | #REF!
PITS20 | 275 | 75.5542 | 27.4984 | 18.1116 | 57.0002 | 79.7292 | 31.3156 | 15.3234 | 59.6104 |  | #REF!
POPP20 | 275 | 38.4677 | 16.0275 | 2.442 | 25.1083 | 26.976 | 11.5289 | 2.9668 | 19.2712 |  | #REF!
PYLE20 | 275 | 67.5487 | 25.0997 | 12.8803 | 48.3767 | 59.1245 | 23.4103 | 9.9706 | 43.0777 |  | #REF!
RAIN20 | 275 | 106.2616 | 35.7288 | 30.4281 | 80.9562 | 98.5612 | 36.822 | 22.112 | 74.1862 |  | #REF!
RATS2A | 275 | 42.489 | 15.5856 | 13.2115 | 35.2528 | 44.4353 | 16.1787 | 18.4608 | 41.3409 |  | #REF!
REBR21 | 275 | 84.4462 | 30.1559 | 21.0048 | 63.6517 | 79.4363 | 31.0312 | 13.9295 | 57.8143 |  | #REF!
REBR22 | 275 | 83.5943 | 30.0997 | 20.9089 | 63.4762 | 78.6476 | 30.9356 | 13.3994 | 57.1489 |  | #REF!
ROCH20 | 275 | 73.8345 | 26.9931 | 15.1654 | 53.3394 | 68.8475 | 26.8078 | 13.3259 | 51.2379 |  | #REF!
SAEN20 | 275 | 71.7921 | 25.6475 | 20.9923 | 57.2633 | 72.1009 | 26.7318 | 21.4374 | 59.2419 |  | #REF!
SAES20 | 275 | 72.2029 | 25.7661 | 21.2237 | 57.6624 | 73.3192 | 27.1002 | 22.4587 | 60.7843 |  | #REF!
SALH20 | 275 | 72.2988 | 25.1933 | 17.8981 | 53.5268 | 71.2407 | 26.8047 | 15.2539 | 53.1615 |  | #REF!
SHEC20 | 275 | 64.4193 | 23.9241 | 13.4386 | 47.2723 | 63.5353 | 26.3361 | 8.6444 | 45.8894 |  | #REF!
SJOW20 | 275 | 40.5823 | 14.0247 | 14.8452 | 34.6791 | 47.8477 | 17.2263 | 17.0253 | 41.3869 |  | #REF!
SKLG20 | 275 | 68.5651 | 24.8144 | 15.8703 | 50.9632 | 61.5646 | 23.9731 | 12.2925 | 46.1955 |  | #REF!
SMAN20 | 275 | 80.3024 | 29.0759 | 18.1603 | 59.2799 | 76.5422 | 29.7254 | 14.6681 | 56.7062 |  | #REF!
SSHI20 | 275 | 67.157 | 24.1386 | 12.0652 | 46.2024 | 59.5123 | 23.4531 | 9.4162 | 42.5839 |  | #REF!
STAL20 | 275 | 87.5484 | 31.7259 | 17.1528 | 62.0199 | 79.5858 | 31.0705 | 15.2725 | 59.2128 |  | #REF!
STEW20 | 275 | 79.4168 | 28.4553 | 18.6102 | 58.852 | 77.7999 | 29.6168 | 17.8181 | 59.7026 |  | #REF!
SWAN20 | 275 | 27.0277 | 9.7838 | 8.8316 | 22.668 | 29.7263 | 11.0196 | 9.2403 | 24.8243 |  | #REF!
TEMP21 | 275 | 74.7513 | 27.2353 | 17.9634 | 56.4799 | 76.8266 | 30.0334 | 15.8142 | 58.2878 |  | #REF!
TEMP22 | 275 | 75.0624 | 27.3208 | 18.1521 | 56.7896 | 77.5941 | 30.3118 | 16.0672 | 58.9345 |  | #REF!
THOM20 | 275 | 75.6921 | 27.5383 | 20.9792 | 59.9242 | 77.1643 | 29.183 | 21.2185 | 62.4895 |  | #REF!
THUR20 | 275 | 66.8709 | 25.2262 | 10.8506 | 46.5258 | 66.0081 | 26.2614 | 10.3597 | 47.499 |  | #REF!
THUR2A | 275 | 67.5939 | 25.6266 | 10.2787 | 46.5203 | 65.2921 | 26.2433 | 8.7087 | 45.8224 |  | #REF!
TILB20 | 275 | 78.2017 | 27.5758 | 25.0869 | 64.085 | 82.369 | 30.3628 | 24.4519 | 67.3913 |  | #REF!
TINP20 | 275 | 60.4202 | 22.4455 | 13.6844 | 45.4271 | 59.1675 | 23.1181 | 12.0345 | 44.7284 |  | #REF!
TODP20 | 275 | 64.2468 | 21.9893 | 16.2525 | 47.35 | 59.5563 | 22.5091 | 12.4331 | 44.2658 |  | #REF!
TOTE2A | 275 | 102.3499 | 36.4171 | 26.6038 | 78.1054 | 102.2933 | 38.9142 | 22.007 | 77.0399 |  | #REF!
TOTE2B | 275 | 102.1317 | 36.1939 | 26.4274 | 77.6133 | 101.5527 | 38.5624 | 21.8351 | 76.3706 |  | #REF!
TOTT21 | 275 | 102.1317 | 36.1939 | 26.4274 | 77.6133 | 101.5527 | 38.5624 | 21.835 | 76.3705 |  | #REF!
TOTT22 | 275 | 102.3499 | 36.4171 | 26.6038 | 78.1054 | 102.2933 | 38.9142 | 22.0071 | 77.04 |  | #REF!
TRAW20 | 275 | 45.6189 | 16.4103 | 13.6974 | 36.9051 | 46.7523 | 17.5361 | 12.2552 | 37.055 |  | #REF!
TREM20 | 275 | 51.8006 | 19.9003 | 6.9113 | 35.0546 | 43.8968 | 17.871 | 5.6328 | 30.9062 |  | #REF!
TYNE20 | 275 | 62.6535 | 22.6596 | 11.0853 | 43.1308 | 55.4062 | 21.7397 | 9.2603 | 40.0049 |  | #REF!
TYNE2A | 275 | 61.8272 | 22.5293 | 10.8491 | 42.7103 | 52.5204 | 20.856 | 7.8426 | 37.3375 |  | #REF!
UPPB21 | 275 | 50.8637 | 18.7223 | 12.3426 | 38.8199 | 49.4473 | 19.125 | 10.5156 | 37.5624 |  | #REF!
UPPB22 | 275 | 50.1535 | 18.6383 | 12.2461 | 38.6046 | 48.0262 | 18.5945 | 10.4006 | 36.6971 |  | #REF!
USKM20 | 275 | 88.1994 | 31.5237 | 23.6079 | 68.1893 | 95.6692 | 35.8702 | 26.1816 | 76.9097 |  | #REF!
USKM2A | 275 | 86.3082 | 30.9123 | 22.8339 | 66.5505 | 91.6607 | 34.5445 | 23.8193 | 72.6727 |  | #REF!
WALX21 | 275 | 101.0503 | 36.2041 | 26.6551 | 77.8555 | 95.106 | 36.0051 | 24.0513 | 74.9702 |  | #REF!
WALX22 | 275 | 101.156 | 36.2032 | 26.8869 | 78.086 | 100.6776 | 37.9644 | 25.5406 | 79.2303 |  | #REF!
WARL20 | 275 | 82.6504 | 29.4569 | 20.4737 | 62.132 | 71.3667 | 27.6789 | 12.7692 | 51.9131 |  | #REF!
WASF2A | 275 | 63.1428 | 22.8744 | 13.9134 | 46.2627 | 52.6906 | 20.7874 | 7.5867 | 36.9845 |  | #REF!
WASF2B | 275 | 59.6357 | 21.6664 | 12.945 | 43.5859 | 51.4294 | 20.5261 | 7.3472 | 36.3756 |  | #REF!
WBOL20 | 275 | 75.9957 | 26.8339 | 14.4916 | 52.4406 | 65.6811 | 25.7649 | 10.4843 | 46.9213 |  | #REF!
WHGA20 | 275 | 73.3968 | 26.6154 | 15.9178 | 53.5577 | 66.9291 | 26.2531 | 11.1341 | 48.2615 |  | #REF!
WHSO20 | 275 | 88.426 | 31.6209 | 23.6687 | 68.3874 | 93.552 | 35.2839 | 24.0267 | 73.9257 |  | #REF!
WHSO2A | 275 | 61.616 | 22.3929 | 17.8009 | 49.4692 | 62.2233 | 23.4125 | 17.9202 | 51.0305 |  | #REF!
WHSO2B | 275 | 61.6269 | 22.3981 | 17.8016 | 49.4773 | 62.2358 | 23.4184 | 17.9213 | 51.0399 |  | #REF!
WIBA20 | 275 | 73.9792 | 27.0056 | 17.3487 | 55.5404 | 76.6909 | 30.5771 | 13.0221 | 56.2646 |  | #REF!
WILL20 | 275 | 25.2661 | 9.0758 | 9.2651 | 22.1002 | 26.4749 | 9.6516 | 9.4816 | 23.1309 |  | #REF!
WILT2A | 275 | 96.4358 | 32.7832 | 31.3281 | 77.6906 | 103.8753 | 37.5267 | 32.3118 | 85.3826 |  | #REF!
WILT2C | 275 | 96.4358 | 32.7832 | 31.3281 | 77.6906 | 105.444 | 38.0105 | 33.2949 | 87.0499 |  | #REF!
WILT2D | 275 | 97.0973 | 32.9845 | 31.7054 | 78.3525 | 105.4274 | 38.0047 | 33.2896 | 87.0363 |  | #REF!
WIMB20 | 275 | 104.0777 | 36.4951 | 25.1928 | 76.8046 | 105.9216 | 41.7653 | 22.7436 | 81.8087 |  | #REF!
WISD20 | 275 | 84.7743 | 29.7473 | 25.302 | 67.371 | 91.4582 | 35.1095 | 21.5941 | 71.2464 |  | #REF!
WISD2A | 275 | 63.9953 | 22.6952 | 19.8002 | 51.896 | 67.5168 | 26.2806 | 17.7738 | 54.9402 |  | #REF!
WISD2B | 275 | 78.5759 | 28.176 | 20.8023 | 60.6491 | 75.5911 | 30.6057 | 19.3296 | 62.6126 |  | #REF!
WMEL20 | 275 | 76.5679 | 28.1666 | 14.1418 | 53.9753 | 72.3945 | 28.5197 | 11.7375 | 52.0705 |  | #REF!
WWEY21 | 275 | 76.6176 | 27.9815 | 19.2306 | 58.8025 | 75.4051 | 28.7999 | 18.1087 | 58.8379 |  | #REF!
WWEY22 | 275 | 78.4485 | 28.8517 | 17.6651 | 58.4676 | 76.9298 | 29.5505 | 17.4738 | 59.2646 |  | #REF!
ABTH11 | 132 | 31.2648 | 11.9017 | 7.4515 | 24.2831 | 31.872 | 12.422 | 8.2421 | 25.8095 |  | #REF!
ABTH12 | 132 | 37.9655 | 14.195 | 9.0256 | 29.1003 | 35.0205 | 13.8062 | 8.0811 | 27.606 |  | #REF!
AMEM10 | 132 | 26.5472 | 9.428 | 9.4298 | 22.7631 | 32.0166 | 11.7197 | 10.4975 | 27.0718 |  | #REF!
AXMI10 | 132 | 26.5589 | 9.404 | 8.8321 | 22.1314 | 31.8026 | 11.7577 | 9.7674 | 26.3953 |  | #REF!
BARK10 | 132 | 33.6924 | 10.398 | 12.5524 | 27.2574 | 37.8983 | 13.2045 | 12.5625 | 31.2364 |  | #REF!
BRIM10 | 132 | 53.398 | 18.2388 | 20.2147 | 46.0082 | 66.9579 | 24.1127 | 24.174 | 58.2746 |  | #REF!
CARR11 | 132 | 43.0073 | 14.5135 | 14.566 | 35.0911 | 55.2699 | 19.8386 | 18.3057 | 46.3618 |  | #REF!
CARR12 | 132 | 33.7225 | 12.5089 | 9.0373 | 26.7276 | 36.9131 | 14.3449 | 10.4664 | 30.7532 |  | #REF!
CELL11 | 132 | 45.0526 | 15.6155 | 12.0767 | 34.1604 | 55.3222 | 21.1269 | 13.9092 | 43.7872 |  | #REF!
CELL12 | 132 | 41.3002 | 14.9097 | 11.2798 | 32.3653 | 50.6388 | 19.5647 | 12.4691 | 40.1377 |  | #REF!
DRAK10 | 132 | 34.7296 | 12.0288 | 12.0777 | 29.089 | 43.3134 | 15.7856 | 14.7105 | 37.0347 |  | #REF!
DRAX11 | 132 | 35.5533 | 11.0567 | 11.5168 | 27.1533 | 43.9399 | 15.0779 | 14.4415 | 35.7648 |  | #REF!
DRAX12 | 132 | 24.0437 | 7.7946 | 7.2699 | 18.293 | 29.7025 | 10.446 | 9.0773 | 23.8501 |  | #REF!
ECLA11 | 132 | 33.9493 | 12.1766 | 11.33 | 28.5503 | 42.5075 | 15.7488 | 13.9556 | 36.2278 |  | #REF!
ECLA12 | 132 | 35.8368 | 12.8111 | 12.5164 | 30.6341 | 39.5793 | 14.5575 | 13.4905 | 34.078 |  | #REF!
ELLA10 | 132 | 45.9935 | 16.5572 | 14.5195 | 37.9348 | 59.4958 | 22.038 | 18.0212 | 49.1877 |  | #REF!
ELST11 | 132 | 38.1911 | 14.0702 | 9.1122 | 29.0105 | 43.0514 | 16.4849 | 10.427 | 33.7401 |  | #REF!
ELST12 | 132 | 31.4521 | 11.4447 | 8.6883 | 24.8736 | 38.6402 | 14.6191 | 10.7917 | 31.4662 |  | #REF!
FAWL10 | 132 | 59.1445 | 21.4483 | 17.0696 | 47.4021 | 71.7499 | 27.2601 | 18.8996 | 57.4512 |  | #REF!
FERR11 | 132 | 40.5378 | 13.6548 | 14.0023 | 33.313 | 23.9698 | 9.6373 | 4.1781 | 17.8073 |  | #REF!
FERR12 | 132 | 25.9431 | 9.1625 | 9.5028 | 22.4606 | 16.7542 | 7.1323 | 1.9833 | 12.0699 |  | #REF!
GREN11 | 132 | 59.8087 | 22.2266 | 15.7437 | 47.1768 | 66.3635 | 25.8496 | 16.5652 | 53.1221 |  | #REF!
GREN12 | 132 | 51.8778 | 19.7453 | 12.8822 | 40.8062 | 56.2285 | 22.3014 | 12.9465 | 44.4855 |  | #REF!
HAMH1B | 132 | 38.6519 | 14.2043 | 10.7443 | 30.8323 | 46.3054 | 18.1082 | 10.2011 | 35.8099 |  | #REF!
HAMH1C | 132 | 38.6818 | 14.0368 | 12.1096 | 31.9606 | 46.2302 | 17.5417 | 13.3788 | 38.1864 |  | #REF!
HARK11 | 132 | 30.278 | 11.8194 | 7.5413 | 24.2564 | 35.3297 | 14.1582 | 8.7482 | 28.7709 |  | #REF!
HARK12 | 132 | 28.2862 | 10.8774 | 6.9044 | 22.2873 | 33.1524 | 13.1097 | 7.552 | 26.0919 |  | #REF!
HARK13 | 132 | 25.7436 | 10.6307 | 5.7306 | 20.7646 | 29.8335 | 12.3974 | 6.7998 | 24.3324 |  | #REF!
HEYS10 | 132 | 40.3319 | 12.9435 | 12.4888 | 30.7937 | 43.2533 | 15.4378 | 14.3103 | 36.1426 |  | #REF!
IROA11 | 132 | 64.9129 | 23.3689 | 16.4434 | 49.492 | 78.9275 | 30.235 | 17.645 | 60.4037 |  | #REF!
IROA12 | 132 | 52.3439 | 19.3012 | 12.3595 | 39.6555 | 62.0414 | 24.2314 | 13.0311 | 47.2995 |  | #REF!
IROA13 | 132 | 49.4812 | 18.4299 | 10.3582 | 36.422 | 52.6727 | 20.7046 | 10.7321 | 40.0129 |  | #REF!
IRON11 | 132 | 33.389 | 11.6066 | 9.2612 | 25.6754 | 38.9912 | 14.7466 | 10.4009 | 31.2557 |  | #REF!
IRON12 | 132 | 33.361 | 11.6204 | 9.1758 | 25.6095 | 38.0903 | 14.3755 | 10.8817 | 31.2117 |  | #REF!
IRON13 | 132 | 18.2886 | 6.6056 | 6.4027 | 15.7444 | 21.4846 | 7.8871 | 7.2529 | 18.4069 |  | #REF!
KINO10 | 132 | 32.9538 | 11.4532 | 11.7492 | 27.9464 | 40.783 | 15.0397 | 14.2942 | 35.5636 |  | #REF!
MELK10 | 132 | 41.8625 | 14.3825 | 15.3666 | 35.7066 | 51.4018 | 18.67 | 17.714 | 44.1174 |  | #REF!
MILH11 | 132 | 29.608 | 10.3967 | 8.5879 | 23.2911 | 36.5859 | 13.8057 | 9.6089 | 29.1331 |  | #REF!
MILH12 | 132 | 24.5434 | 8.9904 | 7.759 | 20.4733 | 29.1487 | 11.0686 | 8.1673 | 23.8207 |  | #REF!
NFLE11 | 132 | 36.014 | 12.9979 | 12.1074 | 30.4891 | 40.7854 | 15.2386 | 13.3065 | 34.8571 |  | #REF!
NFLE12 | 132 | 35.1656 | 12.5733 | 12.0167 | 29.7981 | 40.4759 | 14.9695 | 13.5374 | 34.7076 |  | #REF!
OCKH10 | 132 | 25.9604 | 9.2209 | 8.9101 | 21.9504 | 34.1092 | 12.4358 | 11.3998 | 28.9867 |  | #REF!
OLDS11 | 132 | 50.7433 | 18.5634 | 11.121 | 37.3736 | 51.0519 | 19.778 | 11.4613 | 39.4316 |  | #REF!
OLDS12 | 132 | 50.6573 | 18.4212 | 10.9315 | 36.983 | 54.2719 | 20.9381 | 11.7988 | 41.4097 |  | #REF!
PADI10 | 132 | 29.5816 | 10.416 | 10.4599 | 25.1904 | 36.8435 | 13.4551 | 12.7137 | 31.742 |  | #REF!
PEMB10 | 132 | 25.9437 | 9.2445 | 9.4948 | 22.5685 | 33.0152 | 12.1695 | 11.5692 | 28.7795 |  | #REF!
RATS11 | 132 | 40.5433 | 13.9429 | 13.249 | 32.9672 | 48.8166 | 17.9276 | 15.482 | 40.8355 |  | #REF!
RATS12 | 132 | 39.9041 | 14.1495 | 12.8543 | 32.8647 | 47.7847 | 17.6286 | 14.7107 | 39.6413 |  | #REF!
RUGE10 | 132 | 29.2618 | 10.2848 | 10.8255 | 25.3704 | 35.149 | 12.7171 | 13.0319 | 31.0166 |  | #REF!
STEN10 | 132 | 56.1407 | 18.79 | 15.4686 | 42.0417 | 71.2503 | 25.6077 | 18.5576 | 54.7723 |  | #REF!
STES10 | 132 | 56.4109 | 18.8565 | 15.7091 | 42.3762 | 71.4032 | 25.659 | 18.5805 | 54.8678 |  | #REF!
USKM10 | 132 | 59.5288 | 20.3927 | 21.7499 | 50.5895 | 78.3733 | 28.2472 | 27.7406 | 67.6881 |  | #REF!
WALP11 | 132 | 45.6993 | 16.0028 | 12.789 | 35.4203 | 51.6223 | 19.5917 | 13.6892 | 41.396 |  | #REF!
WALP12 | 132 | 38.694 | 13.9452 | 11.6183 | 31.3399 | 44.2537 | 16.8565 | 13.3013 | 37.14 |  | #REF!
WALP13 | 132 | 26.3365 | 9.9659 | 7.1997 | 21.2936 | 33.0433 | 13.0568 | 8.5264 | 26.9915 |  | #REF!
WBUR10 | 132 | 22.9187 | 8.2658 | 7.6774 | 19.367 | 27.1536 | 10.291 | 9.1179 | 23.6716 |  | #REF!
WILL11 | 132 | 52.8378 | 19.1377 | 15.826 | 42.8909 | 61.7685 | 23.4704 | 18.2507 | 51.4429 |  | #REF!
WILL12 | 132 | 44.3063 | 16.6364 | 11.6826 | 35.2101 | 48.3843 | 18.9872 | 13.1578 | 40.0098 |  | #REF!
WILL1A | 132 | 52.0603 | 18.9104 | 15.2003 | 41.9435 | 60.2449 | 22.9869 | 17.0662 | 49.5747 |  | #REF!
WILL1B | 132 | 51.9224 | 18.8698 | 15.0972 | 41.7831 | 59.9495 | 22.8901 | 16.8636 | 49.235 |  | #REF!
WIMB11 | 132 | 23.6536 | 8.3003 | 7.4636 | 19.202 | 28.5919 | 10.6246 | 8.62 | 23.6455 |  | #REF!
WIMB12 | 132 | 43.8008 | 15.1956 | 14.0129 | 35.5027 | 54.4046 | 19.9073 | 17.1549 | 45.3081 |  | #REF!
WIMB13 | 132 | 22.6354 | 8.243 | 5.7157 | 17.3731 | 27.1548 | 10.4052 | 6.3002 | 21.0154 |  | #REF!
WIMB14 | 132 | 32.6651 | 11.2106 | 10.2823 | 26.1364 | 39.914 | 14.5631 | 12.4273 | 33.0227 |  | #REF!
WYLF11 | 132 | 44.0492 | 15.6079 | 13.4484 | 35.5213 | 48.5883 | 17.7943 | 15.6505 | 40.8154 |  | #REF!
WYLF12 | 132 | 42.8153 | 15.4424 | 12.7621 | 34.6009 | 50.6599 | 18.7574 | 15.3557 | 41.8827 |  | #REF!
EALI60 | 66 | 59.4491 | 20.8367 | 18.3547 | 47.8222 | 58.3421 | 21.2609 | 19.2301 | 49.2976 |  | #REF!
NHYD60 | 66 | 46.1462 | 16.347 | 12.5859 | 35.704 | 51.0982 | 18.8381 | 14.2758 | 40.917 |  | #REF!
WISD60 | 66 | 50.3295 | 17.2819 | 16.7568 | 41.1971 | 27.5321 | 11.1585 | 4.3365 | 20.117 |  | #REF!
TYNE50 | 11 | 55.1003 | 19.6846 | 19.3974 | 47.2356 | 59.66 | 21.7 | 21.98 | 52.55 |  | #REF!

## D3.3
ETYS Year-3 - NGET Fault Levels (kA), Winter 2014/15 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA4A | 400 | 37.8719 | 13.9462 | 7.5321 | 27.255 | 34.1713 | 13.3504 | 6.0143 | 24.8946 |  | #REF!
ABHA4B | 400 | 37.8397 | 13.9381 | 7.5151 | 27.2266 | 34.1414 | 13.3425 | 5.9961 | 24.8652 |  | #REF!
AMEM41 | 400 | 49.7356 | 18.9473 | 9.7304 | 36.526 | 40.8488 | 16.2413 | 6.8273 | 29.7959 |  | #REF!
AMEM42 | 400 | 51.544 | 19.6015 | 9.8969 | 37.6176 | 42.7236 | 16.9707 | 7.0167 | 31.017 |  | #REF!
AXMI40 | 400 | 40.2459 | 14.7973 | 8.5397 | 29.4663 | 33.6308 | 13.074 | 6.4816 | 24.9711 |  | #REF!
BARK41 | 400 | 172.4688 | 58.8649 | 48.2046 | 131.4522 | 158.4291 | 59.7095 | 38.6538 | 123.0958 |  | #REF!
BARK42 | 400 | 172.4688 | 58.8649 | 48.2046 | 131.4522 | 158.4291 | 59.7095 | 38.6538 | 123.0958 |  | #REF!
BEDD4A | 400 | 85.1667 | 31.1886 | 18.4373 | 62.5447 | 73.5005 | 30.2648 | 15.4797 | 58.2806 |  | #REF!
BICF40 | 400 | 69.3429 | 25.1356 | 18.6072 | 54.1544 | 56.0951 | 21.7525 | 11.0808 | 41.8435 |  | #REF!
BICF4B | 400 | 69.0839 | 25.0663 | 18.5584 | 54.0076 | 54.6016 | 21.2369 | 10.4393 | 40.4728 |  | #REF!
BOLN40 | 400 | 73.379 | 26.6877 | 16.158 | 53.9 | 53.144 | 20.7159 | 10.9276 | 40.2242 |  | #REF!
BOTW40 | 400 | 81.8178 | 29.5369 | 17.6394 | 59.4108 | 72.264 | 27.7169 | 14.8533 | 54.0508 |  | #REF!
BRAI4A | 400 | 68.0399 | 25.0703 | 15.5198 | 50.9746 | 51.9621 | 20.2723 | 9.778 | 38.4474 |  | #REF!
BRAI4B | 400 | 66.6339 | 24.714 | 14.9504 | 49.9013 | 51.58 | 20.1151 | 9.7139 | 38.1609 |  | #REF!
BRAW4A | 400 | 36.8282 | 13.6412 | 9.2081 | 28.4996 | 33.099 | 12.6319 | 8.1966 | 26.0609 |  | #REF!
BRFO40 | 400 | 88.2238 | 31.1434 | 22.8121 | 66.8555 | 82.7189 | 31.4152 | 17.5425 | 61.9703 |  | #REF!
BRIN40 | 400 | 84.4562 | 30.6636 | 20.4297 | 63.7945 | 67.6451 | 26.1731 | 15.2917 | 52.306 |  | #REF!
BRLE40 | 400 | 125.6153 | 44.9917 | 28.5546 | 92.1825 | 105.1982 | 40.5863 | 22.8405 | 80.2382 |  | #REF!
BRNF40 | 400 | 100.9951 | 36.1675 | 26.0167 | 77.1652 | 64.7609 | 25.7289 | 11.7706 | 48.1568 |  | #REF!
BURW40 | 400 | 100.9951 | 36.1675 | 26.0167 | 77.1652 | 64.7609 | 25.7289 | 11.7706 | 48.1568 |  | #REF!
CANT40 | 400 | 106.2477 | 38.1652 | 23.2385 | 77.2122 | 76.3283 | 30.5434 | 11.3219 | 54.5168 |  | #REF!
CAPE41 | 400 | 118.9062 | 41.67 | 33.9245 | 92.8547 | 101.2422 | 38.3177 | 23.4274 | 77.6168 |  | #REF!
CAPE42 | 400 | 118.9006 | 41.667 | 33.9251 | 92.8511 | 101.1724 | 38.2882 | 23.4802 | 77.6279 |  | #REF!
CARR41 | 400 | 126.2607 | 45.6275 | 26.3729 | 90.8999 | 106.8104 | 41.2664 | 22.7431 | 81.1026 |  | #REF!
CARR42 | 400 | 124.0862 | 45.0607 | 25.1314 | 88.8568 | 101.9393 | 39.7071 | 19.814 | 75.9683 |  | #REF!
CARR43 | 400 | 124.2993 | 45.1144 | 25.292 | 89.0933 | 100.3301 | 39.1869 | 19.0431 | 74.4618 |  | #REF!
CELL40 | 400 | 100.4669 | 37.1339 | 18.4424 | 70.9577 | 79.8899 | 31.5294 | 14.8522 | 59.4415 |  | #REF!
CHIC41 | 400 | 37.5683 | 13.9425 | 7.8681 | 27.5857 | 30.5669 | 11.9006 | 5.9307 | 22.7606 |  | #REF!
CHIC42 | 400 | 37.2885 | 13.8302 | 7.8462 | 27.4051 | 29.2737 | 11.4428 | 5.3945 | 21.5771 |  | #REF!
CILF40 | 400 | 86.1351 | 30.8772 | 22.2772 | 65.9442 | 71.8205 | 27.694 | 14.3712 | 53.5364 |  | #REF!
CITR40 | 400 | 118.5637 | 41.32 | 30.7967 | 89.2321 | 122.6364 | 46.9019 | 26.7213 | 93.0507 |  | #REF!
CLEH40 | 400 | 103.4644 | 37.2843 | 22.4595 | 75.1874 | 79.0937 | 31.5964 | 11.7233 | 56.4075 |  | #REF!
CONQ40 | 400 | 176.0008 | 60.282 | 52.8144 | 138.066 | 160.2361 | 59.3712 | 46.5048 | 130.4683 |  | #REF!
COSO40 | 400 | 125.9272 | 44.85 | 31.0417 | 94.4692 | 105.599 | 40.1986 | 25.9265 | 82.7759 |  | #REF!
COTT41 | 400 | 127.0573 | 45.2974 | 34.4442 | 98.5045 | 126.2823 | 47.3794 | 32.8101 | 99.8147 |  | #REF!
COTT42 | 400 | 86.5359 | 31.1918 | 22.8279 | 66.9398 | 79.7775 | 30.1329 | 20.5849 | 63.1992 |  | #REF!
COWL40 | 400 | 133.9962 | 48.0543 | 33.9361 | 101.8951 | 109.2851 | 41.8976 | 23.1841 | 82.4363 |  | #REF!
CREB40 | 400 | 134.9242 | 48.5263 | 33.3099 | 101.9365 | 107.0227 | 41.1494 | 23.3345 | 81.5286 |  | #REF!
DAIN40 | 400 | 141.5659 | 50.8114 | 30.0415 | 101.8997 | 119.4928 | 46.0901 | 25.2085 | 90.3897 |  | #REF!
DEES41 | 400 | 77.0803 | 26.1821 | 23.3919 | 60.419 | 70.4832 | 26.0566 | 19.2925 | 56.1422 |  | #REF!
DEES42 | 400 | 116.6227 | 41.9039 | 31.1246 | 90.3856 | 98.6383 | 37.3226 | 28.1166 | 80.8988 |  | #REF!
DIDC41 | 400 | 111.1641 | 39.1845 | 32.5641 | 87.9793 | 106.5291 | 39.1785 | 33.2472 | 88.6539 |  | #REF!
DIDC42 | 400 | 126.517 | 44.9386 | 34.8764 | 98.4291 | 119.2545 | 44.1361 | 35.1845 | 97.6024 |  | #REF!
DINO40 | 400 | 90.0848 | 31.1314 | 26.3934 | 70.4198 | 89.832 | 33.059 | 26.9266 | 73.6791 |  | #REF!
DRAK40 | 400 | 148.0641 | 52.7834 | 33.0738 | 107.7208 | 138.4321 | 52.7054 | 32.7007 | 107.2373 |  | #REF!
DRAX41 | 400 | 142.009 | 49.1784 | 43.2024 | 112.7511 | 146.9837 | 53.7959 | 44.2466 | 120.3254 |  | #REF!
DRAX42 | 400 | 130.3023 | 45.3842 | 39.0452 | 103.2282 | 135.0321 | 49.5329 | 40.3803 | 110.4304 |  | #REF!
DUNG40 | 400 | 96.5707 | 34.4169 | 23.2172 | 71.8902 | 91.9638 | 34.7103 | 22.7807 | 71.8685 |  | #REF!
EASO40 | 400 | 98.4858 | 35.9039 | 23.0117 | 73.7874 | 76.3649 | 29.0443 | 20.7028 | 61.7776 |  | #REF!
ECLA40 | 400 | 117.59 | 43.115 | 25.437 | 86.4108 | 92.4484 | 36.1964 | 17.6712 | 68.8606 |  | #REF!
EGGB41 | 400 | 140.2536 | 49.3041 | 38.1275 | 107.8541 | 136.6653 | 50.9949 | 34.1964 | 106.3141 |  | #REF!
EGGB42 | 400 | 146.976 | 51.6262 | 40.2071 | 113.2175 | 143.3144 | 53.3675 | 36.8757 | 112.3487 |  | #REF!
ELST40 | 400 | 87.367 | 31.5611 | 19.9665 | 64.6006 | 97.2309 | 37.1769 | 20.6191 | 73.1951 |  | #REF!
ELST4A | 400 | 58.662 | 22.1067 | 13.3563 | 44.6199 | 53.7105 | 20.6316 | 13.1406 | 42.3182 |  | #REF!
ENDE40 | 400 | 95.0052 | 35.214 | 18.8063 | 68.6065 | 61.3206 | 24.4108 | 10.2482 | 44.7702 |  | #REF!
EXET40 | 400 | 59.6525 | 21.4275 | 13.0627 | 43.3658 | 54.4988 | 20.973 | 11.5462 | 41.2065 |  | #REF!
FAWL40 | 400 | 88.6716 | 31.7231 | 19.8412 | 64.7045 | 83.5721 | 31.6286 | 19.1427 | 63.8723 |  | #REF!
FECK40 | 400 | 83.2163 | 31.3064 | 14.485 | 58.759 | 67.7468 | 26.7619 | 13.0293 | 50.8763 |  | #REF!
FENW4A | 400 | 132.1507 | 47.1086 | 34.5262 | 101.1478 | 112.8713 | 43.3327 | 21.6065 | 82.8881 |  | #REF!
FERR40 | 400 | 96.2329 | 34.5536 | 25.7484 | 74.6146 | 87.9418 | 33.0666 | 23.2534 | 70.0166 |  | #REF!
FLEE40 | 400 | 107.5058 | 38.7375 | 23.0264 | 77.8095 | 83.7583 | 32.6748 | 16.112 | 62.3212 |  | #REF!
FROD40 | 400 | 113.6641 | 39.6951 | 32.7882 | 88.9256 | 98.8713 | 36.7768 | 27.0944 | 79.1046 |  | #REF!
GART4A | 400 | 118.3915 | 42.8818 | 30.1109 | 90.7549 | 99.3235 | 37.937 | 22.5668 | 76.2178 |  | #REF!
GART4B | 400 | 124.397 | 44.7506 | 32.7823 | 96.0692 | 107.2862 | 40.7569 | 25.5534 | 83.1924 |  | #REF!
GRAI41 | 400 | 171.7751 | 57.5354 | 51.2014 | 132.5688 | 173.4815 | 62.9542 | 52.5368 | 141.5675 |  | #REF!
GRAI42 | 400 | 156.5404 | 53.674 | 44.4776 | 120.3841 | 152.1438 | 56.2165 | 42.5386 | 122.0408 |  | #REF!
GREN40 | 400 | 83.6899 | 31.6654 | 14.0167 | 58.7984 | 55.8 | 22.4396 | 9.7199 | 41.4542 |  | #REF!
GRIW40 | 400 | 77.7152 | 28.0139 | 21.1533 | 60.771 | 67.913 | 26.1526 | 13.1821 | 50.1675 |  | #REF!
HACK40 | 400 | 135.5219 | 47.0656 | 34.6702 | 101.231 | 139.436 | 52.7478 | 30.6431 | 105.2399 |  | #REF!
HAKB41 | 400 | 45.3857 | 17.7021 | 7.2636 | 32.2981 | 42.205 | 16.8096 | 7.3061 | 31.0784 |  | #REF!
HAKB42 | 400 | 46.1066 | 17.9925 | 7.3479 | 32.793 | 43.4113 | 17.2738 | 7.6219 | 32.0508 |  | #REF!
HAMB4A | 400 | 90.2077 | 32.1127 | 22.9515 | 68.3657 | 83.7167 | 31.8501 | 18.8626 | 63.9055 |  | #REF!
HAMB4B | 400 | 90.1462 | 32.093 | 22.9289 | 68.3152 | 83.6549 | 31.8291 | 18.8381 | 63.8513 |  | #REF!
HAMH40 | 400 | 82.9916 | 30.9793 | 14.8637 | 58.6751 | 74.334 | 28.9928 | 14.3296 | 55.3317 |  | #REF!
HARK40 | 400 | 53.269 | 20.6596 | 8.6334 | 37.8505 | 49.2052 | 19.5289 | 9.2477 | 36.8657 |  | #REF!
HEYS40 | 400 | 104.115 | 36.3371 | 28.8554 | 80.2438 | 107.3285 | 39.6092 | 31.724 | 87.7399 |  | #REF!
HFLD40 | 400 | 90.0492 | 32.6439 | 22.3957 | 68.5612 | 85.7593 | 33.1024 | 20.579 | 67.3928 |  | #REF!
HIGM40 | 400 | 99.717 | 37.1944 | 20.9272 | 73.528 | 87.4339 | 34.6949 | 13.3318 | 62.3978 |  | #REF!
HIGM4A | 400 | 72.5185 | 26.8661 | 18.806 | 56.8005 | 64.4907 | 24.9582 | 13.3033 | 48.5995 |  | #REF!
HINP40 | 400 | 69.8732 | 25.1153 | 16.6547 | 52.1731 | 66.3272 | 25.0343 | 17.9408 | 53.3446 |  | #REF!
HORN40 | 400 | 136.4365 | 47.2675 | 42.2369 | 109.0832 | 149.049 | 54.3257 | 45.2993 | 122.1274 |  | #REF!
HUMR40 | 400 | 125.5172 | 43.8349 | 37.9237 | 99.9157 | 133.9102 | 49.2083 | 38.5204 | 108.1114 |  | #REF!
HUTT40 | 400 | 67.7463 | 25.4465 | 12.4221 | 48.4089 | 49.0061 | 19.8695 | 7.1111 | 35.2108 |  | #REF!
IMPP40 | 400 | 56.9276 | 21.0608 | 13.1631 | 42.9476 | 48.1949 | 18.6093 | 10.1839 | 36.5015 |  | #REF!
INDQ40 | 400 | 36.8271 | 13.4526 | 7.0361 | 26.0609 | 35.5447 | 13.7296 | 7.2665 | 26.6831 |  | #REF!
IRON40 | 400 | 93.5296 | 33.8273 | 20.3413 | 68.1803 | 85.6102 | 32.7395 | 19.5255 | 65.8261 |  | #REF!
IVER41 | 400 | 43.3841 | 16.3701 | 9.9599 | 33.1107 | 39.5116 | 15.308 | 9.1763 | 30.8251 |  | #REF!
IVER42 | 400 | 46.4661 | 17.4563 | 10.499 | 35.1858 | 43.5166 | 16.7478 | 10.3382 | 34.0232 |  | #REF!
KEAD41 | 400 | 127.1635 | 45.5938 | 34.2444 | 98.7238 | 111.6485 | 42.2468 | 28.0522 | 87.7981 |  | #REF!
KEAD42 | 400 | 121.5898 | 43.9788 | 31.1974 | 93.3928 | 103.2695 | 39.4023 | 23.4798 | 79.203 |  | #REF!
KEAD43 | 400 | 95.5532 | 35.1491 | 21.6337 | 71.342 | 69.7458 | 27.544 | 13.4378 | 52.3909 |  | #REF!
KEAP40 | 400 | 124.5405 | 44.753 | 33.0383 | 96.3285 | 109.0119 | 41.331 | 26.9609 | 85.4118 |  | #REF!
KEMS40 | 400 | 172.2833 | 58.6778 | 47.0553 | 130.0383 | 141.7611 | 54.3235 | 27.4731 | 104.2981 |  | #REF!
KILL41 | 400 | 136.5214 | 47.2962 | 42.2509 | 109.1378 | 149.1513 | 54.364 | 45.3152 | 122.1975 |  | #REF!
KILL42 | 400 | 136.5214 | 47.2962 | 42.2509 | 109.1378 | 149.1513 | 54.364 | 45.3152 | 122.1975 |  | #REF!
KINL40 | 400 | 84.2914 | 29.5433 | 24.982 | 66.7625 | 100.7612 | 36.4985 | 32.0196 | 83.6362 |  | #REF!
KINO41 | 400 | 175.7938 | 59.6759 | 51.1074 | 135.5019 | 161.0324 | 59.8282 | 41.8772 | 126.487 |  | #REF!
KINO42 | 400 | 122.8783 | 42.8422 | 34.6588 | 95.2469 | 123.1361 | 45.5185 | 34.8013 | 99.1743 |  | #REF!
LACK40 | 400 | 95.053 | 33.3762 | 24.2784 | 71.4795 | 87.6597 | 32.6243 | 23.6001 | 69.7378 |  | #REF!
LAGA40 | 400 | 45.6027 | 16.3058 | 10.9538 | 34.0136 | 45.7753 | 17.349 | 11.2947 | 35.8299 |  | #REF!
LAND40 | 400 | 35.3329 | 12.9816 | 7.0573 | 25.416 | 36.2754 | 14.0863 | 6.4744 | 26.3955 |  | #REF!
LEGA40 | 400 | 110.2867 | 39.6857 | 25.5125 | 81.6365 | 78.0931 | 30.9383 | 13.7341 | 57.4874 |  | #REF!
LITB40 | 400 | 91.8703 | 33.5831 | 21.33 | 68.8237 | 73.2322 | 27.9426 | 19.5361 | 59.0529 |  | #REF!
LITT41 | 400 | 91.3444 | 32.7537 | 26.37 | 72.6907 | 93.8671 | 35.1013 | 27.0783 | 76.7191 |  | #REF!
LITT42 | 400 | 85.3101 | 30.8336 | 23.547 | 67.1523 | 88.4591 | 33.2229 | 24.8353 | 71.8196 |  | #REF!
LOFI4A | 400 | 96.4417 | 34.9276 | 23.0126 | 72.4077 | 86.0149 | 33.4618 | 15.0488 | 62.371 |  | #REF!
LOFI4B | 400 | 92.6578 | 33.6845 | 21.7089 | 69.3459 | 83.5686 | 32.5364 | 14.6567 | 60.67 |  | #REF!
LOVE40 | 400 | 103.1489 | 36.8217 | 22.3019 | 74.3756 | 89.8887 | 34.584 | 17.4491 | 66.3582 |  | #REF!
LYDD40 | 400 | 101.224 | 35.9774 | 24.5324 | 75.4122 | 96.2967 | 36.4125 | 22.2875 | 73.7826 |  | #REF!
MACC40 | 400 | 88.3434 | 32.9462 | 16.8806 | 63.4735 | 66.1351 | 26.3871 | 10.3947 | 47.7116 |  | #REF!
MANN40 | 400 | 59.3581 | 21.6206 | 12.4376 | 43.0138 | 52.3058 | 20.0287 | 11.6327 | 39.9576 |  | #REF!
MAWO40 | 400 | 70.535 | 25.5091 | 15.0769 | 51.1522 | 66.8888 | 25.2883 | 15.6148 | 51.3778 |  | #REF!
MEDW40 | 400 | 140.7806 | 48.5982 | 36.44 | 105.1682 | 133.3637 | 49.8586 | 32.1789 | 102.6896 |  | #REF!
MELK40 | 400 | 114.4476 | 41.8677 | 23.1369 | 82.3467 | 89.1809 | 35.1802 | 15.8074 | 65.5597 |  | #REF!
MITY40 | 400 | 85.874 | 32.2282 | 14.9558 | 60.5333 | 61.6307 | 24.8045 | 9.311 | 44.39 |  | #REF!
MONF40 | 400 | 101.4227 | 36.6427 | 25.564 | 77.3847 | 90.0058 | 34.2265 | 20.9057 | 69.3093 |  | #REF!
MUCF40 | 400 | 134.9621 | 47.8947 | 33.7225 | 101.4558 | 116.8918 | 44.3033 | 29.1946 | 91.8489 |  | #REF!
NFLE40 | 400 | 143.2276 | 50.037 | 36.4856 | 107.2485 | 104.2756 | 40.8433 | 18.832 | 76.5932 |  | #REF!
NINF40 | 400 | 78.3873 | 28.3433 | 18.1363 | 58.2198 | 63.5207 | 24.5029 | 14.3269 | 48.9792 |  | #REF!
NORT40 | 400 | 98.6385 | 34.7491 | 23.369 | 72.5117 | 86.554 | 32.8057 | 19.1542 | 65.5485 |  | #REF!
NORW40 | 400 | 73.4743 | 26.3039 | 18.9829 | 56.1823 | 70.2219 | 26.3335 | 18.4627 | 55.7039 |  | #REF!
NURS40 | 400 | 66.1684 | 24.0443 | 14.1491 | 48.1529 | 62.5112 | 23.7257 | 13.7405 | 47.2937 |  | #REF!
NURS4A | 400 | 54.496 | 20.0362 | 11.7716 | 40.107 | 50.2556 | 19.1466 | 11.3539 | 38.4312 |  | #REF!
OSBA41 | 400 | 62.8649 | 23.3226 | 14.2208 | 47.2039 | 55.8404 | 21.3987 | 13.2987 | 43.5611 |  | #REF!
OSBA42 | 400 | 58.0611 | 21.5422 | 13.0383 | 43.5036 | 46.8987 | 18.184 | 9.8604 | 35.5764 |  | #REF!
PADI40 | 400 | 79.4661 | 29.2883 | 17.2067 | 58.6267 | 66.155 | 25.8912 | 11.9446 | 48.5603 |  | #REF!
PELH40 | 400 | 154.1775 | 54.6112 | 38.8567 | 116.0886 | 116.5673 | 45.0968 | 22.8122 | 86.5887 |  | #REF!
PEMB40 | 400 | 60.5411 | 21.3086 | 18.521 | 48.6559 | 61.7608 | 22.6226 | 19.897 | 51.8903 |  | #REF!
PENT40 | 400 | 96.5546 | 33.3511 | 27.9821 | 75.1477 | 93.8403 | 34.7039 | 25.2712 | 74.35 |  | #REF!
PEWO40 | 400 | 110.9108 | 39.2113 | 27.7641 | 83.2172 | 100.3852 | 38.2913 | 22.8544 | 77.0065 |  | #REF!
QUER4A | 400 | 87.8926 | 31.4256 | 22.3599 | 66.8024 | 78.5897 | 30.2982 | 15.1534 | 58.0016 |  | #REF!
QUER4B | 400 | 87.8588 | 31.414 | 22.3517 | 66.7778 | 78.5074 | 30.2674 | 15.1371 | 57.9417 |  | #REF!
RASS40 | 400 | 54.8274 | 20.2338 | 12.4806 | 41.0954 | 43.515 | 17.0491 | 7.6394 | 31.7505 |  | #REF!
RATS41 | 400 | 118.9074 | 43.1155 | 26.293 | 87.2676 | 116.0476 | 44.0138 | 28.2526 | 90.4975 |  | #REF!
RATS42 | 400 | 101.4945 | 37.1661 | 22.3326 | 74.8933 | 98.9314 | 37.6857 | 23.9033 | 77.199 |  | #REF!
RAYL40 | 400 | 126.322 | 45.1622 | 30.0669 | 93.9359 | 112.4712 | 42.6769 | 26.8943 | 87.2485 |  | #REF!
ROCH4A | 400 | 41.1314 | 15.3313 | 9.3001 | 30.9818 | 36.4806 | 14.0515 | 8.6245 | 28.4963 |  | #REF!
ROCK40 | 400 | 107.527 | 37.761 | 30.2049 | 83.6071 | 94.2577 | 35.1331 | 25.7903 | 75.4759 |  | #REF!
ROWD40 | 400 | 101.97 | 36.7396 | 23.7096 | 75.6673 | 90.5663 | 35.0455 | 18.6809 | 68.2426 |  | #REF!
RUGE40 | 400 | 84.51 | 31.0965 | 16.9746 | 60.9517 | 77.8963 | 30.0894 | 16.3111 | 58.8639 |  | #REF!
RYEH40 | 400 | 86.3108 | 30.9901 | 23.5435 | 67.3701 | 82.7755 | 30.8743 | 23.233 | 66.8959 |  | #REF!
SALH40 | 400 | 70.9164 | 25.9506 | 17.0008 | 53.7005 | 60.4565 | 23.3104 | 13.4454 | 46.4114 |  | #REF!
SASA40 | 400 | 61.844 | 23.4934 | 11.8161 | 45.0408 | 50.4935 | 20.1092 | 8.1826 | 36.6213 |  | #REF!
SBAR40 | 400 | 61.844 | 23.4934 | 11.8161 | 45.0408 | 50.4935 | 20.1092 | 8.1826 | 36.6213 |  | #REF!
SEAB40 | 400 | 67.7963 | 24.4688 | 17.7728 | 52.3769 | 67.9627 | 25.3998 | 19.1667 | 55.0875 |  | #REF!
SELL40 | 400 | 95.1162 | 34.2712 | 20.9682 | 69.435 | 84.8316 | 32.5325 | 19.1455 | 65.1535 |  | #REF!
SHBA40 | 400 | 95.3768 | 33.7566 | 28.0145 | 75.7536 | 95.4725 | 35.5172 | 27.118 | 77.347 |  | #REF!
SING40 | 400 | 127.4642 | 44.9588 | 32.3541 | 95.9353 | 94.6912 | 37.0277 | 16.1811 | 68.5463 |  | #REF!
SIZE40 | 400 | 71.6989 | 25.4573 | 19.0461 | 55.0482 | 76.4853 | 28.2005 | 22.471 | 62.3525 |  | #REF!
SJOW40 | 400 | 121.3971 | 42.2213 | 31.4211 | 91.131 | 128.8871 | 48.5861 | 30.5065 | 99.2176 |  | #REF!
SPEN41 | 400 | 63.6762 | 23.0582 | 14.0678 | 46.677 | 52.8429 | 20.4635 | 10.0353 | 38.975 |  | #REF!
SPEN42 | 400 | 63.2791 | 22.9936 | 13.9816 | 46.4994 | 51.8353 | 20.1156 | 9.7261 | 38.1738 |  | #REF!
SPLN40 | 400 | 95.3912 | 33.6683 | 28.1403 | 75.7544 | 98.7964 | 36.3201 | 31.06 | 82.4243 |  | #REF!
STAH40 | 400 | 90.4633 | 32.1502 | 23.1364 | 68.6036 | 84.6963 | 31.9394 | 22.3519 | 67.521 |  | #REF!
STAL41 | 400 | 55.1347 | 20.9923 | 10.6012 | 40.2889 | 43.1677 | 17.2091 | 6.889 | 31.2264 |  | #REF!
STAL42 | 400 | 38.3142 | 14.1188 | 10.0724 | 30.0395 | 33.8993 | 13.1175 | 8.1895 | 26.7404 |  | #REF!
STAY41 | 400 | 79.566 | 29.5632 | 17.3497 | 59.1585 | 77.3739 | 29.6585 | 18.9788 | 60.9223 |  | #REF!
STAY42 | 400 | 71.3526 | 26.7189 | 15.1889 | 52.9751 | 61.948 | 24.0462 | 14.3741 | 48.3806 |  | #REF!
STEW40 | 400 | 74.9687 | 26.9086 | 17.2449 | 55.2993 | 61.3969 | 23.773 | 13.2078 | 46.8278 |  | #REF!
STSB40 | 400 | 63.5058 | 23.6381 | 14.2933 | 47.7227 | 50.1598 | 19.7683 | 8.5175 | 36.474 |  | #REF!
STSB4A | 400 | 58.1014 | 21.658 | 13.6881 | 44.3172 | 45.2314 | 17.734 | 8.4117 | 33.4914 |  | #REF!
STWB40 | 400 | 55.6572 | 20.8356 | 14.0098 | 43.4758 | 44.8975 | 17.9063 | 8.1488 | 33.4722 |  | #REF!
SUND41 | 400 | 124.0291 | 45.2402 | 27.6927 | 91.672 | 96.5532 | 37.6911 | 18.0765 | 71.3797 |  | #REF!
SUND42 | 400 | 110.0511 | 40.3241 | 24.3955 | 81.4223 | 87.9595 | 34.2557 | 16.8077 | 65.2526 |  | #REF!
SUTB40 | 400 | 98.9218 | 35.0834 | 25.6134 | 75.2288 | 90.8846 | 34.5061 | 21.7187 | 70.5177 |  | #REF!
SWAN41 | 400 | 62.6889 | 22.5535 | 16.8497 | 48.7452 | 58.3036 | 22.1209 | 13.8529 | 45.1366 |  | #REF!
SWAN42 | 400 | 39.3057 | 14.4798 | 9.5179 | 29.9955 | 35.3384 | 13.46 | 8.4154 | 27.4507 |  | #REF!
TAUN41 | 400 | 50.4119 | 18.5334 | 10.2829 | 36.4931 | 43.3684 | 17.0652 | 7.0299 | 31.1638 |  | #REF!
TAUN42 | 400 | 51.5994 | 18.9581 | 10.441 | 37.2518 | 45.1455 | 17.7331 | 7.5617 | 32.6401 |  | #REF!
THOM41 | 400 | 118.8575 | 42.5733 | 28.9233 | 89.1311 | 104.8835 | 40.1846 | 21.5436 | 78.3732 |  | #REF!
THOM42 | 400 | 103.3386 | 37.4277 | 24.9911 | 77.9218 | 95.8073 | 36.5684 | 20.6656 | 72.3812 |  | #REF!
THTO41 | 400 | 73.0489 | 26.9428 | 16.7276 | 54.8304 | 60.7036 | 23.5236 | 11.5968 | 44.8641 |  | #REF!
THTO42 | 400 | 116.6986 | 42.533 | 27.8019 | 87.9527 | 89.0231 | 34.7082 | 15.7112 | 64.796 |  | #REF!
THTO43 | 400 | 81.1494 | 29.7952 | 19.0592 | 61.196 | 69.1996 | 26.6887 | 13.7487 | 51.4922 |  | #REF!
TILB41 | 400 | 146.3685 | 49.7971 | 42.8784 | 113.3022 | 126.2725 | 47.4901 | 30.8899 | 98.0511 |  | #REF!
TILB42 | 400 | 49.5472 | 17.6698 | 13.4963 | 38.4852 | 45.4031 | 17.2637 | 9.8688 | 34.2833 |  | #REF!
TRAW40 | 400 | 64.3795 | 23.9885 | 12.6858 | 46.6106 | 49.1052 | 19.5876 | 8.3298 | 36.0308 |  | #REF!
TREU4A | 400 | 109.3365 | 39.4928 | 25.1367 | 80.988 | 84.3578 | 33.2798 | 13.4045 | 60.4692 |  | #REF!
TREU4B | 400 | 109.3365 | 39.4928 | 25.1367 | 80.988 | 83.8409 | 33.079 | 13.3224 | 60.1032 |  | #REF!
WALH40 | 400 | 61.5697 | 23.0535 | 12.1219 | 44.7245 | 50.481 | 19.8814 | 10.7205 | 38.837 |  | #REF!
WALP40 | 400 | 120.057 | 41.611 | 35.2383 | 94.0852 | 113.8345 | 42.5304 | 29.0379 | 89.185 |  | #REF!
WALX41 | 400 | 79.6413 | 28.6646 | 22.1005 | 62.6384 | 74.8024 | 28.0042 | 20.2849 | 59.8889 |  | #REF!
WALX42 | 400 | 73.8231 | 26.8573 | 19.7954 | 57.7774 | 66.2195 | 24.9567 | 17.5012 | 52.7953 |  | #REF!
WBUR41 | 400 | 145.1311 | 51.1844 | 41.3445 | 113.7302 | 149.7942 | 55.4814 | 43.1197 | 121.5823 |  | #REF!
WBUR42 | 400 | 74.1388 | 27.1317 | 18.7957 | 57.1658 | 57.1148 | 22.1052 | 13.3754 | 44.6369 |  | #REF!
WHAM40 | 400 | 145.2927 | 50.2504 | 37.0269 | 108.0917 | 146.3071 | 55.1761 | 33.3062 | 111.337 |  | #REF!
WHAM4A | 400 | 106.1614 | 37.4396 | 27.8013 | 80.749 | 102.727 | 40.2982 | 27.7478 | 84.7381 |  | #REF!
WHAM4B | 400 | 106.3174 | 37.4896 | 27.8355 | 80.8537 | 102.9326 | 40.3791 | 27.7715 | 84.8762 |  | #REF!
WILE40 | 400 | 121.41 | 44.2743 | 24.2344 | 86.8478 | 101.7001 | 39.8089 | 18.5511 | 74.8493 |  | #REF!
WTHU4A | 400 | 117.6003 | 42.0986 | 26.5672 | 86.1036 | 89.6812 | 35.4394 | 14.2249 | 64.3438 |  | #REF!
WTHU4B | 400 | 117.6214 | 42.1047 | 26.5826 | 86.1276 | 89.7207 | 35.4524 | 14.2496 | 64.3869 |  | #REF!
WWEY41 | 400 | 52.0129 | 19.3105 | 12.6614 | 39.9706 | 45.1735 | 17.3746 | 11.0445 | 35.6159 |  | #REF!
WWEY42 | 400 | 51.8118 | 19.2085 | 12.7576 | 39.9225 | 45.0053 | 17.3716 | 10.9799 | 35.5471 |  | #REF!
WYLF40 | 400 | 69.347 | 24.081 | 19.8563 | 53.912 | 66.9013 | 24.5307 | 19.9788 | 54.6704 |  | #REF!
WYMO40 | 400 | 153.3923 | 54.9272 | 36.0916 | 113.7704 | 107.121 | 41.9836 | 18.816 | 78.1898 |  | #REF!
ABTH20 | 275 | 94.6293 | 33.4754 | 25.4602 | 72.8017 | 99.1348 | 37.0099 | 28.0702 | 80.4101 |  | #REF!
ALDW20 | 275 | 61.8283 | 23.1813 | 9.7346 | 42.5179 | 60.7417 | 24.1283 | 9.5708 | 43.6934 |  | #REF!
BAGB20 | 275 | 66.9566 | 23.9832 | 20.0469 | 53.9643 | 71.19 | 26.4147 | 22.7497 | 60.1058 |  | #REF!
BARK21 | 275 | 72.3863 | 25.731 | 20.4937 | 56.8828 | 73.4048 | 27.4922 | 20.3283 | 59.2081 |  | #REF!
BARK22 | 275 | 71.8943 | 25.9569 | 20.4727 | 57.1812 | 74.5809 | 28.004 | 21.2872 | 60.8908 |  | #REF!
BARP21 | 275 | 65.0081 | 23.5918 | 17.8307 | 51.1946 | 65.9062 | 24.8999 | 17.9344 | 53.1482 |  | #REF!
BARP22 | 275 | 64.6941 | 23.1914 | 17.4368 | 50.2344 | 63.8832 | 24.1385 | 16.6047 | 50.7417 |  | #REF!
BEDD21 | 275 | 98.5258 | 35.2876 | 24.351 | 74.2552 | 100.0017 | 38.3617 | 23.0749 | 77.3265 |  | #REF!
BEDD22 | 275 | 98.0844 | 35.1506 | 24.1878 | 73.8982 | 99.5642 | 38.2244 | 22.8917 | 76.9492 |  | #REF!
BESW20 | 275 | 56.5826 | 20.5557 | 10.6364 | 39.7065 | 51.7272 | 20.2233 | 9.1031 | 37.7032 |  | #REF!
BIRK20 | 275 | 67.3759 | 23.275 | 18.7405 | 51.6563 | 64.7395 | 24.327 | 14.5918 | 48.9953 |  | #REF!
BISW20 | 275 | 64.0369 | 23.6179 | 12.7939 | 46.1946 | 59.1587 | 23.2405 | 10.0291 | 42.8962 |  | #REF!
BLYT20 | 275 | 84.0812 | 29.7099 | 18.3496 | 60.3657 | 78.5658 | 30.0543 | 16.063 | 58.5662 |  | #REF!
BRAW20 | 275 | 71.4356 | 25.759 | 16.8051 | 53.2338 | 71.1823 | 27.2905 | 15.2725 | 53.867 |  | #REF!
BRED20 | 275 | 82.9056 | 30.2999 | 16.6081 | 59.4586 | 75.8665 | 29.9025 | 11.8632 | 54.1518 |  | #REF!
BRIN20 | 275 | 80.4196 | 28.921 | 21.109 | 62.0094 | 86.6928 | 33.1169 | 21.1521 | 67.9865 |  | #REF!
BUSH20 | 275 | 62.1024 | 22.8398 | 12.6712 | 44.9716 | 61.1916 | 24.0168 | 10.911 | 44.8759 |  | #REF!
BUST21 | 275 | 38.4749 | 13.8537 | 9.0637 | 28.6557 | 38.2304 | 15.014 | 7.4119 | 28.645 |  | #REF!
BUST22 | 275 | 38.2473 | 13.8172 | 9.0189 | 28.5594 | 36.8354 | 14.7509 | 5.8332 | 26.6942 |  | #REF!
CAPE20 | 275 | 80.5394 | 27.1596 | 27.1378 | 65.5472 | 87.7732 | 31.6542 | 27.2181 | 71.9839 |  | #REF!
CARE20 | 275 | 53.5757 | 20.152 | 9.8617 | 38.3609 | 44.6303 | 17.7642 | 7.9561 | 33.0785 |  | #REF!
CARR20 | 275 | 86.7298 | 31.1238 | 23.5863 | 67.602 | 91.6488 | 34.3417 | 25.2179 | 73.7844 |  | #REF!
CHSI20 | 275 | 100.8584 | 36.5525 | 22.2066 | 73.8997 | 83.1592 | 32.8854 | 14.6706 | 61.1776 |  | #REF!
CHTE20 | 275 | 70.3414 | 25.4147 | 17.0053 | 52.9472 | 61.2882 | 23.6754 | 13.8852 | 47.3674 |  | #REF!
COVE20 | 275 | 56.4079 | 20.3422 | 11.4887 | 40.2569 | 55.3458 | 21.2359 | 11.4446 | 41.4767 |  | #REF!
CREB21 | 275 | 74.5544 | 26.7231 | 24.1157 | 61.9079 | 73.506 | 27.3322 | 21.3782 | 60.0318 |  | #REF!
CREB22 | 275 | 74.5846 | 26.7302 | 24.1198 | 61.922 | 73.5596 | 27.3499 | 21.3914 | 60.0699 |  | #REF!
DUNG20 | 275 | 49.2254 | 17.5027 | 17.2533 | 42.0059 | 50.6686 | 18.5714 | 17.0432 | 43.3071 |  | #REF!
EALI20 | 275 | 63.6031 | 22.6521 | 18.9801 | 51.0149 | 67.6746 | 26.5818 | 12.8672 | 50.4596 |  | #REF!
ELLA20 | 275 | 70.8625 | 25.9961 | 14.3052 | 51.0692 | 69.4299 | 26.9212 | 13.1361 | 51.2083 |  | #REF!
ELST21 | 275 | 61.205 | 22.3169 | 13.1222 | 44.683 | 67.4726 | 26.001 | 14.0068 | 50.7779 |  | #REF!
ELST22 | 275 | 46.8083 | 17.5647 | 8.4528 | 33.2931 | 48.9592 | 19.0482 | 9.0063 | 35.9446 |  | #REF!
FECK20 | 275 | 61.7602 | 22.7318 | 14.6294 | 46.7771 | 62.2724 | 23.8658 | 14.6667 | 48.418 |  | #REF!
FERR21 | 275 | 76.3967 | 27.2519 | 22.0267 | 60.5666 | 81.9414 | 30.5787 | 23.0527 | 66.2975 |  | #REF!
FERR22 | 275 | 79.8734 | 28.1913 | 24.9289 | 64.7973 | 88.7117 | 32.6504 | 27.8527 | 74.0273 |  | #REF!
FERR23 | 275 | 69.9619 | 24.6812 | 24.5986 | 59.5031 | 78.2791 | 28.718 | 26.5834 | 67.1967 |  | #REF!
FERR2A | 275 | 69.7253 | 24.62 | 24.4018 | 59.2197 | 77.3847 | 28.4344 | 25.899 | 66.1113 |  | #REF!
FERR2B | 275 | 78.6037 | 27.8027 | 24.1182 | 63.4372 | 86.3252 | 31.9768 | 25.1901 | 70.4122 |  | #REF!
FFES20 | 275 | 35.4102 | 13.4367 | 6.4891 | 25.4915 | 34.153 | 13.5045 | 5.6749 | 24.7732 |  | #REF!
FIDF21 | 275 | 68.3447 | 23.6698 | 23.6231 | 57.0973 | 73.0081 | 26.3697 | 25.1236 | 62.4159 |  | #REF!
FIDF22 | 275 | 69.1014 | 23.9098 | 23.5249 | 57.3385 | 73.5607 | 26.5981 | 24.8755 | 62.4909 |  | #REF!
FIDF23 | 275 | 87.7048 | 30.073 | 25.6866 | 68.2163 | 91.4776 | 33.2642 | 27.669 | 74.7117 |  | #REF!
FIDF24 | 275 | 87.3837 | 29.9706 | 25.5115 | 67.8963 | 90.622 | 32.9814 | 27.2368 | 73.8796 |  | #REF!
FOUR20 | 275 | 36.2679 | 14.2547 | 4.6538 | 24.8131 | 29.0904 | 12.0885 | 2.7839 | 19.8796 |  | #REF!
FROD21 | 275 | 65.5115 | 22.8562 | 22.4042 | 54.7277 | 67.558 | 24.6738 | 21.1912 | 56.0852 |  | #REF!
FROD22 | 275 | 64.3472 | 22.4513 | 22.4166 | 54.1676 | 66.7283 | 24.2768 | 22.1992 | 56.5318 |  | #REF!
GRSA20 | 275 | 120.7389 | 40.8603 | 33.6968 | 91.4821 | 127.3187 | 46.6309 | 34.0833 | 100.0294 |  | #REF!
GRSB20 | 275 | 128.5304 | 43.073 | 36.5895 | 97.5039 | 136.8325 | 49.731 | 37.6031 | 107.9333 |  | #REF!
HACK21 | 275 | 87.4972 | 31.7654 | 22.957 | 67.88 | 85.6542 | 32.5643 | 21.3796 | 67.4325 |  | #REF!
HACK22 | 275 | 87.5781 | 31.8809 | 23.0179 | 68.1044 | 85.8668 | 32.6858 | 21.4308 | 67.6555 |  | #REF!
HARK21 | 275 | 33.7648 | 12.8705 | 8.1685 | 26.3701 | 37.005 | 14.2914 | 9.19 | 29.401 |  | #REF!
HARK22 | 275 | 36.0979 | 13.836 | 8.1958 | 27.7629 | 41.2157 | 16.0521 | 9.4872 | 32.1882 |  | #REF!
HARM20 | 275 | 67.6478 | 24.6664 | 12.5349 | 47.4185 | 57.8048 | 22.8001 | 8.6588 | 40.9031 |  | #REF!
HATL20 | 275 | 101.5969 | 35.2093 | 25.3714 | 75.1649 | 100.798 | 37.5079 | 26.3389 | 79.383 |  | #REF!
HAWP20 | 275 | 78.4363 | 27.9188 | 17.925 | 57.4081 | 70.8734 | 27.4529 | 12.9432 | 51.7676 |  | #REF!
HEDN20 | 275 | 74.2162 | 26.2916 | 21.3736 | 58.5555 | 74.7142 | 27.5875 | 22.0622 | 61.0769 |  | #REF!
HINP21 | 275 | 20.3147 | 7.2298 | 7.2907 | 17.5151 | 21.5914 | 7.856 | 7.6238 | 18.7338 |  | #REF!
HINP22 | 275 | 20.7071 | 7.3793 | 7.3418 | 17.7777 | 24.2579 | 8.8838 | 8.0602 | 20.6237 |  | #REF!
HURS20 | 275 | 82.9729 | 29.6758 | 22.1062 | 64.0742 | 82.1595 | 33.2509 | 17.7057 | 64.7295 |  | #REF!
IROA20 | 275 | 67.8872 | 25.098 | 14.0623 | 49.5562 | 63.0606 | 24.5831 | 12.9373 | 47.7031 |  | #REF!
IVER21 | 275 | 67.899 | 25.0182 | 16.5907 | 51.9718 | 71.3791 | 27.2208 | 17.0583 | 55.5544 |  | #REF!
IVER22 | 275 | 61.0356 | 22.3914 | 13.4655 | 45.1317 | 60.641 | 23.4321 | 12.7622 | 45.9001 |  | #REF!
JORD20 | 275 | 58.6412 | 21.9374 | 11.5243 | 42.5484 | 56.9357 | 23.5487 | 8.8232 | 42.126 |  | #REF!
KEAR20 | 275 | 80.8233 | 28.9502 | 20.8086 | 61.7504 | 83.1088 | 31.4952 | 20.0086 | 64.5496 |  | #REF!
KIBY21 | 275 | 75.9352 | 26.7292 | 18.7879 | 56.5888 | 69.8107 | 26.6331 | 14.5509 | 52.2158 |  | #REF!
KIBY22 | 275 | 68.9361 | 24.4987 | 16.1638 | 50.8102 | 67.6888 | 26.6179 | 13.0861 | 50.7295 |  | #REF!
KIBY23 | 275 | 85.4707 | 29.5792 | 21.5224 | 63.3536 | 78.4709 | 30.9875 | 15.1432 | 58.9662 |  | #REF!
KIRK20 | 275 | 59.6923 | 21.6855 | 14.0224 | 44.6903 | 55.2507 | 21.5585 | 11.2507 | 41.7391 |  | #REF!
KIRK2A | 275 | 61.0721 | 22.0689 | 14.6993 | 45.9094 | 54.8157 | 21.9226 | 10.8408 | 41.8439 |  | #REF!
KITW20 | 275 | 64.554 | 23.5457 | 13.0574 | 46.3561 | 63.1323 | 24.5831 | 11.4567 | 46.2225 |  | #REF!
KNAR20 | 275 | 29.809 | 11.8557 | 3.3631 | 20.1295 | 27.9214 | 11.3459 | 4.4543 | 20.4997 |  | #REF!
LACK20 | 275 | 127.5968 | 42.8178 | 35.7047 | 96.2582 | 137.7429 | 50.0541 | 37.142 | 107.9292 |  | #REF!
LALE20 | 275 | 63.1104 | 22.5625 | 18.0809 | 49.9891 | 67.6942 | 26.2584 | 16.098 | 53.233 |  | #REF!
LISD20 | 275 | 82.6473 | 28.7375 | 20.2349 | 60.8759 | 80.2157 | 30.8216 | 17.4737 | 61.0621 |  | #REF!
LISD2A | 275 | 61.0384 | 21.4143 | 16.7621 | 47.0465 | 59.4763 | 22.7146 | 13.4526 | 45.5759 |  | #REF!
MACC20 | 275 | 58.0482 | 21.5081 | 14.2973 | 44.7143 | 53.1166 | 20.4934 | 11.8599 | 40.8421 |  | #REF!
MAGA20 | 275 | 65.9845 | 24.2911 | 14.7215 | 49.0744 | 60.0835 | 23.4568 | 11.7577 | 44.9307 |  | #REF!
MONF21 | 275 | 78.9784 | 28.2291 | 23.1344 | 63.0564 | 82.2012 | 30.8312 | 21.9889 | 65.5908 |  | #REF!
MONF22 | 275 | 68.0601 | 24.1921 | 23.2366 | 57.4494 | 72.4408 | 26.8486 | 22.4661 | 60.4357 |  | #REF!
NECH20 | 275 | 49.0474 | 17.3942 | 12.6035 | 37.2026 | 49.6984 | 18.7051 | 11.8444 | 38.2974 |  | #REF!
NEEP20 | 275 | 70.1404 | 25.6607 | 16.7115 | 53.0012 | 72.3503 | 28.8641 | 14.5512 | 55.3712 |  | #REF!
NEWX20 | 275 | 96.2355 | 34.0985 | 24.0486 | 72.2712 | 96.777 | 39.4147 | 16.8869 | 72.6278 |  | #REF!
NHYD2A | 275 | 46.3906 | 17.9727 | 7.2247 | 32.642 | 39.4664 | 18.6075 | 2.3517 | 28.6667 |  | #REF!
NHYD2B | 275 | 43.1825 | 16.6059 | 6.5426 | 30.0268 | 36.228 | 16.8061 | 2.3555 | 26.1229 |  | #REF!
NORL21 | 275 | 59.7109 | 22.3316 | 11.6808 | 43.2624 | 57.7833 | 24.3746 | 6.9799 | 41.4508 |  | #REF!
NORL22 | 275 | 60.3986 | 22.51 | 12.3338 | 44.1677 | 58.6885 | 24.3786 | 7.8671 | 42.3436 |  | #REF!
NORT21 | 275 | 65.3788 | 23.1325 | 18.0918 | 50.8062 | 68.823 | 25.5573 | 18.7946 | 54.9381 |  | #REF!
NORT22 | 275 | 54.514 | 19.5576 | 15.7093 | 43.368 | 55.4998 | 20.9506 | 14.6986 | 44.3273 |  | #REF!
OCKH20 | 275 | 61.9113 | 22.7146 | 11.8922 | 44.0155 | 62.6719 | 24.5803 | 11.2399 | 46.0018 |  | #REF!
OFFE20 | 275 | 71.5071 | 25.6752 | 14.0013 | 50.3115 | 61.3109 | 24.3845 | 8.5389 | 43.0237 |  | #REF!
OLDB20 | 275 | 55.0398 | 20.2984 | 11.3901 | 40.0963 | 56.0704 | 21.749 | 10.7879 | 41.5456 |  | #REF!
PENN20 | 275 | 70.9721 | 25.8184 | 16.583 | 53.0956 | 73.8409 | 28.19 | 16.359 | 56.2257 |  | #REF!
PEWO21 | 275 | 70.2749 | 25.1698 | 21.5171 | 57.1126 | 71.8525 | 26.7528 | 21.3175 | 59.1516 |  | #REF!
PEWO22 | 275 | 71.9686 | 25.7926 | 21.9384 | 58.4146 | 73.7812 | 27.4991 | 21.1719 | 60.0615 |  | #REF!
PITS20 | 275 | 73.4249 | 26.7081 | 17.6983 | 55.4693 | 78.4484 | 30.8068 | 15.232 | 58.7994 |  | #REF!
POPP20 | 275 | 29.3239 | 11.8872 | 2.7195 | 19.5305 | 28.5596 | 11.8496 | 3.0878 | 19.8457 |  | #REF!
PYLE20 | 275 | 68.3156 | 25.2825 | 13.7919 | 49.5467 | 59.3083 | 23.4776 | 10.1291 | 43.3315 |  | #REF!
RAIN20 | 275 | 106.2324 | 35.7031 | 30.4051 | 80.8969 | 98.453 | 36.7787 | 22.0944 | 74.1075 |  | #REF!
RATS2A | 275 | 42.067 | 15.3846 | 13.3057 | 35.0628 | 44.197 | 16.0732 | 18.5547 | 41.2855 |  | #REF!
REBR21 | 275 | 88.9079 | 31.9286 | 22.6271 | 67.7809 | 82.635 | 32.3846 | 14.5472 | 60.3459 |  | #REF!
REBR22 | 275 | 87.9736 | 31.8501 | 22.508 | 67.5508 | 81.7773 | 32.2709 | 13.9595 | 59.5974 |  | #REF!
ROCH20 | 275 | 78.2221 | 28.7041 | 15.5664 | 56.1602 | 74.1972 | 28.8316 | 14.5305 | 55.3045 |  | #REF!
SAEN20 | 275 | 74.2724 | 26.3162 | 21.4174 | 58.6341 | 74.7297 | 27.598 | 22.0709 | 61.1005 |  | #REF!
SAES20 | 275 | 74.7602 | 26.453 | 21.6736 | 59.0838 | 76.1315 | 28.0192 | 23.211 | 62.8361 |  | #REF!
SALH20 | 275 | 76.7675 | 27.1925 | 17.956 | 56.412 | 75.338 | 28.6145 | 15.3032 | 55.7703 |  | #REF!
SHEC20 | 275 | 62.9554 | 23.3515 | 13.2884 | 46.3124 | 62.7931 | 25.9951 | 8.7096 | 45.4721 |  | #REF!
SJOW20 | 275 | 46.6735 | 16.2693 | 17.3507 | 40.359 | 54.2812 | 19.5976 | 19.5439 | 47.2591 |  | #REF!
SKLG20 | 275 | 68.7859 | 24.7629 | 16.0182 | 51.0383 | 62.0352 | 24.0833 | 12.4401 | 46.499 |  | #REF!
SMAN20 | 275 | 80.5203 | 29.2337 | 18.2472 | 59.5899 | 75.9236 | 29.5821 | 14.4777 | 56.3131 |  | #REF!
SSHI21 | 275 | 68.4251 | 24.6628 | 12.2709 | 47.1493 | 60.2761 | 23.7932 | 9.5339 | 43.1825 |  | #REF!
STAL20 | 275 | 88.7613 | 32.2058 | 17.3877 | 62.9336 | 80.3379 | 31.3694 | 15.4134 | 59.7764 |  | #REF!
STEW20 | 275 | 79.5394 | 28.4924 | 18.5318 | 58.8262 | 77.9005 | 29.6607 | 17.7741 | 59.7207 |  | #REF!
SWAN20 | 275 | 26.8872 | 9.7364 | 8.7542 | 22.5236 | 29.6297 | 10.9906 | 9.1821 | 24.7251 |  | #REF!
TEMP21 | 275 | 72.5609 | 26.4282 | 17.484 | 54.8591 | 75.5564 | 29.5408 | 15.6315 | 57.4086 |  | #REF!
TEMP22 | 275 | 72.8613 | 26.5108 | 17.6667 | 55.1586 | 76.3036 | 29.8118 | 15.8807 | 58.041 |  | #REF!
THOM20 | 275 | 60.0469 | 22.1433 | 15.2775 | 46.5928 | 60.1244 | 22.9201 | 16.2431 | 48.657 |  | #REF!
THUR20 | 275 | 65.9176 | 24.891 | 10.5882 | 45.7894 | 65.4244 | 26.0402 | 10.2046 | 47.031 |  | #REF!
THUR2A | 275 | 65.9715 | 25.0315 | 9.9304 | 45.3304 | 64.3152 | 25.8292 | 8.5726 | 45.1007 |  | #REF!
TILB20 | 275 | 107.666 | 36.987 | 38.2704 | 90.5778 | 114.6228 | 41.4547 | 39.016 | 97.6418 |  | #REF!
TINP21 | 275 | 59.6692 | 22.227 | 13.2495 | 44.6833 | 58.8665 | 23.0471 | 11.8198 | 44.4134 |  | #REF!
TINP22 | 275 | 59.5141 | 22.206 | 13.2257 | 44.6297 | 58.7741 | 23.0193 | 11.8091 | 44.3633 |  | #REF!
TOTT21 | 275 | 108.6008 | 38.7052 | 28.8817 | 83.6192 | 106.5241 | 40.562 | 23.086 | 80.4494 |  | #REF!
TOTT22 | 275 | 108.8457 | 38.9453 | 29.086 | 84.163 | 107.31 | 40.9319 | 23.2991 | 81.1855 |  | #REF!
TRAW20 | 275 | 45.4838 | 16.356 | 13.6441 | 36.775 | 46.6055 | 17.4775 | 12.222 | 36.9389 |  | #REF!
TREM20 | 275 | 51.7199 | 19.8751 | 6.89 | 34.9976 | 43.7932 | 17.8316 | 5.6145 | 30.8322 |  | #REF!
TYNE20 | 275 | 63.516 | 23.0061 | 11.1831 | 43.7187 | 55.9289 | 21.9677 | 9.3372 | 40.4043 |  | #REF!
TYNE2A | 275 | 62.6648 | 22.8715 | 10.9393 | 43.2845 | 52.9508 | 21.0529 | 7.8832 | 37.6565 |  | #REF!
UPPB21 | 275 | 50.8113 | 18.706 | 12.3229 | 38.7771 | 49.3703 | 19.0966 | 10.4947 | 37.5013 |  | #REF!
UPPB22 | 275 | 50.1039 | 18.6224 | 12.2269 | 38.563 | 47.9522 | 18.567 | 10.3801 | 36.6378 |  | #REF!
USKM21 | 275 | 88.0888 | 31.5014 | 23.5057 | 68.0555 | 95.4805 | 35.8126 | 26.0684 | 76.715 |  | #REF!
USKM22 | 275 | 86.1979 | 30.8893 | 22.7363 | 66.4203 | 91.4745 | 34.4866 | 23.7163 | 72.4877 |  | #REF!
WALX21 | 275 | 106.033 | 38.2232 | 28.2377 | 82.2934 | 98.3021 | 37.3165 | 24.9579 | 77.7315 |  | #REF!
WALX22 | 275 | 106.1124 | 38.2082 | 28.4791 | 82.5137 | 104.3139 | 39.4443 | 26.5644 | 82.3471 |  | #REF!
WARL20 | 275 | 83.7614 | 29.9275 | 20.8478 | 63.1717 | 71.7066 | 27.8492 | 12.8228 | 52.2075 |  | #REF!
WASF21 | 275 | 63.1452 | 22.856 | 13.9924 | 46.3156 | 52.6743 | 20.7773 | 7.5943 | 36.9779 |  | #REF!
WASF22 | 275 | 59.6176 | 21.6385 | 13.0129 | 43.6143 | 51.4231 | 20.5156 | 7.3542 | 36.3676 |  | #REF!
WBOL20 | 275 | 77.919 | 27.602 | 14.8978 | 53.933 | 66.7996 | 26.2571 | 10.6867 | 47.8199 |  | #REF!
WHGA20 | 275 | 76.4357 | 27.8456 | 16.1131 | 55.4928 | 69.2893 | 27.2428 | 11.2474 | 49.7746 |  | #REF!
WHSO20 | 275 | 61.4819 | 22.3568 | 17.7207 | 49.3381 | 62.016 | 23.343 | 17.83 | 50.842 |  | #REF!
WHSO2B | 275 | 61.4928 | 22.362 | 17.7215 | 49.3461 | 62.0284 | 23.3489 | 17.831 | 50.8514 |  | #REF!
WIBA20 | 275 | 71.8998 | 26.2313 | 16.9542 | 54.0509 | 75.4805 | 30.0822 | 12.9703 | 55.5129 |  | #REF!
WIEN20 | 275 | 60.1486 | 22.15 | 11.5746 | 42.8994 | 59.6045 | 23.4916 | 10.2634 | 43.4855 |  | #REF!
WILL20 | 275 | 25.3893 | 9.1114 | 9.4071 | 22.2925 | 26.6742 | 9.7174 | 9.6312 | 23.3737 |  | #REF!
WILT2A | 275 | 118.265 | 40.0556 | 33.3969 | 90.044 | 124.5701 | 45.5881 | 33.791 | 98.2624 |  | #REF!
WILT2B | 275 | 118.265 | 40.0556 | 33.3969 | 90.044 | 124.5701 | 45.5881 | 33.791 | 98.2624 |  | #REF!
WILT2C | 275 | 125.7373 | 42.1813 | 36.2284 | 95.8818 | 133.6861 | 48.5546 | 37.2457 | 105.9123 |  | #REF!
WILT2D | 275 | 125.7201 | 42.1756 | 36.2252 | 95.8706 | 133.665 | 48.5471 | 37.2396 | 105.8957 |  | #REF!
WIMB20 | 275 | 112.17 | 39.3216 | 28.6571 | 84.2662 | 114.0801 | 44.9455 | 24.7705 | 88.333 |  | #REF!
WISD20 | 275 | 87.5461 | 30.7891 | 26.8181 | 70.3605 | 94.0996 | 36.1674 | 22.5741 | 73.7225 |  | #REF!
WISD2A | 275 | 64.847 | 23.0223 | 20.4698 | 53.0282 | 68.305 | 26.6038 | 18.2232 | 55.8466 |  | #REF!
WISD2B | 275 | 81.444 | 29.2878 | 21.9601 | 63.3793 | 77.8717 | 31.6653 | 20.2269 | 65.0084 |  | #REF!
WMEL20 | 275 | 69.6345 | 25.6921 | 12.8054 | 49.1394 | 67.5015 | 26.5792 | 11.1285 | 48.7171 |  | #REF!
WWEY21 | 275 | 76.2269 | 27.9551 | 19.1682 | 58.7027 | 73.922 | 28.2935 | 17.7817 | 57.7948 |  | #REF!
WWEY22 | 275 | 78.2836 | 28.9267 | 17.5195 | 58.428 | 75.5586 | 29.0941 | 17.1537 | 58.299 |  | #REF!
ABTH11 | 132 | 28.8451 | 11.5241 | 7.2957 | 23.5932 | 31.0845 | 12.7705 | 7.2878 | 25.3481 |  | #REF!
ABTH12 | 132 | 32.0761 | 12.8738 | 7.2933 | 25.4995 | 34.4237 | 14.277 | 7.3075 | 27.4983 |  | #REF!
AMEM10 | 132 | 25.7577 | 9.1395 | 9.1846 | 22.1098 | 31.1973 | 11.4132 | 10.2675 | 26.4082 |  | #REF!
AXMI10 | 132 | 26.6029 | 9.4188 | 8.8547 | 22.1748 | 31.8561 | 11.775 | 9.791 | 26.4434 |  | #REF!
BARK10 | 132 | 33.8523 | 10.4691 | 12.6747 | 27.4802 | 38.0766 | 13.2807 | 12.6942 | 31.476 |  | #REF!
BREL11 | 132 | 24.9436 | 9.6827 | 3.5487 | 17.2422 | 25.5939 | 10.4713 | 4.0558 | 18.8645 |  | #REF!
BREL12 | 132 | 17.6024 | 7.4109 | 1.5436 | 12.0242 | 17.1159 | 7.36 | 2.4991 | 12.9077 |  | #REF!
BRIM10 | 132 | 53.4544 | 18.3016 | 20.3124 | 46.1947 | 67.1105 | 24.1969 | 24.2694 | 58.489 |  | #REF!
CARR11 | 132 | 42.4053 | 14.4301 | 13.154 | 33.5613 | 52.6977 | 19.5744 | 13.0803 | 40.7627 |  | #REF!
CARR12 | 132 | 33.6949 | 12.4572 | 9.2326 | 26.8497 | 37.3827 | 14.4701 | 10.7579 | 31.2216 |  | #REF!
CELL11 | 132 | 34.563 | 12.3264 | 10.0502 | 27.4823 | 42.819 | 17.0139 | 12.109 | 36.1702 |  | #REF!
CELL12 | 132 | 42.6627 | 15.3845 | 11.9222 | 33.6791 | 52.094 | 20.0804 | 13.1494 | 41.5474 |  | #REF!
DRAK10 | 132 | 31.5182 | 10.7947 | 11.7419 | 27.0079 | 39.5332 | 14.2823 | 14.3908 | 34.5891 |  | #REF!
DRAX11 | 132 | 35.8306 | 11.117 | 11.5831 | 27.3049 | 44.3685 | 15.2092 | 14.5374 | 36.0465 |  | #REF!
DRAX12 | 132 | 25.1928 | 8.185 | 7.738 | 19.3133 | 31.0172 | 10.9098 | 9.6214 | 25.0501 |  | #REF!
ECLA11 | 132 | 34.3198 | 12.2843 | 11.8589 | 29.2315 | 42.751 | 15.8187 | 14.434 | 36.805 |  | #REF!
ECLA12 | 132 | 35.6266 | 12.7299 | 12.4728 | 30.4755 | 39.3579 | 14.4732 | 13.3915 | 33.8596 |  | #REF!
ELLA10 | 132 | 24.2261 | 8.0266 | 3.5261 | 14.8773 | 27.8191 | 10.2835 | 4.648 | 19.1911 |  | #REF!
ELST11 | 132 | 37.3613 | 13.7178 | 8.8948 | 28.2947 | 41.77 | 15.982 | 10.1207 | 32.7226 |  | #REF!
ELST12 | 132 | 31.2698 | 11.3506 | 8.6097 | 24.6619 | 38.4441 | 14.5278 | 10.6978 | 31.2432 |  | #REF!
ELST13 | 132 | 11.5652 | 4.2374 | 3.4262 | 9.4188 | 13.6824 | 5.1358 | 3.6841 | 10.9472 |  | #REF!
ELST14 | 132 | 11.362 | 4.1703 | 3.3068 | 9.2045 | 13.4368 | 5.0515 | 3.5518 | 10.6958 |  | #REF!
ELST1A | 132 | 26.2942 | 9.4138 | 7.4487 | 20.7619 | 31.6518 | 12.223 | 8.5053 | 25.7912 |  | #REF!
FAWL10 | 132 | 59.0979 | 21.4319 | 17.0794 | 47.3887 | 71.6491 | 27.2214 | 18.8924 | 57.3892 |  | #REF!
FERR11 | 132 | 25.1425 | 9.6406 | 4.4816 | 18.1155 | 23.9745 | 9.6364 | 4.1967 | 17.8246 |  | #REF!
FERR12 | 132 | 17.6973 | 7.5836 | 1.2066 | 11.9314 | 16.7287 | 7.1195 | 1.9873 | 12.0559 |  | #REF!
FERR13 | 132 | 17.4702 | 7.3214 | 2.1084 | 12.4623 | 16.4365 | 6.8967 | 2.6639 | 12.4173 |  | #REF!
FERR14 | 132 | 27.2725 | 10.425 | 4.5877 | 19.3309 | 26.1709 | 10.5331 | 4.3121 | 19.2082 |  | #REF!
GREN11 | 132 | 59.1226 | 21.9401 | 15.6025 | 46.6305 | 65.6316 | 25.547 | 16.4153 | 52.5442 |  | #REF!
GREN12 | 132 | 50.8448 | 19.3947 | 12.3449 | 39.7731 | 54.6977 | 21.7558 | 12.3518 | 43.1191 |  | #REF!
HAMH11 | 132 | 38.5458 | 14.16 | 10.7347 | 30.7599 | 46.2102 | 18.0751 | 10.1821 | 35.7442 |  | #REF!
HAMH12 | 132 | 38.5744 | 13.9918 | 12.1029 | 31.8903 | 46.1342 | 17.5066 | 13.3679 | 38.126 |  | #REF!
HARK11 | 132 | 30.3771 | 11.8559 | 7.5482 | 24.315 | 35.5303 | 14.2404 | 8.7742 | 28.9131 |  | #REF!
HARK12 | 132 | 28.3688 | 10.9076 | 6.9139 | 22.3395 | 33.4907 | 13.2473 | 7.6054 | 26.3399 |  | #REF!
HARK13 | 132 | 25.4893 | 10.545 | 5.5793 | 20.4922 | 29.6141 | 12.3348 | 6.6631 | 24.1072 |  | #REF!
HEYS10 | 132 | 51.0814 | 16.776 | 16.671 | 40.3959 | 56.1666 | 20.1541 | 18.9053 | 47.4075 |  | #REF!
IROA11 | 132 | 64.5401 | 23.2543 | 16.2313 | 49.1178 | 78.0921 | 29.989 | 17.0947 | 59.5056 |  | #REF!
IROA12 | 132 | 52.017 | 19.1913 | 12.1837 | 39.3244 | 61.5106 | 24.0463 | 12.8059 | 46.8125 |  | #REF!
IROA13 | 132 | 49.2465 | 18.3545 | 10.2134 | 36.1705 | 52.2399 | 20.5547 | 10.5537 | 39.6224 |  | #REF!
IRON11 | 132 | 33.3915 | 11.5729 | 9.1779 | 25.5444 | 38.9973 | 14.7433 | 10.2969 | 31.1471 |  | #REF!
IRON12 | 132 | 32.8438 | 11.4142 | 8.9125 | 25.0546 | 37.6631 | 14.2188 | 10.6206 | 30.729 |  | #REF!
IRON13 | 132 | 18.2636 | 6.596 | 6.4053 | 15.7336 | 21.4787 | 7.8858 | 7.2497 | 18.4019 |  | #REF!
KINO10 | 132 | 33.2026 | 11.5586 | 11.9101 | 28.2564 | 40.9572 | 15.1161 | 14.415 | 35.7924 |  | #REF!
MELK10 | 132 | 41.255 | 14.1683 | 15.1732 | 35.2101 | 50.7092 | 18.4117 | 17.5164 | 43.5545 |  | #REF!
MILH11 | 132 | 28.9962 | 10.1751 | 8.4101 | 22.7998 | 35.7721 | 13.5017 | 9.3994 | 28.4937 |  | #REF!
MILH12 | 132 | 23.4642 | 8.5876 | 7.5272 | 19.6718 | 27.8092 | 10.54 | 7.9114 | 22.8172 |  | #REF!
NFLE11 | 132 | 36.2812 | 13.1143 | 12.2901 | 30.8365 | 41.0207 | 15.3346 | 13.458 | 35.1444 |  | #REF!
NFLE12 | 132 | 35.4424 | 12.6945 | 12.2 | 30.1527 | 40.7317 | 15.0738 | 13.6973 | 35.0149 |  | #REF!
OCKH10 | 132 | 25.8796 | 9.1845 | 8.8923 | 21.8811 | 34.0176 | 12.4128 | 11.2855 | 28.8398 |  | #REF!
OLDS11 | 132 | 50.6288 | 18.5088 | 11.1454 | 37.3207 | 51.0167 | 19.7538 | 11.5218 | 39.4578 |  | #REF!
OLDS12 | 132 | 50.5008 | 18.3587 | 10.9244 | 36.8875 | 54.2135 | 20.9089 | 11.8285 | 41.3982 |  | #REF!
PADI10 | 132 | 29.5986 | 10.4237 | 10.471 | 25.2124 | 36.8455 | 13.4568 | 12.7203 | 31.751 |  | #REF!
PEMB10 | 132 | 26.0031 | 9.2679 | 9.5106 | 22.6173 | 33.0898 | 12.1995 | 11.5879 | 28.8406 |  | #REF!
RATS11 | 132 | 40.6894 | 14.0027 | 13.3699 | 33.1728 | 48.9955 | 17.998 | 15.6047 | 41.0577 |  | #REF!
RATS12 | 132 | 39.56 | 14.03 | 12.7861 | 32.6275 | 47.4612 | 17.5128 | 14.6404 | 39.4071 |  | #REF!
RUGE10 | 132 | 29.2509 | 10.2726 | 10.8784 | 25.4059 | 35.2641 | 12.7553 | 13.1209 | 31.1597 |  | #REF!
STEN10 | 132 | 55.6273 | 18.6272 | 15.2885 | 41.6313 | 70.8168 | 25.4659 | 18.3865 | 54.4006 |  | #REF!
STES10 | 132 | 55.8916 | 18.692 | 15.5231 | 41.9576 | 70.967 | 25.5162 | 18.4061 | 54.4915 |  | #REF!
STYC10 | 132 | 29.1628 | 10.1106 | 11.0503 | 25.3489 | 36.4215 | 13.2464 | 13.3746 | 32.1078 |  | #REF!
USKM10 | 132 | 59.1124 | 20.2756 | 21.5429 | 50.2169 | 77.8033 | 28.0776 | 27.3976 | 67.1053 |  | #REF!
WALP11 | 132 | 79.1005 | 27.0367 | 26.2858 | 64.5215 | 97.1577 | 35.5314 | 30.122 | 80.3711 |  | #REF!
WBUR11 | 132 | 22.8168 | 8.2209 | 7.6203 | 19.2464 | 27.1019 | 10.2695 | 9.0778 | 23.6011 |  | #REF!
WBUR12 | 132 | 22.7601 | 8.2064 | 7.5337 | 19.1392 | 27.1585 | 10.294 | 9.025 | 23.5829 |  | #REF!
WILL11 | 132 | 53.0553 | 19.1717 | 16.0754 | 43.1882 | 62.1956 | 23.5985 | 18.5504 | 51.9238 |  | #REF!
WILL12 | 132 | 44.3824 | 16.6227 | 11.8438 | 35.3519 | 48.6834 | 19.0764 | 13.355 | 40.3331 |  | #REF!
WIMB11 | 132 | 23.6756 | 8.3139 | 7.5231 | 19.2806 | 28.6099 | 10.6319 | 8.6732 | 23.709 |  | #REF!
WIMB12 | 132 | 44.2434 | 15.3668 | 14.3645 | 36.0965 | 54.9023 | 20.0882 | 17.5218 | 45.9309 |  | #REF!
WIMB13 | 132 | 22.6665 | 8.2624 | 5.7497 | 17.4344 | 27.1765 | 10.4175 | 6.3257 | 21.0582 |  | #REF!
WIMB14 | 132 | 32.8699 | 11.2973 | 10.4502 | 26.4271 | 40.1082 | 14.6389 | 12.5908 | 33.2933 |  | #REF!
WYLF11 | 132 | 44.2257 | 15.673 | 13.5834 | 35.7483 | 48.7088 | 17.8381 | 15.759 | 40.9858 |  | #REF!
WYLF12 | 132 | 42.8385 | 15.4603 | 12.761 | 34.6252 | 50.6461 | 18.7591 | 15.3448 | 41.8741 |  | #REF!
EALI60 | 66 | 60.9371 | 21.382 | 18.6948 | 48.9335 | 59.651 | 21.7587 | 19.5557 | 50.3272 |  | #REF!
NHYD60 | 66 | 47.4553 | 16.8304 | 12.7451 | 36.5468 | 52.4179 | 19.3473 | 14.4612 | 41.8224 |  | #REF!
WISD60 | 66 | 51.311 | 17.6596 | 16.9983 | 41.9727 | 27.7851 | 11.2782 | 4.3444 | 20.2942 |  | #REF!
TYNE50 | 11 | 54.8134 | 19.5878 | 19.263 | 46.9643 | 59.76 | 21.71 | 22.06 | 52.76 |  | #REF!

## D3.4
ETYS Year-4 - NGET Fault Levels (kA), Winter 2015/16 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA41 | 400 | 37.9747 | 13.9045 | 7.6194 | 27.2833 | 34.3494 | 13.3852 | 6.0583 | 24.9878
ABHA42 | 400 | 37.9419 | 13.8962 | 7.6022 | 27.2544 | 34.3193 | 13.3772 | 6.0399 | 24.9582
AMEM41 | 400 | 50.086 | 19.0544 | 9.7406 | 36.6876 | 41.119 | 16.3402 | 6.8484 | 29.9569
AMEM42 | 400 | 51.8164 | 19.681 | 9.8738 | 37.707 | 42.9443 | 17.0511 | 7.0193 | 31.1331
AXMI40 | 400 | 40.4051 | 14.7953 | 8.571 | 29.4947 | 33.7351 | 13.095 | 6.4947 | 25.0138
BARK40 | 400 | 164.7733 | 56.4783 | 38.9644 | 118.8368 | 153.652 | 58.2351 | 33.6398 | 115.9966
BEDD4A | 400 | 84.7219 | 31.0889 | 16.7317 | 60.698 | 73.0704 | 30.2873 | 14.7832 | 57.6159
BICF4A | 400 | 71.2998 | 25.7739 | 18.7638 | 55.2137 | 56.713 | 21.9955 | 11.079 | 42.1853
BICF4B | 400 | 71.0347 | 25.7033 | 18.7154 | 55.0654 | 55.1991 | 21.4736 | 10.434 | 40.8023
BOLN40 | 400 | 73.5285 | 26.6774 | 15.7758 | 53.5034 | 53.3389 | 20.788 | 10.8071 | 40.2058
BOTW40 | 400 | 82.1798 | 29.5782 | 17.5387 | 59.3687 | 72.6943 | 27.8517 | 14.8345 | 54.2228
BRAI4A | 400 | 68.2351 | 25.1733 | 14.9422 | 50.5427 | 51.7034 | 20.1947 | 9.5232 | 38.0828
BRAI4B | 400 | 66.5493 | 24.6761 | 14.3807 | 49.278 | 51.4348 | 20.0718 | 9.4821 | 37.868
BRAW4A | 400 | 35.331 | 13.0024 | 9.0404 | 27.4286 | 32.3347 | 12.2939 | 8.1303 | 25.5165
BRFO40 | 400 | 91.8351 | 32.5245 | 22.82 | 68.8166 | 82.5317 | 31.4272 | 17.1974 | 61.6422
BRIN40 | 400 | 84.8702 | 30.7714 | 20.5658 | 64.0831 | 68.1784 | 26.3674 | 15.4004 | 52.6896
BRLE40 | 400 | 126.3058 | 45.0964 | 28.3807 | 92.1566 | 105.8099 | 40.7817 | 22.8066 | 80.4807
BURW40 | 400 | 103.0301 | 36.7661 | 25.8585 | 77.8537 | 64.9923 | 25.8292 | 11.6645 | 48.1925
CANT40 | 400 | 105.4436 | 37.9448 | 20.2048 | 73.8668 | 75.4584 | 30.4919 | 9.8752 | 52.9973
CANW40 | 400 | 28.5802 | 10.9844 | 5.0644 | 20.5987 | 22.8759 | 9.1303 | 4.0704 | 16.9825
CAPE41 | 400 | 117.8463 | 41.1503 | 33.6969 | 91.8922 | 101.1976 | 38.2708 | 23.4203 | 77.5434
CAPE42 | 400 | 117.841 | 41.1474 | 33.6976 | 91.8889 | 101.1481 | 38.2419 | 23.4734 | 77.5556
CARR40 | 400 | 140.7176 | 50.1178 | 32.2416 | 103.1189 | 136.6583 | 51.5158 | 32.149 | 105.0034
CELL40 | 400 | 101.687 | 37.4617 | 18.8636 | 71.8425 | 80.6625 | 31.824 | 14.9515 | 59.9574
CHIC40 | 400 | 37.8332 | 13.9979 | 7.9135 | 27.7095 | 30.6664 | 11.9266 | 5.9445 | 22.8112
CHIC42 | 400 | 37.3365 | 13.7999 | 7.8463 | 27.3623 | 29.0977 | 11.3619 | 5.3559 | 21.424
CILF40 | 400 | 86.8184 | 31.1004 | 22.3356 | 66.3183 | 72.0431 | 27.8046 | 14.1124 | 53.4341
CITR40 | 400 | 116.602 | 40.5643 | 27.7838 | 85.1503 | 120.7767 | 46.3119 | 24.3702 | 89.8651
CLEH40 | 400 | 102.628 | 37.0351 | 19.4234 | 71.799 | 77.9797 | 31.5277 | 9.7779 | 54.3648
COSO40 | 400 | 124.6212 | 44.4469 | 27.651 | 90.5085 | 104.9388 | 40.0518 | 24.4484 | 81.0901
COTT41 | 400 | 193.1454 | 67.7156 | 54.4722 | 150.2365 | 185.4318 | 69.2501 | 49.5332 | 147.4676
COTT42 | 400 | 193.1454 | 67.7156 | 54.4722 | 150.2365 | 185.4318 | 69.2501 | 49.5332 | 147.4676
COWL40 | 400 | 134.2922 | 48.0612 | 33.8015 | 101.7703 | 109.3833 | 41.9081 | 23.0795 | 82.3465
CREB40 | 400 | 136.2055 | 49.0524 | 33.5541 | 102.9246 | 107.5638 | 41.3781 | 23.4231 | 81.9406
DAIN40 | 400 | 142.8599 | 50.9001 | 32.5474 | 104.5309 | 136.8038 | 51.6949 | 31.5219 | 104.6296
DEES40 | 400 | 172.2531 | 58.7086 | 51.967 | 134.9935 | 159.6029 | 59.0299 | 46.1786 | 129.6596
DIDC41 | 400 | 111.8817 | 39.3288 | 32.6764 | 88.2957 | 107.397 | 39.4395 | 33.4817 | 89.2575
DIDC42 | 400 | 126.8417 | 44.9607 | 34.8293 | 98.4134 | 119.5231 | 44.1861 | 35.2126 | 97.7012
DINO40 | 400 | 88.4364 | 30.3478 | 26.0623 | 68.9805 | 88.9345 | 32.6121 | 26.8043 | 72.9248
DRAX41 | 400 | 214.1647 | 72.5084 | 64.0932 | 166.6356 | 216.5985 | 79.0162 | 63.292 | 175.0378
DRAX42 | 400 | 214.1647 | 72.5084 | 64.0932 | 166.6356 | 216.5985 | 79.0162 | 63.292 | 175.0378
DUNG40 | 400 | 96.4892 | 34.3849 | 21.5705 | 70.1981 | 92.5862 | 34.9609 | 22.1717 | 71.614
EASO40 | 400 | 98.7663 | 35.9708 | 22.8185 | 73.6889 | 76.518 | 29.0941 | 20.6549 | 61.8002
ECLA40 | 400 | 117.8222 | 43.1068 | 25.192 | 86.1543 | 92.5561 | 36.2138 | 17.5854 | 68.7994
EGGB41 | 400 | 144.1588 | 50.4588 | 39.5579 | 110.9174 | 140.0363 | 52.1926 | 35.1397 | 108.9511
EGGB42 | 400 | 146.9427 | 51.45 | 40.4865 | 113.2478 | 143.9522 | 53.5163 | 37.2635 | 112.9469
ELST40 | 400 | 86.9572 | 31.353 | 18.6134 | 62.9532 | 96.8119 | 37.0463 | 19.4745 | 71.8658
ELST4A | 400 | 59.0522 | 22.2038 | 13.2492 | 44.6501 | 54.0874 | 20.7597 | 13.1196 | 42.4782
ENDE40 | 400 | 95.3456 | 35.2826 | 18.8486 | 68.7457 | 61.5026 | 24.4753 | 10.2577 | 44.871
EXET40 | 400 | 59.7846 | 21.3444 | 13.1102 | 43.2957 | 54.6148 | 20.9632 | 11.5741 | 41.2205
FAWL40 | 400 | 89.0078 | 31.7428 | 19.7247 | 64.6157 | 84.0096 | 31.7534 | 19.1148 | 64.0209
FECK40 | 400 | 83.773 | 31.467 | 14.7379 | 59.239 | 68.3496 | 26.987 | 13.1878 | 51.3531
FENW4A | 400 | 149.9496 | 53.106 | 38.0081 | 113.1113 | 126.2958 | 48.7086 | 22.7463 | 91.6307
FERR40 | 400 | 96.1999 | 34.4537 | 25.8937 | 74.6186 | 88.131 | 33.0949 | 23.4375 | 70.2407
FLEE40 | 400 | 108.0297 | 38.8127 | 22.8702 | 77.7596 | 84.2288 | 32.8317 | 16.0755 | 62.5066
FROD40 | 400 | 113.0455 | 39.3513 | 32.649 | 88.3002 | 98.9621 | 36.7775 | 27.1793 | 79.1906
GART4A | 400 | 119.2168 | 43.2354 | 30.1924 | 91.3364 | 99.6436 | 38.0749 | 22.6122 | 76.4583
GART4B | 400 | 125.1752 | 45.0824 | 32.8608 | 96.6168 | 107.5941 | 40.8916 | 25.5871 | 83.4165
GRAI41 | 400 | 170.6568 | 56.815 | 46.9814 | 127.3299 | 172.5116 | 62.6119 | 47.5138 | 136.0604
GRAI42 | 400 | 164.0536 | 52.7969 | 75.4231 | 150.0892 | 162.0484 | 55.9059 | 74.7911 | 153.8541
GREN40 | 400 | 83.7371 | 31.6348 | 13.8651 | 58.6036 | 55.4925 | 22.3112 | 9.6128 | 41.1656
GRIW40 | 400 | 78.08 | 28.1759 | 21.1794 | 61.0261 | 68.0274 | 26.2082 | 13.1773 | 50.2412
HACK40 | 400 | 132.2197 | 45.9277 | 30.2111 | 95.1626 | 136.631 | 51.8389 | 27.471 | 100.7822
HAKB4A | 400 | 50.9326 | 19.9061 | 8.0459 | 36.1974 | 46.1893 | 18.4177 | 7.9418 | 33.9884
HAKB4B | 400 | 51.6519 | 20.1982 | 8.1224 | 36.6869 | 47.4215 | 18.8912 | 8.2697 | 34.9858
HAMB4A | 400 | 84.7884 | 30.5266 | 20.1566 | 63.3277 | 79.2889 | 30.3663 | 17.0111 | 59.9555
HAMB4B | 400 | 84.7293 | 30.5075 | 20.1355 | 63.2795 | 79.2298 | 30.346 | 16.9885 | 59.9043
HAMH40 | 400 | 84.2558 | 31.3867 | 15.6691 | 60.0566 | 75.7106 | 29.4966 | 14.8696 | 56.584
HARK40 | 400 | 58.7835 | 22.8474 | 9.4042 | 41.7153 | 52.8503 | 21 | 9.8824 | 39.5809
HEYS40 | 400 | 101.3984 | 35.5338 | 27.3044 | 77.5567 | 106.8806 | 39.4436 | 31.0763 | 86.858
HFLD40 | 400 | 125.9847 | 44.6365 | 32.8963 | 96.022 | 116.5444 | 45.7436 | 25.6467 | 90.3379
HIGM40 | 400 | 100.3194 | 37.4514 | 20.9456 | 73.9099 | 87.8389 | 34.868 | 13.3474 | 62.6582
HIGM4A | 400 | 72.8636 | 27.0021 | 18.8518 | 57.0386 | 64.7381 | 25.0561 | 13.3363 | 48.7709
HIKP40 | 400 | 70.4466 | 25.1469 | 16.8703 | 52.4333 | 65.8643 | 24.8684 | 17.1433 | 52.3126
HINP40 | 400 | 70.8274 | 25.2736 | 17.0392 | 52.7815 | 67.1703 | 25.2553 | 18.3441 | 54.0605
HUMR40 | 400 | 127.1014 | 44.4614 | 38.1879 | 101.0658 | 134.739 | 49.5477 | 38.6998 | 108.7708
HUTT40 | 400 | 69.1468 | 26.0207 | 12.5454 | 49.3443 | 49.8231 | 20.2121 | 7.185 | 35.7692
IMPP40 | 400 | 57.3665 | 21.2108 | 13.2116 | 43.2082 | 48.4971 | 18.7253 | 10.2044 | 36.686
INDQ40 | 400 | 36.5209 | 13.2401 | 7.0876 | 25.812 | 35.438 | 13.6279 | 7.34 | 26.6127
IRON40 | 400 | 92.7541 | 33.3824 | 20.4576 | 67.6675 | 88.912 | 33.8586 | 20.3495 | 68.2328
IVER41 | 400 | 43.7694 | 16.491 | 10.001 | 33.3227 | 39.8383 | 15.4246 | 9.2278 | 31.0415
IVER42 | 400 | 46.7676 | 17.5465 | 10.508 | 35.3225 | 43.7829 | 16.8402 | 10.3697 | 34.1854
KEAD41 | 400 | 127.869 | 45.8929 | 34.3108 | 99.2132 | 111.9354 | 42.3724 | 28.0779 | 88.0016
KEAD42 | 400 | 122.408 | 44.3287 | 31.2707 | 93.961 | 103.591 | 39.5406 | 23.5238 | 79.4426
KEAD43 | 400 | 102.4616 | 37.6713 | 22.3877 | 75.663 | 73.4598 | 29.1009 | 14.0222 | 55.1772
KEAP41 | 400 | 125.2171 | 45.0412 | 33.0973 | 96.7953 | 109.2848 | 41.4511 | 26.9834 | 85.604
KEAP42 | 400 | 98.6156 | 36.3449 | 21.3094 | 72.7088 | 71.118 | 28.2484 | 13.4037 | 53.353
KEMS40 | 400 | 171.2023 | 57.8622 | 42.7139 | 124.5434 | 137.9077 | 54.0355 | 19.3178 | 95.7355
KILL40 | 400 | 138.5141 | 48.0717 | 42.6018 | 110.5855 | 150.1447 | 54.7751 | 45.5001 | 122.9637
KINL40 | 400 | 91.7072 | 31.9513 | 26.2448 | 71.4307 | 104.1301 | 37.7129 | 32.531 | 85.865
KINO41 | 400 | 206.1986 | 68.1354 | 57.707 | 154.0649 | 192.5923 | 71.2093 | 48.6518 | 149.357
KINO42 | 400 | 206.1986 | 68.1354 | 57.707 | 154.0649 | 192.5923 | 71.2093 | 48.6518 | 149.357
LACK40 | 400 | 100.5934 | 35.3127 | 26.5112 | 76.4509 | 95.1981 | 35.2745 | 26.5487 | 76.4343
LAGA41 | 400 | 45.755 | 16.2265 | 11.2402 | 34.1879 | 46.4051 | 17.4872 | 11.7206 | 36.4512
LAND40 | 400 | 35.3368 | 12.8957 | 7.1652 | 25.4024 | 36.3588 | 14.0697 | 6.5372 | 26.4348
LEGA40 | 400 | 108.4894 | 38.8762 | 25.2043 | 80.1836 | 83.0393 | 32.4533 | 15.8779 | 61.7737
LITB40 | 400 | 92.1333 | 33.6487 | 21.1668 | 68.7533 | 73.3804 | 27.9919 | 19.4939 | 59.0804
LITD40 | 400 | 85.7302 | 30.4069 | 22.3676 | 65.3695 | 81.2426 | 30.4684 | 20.1111 | 63.1998
LITT41 | 400 | 90.8731 | 32.6091 | 24.596 | 70.7123 | 94.0605 | 35.2281 | 26.0459 | 75.8659
LITT42 | 400 | 84.8914 | 30.7003 | 21.9173 | 65.3341 | 88.6169 | 33.3308 | 23.8641 | 71.0009
LOFI4A | 400 | 95.687 | 34.7341 | 20.6216 | 69.7431 | 85.6137 | 33.482 | 13.5997 | 60.9504
LOFI4B | 400 | 91.9573 | 33.501 | 19.436 | 66.8135 | 83.1885 | 32.5563 | 13.2434 | 59.285
LOVE40 | 400 | 103.3705 | 36.7717 | 22.0364 | 74.0395 | 90.075 | 34.6151 | 17.3049 | 66.2581
LYDD40 | 400 | 101.0983 | 35.9297 | 22.7008 | 73.5131 | 96.6769 | 36.6049 | 21.2999 | 73.067
MACC40 | 400 | 90.0196 | 33.5359 | 17.4618 | 64.8887 | 68.3263 | 27.2364 | 10.6021 | 49.1202
MANN40 | 400 | 59.6066 | 21.6312 | 12.4437 | 43.0349 | 52.5682 | 20.0988 | 11.6652 | 40.0891
MAWO40 | 400 | 70.9358 | 25.5841 | 15.046 | 51.2274 | 67.4946 | 25.4813 | 15.7207 | 51.7566
MEDW40 | 400 | 139.2528 | 48.1055 | 31.4667 | 99.4981 | 131.5362 | 49.6477 | 26.7142 | 96.9266
MELK40 | 400 | 115.048 | 41.9973 | 23.0969 | 82.4901 | 89.8535 | 35.4147 | 15.9118 | 65.9958
MITY40 | 400 | 86.2194 | 32.3143 | 14.9334 | 60.6328 | 61.8803 | 24.8975 | 9.319 | 44.5294
MONF40 | 400 | 100.5753 | 36.2193 | 25.547 | 76.7688 | 89.7092 | 34.0616 | 20.9443 | 69.1147
MUCF40 | 400 | 133.3997 | 47.4079 | 29.8012 | 96.8461 | 115.9067 | 44.058 | 27.2916 | 89.599
NFLE40 | 400 | 140.4426 | 49.026 | 31.4138 | 100.7471 | 102.9104 | 40.5748 | 16.7629 | 74.1444
NINF40 | 400 | 78.4976 | 28.3358 | 17.3933 | 57.4662 | 63.6321 | 24.5585 | 14.006 | 48.7369
NORT40 | 400 | 102.9866 | 36.4032 | 24.4859 | 75.9677 | 89.8512 | 34.0922 | 19.8392 | 68.0528
NORW40 | 400 | 77.4465 | 27.6942 | 19.3703 | 58.5358 | 61.3172 | 23.6798 | 14.0234 | 47.5117
NURS40 | 400 | 66.5568 | 24.1232 | 14.1246 | 48.24 | 62.9964 | 23.8839 | 13.7769 | 47.5538
NURS4A | 400 | 54.9017 | 20.1286 | 11.794 | 40.2601 | 50.7211 | 19.301 | 11.4233 | 38.7191
OSBA41 | 400 | 63.5066 | 23.5665 | 14.3704 | 47.6985 | 56.2914 | 21.5751 | 13.4041 | 43.9159
OSBA42 | 400 | 58.9342 | 21.9004 | 13.2414 | 44.2133 | 47.3821 | 18.3815 | 9.9519 | 35.9473
PADI40 | 400 | 65.8149 | 24.0455 | 14.9824 | 48.9879 | 57.1216 | 22.1176 | 11.2077 | 42.4868
PELH40 | 400 | 155.4131 | 54.9375 | 37.8697 | 115.5631 | 116.476 | 45.0693 | 22.3501 | 86.0877
PEMB40 | 400 | 60.9041 | 21.4305 | 18.5807 | 48.888 | 62.113 | 22.7483 | 19.9719 | 52.1429
PENT40 | 400 | 94.3696 | 32.36 | 27.4764 | 73.2403 | 92.5947 | 34.1356 | 24.9529 | 73.2279
PEWO40 | 400 | 107.2257 | 38.1296 | 25.8648 | 79.7883 | 98.6193 | 37.6977 | 22.0307 | 75.3434
QUER4A | 400 | 86.5076 | 31.0314 | 21.4938 | 65.3789 | 78.407 | 30.243 | 14.9222 | 57.6922
QUER4B | 400 | 86.4758 | 31.0204 | 21.4867 | 65.3562 | 78.3359 | 30.2164 | 14.9084 | 57.6409
RASS40 | 400 | 55.2497 | 20.3778 | 12.5333 | 41.3518 | 43.8159 | 17.1672 | 7.6482 | 31.9262
RATS41 | 400 | 120.0618 | 43.3811 | 26.6752 | 88.0252 | 117.7527 | 44.5794 | 28.8537 | 91.8984
RATS42 | 400 | 102.0042 | 37.2899 | 22.4877 | 75.2236 | 99.7566 | 37.9606 | 24.1659 | 77.8503
RAYL40 | 400 | 125.3094 | 44.8651 | 27.0579 | 90.5067 | 111.6615 | 42.4667 | 25.3208 | 85.3777
ROCK40 | 400 | 107.0094 | 37.4624 | 30.0916 | 83.0714 | 94.3817 | 35.1496 | 25.8944 | 75.6034
ROWD40 | 400 | 101.1932 | 36.5395 | 21.2075 | 72.8821 | 90.1516 | 35.0209 | 17.4085 | 66.9355
RUGE40 | 400 | 85.68 | 31.3464 | 17.3831 | 61.7135 | 79.4423 | 30.6191 | 16.7563 | 60.0583
RYEH40 | 400 | 86.5147 | 31.025 | 23.1866 | 67.0626 | 82.683 | 30.8286 | 22.9713 | 66.5696
SASA40 | 400 | 70.7216 | 25.7876 | 16.9777 | 53.4469 | 60.625 | 23.3462 | 13.475 | 46.4915
SBAR40 | 400 | 62.0821 | 23.5752 | 11.8452 | 45.1856 | 50.6743 | 20.1806 | 8.1981 | 36.7377
SEAB40 | 400 | 68.1248 | 24.5678 | 17.8213 | 52.5654 | 68.3176 | 25.5206 | 19.2489 | 55.3405
SELL40 | 400 | 94.633 | 34.1374 | 18.9168 | 67.1944 | 84.465 | 32.5037 | 18.0672 | 64.0344
SELW40 | 400 | 94.7297 | 34.1693 | 18.9421 | 67.2648 | 84.5191 | 32.5239 | 18.0693 | 64.065
SHBA40 | 400 | 96.0064 | 34.0242 | 28.0833 | 76.2007 | 95.7578 | 35.6414 | 27.1656 | 77.5702
SING40 | 400 | 125.7309 | 44.2683 | 28.5467 | 91.1516 | 93.7073 | 36.866 | 14.3153 | 66.4518
SIZE40 | 400 | 73.5712 | 26.2274 | 18.9035 | 55.9946 | 76.6546 | 28.3247 | 22.1264 | 62.1835
SJOW40 | 400 | 119.3464 | 41.4373 | 28.2771 | 86.8784 | 127.0057 | 47.9543 | 28.0386 | 95.8562
SPEN41 | 400 | 66.3037 | 24.0914 | 14.6368 | 48.7072 | 54.4163 | 21.0986 | 10.2958 | 40.1337
SPEN42 | 400 | 65.8955 | 24.0256 | 14.5482 | 48.5255 | 53.3737 | 20.7377 | 9.9762 | 39.3037
SPLN40 | 400 | 99.0818 | 34.7945 | 28.5345 | 77.7413 | 100.3355 | 36.8511 | 31.2322 | 83.3475
STAH40 | 400 | 83.4274 | 30.1288 | 19.2419 | 61.8504 | 78.3314 | 29.8733 | 18.8692 | 61.1163
STAL41 | 400 | 56.0482 | 21.349 | 10.7829 | 40.9749 | 44.0008 | 17.5468 | 6.9843 | 31.7992
STAL42 | 400 | 39.8541 | 14.6764 | 10.4809 | 31.2365 | 34.8913 | 13.512 | 8.3866 | 27.4955
STAY41 | 400 | 79.576 | 29.5515 | 17.3237 | 59.1158 | 77.3021 | 29.6275 | 18.9438 | 60.8435
STAY42 | 400 | 71.5489 | 26.7888 | 15.1897 | 53.0747 | 62.0865 | 24.0997 | 14.3843 | 48.4665
STAY4A | 400 | 65.8146 | 24.4977 | 15.7447 | 50.3897 | 60.5425 | 23.1213 | 16.1658 | 48.8643
STEW40 | 400 | 80.3798 | 28.9607 | 18.3915 | 59.3481 | 64.3872 | 24.9651 | 13.8039 | 49.1098
STSB40 | 400 | 64.3349 | 23.9554 | 14.4708 | 48.3489 | 50.838 | 20.0385 | 8.6117 | 36.9504
STSB4A | 400 | 58.9175 | 21.9734 | 13.8681 | 44.9432 | 45.888 | 17.996 | 8.5139 | 33.9641
SUND41 | 400 | 124.2819 | 45.2323 | 27.2163 | 91.1844 | 96.4943 | 37.6497 | 17.8604 | 71.1052
SUND42 | 400 | 110.056 | 40.2488 | 24.0511 | 80.9715 | 87.6258 | 34.1096 | 16.6055 | 64.8437
SUTB40 | 400 | 104.2365 | 36.6531 | 25.8585 | 77.6937 | 93.0661 | 35.329 | 21.6872 | 71.65
SWAN41 | 400 | 63.3946 | 22.7929 | 16.9934 | 49.2274 | 59.1427 | 22.4236 | 14.0509 | 45.7626
SWAN42 | 400 | 39.6001 | 14.5839 | 9.5636 | 30.1883 | 35.629 | 13.5673 | 8.4784 | 27.6654
TAUN41 | 400 | 50.3066 | 18.4047 | 10.2374 | 36.2656 | 43.0089 | 16.9103 | 6.8723 | 30.7871
TAUN42 | 400 | 51.5127 | 18.8346 | 10.3966 | 37.0327 | 44.8387 | 17.5937 | 7.4385 | 32.3197
THOM41 | 400 | 157.1392 | 55.0173 | 40.7756 | 118.5818 | 141.2109 | 53.6072 | 30.7988 | 106.6108
THOM42 | 400 | 157.1392 | 55.0173 | 40.7756 | 118.5818 | 141.2109 | 53.6072 | 30.7988 | 106.6108
THTO41 | 400 | 74.1373 | 27.3879 | 16.9909 | 55.7233 | 61.3157 | 23.7744 | 11.6962 | 45.3183
THTO42 | 400 | 117.7279 | 42.9173 | 28.0634 | 88.7576 | 89.6351 | 34.9561 | 15.793 | 65.2284
THTO43 | 400 | 81.7757 | 30.0133 | 19.2194 | 61.6647 | 69.6375 | 26.858 | 13.8327 | 51.8156
TILB40 | 400 | 195.6712 | 66.0205 | 51.674 | 145.0411 | 172.2157 | 64.9087 | 37.0372 | 128.832
TRAW40 | 400 | 63.8491 | 23.7025 | 12.605 | 46.1253 | 49.1282 | 19.5728 | 8.3244 | 36.0045
TREU4A | 400 | 107.8385 | 38.7894 | 24.8701 | 79.7267 | 86.2096 | 33.8366 | 13.9006 | 61.7529
TREU4B | 400 | 107.8385 | 38.7894 | 24.8701 | 79.7267 | 85.683 | 33.6334 | 13.8157 | 61.3805
WALH40 | 400 | 61.8141 | 23.1239 | 12.1492 | 44.8514 | 50.7379 | 19.9714 | 10.7752 | 39.019
WALP40 | 400 | 128.4534 | 43.9414 | 36.3237 | 98.4662 | 118.2957 | 44.0749 | 29.9478 | 92.2792
WALX41 | 400 | 79.8085 | 28.6877 | 21.7938 | 62.3644 | 74.739 | 27.9692 | 20.0726 | 59.627
WALX42 | 400 | 73.999 | 26.8836 | 19.5184 | 57.5376 | 66.1836 | 24.9326 | 17.3307 | 52.5908
WBUR41 | 400 | 179.6842 | 63.3452 | 49.839 | 139.4226 | 175.7407 | 65.4656 | 48.9845 | 141.5669
WBUR42 | 400 | 78.6214 | 28.8321 | 19.2566 | 60.0314 | 59.4384 | 23.0598 | 13.7281 | 46.3395
WHAM40 | 400 | 140.9076 | 48.8085 | 31.5309 | 100.5565 | 142.853 | 54.0661 | 29.5823 | 106.0433
WHAM4A | 400 | 104.7736 | 36.8791 | 25.4455 | 77.6004 | 101.6762 | 39.9637 | 26.3566 | 82.8737
WHAM4B | 400 | 104.9229 | 36.9267 | 25.4723 | 77.6945 | 101.8726 | 40.0417 | 26.3743 | 83.0017
WILE40 | 400 | 122.4136 | 44.4999 | 24.3996 | 87.3319 | 102.7667 | 40.2086 | 18.6168 | 75.4804
WTHU4A | 400 | 115.3304 | 41.3334 | 22.7333 | 81.1876 | 88.7259 | 35.2467 | 12.7394 | 62.5858
WTHU4B | 400 | 115.3512 | 41.3395 | 22.7471 | 81.21 | 88.7649 | 35.2595 | 12.763 | 62.6275
WWEY40 | 400 | 52.642 | 19.4989 | 12.7365 | 40.3121 | 45.7711 | 17.5906 | 11.1425 | 36.0193
WWEY42 | 400 | 52.4769 | 19.408 | 12.8478 | 40.2949 | 45.6416 | 17.6036 | 11.0876 | 35.9828
WYLF40 | 400 | 66.7757 | 23.0181 | 19.099 | 51.6515 | 64.7506 | 23.6841 | 19.2215 | 52.7159
WYMO40 | 400 | 153.7592 | 54.9469 | 35.3164 | 113.0231 | 107.0485 | 41.9458 | 18.5451 | 77.8654
ABTH20 | 275 | 97.0491 | 34.3249 | 25.7646 | 74.3074 | 100.9859 | 37.7216 | 28.3506 | 81.697
ALDW20 | 275 | 67.1561 | 25.2786 | 10.4697 | 46.219 | 64.4021 | 25.63 | 10.0684 | 46.3146
BAGB20 | 275 | 70.6602 | 25.195 | 21.2085 | 56.8396 | 75.8213 | 28.1725 | 24.0121 | 63.8541
BARK21 | 275 | 72.7913 | 25.8095 | 20.3846 | 56.8848 | 73.8954 | 27.6432 | 20.3102 | 59.4037
BARK22 | 275 | 72.3038 | 26.0398 | 20.3662 | 57.1921 | 75.0564 | 28.1517 | 21.2478 | 61.0603
BARP21 | 275 | 65.4351 | 23.6871 | 17.7912 | 51.2898 | 66.4932 | 25.0837 | 18.0493 | 53.523
BARP22 | 275 | 65.1056 | 23.279 | 17.3917 | 50.3131 | 64.4631 | 24.3188 | 16.729 | 51.1211
BEDD20 | 275 | 99.0794 | 35.3092 | 23.9156 | 73.8504 | 100.77 | 38.5618 | 22.9201 | 77.4546
BESW20 | 275 | 61.3958 | 22.4721 | 11.4061 | 43.1864 | 54.7192 | 21.474 | 9.5085 | 39.8773
BIRK20 | 275 | 68.2708 | 23.5898 | 18.9299 | 52.2909 | 65.4438 | 24.6004 | 14.7127 | 49.5029
BISW20 | 275 | 64.8752 | 23.9245 | 12.9164 | 46.7507 | 60.0676 | 23.5983 | 10.1259 | 43.4988
BLYT20 | 275 | 86.9626 | 30.8329 | 18.9614 | 62.5658 | 80.3462 | 30.7776 | 16.4016 | 59.9277
BRAW20 | 275 | 70.6881 | 25.3945 | 16.5907 | 52.504 | 70.7166 | 27.0646 | 15.1678 | 53.4429
BRED20 | 275 | 83.5252 | 30.5473 | 17.2887 | 60.4891 | 76.5133 | 30.0878 | 12.2878 | 54.8384
BRIN20 | 275 | 72.5241 | 26.8282 | 17.4667 | 55.4075 | 75.7514 | 29.2939 | 17.2817 | 58.7096
BUSH20 | 275 | 62.4205 | 22.9289 | 12.7292 | 45.1556 | 61.825 | 24.2483 | 10.9322 | 45.2245
BUST20 | 275 | 65.1238 | 23.5378 | 17.1871 | 50.4746 | 62.5724 | 24.7691 | 14.0757 | 49.1045
CAPE20 | 275 | 81.082 | 27.3303 | 27.2537 | 65.9047 | 88.3203 | 31.8488 | 27.3587 | 72.3996
CARE20 | 275 | 54.1519 | 20.3784 | 9.8766 | 38.696 | 44.9644 | 17.9065 | 7.9737 | 33.2973
CHSI20 | 275 | 101.7151 | 36.7185 | 21.8442 | 73.772 | 84.1631 | 33.2615 | 14.4782 | 61.5171
CHTE20 | 275 | 71.9965 | 26.1274 | 17.05 | 53.9997 | 62.2506 | 24.0969 | 13.9099 | 47.9881
COVE20 | 275 | 64.2526 | 23.3399 | 13.1999 | 46.2076 | 61.0366 | 23.5063 | 12.6395 | 45.8824
CREB21 | 275 | 74.8639 | 26.8466 | 24.2182 | 62.185 | 73.7033 | 27.409 | 21.4358 | 60.198
CREB22 | 275 | 74.8941 | 26.8537 | 24.2223 | 62.1991 | 73.757 | 27.4267 | 21.449 | 60.2362
DUDG20 | 275 | 28.9055 | 10.3319 | 8.498 | 23.1095 | 29.9169 | 10.9646 | 9.1502 | 24.6564
DUNG20 | 275 | 49.259 | 17.4823 | 17.1314 | 41.8551 | 50.7488 | 18.5797 | 17.0379 | 43.3135
EALI20 | 275 | 64.4953 | 22.9003 | 19.1474 | 51.5334 | 68.5099 | 26.9018 | 12.8226 | 50.8675
ELLA20 | 275 | 70.6089 | 25.8087 | 14.2986 | 50.7977 | 69.3407 | 26.8413 | 13.1486 | 51.1079
ELST21 | 275 | 61.5141 | 22.4071 | 13.0636 | 44.752 | 67.8269 | 26.1288 | 13.9752 | 50.9269
ELST22 | 275 | 47.0291 | 17.6334 | 8.4091 | 33.3465 | 49.2078 | 19.14 | 8.9907 | 36.0587
FECK20 | 275 | 63.2713 | 23.3314 | 14.9323 | 47.9279 | 63.5605 | 24.3744 | 14.9491 | 49.4198
FERR21 | 275 | 76.5395 | 27.1726 | 22.2626 | 60.6905 | 82.6732 | 30.7596 | 23.5469 | 67.0475
FERR22 | 275 | 80.0383 | 28.1123 | 25.1766 | 64.9334 | 89.5599 | 32.861 | 28.3891 | 74.8616
FERR23 | 275 | 69.8902 | 24.6231 | 24.6201 | 59.4424 | 78.2366 | 28.6827 | 26.6237 | 67.1873
FERR2A | 275 | 69.653 | 24.5617 | 24.4222 | 59.1577 | 77.3461 | 28.4005 | 25.945 | 66.1093
FERR2B | 275 | 78.7369 | 27.7177 | 24.3351 | 63.5338 | 87.043 | 32.155 | 25.5635 | 71.0375
FFES21 | 275 | 35.2893 | 13.3718 | 6.471 | 25.3816 | 34.1345 | 13.4897 | 5.6718 | 24.7491
FFES22 | 275 | 35.2823 | 13.3725 | 6.4572 | 25.3688 | 34.0794 | 13.4612 | 5.6643 | 24.7013
FIDF21 | 275 | 68.5729 | 23.6806 | 23.7318 | 57.2213 | 73.3481 | 26.4509 | 25.2862 | 62.6933
FIDF22 | 275 | 69.1547 | 23.8645 | 23.5216 | 57.2711 | 73.7602 | 26.6074 | 24.9123 | 62.5409
FIDF23 | 275 | 88.4113 | 30.2291 | 25.9441 | 68.6945 | 92.5657 | 33.6006 | 28.0735 | 75.5919
FIDF24 | 275 | 88.0895 | 30.1266 | 25.7482 | 68.3536 | 91.7388 | 33.3236 | 27.622 | 74.7487
FOUR20 | 275 | 37.2871 | 14.68 | 4.7798 | 25.5405 | 29.6732 | 12.3353 | 2.8381 | 20.2828
FROD21 | 275 | 65.648 | 22.8523 | 22.4555 | 54.7735 | 67.8612 | 24.7462 | 21.2885 | 56.285
FROD22 | 275 | 64.6035 | 22.4881 | 22.5309 | 54.3339 | 67.1243 | 24.3919 | 22.3495 | 56.8449
GRSA20 | 275 | 124.1384 | 42.0543 | 35.2929 | 94.7666 | 131.4297 | 48.0922 | 35.7302 | 103.7428
GRSB20 | 275 | 132.3508 | 44.3961 | 38.4383 | 101.2239 | 141.5844 | 51.394 | 39.648 | 112.3301
HACK21 | 275 | 87.6613 | 31.7628 | 22.514 | 67.4333 | 85.7781 | 32.5967 | 21.0935 | 67.1922
HACK22 | 275 | 87.7456 | 31.8798 | 22.575 | 67.6598 | 85.9925 | 32.7193 | 21.1444 | 67.4164
HARK21 | 275 | 34.912 | 13.3232 | 8.4537 | 27.2956 | 37.8854 | 14.636 | 9.4171 | 30.1156
HARK22 | 275 | 37.3288 | 14.3229 | 8.4976 | 28.7532 | 42.2337 | 16.4517 | 9.7466 | 33.0128
HARM20 | 275 | 68.8628 | 25.1735 | 12.7683 | 48.369 | 58.539 | 23.1109 | 8.7487 | 41.4325
HATL20 | 275 | 103.7177 | 36.0257 | 26.0712 | 77.0192 | 102.7147 | 38.2296 | 27.0182 | 81.0831
HAWP20 | 275 | 80.3485 | 28.6811 | 18.3945 | 58.9557 | 72.1678 | 27.9832 | 13.172 | 52.7463
HEDN20 | 275 | 74.4563 | 26.3883 | 21.4335 | 58.7522 | 74.8541 | 27.6425 | 22.1005 | 61.193
HINP21 | 275 | 20.4019 | 7.2497 | 7.3501 | 17.6028 | 21.665 | 7.8755 | 7.6751 | 18.8127
HINP22 | 275 | 20.797 | 7.3998 | 7.4021 | 17.8669 | 24.3472 | 8.9074 | 8.1181 | 20.715
HINP23 | 275 | 4.2123 | 1.6082 | 0.79943 | 3.0738 | 4.4661 | 1.7483 | 0.84446 | 3.3169
HINP24 | 275 | 4.2023 | 1.6049 | 0.79753 | 3.0672 | 4.452 | 1.7425 | 0.84221 | 3.3065
HURS20 | 275 | 83.4026 | 29.6813 | 21.8275 | 63.8032 | 82.5374 | 33.3986 | 17.2837 | 64.5165
IROA20 | 275 | 68.1697 | 25.2061 | 14.0722 | 49.7191 | 63.194 | 24.6333 | 12.9501 | 47.7869
IVER21 | 275 | 68.4944 | 25.1966 | 16.6183 | 52.2517 | 71.9694 | 27.4182 | 17.1183 | 55.8935
IVER22 | 275 | 61.3633 | 22.4871 | 13.4306 | 45.2323 | 60.9759 | 23.553 | 12.7598 | 46.0688
JORD20 | 275 | 59.9949 | 22.5616 | 11.5355 | 43.4425 | 57.9272 | 24.0357 | 8.838 | 42.8296
KEAR20 | 275 | 63.4571 | 22.9424 | 13.4444 | 45.8898 | 65.41 | 25.0555 | 13.7345 | 49.1684
KIBY21 | 275 | 76.5339 | 26.9033 | 18.9028 | 56.9499 | 70.4279 | 26.8549 | 14.6549 | 52.6335
KIBY22 | 275 | 69.6529 | 24.7305 | 16.2925 | 51.2667 | 68.4433 | 26.9134 | 13.1897 | 51.2509
KIBY23 | 275 | 86.1965 | 29.7812 | 21.6782 | 63.7952 | 79.2134 | 31.2549 | 15.2634 | 59.4645
KIRK20 | 275 | 59.2664 | 21.4489 | 13.9681 | 44.3014 | 54.8485 | 21.3719 | 11.175 | 41.3994
KIRK2A | 275 | 60.7781 | 21.8836 | 14.6215 | 45.5696 | 54.4608 | 21.7606 | 10.7473 | 41.5214
KITW20 | 275 | 65.2736 | 23.7975 | 13.1633 | 46.818 | 64.0165 | 24.9242 | 11.5602 | 46.8083
KNAR20 | 275 | 29.788 | 11.8358 | 3.3603 | 20.0986 | 27.8972 | 11.3328 | 4.4504 | 20.4775
LACK20 | 275 | 131.3792 | 44.1346 | 37.5035 | 99.9192 | 142.7211 | 51.7797 | 39.4353 | 112.6629
LALE20 | 275 | 63.9091 | 22.7859 | 18.1874 | 50.4116 | 68.5096 | 26.5606 | 16.0491 | 53.6114
LISD20 | 275 | 83.3704 | 28.951 | 20.371 | 61.3138 | 80.9349 | 31.1026 | 17.4885 | 61.4742
LISD2A | 275 | 61.8285 | 21.6936 | 16.9133 | 47.5927 | 60.1527 | 22.9834 | 13.5205 | 46.024
MACC20 | 275 | 58.9007 | 21.83 | 14.6871 | 45.5593 | 54.1699 | 20.8738 | 12.2415 | 41.7615
MAGA20 | 275 | 72.6596 | 26.4177 | 16.9429 | 54.3032 | 69.1377 | 26.8295 | 13.5754 | 51.518
MONF21 | 275 | 79.0588 | 28.1362 | 23.3189 | 63.1095 | 82.5713 | 30.906 | 22.1944 | 65.902
MONF22 | 275 | 67.98 | 24.1314 | 23.2478 | 57.3748 | 72.394 | 26.8147 | 22.486 | 60.4077
NECH20 | 275 | 78.6735 | 28.0345 | 21.2794 | 60.9261 | 76.4795 | 29.2498 | 16.9967 | 58.3623
NEEP20 | 275 | 71.8155 | 26.4151 | 16.7867 | 54.1433 | 73.6923 | 29.4953 | 14.616 | 56.3288
NEWX20 | 275 | 96.7099 | 34.095 | 23.5842 | 71.8019 | 97.0186 | 39.4598 | 16.4048 | 72.2095
NHYD2A | 275 | 46.8194 | 18.1247 | 7.2184 | 32.8506 | 39.5924 | 18.7519 | 2.3122 | 28.8313
NHYD2B | 275 | 43.4018 | 16.6799 | 6.519 | 30.1079 | 36.4055 | 16.8946 | 2.3471 | 26.2396
NORL21 | 275 | 61.0996 | 22.9727 | 11.6901 | 44.1783 | 58.7897 | 24.8876 | 6.9685 | 42.1648
NORL22 | 275 | 61.7548 | 23.1335 | 12.3577 | 45.0734 | 59.6902 | 24.8757 | 7.8663 | 43.0458
NORT21 | 275 | 66.5043 | 23.5789 | 18.4589 | 51.8045 | 69.8804 | 25.9593 | 19.1308 | 55.8427
NORT22 | 275 | 55.6747 | 20.0143 | 16.0907 | 44.3952 | 56.5284 | 21.3469 | 15.0125 | 45.2016
OCKH20 | 275 | 62.5044 | 22.9324 | 11.9503 | 44.3817 | 63.3237 | 24.8423 | 11.2714 | 46.4038
OFFE20 | 275 | 73.2773 | 26.3872 | 14.346 | 51.6632 | 62.4189 | 24.8528 | 8.6769 | 43.824
OLDB20 | 275 | 55.7227 | 20.5326 | 11.5149 | 40.5524 | 56.8747 | 22.0548 | 10.9127 | 42.1029
PENN20 | 275 | 71.401 | 25.928 | 16.7283 | 53.3961 | 74.8958 | 28.5658 | 16.439 | 56.8372
PEWO21 | 275 | 72.0705 | 25.8731 | 21.5182 | 58.1082 | 74.0348 | 27.6256 | 20.9466 | 60.0151
PEWO22 | 275 | 70.4975 | 25.2912 | 21.15 | 56.9171 | 72.2469 | 26.93 | 21.1407 | 59.2255
PITS20 | 275 | 75.3573 | 27.5679 | 17.7753 | 56.7621 | 80.0482 | 31.5439 | 15.2655 | 59.8754
POPP20 | 275 | 29.313 | 11.8724 | 2.7208 | 19.5109 | 28.5498 | 11.8418 | 3.0872 | 19.8341
PREN20 | 275 | 55.2012 | 20.5895 | 10.7914 | 39.9094 | 50.6184 | 21.3758 | 9.6312 | 39.8612
PYLE20 | 275 | 73.426 | 26.9628 | 15.1934 | 53.3246 | 64.8512 | 25.5957 | 10.9918 | 47.1896
RAIN20 | 275 | 107.0462 | 35.8839 | 30.6405 | 81.3879 | 99.3102 | 37.0628 | 22.2428 | 74.6575
RATS2A | 275 | 42.8631 | 15.7068 | 13.4699 | 35.6827 | 44.8695 | 16.323 | 18.8171 | 41.9013
REBR21 | 275 | 89.141 | 31.9498 | 22.1993 | 67.3832 | 82.7805 | 32.4402 | 14.2716 | 60.149
REBR22 | 275 | 88.2144 | 31.8754 | 22.0911 | 67.1697 | 81.9179 | 32.3279 | 13.6875 | 59.406
ROCH20 | 275 | 70.7969 | 25.8581 | 13.6983 | 50.2672 | 69.3896 | 26.8721 | 13.4316 | 51.4344
SAEN20 | 275 | 74.5126 | 26.413 | 21.4773 | 58.8309 | 74.8694 | 27.653 | 22.1092 | 61.2165
SAES20 | 275 | 75.0012 | 26.55 | 21.7341 | 59.2815 | 76.274 | 28.075 | 23.2519 | 62.9559
SALH20 | 275 | 78.0728 | 27.7203 | 18.3121 | 57.5145 | 76.2693 | 28.9947 | 15.4843 | 56.4891
SHEC20 | 275 | 64.3835 | 24.0055 | 13.3208 | 47.2697 | 63.8861 | 26.5383 | 8.7109 | 46.2417
SJOW20 | 275 | 47.4305 | 16.4947 | 17.4383 | 40.7652 | 55.1072 | 19.8742 | 19.6463 | 47.7528
SKLG20 | 275 | 68.3038 | 24.4956 | 15.9016 | 50.5437 | 61.495 | 23.8491 | 12.2948 | 46.0225
SMAN20 | 275 | 79.133 | 28.8552 | 18.7889 | 59.5964 | 74.1227 | 28.8103 | 15.0053 | 55.7493
SSHI21 | 275 | 70.2486 | 25.3952 | 12.5827 | 48.4969 | 61.4372 | 24.2801 | 9.6993 | 44.0365
STAL20 | 275 | 89.3804 | 32.3498 | 17.8795 | 63.6291 | 81.1723 | 31.63 | 15.7864 | 60.518
STEW20 | 275 | 82.5644 | 29.67 | 19.2443 | 61.204 | 80.195 | 30.5637 | 18.3172 | 61.5408
SWAN20 | 275 | 27.0956 | 9.8092 | 8.8179 | 22.6902 | 29.8698 | 11.0773 | 9.2568 | 24.9226
TEMP21 | 275 | 74.5254 | 27.2999 | 17.5612 | 56.1691 | 77.1181 | 30.2495 | 15.6924 | 58.4717
TEMP22 | 275 | 74.8351 | 27.3856 | 17.747 | 56.4762 | 77.8862 | 30.5298 | 15.9433 | 59.119
TEMP23 | 275 | 74.8351 | 27.3856 | 17.747 | 56.4762 | 77.8862 | 30.5298 | 15.9433 | 59.119
THUR20 | 275 | 68.6864 | 26.0797 | 10.6877 | 47.57 | 67.4113 | 26.9012 | 10.2961 | 48.3402
THUR2A | 275 | 69.7105 | 26.5571 | 10.3161 | 47.8735 | 66.7716 | 26.8617 | 8.758 | 46.7462
TILB20 | 275 | 108.4254 | 37.0687 | 38.5514 | 90.9745 | 115.3983 | 41.628 | 39.2427 | 98.1135
TINP21 | 275 | 61.2705 | 22.9538 | 13.2678 | 45.7293 | 60.0311 | 23.5672 | 11.8444 | 45.1734
TINP22 | 275 | 61.1114 | 22.9322 | 13.2442 | 45.6752 | 59.9375 | 23.5389 | 11.8336 | 45.1226
TODP20 | 275 | 104.0347 | 36.1516 | 24.7244 | 75.8505 | 90.5511 | 34.9256 | 15.1746 | 64.5668
TOTT21 | 275 | 108.7586 | 38.6791 | 28.1934 | 82.8939 | 106.5929 | 40.5761 | 22.595 | 79.9783
TOTT22 | 275 | 109.0052 | 38.9198 | 28.3943 | 83.4352 | 107.3735 | 40.9449 | 22.8009 | 80.7057
TRAW20 | 275 | 45.3071 | 16.2648 | 13.599 | 36.6009 | 46.5819 | 17.4555 | 12.2183 | 36.9041
TREM20 | 275 | 52.0994 | 20.0359 | 6.8704 | 35.2054 | 44.0063 | 17.9264 | 5.6106 | 30.9623
TYNE20 | 275 | 65.2569 | 23.7078 | 11.4705 | 44.9984 | 57.0275 | 22.4254 | 9.5001 | 41.2144
TYNE2A | 275 | 64.4015 | 23.5728 | 11.2274 | 44.5643 | 54.021 | 21.5 | 8.0299 | 38.4356
UPPB21 | 275 | 51.5285 | 18.9815 | 12.3928 | 39.2367 | 49.9078 | 19.3098 | 10.5351 | 37.8433
UPPB22 | 275 | 50.7127 | 18.8583 | 12.2835 | 38.9531 | 48.3828 | 18.7431 | 10.3993 | 36.906
USKM20 | 275 | 88.7277 | 31.7469 | 23.5341 | 68.431 | 96.0113 | 36.0239 | 26.1006 | 77.046
USKM2A | 275 | 86.8207 | 31.1294 | 22.7629 | 66.7865 | 91.9741 | 34.6872 | 23.7394 | 72.7945
WALX21 | 275 | 106.1522 | 38.2085 | 27.5875 | 81.6224 | 98.3535 | 37.3296 | 24.5769 | 77.3689
WALX22 | 275 | 106.2327 | 38.194 | 27.8336 | 81.848 | 104.3504 | 39.4494 | 26.1347 | 81.9245
WARL20 | 275 | 84.0942 | 29.9686 | 20.6093 | 62.9913 | 71.8372 | 27.8976 | 12.6113 | 52.0645
WASF21 | 275 | 63.6292 | 23.0199 | 14.0317 | 46.5868 | 53.1707 | 20.9688 | 7.6491 | 37.3035
WASF22 | 275 | 60.2558 | 21.8621 | 13.086 | 44.0037 | 52.0887 | 20.7792 | 7.4326 | 36.8188
WBOL20 | 275 | 80.0155 | 28.4333 | 15.2863 | 55.497 | 68.0859 | 26.7959 | 10.8764 | 48.7716
WHGA20 | 275 | 65.766 | 23.9336 | 12.7981 | 46.6453 | 62.1052 | 24.3435 | 9.9515 | 44.3785
WHSO20 | 275 | 88.9403 | 31.8378 | 23.6092 | 68.6347 | 93.8479 | 35.42 | 23.9468 | 74.0383
WIBA20 | 275 | 73.7881 | 27.0743 | 17.0198 | 55.3086 | 76.9994 | 30.7991 | 12.9775 | 56.534
WILL20 | 275 | 25.5044 | 9.1484 | 9.4588 | 22.3966 | 26.8033 | 9.7625 | 9.6824 | 23.4886
WILT2A | 275 | 121.5237 | 41.2023 | 34.9532 | 93.222 | 128.498 | 46.9822 | 35.3995 | 101.8423
WILT2D | 275 | 129.3723 | 43.4436 | 38.0236 | 99.4622 | 138.1903 | 50.1288 | 39.2308 | 110.1236
WILT2C | 275 | 129.39 | 43.4495 | 38.027 | 99.4739 | 138.212 | 50.1365 | 39.2372 | 110.1408
WILT2D | 275 | 129.3723 | 43.4436 | 38.0236 | 99.4622 | 138.1903 | 50.1288 | 39.2308 | 110.1236
WIMB20 | 275 | 112.4816 | 39.2181 | 27.9567 | 83.4195 | 114.2607 | 44.8068 | 25.7119 | 89.0783
WISD20 | 275 | 88.6534 | 31.0372 | 26.7435 | 70.6367 | 95.2154 | 36.5555 | 22.3872 | 74.0845
WISD2A | 275 | 65.814 | 23.2868 | 20.6896 | 53.6221 | 69.282 | 26.9498 | 18.3686 | 56.4814
WISD2B | 275 | 82.5363 | 29.5451 | 21.8175 | 63.6006 | 79.0084 | 32.0987 | 20.1872 | 65.5817
WMEL20 | 275 | 80.207 | 29.6515 | 14.939 | 56.8725 | 74.8285 | 29.531 | 12.1925 | 53.9557
WWEY21 | 275 | 77.2254 | 28.2419 | 19.1877 | 59.1278 | 75.0173 | 28.6832 | 17.8808 | 58.4449
WWEY22 | 275 | 79.1622 | 29.1741 | 17.4586 | 58.7171 | 76.5585 | 29.4495 | 17.2076 | 58.8554
ABTH11 | 132 | 31.2981 | 11.9067 | 7.4438 | 24.2824 | 31.8429 | 12.4087 | 8.2244 | 25.773
ABTH12 | 132 | 38.1864 | 14.2786 | 9.0079 | 29.2009 | 35.078 | 13.8416 | 8.0056 | 27.5806
AMEM10 | 132 | 26.1946 | 9.2965 | 9.3308 | 22.4781 | 31.6638 | 11.5847 | 10.4103 | 26.7935
AXMI10 | 132 | 27.1695 | 9.6097 | 9.0368 | 22.627 | 32.4855 | 12.0016 | 9.9774 | 26.9503
BARK10 | 132 | 33.9074 | 10.4825 | 12.6949 | 27.5193 | 38.1319 | 13.2971 | 12.7146 | 31.5196
BRIM10 | 132 | 37.6054 | 13.5263 | 6.8063 | 25.9354 | 45.4845 | 17.3737 | 8.0805 | 32.6507
BRWA10 | 132 | 32.2819 | 11.6954 | 10.0407 | 26.5805 | 39.2551 | 15.012 | 11.2737 | 32.5038
CARR11 | 132 | 46.0222 | 15.7087 | 15.0214 | 37.2368 | 56.0937 | 20.784 | 14.4414 | 43.8343
CARR12 | 132 | 16.039 | 6.0435 | 2.056 | 10.6029 | 15.9419 | 6.7274 | 1.7525 | 11.2665
CELL11 | 132 | 35.1638 | 12.5265 | 10.2422 | 27.9574 | 43.6655 | 17.3421 | 12.3649 | 36.8904
CELL12 | 132 | 43.3864 | 15.6266 | 12.149 | 34.2484 | 53.1007 | 20.4574 | 13.4253 | 42.3564
DRAK10 | 132 | 31.8195 | 10.8912 | 11.8759 | 27.2784 | 39.9324 | 14.421 | 14.5857 | 34.98
ECLA11 | 132 | 34.2734 | 12.275 | 11.6428 | 29.0023 | 42.8114 | 15.8462 | 14.2582 | 36.6682
ECLA12 | 132 | 36.0978 | 12.8949 | 12.6354 | 30.8716 | 39.8685 | 14.6558 | 13.5719 | 34.2983
ELLA10 | 132 | 47.0885 | 16.898 | 15.0521 | 38.9495 | 61.4847 | 22.7266 | 18.8048 | 50.945
ELST11 | 132 | 37.4484 | 13.7446 | 8.8973 | 28.3351 | 41.8756 | 16.0192 | 10.1313 | 32.7859
ELST12 | 132 | 31.4502 | 11.4141 | 8.6482 | 24.7902 | 38.6783 | 14.6143 | 10.7532 | 31.421
ELST13 | 132 | 11.6355 | 4.2624 | 3.4453 | 9.4732 | 13.7742 | 5.17 | 3.7068 | 11.0183
ELST14 | 132 | 11.4257 | 4.193 | 3.3236 | 9.2533 | 13.5201 | 5.0826 | 3.572 | 10.7598
FAWL10 | 132 | 59.4833 | 21.562 | 17.194 | 47.6872 | 72.1076 | 27.3899 | 19.0127 | 57.7478
FERR11 | 132 | 48.3445 | 17.0531 | 15.0428 | 39.1596 | 53.7977 | 19.9719 | 16.2472 | 44.4918
FERR12 | 132 | 26.1204 | 9.2146 | 9.5643 | 22.5958 | 30.2742 | 10.9365 | 10.9326 | 26.3991
GREN11 | 132 | 60.0313 | 22.2523 | 15.8381 | 47.3075 | 66.6469 | 25.9314 | 16.6601 | 53.3326
GREN12 | 132 | 51.5362 | 19.6221 | 12.5976 | 40.3475 | 55.6025 | 22.0892 | 12.633 | 43.8719
HAMH11 | 132 | 38.951 | 14.3025 | 10.9082 | 31.135 | 46.7837 | 18.2933 | 10.3589 | 36.2296
HAMH12 | 132 | 38.9802 | 14.1325 | 12.2966 | 32.283 | 46.7073 | 17.7178 | 13.5962 | 38.6531
HARK11 | 132 | 30.7642 | 12.0191 | 7.6445 | 24.642 | 35.7711 | 14.3426 | 8.8338 | 29.1172
HARK12 | 132 | 28.7482 | 11.0642 | 7.0063 | 22.6534 | 33.7327 | 13.3481 | 7.6603 | 26.5373
HARK13 | 132 | 26.2117 | 10.8255 | 5.8426 | 21.1521 | 30.306 | 12.5927 | 6.9164 | 24.7252
HEYS10 | 132 | 51.4826 | 16.8784 | 16.7349 | 40.6046 | 56.3664 | 20.2002 | 18.9204 | 47.4878
IROA11 | 132 | 64.687 | 23.3092 | 16.2568 | 49.2209 | 78.2234 | 30.0403 | 17.1124 | 59.5958
IROA12 | 132 | 52.1327 | 19.2355 | 12.2032 | 39.4063 | 61.6128 | 24.0869 | 12.8203 | 46.8843
IROA13 | 132 | 49.3384 | 18.3902 | 10.2271 | 36.2348 | 52.3118 | 20.5833 | 10.5644 | 39.6736
IRON11 | 132 | 33.589 | 11.6579 | 9.2569 | 25.7436 | 39.3396 | 14.8826 | 10.4257 | 31.4729
IRON12 | 132 | 33.3201 | 11.5719 | 9.1129 | 25.478 | 38.2629 | 14.4332 | 10.8714 | 31.283
IRON13 | 132 | 18.2983 | 6.6061 | 6.4239 | 15.7663 | 21.5769 | 7.9201 | 7.3223 | 18.523
KINO10 | 132 | 33.4168 | 11.6012 | 12.0229 | 28.4294 | 41.2436 | 15.1961 | 14.5419 | 36.0324
LITB11 | 132 | 28.5041 | 9.6584 | 9.8005 | 23.4595 | 32.3653 | 11.7753 | 10.7114 | 27.3642
LITB12 | 132 | 7.611 | 3.573 | 0.2256 | 5.2786 | 6.288 | 2.9232 | 0.27851 | 4.4126
MELK10 | 132 | 41.7808 | 14.3481 | 15.362 | 35.6533 | 51.2897 | 18.6113 | 17.7111 | 44.0314
MILH11 | 132 | 29.179 | 10.2346 | 8.4541 | 22.9281 | 36.0176 | 13.592 | 9.4532 | 28.6751
MILH12 | 132 | 23.6302 | 8.6456 | 7.5729 | 19.7996 | 28.0215 | 10.6192 | 7.9635 | 22.9813
OCKH10 | 132 | 26.4491 | 9.3857 | 9.1281 | 22.4015 | 34.8489 | 12.6985 | 11.6983 | 29.6568
OLDS10 | 132 | 24.1709 | 8.5975 | 8.1121 | 20.2708 | 29.6333 | 10.886 | 9.4569 | 24.852
PADI10 | 132 | 29.3181 | 10.3063 | 10.3013 | 24.8766 | 36.5219 | 13.333 | 12.546 | 31.4018
PEMB10 | 132 | 26.132 | 9.3132 | 9.5558 | 22.7267 | 33.2476 | 12.2569 | 11.6408 | 28.9746
RUGE10 | 132 | 29.2876 | 10.2792 | 10.9192 | 25.4562 | 35.3355 | 12.7767 | 13.1782 | 31.2471
STEN10 | 132 | 56.9496 | 19.1048 | 15.6836 | 42.7019 | 72.1624 | 25.9648 | 18.7884 | 55.5081
STES10 | 132 | 57.2239 | 19.1721 | 15.9264 | 43.0399 | 72.3225 | 26.018 | 18.8133 | 55.6083
STYC10 | 132 | 29.4043 | 10.1914 | 11.1426 | 25.5554 | 36.7246 | 13.3543 | 13.4867 | 32.3725
WALP11 | 132 | 79.8602 | 27.2593 | 26.5352 | 65.0856 | 97.9219 | 35.779 | 30.4373 | 81.0364
WBUR10 | 132 | 22.8363 | 8.2287 | 7.6265 | 19.2636 | 27.1144 | 10.2743 | 9.0818 | 23.6119
WILL11 | 132 | 53.2618 | 19.2401 | 16.15 | 43.3597 | 62.4467 | 23.6898 | 18.6363 | 52.1388
WILL12 | 132 | 44.5336 | 16.6759 | 11.89 | 35.4733 | 48.8546 | 19.1417 | 13.4066 | 40.477
WIMB11 | 132 | 23.1073 | 8.0639 | 7.8469 | 19.2509 | 28.1336 | 10.4284 | 8.6172 | 23.3652
WIMB12 | 132 | 44.0387 | 15.1633 | 15.294 | 36.7381 | 54.6735 | 19.8185 | 18.0777 | 46.1052
WIMB13 | 132 | 22.7672 | 8.29 | 5.8153 | 17.5392 | 27.3854 | 10.4993 | 6.3629 | 21.2112
WIMB14 | 132 | 34.123 | 11.5984 | 11.9656 | 28.3682 | 41.5602 | 15.0801 | 13.8762 | 35.2027
WYLF11 | 132 | 38.6689 | 13.5314 | 12.3902 | 31.5264 | 42.7148 | 15.555 | 14.0781 | 36.0762
WYLF12 | 132 | 37.3815 | 13.3376 | 11.5984 | 30.4606 | 44.5186 | 16.393 | 13.7711 | 36.9542
EALI60 | 66 | 60.9208 | 21.3389 | 18.8245 | 49.0022 | 59.8049 | 21.7909 | 19.7194 | 50.5365
NHYD60 | 66 | 47.1926 | 16.7175 | 12.7589 | 36.4009 | 52.2385 | 19.2673 | 14.4814 | 41.7294
WISD60 | 66 | 51.2662 | 17.6034 | 17.1304 | 42.0253 | 27.9939 | 11.3506 | 4.4035 | 20.4557
TYNE50 | 11 | 55.5058 | 19.8337 | 19.5483 | 47.5975 | 59.96 | 21.91 | 22.66 | 52.85

## D3.5
ETYS Year-5 - NGET Fault Levels (kA), Winter 2016/17 | [9 empty] | Back To Menu
Node Name | Nominal voltage | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA41 | 400 | 37.7323 | 13.8223 | 7.5191 | 27.0668 | 34.1939 | 13.3278 | 6.0159 | 24.8642
ABHA42 | 400 | 37.7 | 13.8142 | 7.5022 | 27.0383 | 34.1638 | 13.3199 | 5.9976 | 24.8347
ALVE40 | 400 | 35.755 | 13.236 | 6.1672 | 24.8858 | 30.5498 | 12.1012 | 4.923 | 22.0366
AMEM41 | 400 | 50.2715 | 19.158 | 9.8229 | 36.9164 | 41.2648 | 16.4085 | 6.894 | 30.0992
AMEM42 | 400 | 52.0465 | 19.8023 | 9.9755 | 37.9801 | 43.1059 | 17.1257 | 7.0739 | 31.2933
AXMI40 | 400 | 40.258 | 14.7398 | 8.5357 | 29.3808 | 33.6849 | 13.0744 | 6.4845 | 24.9745
BARK40 | 400 | 212.2424 | 75.1474 | 70.3724 | 176.6469 | 183.0567 | 70.5622 | 53.1624 | 152.9524
BICF40 | 400 | 72.0751 | 26.1905 | 18.8487 | 55.8877 | 57.0243 | 22.1622 | 11.0906 | 42.4327
BICF4B | 400 | 71.8095 | 26.1196 | 18.8008 | 55.7394 | 55.497 | 21.6337 | 10.4431 | 41.0378
BOLN40 | 400 | 74.376 | 27.5983 | 22.68 | 61.7098 | 53.6614 | 21.0452 | 14.9748 | 44.7372
BOTW40 | 400 | 82.5098 | 29.7502 | 17.7138 | 59.787 | 72.8592 | 27.9338 | 14.9175 | 54.4218
BRAI4A | 400 | 71.6456 | 26.3548 | 17.3382 | 54.6096 | 52.4081 | 20.7071 | 9.1914 | 38.4756
BRAI4B | 400 | 71.6383 | 26.6311 | 23.4934 | 61.1554 | 52.2729 | 20.7205 | 13.6001 | 42.9034
BRAW4A | 400 | 35.3723 | 13.0458 | 9.0378 | 27.4874 | 32.3119 | 12.2964 | 8.1168 | 25.5065
BRFO40 | 400 | 126.8793 | 46.1816 | 41.663 | 106.9737 | 108.4242 | 41.6784 | 32.44 | 91.3822
BRIN40 | 400 | 86.2428 | 31.6104 | 20.7637 | 65.4676 | 69.3222 | 26.9583 | 15.5036 | 53.6284
BRLE40 | 400 | 127.0609 | 45.468 | 28.8258 | 93.1273 | 106.1711 | 40.9497 | 23.0147 | 80.9264
BURW40 | 400 | 107.3989 | 38.6064 | 26.5906 | 81.1882 | 66.7832 | 26.629 | 11.8155 | 49.4746
CANT40 | 400 | 111.1784 | 40.2232 | 23.6057 | 80.4898 | 78.1569 | 31.403 | 11.3258 | 55.7363
CANW41 | 400 | 29.8157 | 11.2392 | 5.4975 | 21.3922 | 22.7872 | 9.0657 | 4.1117 | 16.9326
CANW42 | 400 | 18.5294 | 7.0838 | 3.6994 | 13.7174 | 12.8579 | 5.1952 | 1.9193 | 9.2664
CAPE41 | 400 | 116.1143 | 40.5584 | 33.4293 | 90.7875 | 100.253 | 37.8606 | 23.3482 | 76.8912
CAPE42 | 400 | 116.1091 | 40.5556 | 33.4301 | 90.7843 | 100.1902 | 37.8322 | 23.3999 | 76.9027
CARR41 | 400 | 141.5618 | 51.6027 | 44.3949 | 117.372 | 137.5958 | 52.2929 | 43.1349 | 117.0883
CELL40 | 400 | 102.1025 | 38.3386 | 28.5269 | 82.7458 | 81.1123 | 32.1908 | 21.2242 | 66.7488
CHIC40 | 400 | 37.7683 | 13.9764 | 7.9007 | 27.6664 | 30.6347 | 11.9154 | 5.9384 | 22.7894
CHIC42 | 400 | 37.2704 | 13.9799 | 11.1706 | 30.9411 | 29.0678 | 11.4039 | 7.8762 | 24.0037
CILF40 | 400 | 94.8946 | 33.7784 | 24.9855 | 72.7554 | 82.2053 | 31.5058 | 16.9037 | 61.4597
CITR40 | 400 | 148.5533 | 53.6464 | 46.9964 | 122.8639 | 144.5018 | 56.7609 | 39.3106 | 119.5826
CLEH40 | 400 | 108.4779 | 40.0873 | 32.7684 | 89.4604 | 81.2149 | 32.7598 | 18.8241 | 65.1534
CONQ40 | 400 | 167.4965 | 58.6985 | 61.2659 | 144.2781 | 155.9464 | 58.1208 | 54.2461 | 136.4414
COSO40 | 400 | 137.2399 | 50.0933 | 43.8861 | 114.7287 | 111.5845 | 43.0318 | 33.9681 | 94.8243
COTT40 | 400 | 194.2437 | 69.6628 | 68.2382 | 166.7562 | 186.2967 | 70.1246 | 62.1771 | 161.3482
COWL40 | 400 | 135.3449 | 49.4257 | 44.6636 | 114.5621 | 110.0405 | 42.4377 | 32.3558 | 92.3718
CREB40 | 400 | 138.6853 | 50.1419 | 33.9154 | 104.8268 | 108.2153 | 41.6879 | 23.5989 | 82.5546
DAIN40 | 400 | 143.6248 | 51.2776 | 32.7697 | 105.2871 | 137.6245 | 52.0352 | 31.7231 | 105.312
DEES40 | 400 | 167.4965 | 58.6985 | 61.2659 | 144.2781 | 155.9464 | 58.1208 | 54.2461 | 136.4414
DIDC41 | 400 | 112.3491 | 39.5491 | 32.9728 | 88.9037 | 107.7176 | 39.5795 | 33.6866 | 89.6605
DIDC42 | 400 | 127.5933 | 45.3129 | 35.1601 | 99.2422 | 119.9955 | 44.3994 | 35.4363 | 98.2265
DINO40 | 400 | 89.3126 | 30.7707 | 26.2936 | 69.8099 | 89.5544 | 32.9051 | 26.9496 | 73.4845
DOGG40 | 400 | 138.6416 | 50.1258 | 33.9126 | 104.8012 | 108.1883 | 41.6766 | 23.598 | 82.5376
DRAK40 | 400 | 150.9318 | 53.3173 | 34.1401 | 109.542 | 143.7366 | 54.4855 | 33.719 | 110.7731
DRAX40 | 400 | 218.1634 | 74.9046 | 64.7617 | 170.6929 | 220.2507 | 81.0557 | 63.8721 | 178.5021
DUNG40 | 400 | 100.1774 | 35.4526 | 16.8553 | 66.9928 | 94.2642 | 35.5244 | 16.6647 | 66.9037
EASO40 | 400 | 100.6815 | 36.7798 | 23.2641 | 75.2786 | 77.9673 | 29.6685 | 21.0741 | 63.0317
ECLA40 | 400 | 118.9006 | 44.3234 | 36.0894 | 98.7721 | 93.2083 | 36.6836 | 25.1728 | 77.0512
EGGB41 | 400 | 145.9061 | 51.6926 | 39.6637 | 112.7681 | 141.2985 | 53.0463 | 35.0453 | 110.0641
EGGB42 | 400 | 147.9837 | 52.2965 | 40.4359 | 114.3943 | 144.4352 | 53.9825 | 37.0638 | 113.4065
ELST40 | 400 | 100.9502 | 37.488 | 30.4196 | 83.4357 | 110.0605 | 42.6538 | 31.4685 | 91.7901
ELST4A | 400 | 60.3897 | 22.7694 | 13.9425 | 46.1433 | 55.2652 | 21.2043 | 13.776 | 43.7634
ENDE40 | 400 | 95.5979 | 35.3908 | 18.9414 | 68.9916 | 61.628 | 24.5286 | 10.2932 | 44.9818
EXET40 | 400 | 59.2098 | 21.1346 | 12.961 | 42.8498 | 54.3533 | 20.8569 | 11.51 | 41.0061
FAWL40 | 400 | 89.3864 | 31.4641 | 13.857 | 58.3539 | 84.2365 | 31.6911 | 13.494 | 58.3119
FECK40 | 400 | 83.421 | 31.2607 | 14.7539 | 58.9632 | 68.3541 | 26.9667 | 13.2179 | 51.3545
FENW4A | 400 | 153.5333 | 55.1851 | 38.5954 | 116.6389 | 131.2051 | 50.9623 | 23.4206 | 95.4922
FERR40 | 400 | 96.6736 | 34.8407 | 25.8549 | 75.1271 | 88.3025 | 33.268 | 23.344 | 70.3921
FLEE40 | 400 | 108.4223 | 39.0331 | 23.1547 | 78.3558 | 84.1073 | 32.8063 | 16.1315 | 62.5266
FROD40 | 400 | 111.8757 | 39.789 | 40.2326 | 96.5027 | 98.1921 | 36.7428 | 33.7565 | 85.7188
GART4A | 400 | 119.8342 | 43.5513 | 30.2618 | 91.8525 | 99.7467 | 38.1448 | 22.6118 | 76.5566
GART4B | 400 | 125.8381 | 45.4173 | 32.9456 | 97.1754 | 107.7152 | 40.9714 | 25.5937 | 83.5361
GRAI41 | 400 | 184.7482 | 64.2597 | 66.3132 | 157.1902 | 182.9954 | 67.4429 | 65.2428 | 160.6214
GRAI42 | 400 | 168.601 | 59.6916 | 59.0133 | 143.43 | 160.4487 | 60.0639 | 54.3461 | 139.2893
GREN40 | 400 | 84.5277 | 32.4417 | 22.3256 | 68.2051 | 55.8473 | 22.5536 | 13.8224 | 45.7181
GRIW40 | 400 | 78.2346 | 28.2592 | 21.1954 | 61.16 | 68.0357 | 26.2213 | 13.1734 | 50.2559
HACK40 | 400 | 177.0584 | 63.5859 | 55.6407 | 145.5648 | 170.5094 | 65.63 | 49.0871 | 141.9019
HAMB4A | 400 | 93.3912 | 33.2209 | 23.9289 | 70.9103 | 86.4904 | 32.922 | 19.4305 | 65.9893
HAMB4B | 400 | 93.3256 | 33.1998 | 23.9046 | 70.8563 | 86.4249 | 32.8998 | 19.4049 | 65.9322
HAMH40 | 400 | 83.7683 | 31.1619 | 15.6317 | 59.7013 | 75.1114 | 29.2536 | 14.7643 | 56.1352
HARK40 | 400 | 59.3632 | 23.2392 | 15.3491 | 48.2144 | 53.2656 | 21.213 | 14.3412 | 44.341
HEYS40 | 400 | 108.2399 | 37.7496 | 30.2329 | 83.6188 | 111.2664 | 41.0516 | 33.107 | 91.1628
HIGM40 | 400 | 100.5108 | 37.3417 | 14.2246 | 67.0336 | 87.8912 | 34.8365 | 7.8788 | 57.1451
HIGM4A | 400 | 72.9286 | 27.0518 | 18.8725 | 57.1295 | 64.7498 | 25.0686 | 13.3492 | 48.8016
HIKP40 | 400 | 69.9781 | 24.9419 | 16.8337 | 52.107 | 65.9325 | 24.8622 | 17.2126 | 52.373
HINP40 | 400 | 70.3761 | 25.0744 | 17.0098 | 52.4704 | 67.253 | 25.2524 | 18.4317 | 54.1441
HUMR40 | 400 | 127.504 | 45.4921 | 46.844 | 111.1795 | 134.8332 | 49.9533 | 48.0215 | 118.6662
HUTT40 | 400 | 71.2235 | 27.1383 | 19.6683 | 58.0476 | 50.5695 | 20.5961 | 11.3988 | 40.526
IMPP40 | 400 | 59.6552 | 22.0281 | 13.8338 | 44.9862 | 50.4364 | 19.4728 | 10.5757 | 38.1143
INDQ40 | 400 | 36.2611 | 13.5266 | 9.8226 | 28.9522 | 35.448 | 13.7905 | 9.8363 | 29.339
IRON40 | 400 | 82.4926 | 29.6346 | 17.9539 | 59.8636 | 79.7174 | 30.3029 | 18.2157 | 61.0705
IVER41 | 400 | 46.9595 | 17.6487 | 10.605 | 35.5641 | 39.9828 | 15.4907 | 9.2919 | 31.1991
IVER42 | 400 | 43.9206 | 16.5762 | 10.0838 | 33.5261 | 43.9543 | 16.918 | 10.4455 | 34.3711
KEAD41 | 400 | 128.4546 | 46.1939 | 34.3918 | 99.7198 | 112.0519 | 42.4493 | 28.0874 | 88.1198
KEAD42 | 400 | 122.9596 | 44.6173 | 31.3335 | 94.4318 | 103.6912 | 39.6085 | 23.5225 | 79.5374
KEAD43 | 400 | 103.8611 | 39.0311 | 31.7099 | 86.9081 | 74.2239 | 29.6546 | 19.3066 | 61.2446
KEAP41 | 400 | 125.7759 | 45.3301 | 33.1712 | 97.2776 | 109.3929 | 41.5236 | 26.991 | 85.7142
KEAP42 | 400 | 99.9135 | 37.1634 | 21.4901 | 74.047 | 71.8125 | 28.6714 | 13.302 | 53.8495
KEMS40 | 400 | 188.0744 | 64.408 | 50.3697 | 141.4564 | 149.2605 | 57.5028 | 28.0393 | 109.3606
KENG40 | 400 | 131.0599 | 46.4783 | 30.8125 | 96.5428 | 129.2619 | 50.1411 | 23.6186 | 94.5289
KILL40 | 400 | 138.9904 | 49.2857 | 51.6768 | 121.3773 | 150.2616 | 55.2754 | 55.1424 | 133.3136
KINL40 | 400 | 94.7916 | 33.3295 | 26.7415 | 73.8766 | 106.3047 | 38.6796 | 32.9524 | 87.6535
KINO41 | 400 | 239.7183 | 82.6166 | 87.91 | 204.7475 | 225.154 | 83.3608 | 78.1622 | 196.0522
LACK40 | 400 | 100.6217 | 36.1838 | 33.9568 | 85.1284 | 95.0443 | 35.5329 | 32.7208 | 82.9719
LAGA41 | 400 | 45.3087 | 16.551 | 13.9195 | 37.3262 | 45.8374 | 17.4984 | 14.1608 | 38.9072
LAND40 | 400 | 35.1011 | 12.8237 | 7.037 | 25.1724 | 36.1845 | 14.0105 | 6.4644 | 26.2782
LEGA40 | 400 | 99.8123 | 35.8699 | 23.2251 | 73.9528 | 73.392 | 28.8495 | 13.7791 | 54.5785
LITB40 | 400 | 93.8004 | 34.3521 | 21.5649 | 70.1462 | 74.7283 | 28.5231 | 19.9178 | 60.2556
LITD40 | 400 | 92.7638 | 33.2902 | 23.6845 | 70.764 | 85.2539 | 32.1495 | 20.787 | 66.2533
LITT41 | 400 | 150.8605 | 53.4174 | 37.5247 | 113.0683 | 142.3714 | 53.7959 | 35.4344 | 111.5133
LITT42 | 400 | 145.4372 | 51.7291 | 34.9308 | 108.0868 | 137.7903 | 52.1986 | 33.5621 | 107.382
LOFI4A | 400 | 132.9465 | 47.5564 | 31.8174 | 99.0723 | 108.9711 | 42.3377 | 19.3613 | 79.2358
LOFI4B | 400 | 130.4076 | 46.7566 | 30.5189 | 96.6427 | 107.4811 | 41.7953 | 18.9281 | 78.0355
LOVE40 | 400 | 103.9941 | 37.0814 | 22.3651 | 74.806 | 90.3854 | 34.7642 | 17.4596 | 66.6237
LYDD40 | 400 | 105.2841 | 37.629 | 25.0057 | 78.2211 | 98.9327 | 37.5197 | 22.5816 | 75.6425
MACC40 | 400 | 90.3529 | 34.1474 | 26.0321 | 74.3237 | 68.4916 | 27.4225 | 16.6372 | 55.4185
MANN40 | 400 | 59.7309 | 21.697 | 12.4854 | 43.1696 | 52.6595 | 20.1429 | 11.6949 | 40.1813
MAWO40 | 400 | 71.1948 | 25.7076 | 15.1692 | 51.5252 | 67.8057 | 25.603 | 15.8681 | 52.0761
MEDW40 | 400 | 149.2145 | 51.8937 | 37.5685 | 110.9573 | 138.774 | 52.113 | 32.7267 | 106.4257
MELK40 | 400 | 116.2175 | 42.4464 | 23.4267 | 83.4549 | 90.1111 | 35.5365 | 15.9139 | 66.1701
MITY40 | 400 | 86.7115 | 33.0102 | 23.251 | 69.9346 | 62.1463 | 25.1143 | 14.4894 | 50.0064
MONF40 | 400 | 101.1589 | 36.6581 | 25.5667 | 77.409 | 90.0238 | 34.2846 | 20.9564 | 69.4421
MUCF40 | 400 | 148.5912 | 52.2473 | 25.7509 | 99.6397 | 125.6432 | 47.713 | 21.5895 | 89.0658
NFLE40 | 400 | 160.6184 | 56.6115 | 38.5964 | 118.6572 | 111.4968 | 44.0316 | 19.036 | 81.306
NINF40 | 400 | 80.1789 | 29.6194 | 25.1142 | 67.0023 | 64.431 | 25.0353 | 19.0238 | 54.429
NORM40 | 400 | 90.1665 | 32.7403 | 21.8675 | 68.1692 | 65.321 | 25.4507 | 14.6606 | 50.6533
NORT40 | 400 | 103.1286 | 37.3321 | 33.1897 | 85.9853 | 89.8212 | 34.3608 | 27.1501 | 75.7437
NURS40 | 400 | 66.764 | 23.9442 | 9.7297 | 43.5919 | 63.1692 | 23.8568 | 9.5761 | 43.3147
NURS4A | 400 | 54.9926 | 20.1865 | 11.8501 | 40.3981 | 50.7605 | 19.3254 | 11.4524 | 38.7826
OSBA41 | 400 | 63.7749 | 23.75 | 14.4041 | 47.9918 | 56.4502 | 21.6706 | 13.4317 | 44.0786
OSBA42 | 400 | 59.0948 | 21.9958 | 13.2464 | 44.3531 | 47.396 | 18.3978 | 9.9502 | 35.9687
PADI40 | 400 | 66.5668 | 24.3744 | 15.2165 | 49.6871 | 57.5777 | 22.3181 | 11.273 | 42.8357
PELH40 | 400 | 174.8631 | 62.1715 | 41.4818 | 129.4056 | 135.1696 | 52.0687 | 27.7413 | 101.3775
PEMB40 | 400 | 62.1297 | 21.7774 | 19.2515 | 50.0494 | 66.9102 | 24.4199 | 21.4748 | 56.0098
PENT40 | 400 | 95.5624 | 32.9011 | 27.8429 | 74.3721 | 93.4668 | 34.5084 | 25.2825 | 74.0847
PEWO40 | 400 | 116.3445 | 41.9703 | 38.4042 | 97.7591 | 106.8862 | 41.0299 | 31.7943 | 89.8193
QUER4A | 400 | 91.3259 | 32.651 | 23.362 | 69.5375 | 81.166 | 31.3117 | 15.5853 | 59.8667
RASS40 | 400 | 56.5777 | 21.112 | 17.81 | 47.6669 | 46.2475 | 18.1001 | 12.6835 | 38.2809
RATS41 | 400 | 119.915 | 43.3264 | 26.6783 | 87.951 | 117.4327 | 44.4614 | 28.7848 | 91.6626
RATS42 | 400 | 102.0182 | 37.2923 | 22.5334 | 75.2728 | 99.6907 | 37.9349 | 24.1776 | 77.8255
RAYL40 | 400 | 134.8112 | 49.3347 | 42.8398 | 112.6096 | 117.7888 | 45.2265 | 36.1508 | 100.1108
RHIG40 | 400 | 74.822 | 26.7615 | 19.8757 | 57.7221 | 74.1197 | 27.6947 | 20.9147 | 60.0808
ROCH4A | 400 | 39.7711 | 14.8491 | 8.567 | 29.5668 | 35.7398 | 13.7851 | 8.2357 | 27.7308
ROCK40 | 400 | 105.975 | 37.1083 | 30.0221 | 82.5012 | 93.6662 | 34.8837 | 25.7894 | 75.1224
ROWD40 | 400 | 119.5133 | 43.7948 | 37.8135 | 99.7487 | 99.331 | 38.7445 | 28.1834 | 82.9764
RUGE40 | 400 | 84.4835 | 30.8353 | 17.268 | 60.8757 | 78.5955 | 30.256 | 16.6366 | 59.4251
RYEH40 | 400 | 137.4789 | 49.1894 | 32.3072 | 101.8715 | 118.8857 | 45.1805 | 29.1392 | 93.034
SASA40 | 400 | 70.3667 | 25.6777 | 16.9614 | 53.2752 | 60.4274 | 23.2664 | 13.474 | 46.3777
SBAR40 | 400 | 62.1121 | 23.5937 | 11.8611 | 45.2275 | 50.6586 | 20.1763 | 8.2016 | 36.7353
SEAB40 | 400 | 69.0144 | 25.3225 | 23.0838 | 58.8952 | 68.8719 | 25.9003 | 23.7761 | 60.4047
SELL40 | 400 | 98.6607 | 35.7781 | 21.1922 | 71.7901 | 86.8618 | 33.4167 | 19.3473 | 66.6056
SELW41 | 400 | 98.7654 | 35.813 | 21.2222 | 71.8695 | 86.9188 | 33.4379 | 19.3513 | 66.6396
SHBA40 | 400 | 96.213 | 34.6603 | 34.9186 | 83.9356 | 95.7437 | 35.8467 | 33.3661 | 84.0609
SING40 | 400 | 140.1069 | 49.8241 | 34.0027 | 104.4646 | 100.5958 | 39.5823 | 16.3527 | 72.3306
SIZE40 | 400 | 90.4331 | 32.6365 | 22.7955 | 68.9504 | 89.0518 | 33.1338 | 25.6221 | 72.4804
SJOW40 | 400 | 156.1901 | 56.1864 | 49.7034 | 129.1629 | 156.919 | 60.2086 | 46.8627 | 132.0105
SPEN41 | 400 | 66.3482 | 24.5145 | 20.6343 | 55.303 | 54.3892 | 21.2016 | 15.0563 | 45.0399
SPEN42 | 400 | 65.94 | 24.0717 | 14.5439 | 48.5865 | 53.3468 | 20.7361 | 9.9735 | 39.2987
SPLN41 | 400 | 100.7775 | 35.6289 | 28.774 | 79.1608 | 101.3795 | 37.3481 | 31.427 | 84.2451
STAH40 | 400 | 93.5581 | 33.2282 | 24.0755 | 71.0673 | 87.3498 | 32.9566 | 23.076 | 69.6837
STAL41 | 400 | 56.1907 | 21.4464 | 10.7907 | 41.1206 | 44.0762 | 17.5906 | 6.9867 | 31.8636
STAL42 | 400 | 39.948 | 14.7719 | 10.4902 | 31.3808 | 34.9654 | 13.568 | 8.3856 | 27.5736
STAY41 | 400 | 79.5849 | 29.5767 | 17.3213 | 59.1491 | 77.214 | 29.6029 | 18.9214 | 60.7862
STAY42 | 400 | 71.7195 | 26.8829 | 15.2188 | 53.237 | 62.181 | 24.1474 | 14.4031 | 48.5527
STAY4A | 400 | 65.8127 | 24.5053 | 15.7534 | 50.4092 | 60.4899 | 23.1041 | 16.1581 | 48.8322
STEW40 | 400 | 80.456 | 29.5349 | 25.4111 | 67.1797 | 64.3868 | 25.111 | 18.5427 | 54.055
STSB40 | 400 | 64.5782 | 24.1291 | 14.4903 | 48.614 | 51.0201 | 20.1376 | 8.63 | 37.1089
STSB4A | 400 | 59.1103 | 22.1082 | 13.8815 | 45.1472 | 46.0318 | 18.0717 | 8.5297 | 34.0869
SUND40 | 400 | 126.1136 | 46.1108 | 27.7903 | 93.0008 | 97.6998 | 38.1771 | 18.1335 | 72.1242
SUND42 | 400 | 112.0077 | 41.1332 | 24.4796 | 82.6507 | 88.8084 | 34.6287 | 16.8016 | 65.7739
SUTB40 | 400 | 107.0411 | 37.979 | 26.1151 | 79.8255 | 94.281 | 35.9522 | 21.6945 | 72.5386
SWAN41 | 400 | 68.4077 | 24.8939 | 23.5864 | 58.7917 | 67.1966 | 25.3542 | 22.3811 | 58.2374
SWAN42 | 400 | 40.2971 | 14.8211 | 9.8062 | 30.7665 | 36.7163 | 13.9452 | 8.9887 | 28.7102
TAUN41 | 400 | 50.6475 | 18.4851 | 10.3261 | 36.468 | 43.7933 | 17.2034 | 6.9881 | 31.3175
TAUN42 | 400 | 51.7805 | 18.8872 | 10.4814 | 37.1919 | 45.4652 | 17.826 | 7.5187 | 32.7285
THOM40 | 400 | 163.7749 | 58.4972 | 42.018 | 124.7455 | 156.2944 | 59.5624 | 35.8133 | 120.0473
THTO41 | 400 | 74.4827 | 27.5728 | 17.0136 | 56.0074 | 61.3792 | 23.8181 | 11.6987 | 45.3825
THTO42 | 400 | 118.7062 | 43.5107 | 28.1727 | 89.7061 | 89.9804 | 35.1694 | 15.8257 | 65.5628
THTO43 | 400 | 82.2884 | 30.3618 | 19.2854 | 62.2234 | 69.934 | 27.0374 | 13.8707 | 52.1074
TILB40 | 400 | 243.9685 | 84.5888 | 87.5408 | 207.1673 | 225.0135 | 84.3173 | 72.7287 | 191.9714
TRAW40 | 400 | 63.1429 | 23.7664 | 18.2569 | 51.8677 | 48.7758 | 19.4956 | 12.1953 | 39.7661
TREU4A | 400 | 102.9755 | 37.09 | 23.8099 | 76.2631 | 81.5804 | 32.0405 | 13.3754 | 58.6875
WALH40 | 400 | 66.2247 | 24.6681 | 13.3924 | 48.2784 | 56.2231 | 22.0515 | 11.679 | 42.8646
WALP40 | 400 | 133.0488 | 45.9532 | 37.0819 | 102.0694 | 120.5904 | 45.1528 | 30.2022 | 94.0579
WALX40 | 400 | 156.6547 | 55.6088 | 36.2978 | 114.9405 | 127.3669 | 49.0444 | 26.9881 | 96.3473
WASF40 | 400 | 61.9217 | 22.698 | 13.6683 | 45.7681 | 52.1875 | 20.4312 | 9.3162 | 38.2103
WBUR41 | 400 | 180.4099 | 64.9965 | 62.7096 | 154.6286 | 176.0788 | 66.1123 | 60.3405 | 153.8374
WBUR42 | 400 | 79.3133 | 29.0626 | 14.0839 | 55.1846 | 59.9514 | 23.2638 | 9.7281 | 42.628
WHAM40 | 400 | 183.4199 | 65.7676 | 57.5775 | 150.5869 | 173.3445 | 66.8905 | 49.5568 | 144.1542
WHAM4A | 400 | 127.4561 | 45.4667 | 30.7491 | 95.0487 | 116.3029 | 46.3509 | 30.3826 | 95.9327
WHAM4B | 400 | 127.7026 | 45.548 | 30.791 | 95.2056 | 116.5768 | 46.4647 | 30.4148 | 96.1258
WILE40 | 400 | 122.1281 | 45.3442 | 35.0191 | 99.1454 | 102.54 | 40.391 | 26.8186 | 83.9401
WTHU4A | 400 | 130.7313 | 47.2767 | 27.5065 | 94.3658 | 95.5938 | 38.0955 | 14.2214 | 68.0966
WWEY41 | 400 | 53.0835 | 19.6983 | 13.0035 | 40.8611 | 46.0686 | 17.7132 | 11.2994 | 36.3497
WWEY42 | 400 | 52.7832 | 19.5654 | 13.0358 | 40.7054 | 45.8583 | 17.6988 | 11.2035 | 36.2334
WYLF40 | 400 | 69.0644 | 23.924 | 19.8429 | 53.6766 | 66.9173 | 24.5095 | 20.0397 | 54.7013
WYMO40 | 400 | 160.3125 | 58.8158 | 50.2293 | 133.4073 | 110.8982 | 43.8001 | 28.6616 | 90.6042
ABTH20 | 275 | 98.1755 | 34.8053 | 25.8938 | 75.1159 | 101.3625 | 37.9268 | 28.3004 | 81.9371
ALDW20 | 275 | 67.4476 | 25.5099 | 10.4694 | 46.5459 | 64.6485 | 25.7937 | 10.0675 | 46.5453
BAGB20 | 275 | 71.5032 | 25.5131 | 21.4725 | 57.5535 | 76.5993 | 28.4702 | 24.2466 | 64.5095
BARK21 | 275 | 54.4957 | 18.7699 | 18.4474 | 44.992 | 57.8535 | 21.0483 | 18.7948 | 48.5616
BARK22 | 275 | 37.0791 | 12.6939 | 14.8312 | 32.7831 | 42.8211 | 15.268 | 16.523 | 38.1152
BARP21 | 275 | 36.0192 | 12.3493 | 14.0412 | 31.5058 | 40.9872 | 14.6834 | 15.1287 | 35.8941
BARP22 | 275 | 50.5178 | 17.5261 | 16.2894 | 41.075 | 52.3857 | 19.2363 | 15.9495 | 43.1538
BEDD21 | 275 | 103.8763 | 37.2003 | 26.0075 | 78.6167 | 104.2691 | 39.9617 | 24.3588 | 80.8732
BEDD22 | 275 | 103.4074 | 37.054 | 25.8388 | 78.241 | 103.8242 | 39.8194 | 24.1782 | 80.4913
BESW20 | 275 | 60.9869 | 22.2775 | 11.3944 | 42.8995 | 54.2622 | 21.2839 | 9.4321 | 39.532
BIRK20 | 275 | 68.2283 | 23.5913 | 18.9564 | 52.3196 | 65.6831 | 24.7088 | 14.7443 | 49.6878
BISW20 | 275 | 64.2573 | 23.663 | 12.7931 | 46.2577 | 59.536 | 23.3742 | 10.0789 | 43.135
BLYT20 | 275 | 87.2239 | 31.7187 | 26.4089 | 71.266 | 80.6434 | 31.1658 | 22.9568 | 67.0319
BRAW20 | 275 | 70.9904 | 25.5978 | 16.6703 | 52.871 | 70.8954 | 27.1779 | 15.2182 | 53.6536
BRED20 | 275 | 83.7467 | 30.6923 | 17.3282 | 60.7337 | 76.6529 | 30.1713 | 12.3005 | 54.9692
BRIN20 | 275 | 83.228 | 30.2714 | 21.2882 | 64.0984 | 89.1578 | 34.2664 | 21.4031 | 69.8631
BRIN22 | 275 | 72.822 | 27.0667 | 17.4896 | 55.7677 | 76.0873 | 29.4967 | 17.3238 | 59.0383
BUSH20 | 275 | 62.0344 | 22.7646 | 12.6228 | 44.8168 | 61.3495 | 24.0554 | 10.9292 | 44.9487
BUST21 | 275 | 65.4209 | 23.5581 | 17.2615 | 50.5777 | 64.3758 | 25.1483 | 15.0442 | 50.6092
BUST22 | 275 | 65.1717 | 23.5285 | 17.2263 | 50.5007 | 62.6457 | 24.7755 | 14.1172 | 49.1551
CAPE20 | 275 | 80.873 | 27.28 | 27.1806 | 65.7604 | 88.1764 | 31.8098 | 27.3038 | 72.2896
CARE20 | 275 | 54.5139 | 20.5413 | 9.9175 | 38.9673 | 45.1117 | 17.9748 | 7.9903 | 33.4106
CHSI20 | 275 | 105.3822 | 38.142 | 23.6893 | 77.6301 | 85.9791 | 33.9781 | 15.2238 | 63.276
CHTE20 | 275 | 72.2237 | 26.327 | 17.0566 | 54.2886 | 62.3396 | 24.1783 | 13.9277 | 48.121
COVE20 | 275 | 63.8814 | 23.1617 | 13.1904 | 45.946 | 60.6256 | 23.3309 | 12.5766 | 45.5714
CREB21 | 275 | 75.16 | 26.9895 | 24.2985 | 62.4675 | 73.7729 | 27.4496 | 21.4765 | 60.2961
CREB22 | 275 | 75.1903 | 26.9966 | 24.3026 | 62.4817 | 73.8268 | 27.4673 | 21.4898 | 60.3345
DUDG2* | 275 | 29.7783 | 10.6198 | 8.6437 | 23.6623 | 32.1404 | 11.7309 | 9.9943 | 26.5843
DUNG20 | 275 | 49.9461 | 17.7933 | 17.4757 | 42.6392 | 51.2493 | 18.8013 | 17.2014 | 43.7904
EALI20 | 275 | 65.1 | 22.9831 | 15.5213 | 48.0244 | 69.128 | 27.0652 | 8.4493 | 46.7254
ELLA20 | 275 | 70.8843 | 25.7056 | 9.5872 | 45.9404 | 69.5125 | 26.8405 | 8.5432 | 46.5014
ELST21 | 275 | 61.7967 | 22.5604 | 13.2002 | 45.1054 | 68.1266 | 26.2708 | 14.1092 | 51.2617
ELST22 | 275 | 47.1976 | 17.7334 | 8.489 | 33.5678 | 49.3529 | 19.2132 | 9.0566 | 36.2282
FECK20 | 275 | 62.9647 | 23.1798 | 14.8883 | 47.6695 | 63.3518 | 24.2785 | 14.9004 | 49.2354
FERR21 | 275 | 76.57 | 27.3331 | 22.1153 | 60.7701 | 82.1667 | 30.6792 | 23.1454 | 66.5324
FERR22 | 275 | 79.9922 | 28.7747 | 29.3409 | 70.0344 | 88.8022 | 32.9329 | 32.5722 | 79.1464
FERR23 | 275 | 70.0832 | 25.1003 | 27.9563 | 63.4535 | 78.4498 | 28.9635 | 30.3899 | 71.3504
FERR2A | 275 | 69.8437 | 24.693 | 24.4377 | 59.3588 | 77.5559 | 28.52 | 25.9555 | 66.2888
FERR2B | 275 | 78.7234 | 27.8591 | 24.1846 | 63.5833 | 86.4199 | 32.0236 | 25.2452 | 70.5334
FFES20 | 275 | 35.1842 | 13.3295 | 6.4723 | 25.3231 | 34.0729 | 13.4618 | 5.6788 | 24.7167
FFES22 | 275 | 35.1769 | 13.3301 | 6.4586 | 25.3102 | 34.0176 | 13.4333 | 5.6713 | 24.6688
FIDF21 | 275 | 69.1215 | 23.9163 | 23.9764 | 57.7992 | 73.7738 | 26.6426 | 25.4241 | 63.1024
FIDF22 | 275 | 69.8274 | 24.1294 | 23.8417 | 57.9658 | 74.2921 | 26.8675 | 25.1619 | 63.1582
FIDF23 | 275 | 90.441 | 31.0718 | 26.5436 | 70.4857 | 94.0807 | 34.2594 | 28.3944 | 76.8445
FIDF24 | 275 | 90.171 | 30.9751 | 26.4042 | 70.2095 | 93.4016 | 34.0319 | 28.0362 | 76.1647
FOUR20 | 275 | 37.171 | 14.642 | 4.7638 | 25.4707 | 29.5299 | 12.2777 | 2.8236 | 20.1869
FROD21 | 275 | 66.0889 | 23.0348 | 22.6359 | 55.212 | 68.4221 | 24.905 | 21.4056 | 56.6266
FROD22 | 275 | 65.0046 | 22.6621 | 22.6934 | 54.7425 | 67.4555 | 24.5355 | 22.4679 | 57.1664
GRSA20 | 275 | 123.8414 | 43.3633 | 43.3873 | 104.7123 | 131.0691 | 48.5944 | 44.3279 | 113.0508
GRSB20 | 275 | 132.022 | 45.8879 | 46.8216 | 111.7168 | 141.1596 | 51.9769 | 48.8248 | 122.3313
HARK21 | 275 | 34.7866 | 13.2808 | 8.438 | 27.2198 | 37.727 | 14.5763 | 9.3894 | 30.0035
HARK22 | 275 | 37.193 | 14.3569 | 11.213 | 31.5167 | 42.062 | 16.4237 | 12.6914 | 35.918
HARM20 | 275 | 68.8808 | 25.2023 | 12.7576 | 48.3989 | 58.5085 | 23.1051 | 8.7546 | 41.4301
HATL20 | 275 | 103.5167 | 36.0194 | 25.8826 | 76.8216 | 102.1132 | 38.0579 | 26.7095 | 80.5315
HAWP20 | 275 | 80.3691 | 28.7164 | 18.3859 | 58.997 | 72.1274 | 27.9766 | 13.1536 | 52.7185
HEDN20 | 275 | 74.6815 | 26.5008 | 21.4662 | 58.9441 | 74.8821 | 27.6695 | 22.0973 | 61.2279
HINP21 | 275 | 20.4104 | 7.2114 | 6.3634 | 16.5619 | 21.6936 | 7.8663 | 6.5982 | 17.7228
HINP22 | 275 | 20.8014 | 7.3588 | 6.373 | 16.7798 | 24.3761 | 8.8933 | 6.7912 | 19.3682
HINP23 | 275 | 4.2315 | 1.6301 | 1.1982 | 3.5035 | 4.4846 | 1.762 | 1.2578 | 3.7497
HINP24 | 275 | 4.2224 | 1.6044 | 0.52049 | 2.7894 | 4.4718 | 1.747 | 0.54712 | 3.0178
HURS20 | 275 | 88.2704 | 31.6005 | 23.6166 | 68.3064 | 86.3728 | 35.0253 | 18.3862 | 67.9194
IROA20 | 275 | 68.6008 | 25.3823 | 14.1597 | 50.0557 | 63.5492 | 24.7835 | 13.0081 | 48.0572
IVER21 | 275 | 68.8524 | 25.3778 | 16.8207 | 52.7104 | 72.2254 | 27.5364 | 17.2747 | 56.2171
IVER22 | 275 | 61.6138 | 22.6296 | 13.5572 | 45.5603 | 61.1885 | 23.6569 | 12.8557 | 46.3115
JORD20 | 275 | 60.1595 | 22.7165 | 11.5343 | 43.6603 | 58.0522 | 24.1427 | 8.8358 | 42.9788
KEAR20 | 275 | 63.693 | 23.0856 | 13.5212 | 46.1691 | 65.537 | 25.1391 | 13.7845 | 49.3365
KIBY21 | 275 | 83.4304 | 29.326 | 21.844 | 63.3173 | 83.223 | 31.4112 | 18.6387 | 63.0609
KIBY22 | 275 | 70.1274 | 24.9589 | 16.4139 | 51.7111 | 69.9935 | 27.7515 | 12.2681 | 51.5146
KIBY23 | 275 | 87.7586 | 30.4251 | 22.1796 | 65.2072 | 84.2062 | 32.9477 | 17.0554 | 63.6505
KIRK20 | 275 | 59.6586 | 21.6695 | 14.0419 | 44.6872 | 55.2951 | 21.5728 | 11.2821 | 41.7906
KIRK2A | 275 | 61.1604 | 22.1074 | 14.723 | 45.9876 | 54.9355 | 21.9729 | 10.8727 | 41.9471
KITW20 | 275 | 64.8129 | 23.5993 | 13.084 | 46.4584 | 63.5381 | 24.7233 | 11.5224 | 46.4864
KNAR20 | 275 | 29.8913 | 11.8931 | 3.3777 | 20.1971 | 27.9971 | 11.3793 | 4.4698 | 20.5626
LACK20 | 275 | 131.0976 | 44.1137 | 37.3316 | 99.7178 | 142.3609 | 51.6909 | 39.2829 | 112.3849
LALE20 | 275 | 64.4608 | 23.0606 | 18.503 | 51.1157 | 69.0818 | 26.807 | 16.4291 | 54.3399
LISD20 | 275 | 84.4466 | 28.9674 | 15.0231 | 55.9893 | 83.795 | 32.2048 | 11.9793 | 57.5237
LISD2A | 275 | 61.8175 | 21.7099 | 16.9616 | 47.6641 | 60.4738 | 23.1125 | 13.511 | 46.197
LITD2* | 275 | 35.059 | 12.4031 | 12.1276 | 29.6683 | 37.6005 | 13.6935 | 14.1145 | 33.48
MACC20 | 275 | 58.989 | 21.8918 | 14.7077 | 45.6673 | 54.2198 | 20.9046 | 12.2498 | 41.8133
MAGA20 | 275 | 73.404 | 27.2298 | 22.766 | 61.2748 | 69.6295 | 27.2172 | 19.2774 | 57.7683
MONF21 | 275 | 79.1826 | 28.3254 | 23.239 | 63.2972 | 82.4789 | 30.9536 | 22.0931 | 65.8681
MONF22 | 275 | 68.1841 | 24.2661 | 23.2733 | 57.5907 | 72.6149 | 26.9334 | 22.5197 | 60.6092
NECH20 | 275 | 78.5765 | 27.9654 | 21.281 | 60.83 | 76.4133 | 29.2067 | 17.0004 | 58.3049
NEEP20 | 275 | 72.0738 | 26.3474 | 11.8501 | 49.1109 | 73.9244 | 29.547 | 9.4996 | 51.2854
NEWX20 | 275 | 101.7285 | 36.0958 | 25.3478 | 76.3949 | 101.1097 | 41.2398 | 17.4216 | 75.7435
NHYD2A | 275 | 46.9579 | 18.2046 | 7.2837 | 33.0289 | 39.6644 | 18.7964 | 2.3278 | 28.9099
NHYD2B | 275 | 43.5218 | 16.7535 | 6.5733 | 30.2664 | 36.5072 | 16.9498 | 2.3662 | 26.3368
NORL21 | 275 | 61.2731 | 23.1341 | 11.6893 | 44.4058 | 58.9219 | 25.0042 | 6.9627 | 42.324
NORL22 | 275 | 61.9284 | 23.2942 | 12.3578 | 45.3008 | 59.8242 | 24.9902 | 7.8622 | 43.2037
NORT21 | 275 | 66.5427 | 23.613 | 18.4566 | 51.8505 | 69.9015 | 25.976 | 19.1277 | 55.8633
NORT22 | 275 | 55.6905 | 20.0345 | 16.0832 | 44.4163 | 56.5104 | 21.3467 | 15.3238 | 45.5126
OCKH20 | 275 | 62.2755 | 22.8192 | 11.9218 | 44.1931 | 63.1417 | 24.7504 | 11.3004 | 46.3027
OFFE20 | 275 | 73.2832 | 26.413 | 14.3415 | 51.6951 | 62.3655 | 24.8377 | 8.6811 | 43.8068
OLDB20 | 275 | 55.3361 | 20.3692 | 11.4528 | 40.2592 | 56.4634 | 21.8854 | 10.8672 | 41.8178
PENN20 | 275 | 69.6809 | 25.2817 | 16.0458 | 51.7995 | 73.045 | 27.8589 | 16.0189 | 55.4174
PEWO21 | 275 | 34.0251 | 12.1873 | 12.7761 | 30.0116 | 36.4771 | 13.3073 | 12.9516 | 31.771
PEWO22 | 275 | 71.4268 | 25.9124 | 26.4635 | 63.1092 | 73.3712 | 27.4029 | 26.4518 | 65.2053
PITS20 | 275 | 75.6651 | 27.4973 | 12.6015 | 51.4885 | 80.3551 | 31.6142 | 9.8146 | 54.5238
POPP20 | 275 | 29.408 | 11.9259 | 2.7326 | 19.5984 | 28.6427 | 11.8868 | 3.1002 | 19.9107
PREN20 | 275 | 55.6496 | 20.78 | 10.8428 | 40.2302 | 50.897 | 21.5109 | 9.668 | 40.089
PYLE20 | 275 | 74.1646 | 27.2741 | 15.2942 | 53.8655 | 64.9422 | 25.7127 | 10.7282 | 47.0914
RAIN20 | 275 | 111.3986 | 37.4755 | 32.3598 | 85.3582 | 104.4363 | 38.9937 | 23.3836 | 78.529
RATS2A | 275 | 42.9884 | 15.7427 | 13.5246 | 35.7881 | 45.0044 | 16.3681 | 18.8833 | 42.0313
REBR21 | 275 | 29.6504 | 10.595 | 11.5759 | 26.5594 | 30.5476 | 11.4683 | 10.5871 | 26.8057
REBR22 | 275 | 52.0139 | 18.6498 | 19.206 | 45.5808 | 50.3863 | 19.2078 | 15.6424 | 42.8064
ROCH20 | 275 | 70.9986 | 25.7163 | 8.9968 | 45.3652 | 69.4742 | 26.8349 | 8.7697 | 46.7201
SAEN20 | 275 | 74.738 | 26.5256 | 21.5102 | 59.0231 | 74.8975 | 27.68 | 22.106 | 61.2514
SAES20 | 275 | 75.2289 | 26.6635 | 21.7677 | 59.4756 | 76.3047 | 28.1032 | 23.2499 | 62.9938
SALH20 | 275 | 78.044 | 27.746 | 18.2672 | 57.5059 | 76.1695 | 28.9718 | 15.4638 | 56.4362
SHEC20 | 275 | 64.5769 | 24.1797 | 13.3231 | 47.5183 | 64.0462 | 26.6724 | 8.7079 | 46.4283
SJOW20 | 275 | 49.819 | 17.4163 | 18.6745 | 43.3048 | 57.3172 | 20.6966 | 20.827 | 50.0963
SKLG20 | 275 | 68.8888 | 25.3426 | 21.4804 | 57.3202 | 62.1697 | 24.3138 | 17.2094 | 51.5943
SMAN20 | 275 | 79.3717 | 28.9867 | 18.8544 | 59.8479 | 74.2957 | 28.8976 | 15.0306 | 55.898
SSHI20 | 275 | 70.2554 | 25.4195 | 12.5799 | 48.5285 | 61.3953 | 24.2676 | 9.7025 | 44.0221
STAL20 | 275 | 89.6608 | 33.2145 | 26.0413 | 73.0137 | 81.3534 | 31.9643 | 22.2919 | 67.4963
STEW20 | 275 | 82.5768 | 30.3048 | 25.6462 | 68.5037 | 80.0809 | 30.7568 | 24.2022 | 67.6989
SWAN20 | 275 | 27.2877 | 9.8745 | 8.9355 | 22.9001 | 30.1781 | 11.1791 | 9.4822 | 25.2919
TEMP20 | 275 | 74.8324 | 27.5448 | 17.5819 | 56.5362 | 77.4212 | 30.4477 | 15.7286 | 58.7882
TEMP24 | 275 | 75.1447 | 27.632 | 17.7684 | 56.846 | 78.195 | 30.7316 | 15.9804 | 59.4415
THUR20 | 275 | 68.9362 | 26.295 | 10.6822 | 47.8688 | 67.627 | 27.0533 | 10.2857 | 48.5448
THUR2A | 275 | 69.9703 | 26.7777 | 10.3102 | 48.1796 | 66.9821 | 27.0105 | 8.7482 | 46.9468
TILB20 | 275 | 110.7741 | 38.1017 | 39.7451 | 93.629 | 118.6272 | 42.8223 | 41.3517 | 101.9115
TINP20 | 275 | 61.4496 | 23.1169 | 13.2703 | 45.9625 | 60.1967 | 23.6818 | 11.8464 | 45.3376
TINP22 | 275 | 61.2901 | 23.0952 | 13.2469 | 45.9084 | 60.103 | 23.6535 | 11.8357 | 45.2867
TODP21 | 275 | 103.9372 | 36.1633 | 24.6708 | 75.8134 | 90.5348 | 34.9282 | 15.1951 | 64.5911
TOTT21 | 275 | 52.5234 | 18.6136 | 15.5763 | 41.9 | 50.5053 | 19.2207 | 11.088 | 38.2702
TOTT22 | 275 | 27.1602 | 9.6535 | 8.4322 | 22.0844 | 27.3599 | 10.4163 | 6.3519 | 21.0828
TOTT23 | 275 | 27.1602 | 9.6535 | 8.4322 | 22.0844 | 27.3599 | 10.4163 | 6.3519 | 21.0828
TOTT23 | 275 | 3.6097 | 1.2522 | 1.4681 | 3.239 | 4.4852 | 1.6217 | 1.8038 | 4.0972
TOTT24 | 275 | 28.0572 | 10.2195 | 10.0025 | 24.4551 | 29.034 | 11.0005 | 9.4698 | 25.0269
TRAW20 | 275 | 45.1155 | 16.0896 | 10.8072 | 33.5613 | 46.4332 | 17.3551 | 9.1586 | 33.7025
TREM20 | 275 | 52.4834 | 20.206 | 6.9006 | 35.4762 | 44.2017 | 18.0151 | 5.626 | 31.1032
TYNE20 | 275 | 65.267 | 23.7278 | 11.4719 | 45.028 | 56.995 | 22.4143 | 9.5086 | 41.2072
TYNE2A | 275 | 64.3942 | 23.5897 | 11.2221 | 44.5829 | 53.9451 | 21.4742 | 8.0226 | 38.3916
UPPB20 | 275 | 52.3774 | 19.3039 | 12.7037 | 40.0036 | 50.8555 | 19.6503 | 10.9912 | 38.7809
UPPB22 | 275 | 51.5755 | 19.183 | 12.5948 | 39.7236 | 49.3447 | 19.0993 | 10.7391 | 37.7496
USKM21 | 275 | 89.5863 | 32.0849 | 23.7922 | 69.1671 | 96.7438 | 36.3143 | 26.3182 | 77.6744
USKM22 | 275 | 87.6545 | 31.4585 | 23.0095 | 67.4986 | 92.6607 | 34.9615 | 23.9283 | 73.3714
WARL20 | 275 | 85.4126 | 30.5898 | 21.2105 | 64.4711 | 72.8724 | 28.3342 | 12.9657 | 53.0364
WASF20 | 275 | 60.5794 | 22.0169 | 13.1839 | 44.3205 | 52.2521 | 20.9103 | 7.1178 | 36.6895
WBOL20 | 275 | 80.0516 | 28.4722 | 15.2868 | 55.5526 | 68.0492 | 26.7876 | 10.8714 | 48.7548
WHGA20 | 275 | 65.9568 | 24.5417 | 18.9281 | 53.6353 | 62.1464 | 24.5644 | 15.703 | 50.4424
WHSO20 | 275 | 89.8433 | 32.1892 | 23.9012 | 69.4237 | 94.6427 | 35.7312 | 24.1931 | 74.7246
WHSO2A | 275 | 62.2562 | 22.6581 | 17.9251 | 49.9685 | 62.6097 | 23.573 | 17.9926 | 51.3299
WHSO2B | 275 | 62.2672 | 22.6634 | 17.9258 | 49.9767 | 62.6221 | 23.5789 | 17.9937 | 51.3393
WIBA20 | 275 | 74.0816 | 27.3117 | 17.037 | 55.6615 | 77.2843 | 31.0011 | 12.9839 | 56.8261
WIEN20 | 275 | 60.3611 | 22.1928 | 11.5806 | 42.9659 | 59.9566 | 23.6137 | 10.3089 | 43.7038
WILL20 | 275 | 25.5439 | 9.1619 | 9.4715 | 22.4284 | 26.822 | 9.7695 | 9.6876 | 23.5038
WILT2A | 275 | 121.2471 | 41.1742 | 34.7815 | 93.0107 | 128.1623 | 46.8969 | 35.2415 | 101.5638
WILT2C | 275 | 129.0848 | 43.421 | 37.8285 | 99.235 | 137.8176 | 50.0382 | 39.0349 | 109.7996
WILT2D | 275 | 129.0671 | 43.4151 | 37.8252 | 99.2234 | 137.7959 | 50.0306 | 39.0281 | 109.782
WIMB20 | 275 | 118.4869 | 41.5837 | 30.2192 | 89.0274 | 118.9187 | 46.7863 | 27.2425 | 93.4084
WISD20 | 275 | 90.9034 | 32.0127 | 28.0273 | 73.3001 | 97.2015 | 37.3802 | 23.3268 | 76.1904
WISD2A | 275 | 66.4849 | 23.6141 | 21.1573 | 54.5526 | 69.8896 | 27.2234 | 18.7565 | 57.2561
WISD2B | 275 | 84.5642 | 30.4649 | 22.7379 | 65.8217 | 80.3943 | 32.7245 | 20.8424 | 67.1218
WMEL20 | 275 | 80.7124 | 30.004 | 14.9651 | 57.3972 | 75.2998 | 29.805 | 12.215 | 54.3656
WWEY21 | 275 | 78.3526 | 28.7324 | 19.7766 | 60.4103 | 75.6788 | 28.9567 | 18.2306 | 59.1815
WWEY22 | 275 | 80.346 | 29.684 | 18.0729 | 60.0525 | 77.2659 | 29.7396 | 17.5919 | 59.65
ABTH11 | 132 | 31.4736 | 12.1314 | 9.3074 | 26.4638 | 31.9691 | 12.5155 | 9.9615 | 27.6611
ABTH12 | 132 | 38.5446 | 14.6696 | 11.4482 | 32.1941 | 35.4654 | 14.0721 | 10.0168 | 29.9177
AMEM10 | 132 | 25.9766 | 9.2171 | 9.2641 | 22.2991 | 31.4799 | 11.5173 | 10.362 | 26.6499
AXMI10 | 132 | 27.1573 | 9.6074 | 9.0311 | 22.6181 | 32.4787 | 11.9987 | 9.9746 | 26.9433
BARK10 | 132 | 32.6792 | 10.5483 | 13.6557 | 28.5733 | 36.9927 | 13.1151 | 14.2049 | 32.7524
BRIM10 | 132 | 40.1374 | 13.4732 | 15.6256 | 34.6795 | 52.5399 | 18.757 | 19.5929 | 46.1193
BRWA10 | 132 | 21.3862 | 8.6257 | 1.6143 | 13.8129 | 26.2491 | 11.2936 | 2.2765 | 18.2481
CARR11 | 132 | 47.6827 | 16.1673 | 17.0033 | 39.8673 | 59.8848 | 21.4513 | 20.946 | 51.2827
CARR12 | 132 | 16.0482 | 6.0478 | 2.0594 | 10.6122 | 15.9509 | 6.7309 | 1.7548 | 11.2737
CELL11 | 132 | 46.0318 | 16.6014 | 14.6976 | 38.1756 | 56.478 | 21.9989 | 17.0393 | 48.1504
CELL12 | 132 | 43.246 | 15.5835 | 12.1086 | 34.147 | 52.8828 | 20.3789 | 13.3689 | 42.189
DRAK10 | 132 | 31.8477 | 10.9 | 11.8835 | 27.2984 | 39.9352 | 14.4224 | 14.5595 | 34.9559
ECLA11 | 132 | 34.4705 | 12.3545 | 11.9116 | 29.3835 | 42.8467 | 15.8646 | 14.4678 | 36.9038
ECLA12 | 132 | 35.6626 | 12.7509 | 12.4861 | 30.5185 | 39.3753 | 14.4837 | 13.3986 | 33.8816
ELLA10 | 132 | 47.0401 | 16.9014 | 15.0248 | 38.9269 | 61.3976 | 22.7108 | 18.7667 | 50.8846
ELST11 | 132 | 37.6424 | 13.8416 | 8.9229 | 28.4978 | 42.0952 | 16.1202 | 10.1683 | 32.9657
ELST12 | 132 | 31.4593 | 11.4226 | 8.6585 | 24.8126 | 38.7216 | 14.6359 | 10.7724 | 31.4707
ELST13 | 132 | 11.6246 | 4.2596 | 3.4434 | 9.4674 | 13.7698 | 5.1694 | 3.7072 | 11.0178
ELST14 | 132 | 11.4129 | 4.1895 | 3.3212 | 9.2461 | 13.5122 | 5.0807 | 3.5714 | 10.7566
FAWL10 | 132 | 59.4851 | 21.892 | 20.8959 | 51.8559 | 72.1173 | 27.5772 | 23.8007 | 62.8007
FERR11 | 132 | 48.4485 | 17.1062 | 15.0846 | 39.2764 | 54.0334 | 20.0647 | 16.3443 | 44.7201
FERR12 | 132 | 26.2785 | 9.2773 | 9.6108 | 22.7309 | 30.4532 | 11.0063 | 10.9835 | 26.5488
GREN11 | 132 | 59.6479 | 22.1478 | 15.7301 | 47.0519 | 66.1957 | 25.7791 | 16.5431 | 53.0002
GREN12 | 132 | 51.4184 | 19.6285 | 12.4759 | 40.2349 | 55.312 | 22.0119 | 12.4827 | 43.6121
HAMH11 | 132 | 39.472 | 14.4966 | 11.0748 | 31.5761 | 47.3813 | 18.5274 | 10.4548 | 36.6565
HAMH12 | 132 | 39.5021 | 14.3219 | 12.508 | 32.7623 | 47.2973 | 17.9347 | 13.7806 | 39.1441
HARK11 | 132 | 30.6844 | 11.9886 | 7.6329 | 24.5873 | 35.6495 | 14.2933 | 8.8118 | 29.0256
HARK12 | 132 | 28.6719 | 11.035 | 6.9953 | 22.601 | 33.6141 | 13.3002 | 7.6405 | 26.4499
HARK13 | 132 | 25.8494 | 10.6951 | 6.7593 | 21.8844 | 29.8056 | 12.3939 | 8.0077 | 25.5353
HEYS10 | 132 | 51.925 | 17.0264 | 17.0072 | 41.0861 | 56.913 | 20.401 | 19.1944 | 48.0458
IROA11 | 132 | 64.8655 | 23.3786 | 16.3075 | 49.3698 | 78.4068 | 30.1142 | 17.155 | 59.743
IROA12 | 132 | 52.2721 | 19.2909 | 12.2389 | 39.5203 | 61.7504 | 24.1434 | 12.8501 | 46.994
IROA13 | 132 | 49.4477 | 18.4341 | 10.2516 | 36.3213 | 52.4073 | 20.6227 | 10.5847 | 39.7496
IRON11 | 132 | 33.0807 | 11.1586 | 6.858 | 22.6387 | 38.7712 | 14.481 | 7.572 | 28.0513
IRON12 | 132 | 32.4582 | 11.2402 | 8.7739 | 24.67 | 37.329 | 14.0698 | 10.4939 | 30.3916
IRON13 | 132 | 18.17 | 6.5314 | 5.4092 | 14.646 | 21.3932 | 7.8398 | 6.0338 | 17.121
KINO10 | 132 | 33.4388 | 11.6483 | 12.0082 | 28.4814 | 41.2458 | 15.2256 | 14.5424 | 36.0747
LITT10 | 132 | 44.0909 | 15.6924 | 18.6005 | 40.7929 | 56.7457 | 20.7051 | 22.9433 | 52.2248
MELK10 | 132 | 41.4764 | 14.2739 | 15.2708 | 35.4571 | 50.8156 | 18.469 | 17.5671 | 43.6863
MILH11 | 132 | 29.169 | 10.2375 | 8.4586 | 22.9366 | 36.0269 | 13.6007 | 9.4642 | 28.6985
MILH12 | 132 | 23.6088 | 8.6421 | 7.5721 | 19.7939 | 28.0143 | 10.6199 | 7.9679 | 22.9868
OCKH10 | 132 | 26.2187 | 9.2322 | 7.5858 | 20.6421 | 34.4384 | 12.5205 | 9.4731 | 27.1797
OLDS11 | 132 | 50.8214 | 18.3244 | 7.6762 | 33.5908 | 51.1604 | 19.7114 | 7.9994 | 35.8755
OLDS12 | 132 | 50.6712 | 18.1196 | 7.4415 | 33.0665 | 54.3504 | 20.8309 | 8.0853 | 37.5446
PADI10 | 132 | 29.2467 | 10.2855 | 10.2904 | 24.8362 | 36.4233 | 13.2994 | 12.526 | 31.3343
PEMB10 | 132 | 26.1356 | 9.3111 | 9.5849 | 22.7527 | 33.3512 | 12.2933 | 11.7087 | 29.094
RUGE10 | 132 | 29.28 | 10.4358 | 12.1429 | 26.9013 | 35.2888 | 12.8444 | 14.675 | 32.8397
STEN10 | 132 | 56.861 | 19.6942 | 19.9942 | 47.846 | 72.0649 | 26.3135 | 24.4499 | 61.6628
STES10 | 132 | 57.1353 | 19.1388 | 15.8769 | 42.9433 | 72.2242 | 25.9821 | 18.7485 | 55.4927
STYC10 | 132 | 29.3741 | 10.182 | 11.131 | 25.5305 | 36.6614 | 13.3322 | 13.4636 | 32.3181
WALP10 | 132 | 79.4564 | 27.1563 | 26.3642 | 64.7691 | 97.5765 | 35.6939 | 30.2191 | 80.6979
WBUR10 | 132 | 22.816 | 8.2224 | 7.6197 | 19.248 | 27.0828 | 10.2631 | 9.0714 | 23.5856
WBUR12 | 132 | 22.7592 | 8.2079 | 7.533 | 19.1407 | 27.1392 | 10.2875 | 9.0185 | 23.5672
WILL11 | 132 | 53.3408 | 19.2667 | 16.1714 | 43.4187 | 62.4962 | 23.7087 | 18.6484 | 52.1776
WILL12 | 132 | 44.5981 | 16.6985 | 11.9061 | 35.5213 | 48.8952 | 19.1575 | 13.4165 | 40.5093
WILL1A | 132 | 52.5591 | 19.0394 | 15.533 | 42.4588 | 60.9587 | 23.2224 | 17.4388 | 50.2803
WILL1B | 132 | 52.4205 | 18.9988 | 15.4279 | 42.2962 | 60.6607 | 23.125 | 17.2319 | 49.9355
WIMB11 | 132 | 23.1674 | 8.0868 | 7.9421 | 19.3786 | 28.215 | 10.4596 | 8.7211 | 23.5131
WIMB12 | 132 | 44.1059 | 15.207 | 15.4706 | 36.9765 | 54.759 | 19.8601 | 18.275 | 46.3614
WIMB13 | 132 | 22.8594 | 8.3275 | 5.8662 | 17.643 | 27.4943 | 10.5414 | 6.4203 | 21.3281
WIMB14 | 132 | 34.1002 | 11.6036 | 12.0508 | 28.4608 | 41.5399 | 15.0805 | 13.9699 | 35.2969
WYLF11 | 132 | 43.9868 | 15.5701 | 13.5122 | 35.5316 | 48.5588 | 17.7752 | 15.7245 | 40.8623
WYLF12 | 132 | 42.8149 | 15.4315 | 12.7896 | 34.613 | 50.7135 | 18.772 | 15.4033 | 41.9509
EALI60 | 66 | 61.4215 | 21.5435 | 18.9225 | 49.3896 | 60.2483 | 21.9726 | 19.8068 | 50.8807
NHYD60 | 66 | 47.1471 | 16.7083 | 12.7591 | 36.3882 | 52.1916 | 19.2551 | 14.4796 | 41.7104
WISD60 | 66 | 52.1708 | 17.9553 | 17.3122 | 42.7048 | 28.2679 | 11.4771 | 4.4176 | 20.6487
TYNE50 | 11 | 55.6298 | 19.8827 | 19.5508 | 47.6691 | 59.76 | 21.71 | 22.06 | 52.76

## D3.6
ETYS Year-7 - NGET Fault Levels (kA), Winter 2018/19 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA41 | 400 | 38.4406 | 14.2463 | 7.2813 | 27.4286 | 34.4422 | 13.5044 | 5.8692 | 24.9672
ABHA42 | 400 | 38.4059 | 14.2375 | 7.2646 | 27.3995 | 34.4117 | 13.4965 | 5.8512 | 24.9381
ALVE40 | 400 | 38.5382 | 14.4677 | 6.2297 | 26.6902 | 29.9204 | 11.9664 | 4.602 | 21.5251
AMEM41 | 400 | 49.3584 | 18.748 | 9.6135 | 36.1272 | 40.7533 | 16.1822 | 6.8358 | 29.7209
AMEM42 | 400 | 51.5507 | 19.5459 | 10.0053 | 37.6473 | 42.8643 | 17.0093 | 7.1083 | 31.1631
AUST41 | 400 | 88.0654 | 31.3969 | 23.3488 | 67.7507 | 73.8847 | 28.4287 | 14.9411 | 55.1453
AXMI40 | 400 | 43.959 | 16.1604 | 9.0245 | 31.8787 | 35.964 | 14.0294 | 6.6995 | 26.5401
BARK40 | 400 | 167.9576 | 59.9798 | 51.7377 | 136.5619 | 147.3552 | 57.7482 | 38.2514 | 119.9197
BEDD4B | 400 | 84.0407 | 30.966 | 16.9932 | 60.7858 | 72.5621 | 29.8912 | 13.6515 | 55.924
BICF41 | 400 | 78.8418 | 29.038 | 26.3026 | 67.3686 | 66.2701 | 25.7623 | 18.788 | 55.2214
BICF42 | 400 | 78.6 | 28.9708 | 26.2625 | 67.2334 | 60.3973 | 23.6069 | 16.8148 | 50.2
BLYT40 | 400 | 113.3821 | 40.5692 | 39.682 | 97.0555 | 65.9524 | 25.5164 | 17.4199 | 53.5055
BODE41 | 400 | 87.2636 | 31.2844 | 18.805 | 63.0479 | 71.5623 | 27.7067 | 14.7001 | 53.8833
BOLN40 | 400 | 73.7684 | 27.6272 | 21.4578 | 60.5285 | 53.3875 | 21.0075 | 14.7851 | 44.4942
BOTW40 | 400 | 71.7952 | 26.0544 | 14.3103 | 51.1568 | 59.0227 | 22.9167 | 11.2516 | 43.6607
BRAI4A | 400 | 67.0566 | 24.4982 | 15.9665 | 50.6122 | 50.5226 | 19.8986 | 8.9344 | 37.0753
BRAI4B | 400 | 67.0587 | 24.8553 | 21.584 | 56.7347 | 50.3793 | 19.9333 | 13.1306 | 41.3206
BRAW4A | 400 | 36.3698 | 13.4467 | 8.9842 | 28.0007 | 32.4722 | 12.3757 | 8.0465 | 25.5484
BRFO40 | 400 | 119.9087 | 43.2892 | 38.7082 | 99.9284 | 105.638 | 40.5152 | 31.4377 | 88.7348
BRIN40 | 400 | 83.1836 | 30.2266 | 19.7883 | 62.5352 | 66.6699 | 25.8074 | 15.0577 | 51.5549
BRLE40 | 400 | 114.5222 | 40.8153 | 25.5395 | 83.2611 | 98.5654 | 37.8757 | 21.5102 | 75.0745
BURW40 | 400 | 103.6811 | 36.7871 | 24.8512 | 76.876 | 65.5262 | 25.9616 | 11.9246 | 48.6399
CANT40 | 400 | 101.2267 | 36.7374 | 20.9592 | 72.9137 | 73.6755 | 29.6197 | 11.0644 | 52.9529
CANW40 | 400 | 46.4684 | 16.9623 | 5.398 | 29.3863 | 35.1817 | 13.7492 | 5.2923 | 24.7367
CAPE41 | 400 | 103.2492 | 35.8055 | 27.3713 | 78.0079 | 92.5431 | 34.8579 | 20.8326 | 70.1291
CAPE42 | 400 | 103.2483 | 35.804 | 27.3737 | 78.0082 | 92.4873 | 34.8345 | 20.8776 | 70.1409
CARR41 | 400 | 131.3302 | 47.4655 | 40.0425 | 107.169 | 133.0852 | 50.4466 | 40.8636 | 112.2058
CELL40 | 400 | 95.64 | 35.7382 | 26.2276 | 76.769 | 77.0524 | 30.538 | 20.0001 | 63.1873
CHIC40 | 400 | 51.5481 | 19.2845 | 14.9078 | 42.1803 | 38.1075 | 15.0802 | 9.8391 | 31.1657
CILF40 | 400 | 94.539 | 33.3253 | 25.7259 | 72.855 | 83.1261 | 31.7423 | 17.5269 | 62.4173
CITR40 | 400 | 141.3652 | 50.6191 | 43.2508 | 114.8371 | 144.0456 | 56.4477 | 37.9501 | 117.7792
CLEH40 | 400 | 96.3755 | 35.7954 | 28.0133 | 78.6356 | 75.9347 | 30.6837 | 17.9577 | 61.351
CONQ41 | 400 | 141.5491 | 49.6669 | 47.5761 | 117.8157 | 139.6733 | 52.115 | 46.3108 | 120.0126
COSO40 | 400 | 110.6904 | 40.7859 | 33.5935 | 91.2735 | 96.8152 | 37.4537 | 29.0352 | 82.0027
COTT40 | 400 | 216.4676 | 77.6184 | 74.2006 | 183.9697 | 199.3203 | 75.4685 | 64.6812 | 171.4098
COWL40 | 400 | 120.0813 | 44.1923 | 37.9455 | 100.4429 | 97.2491 | 37.6004 | 28.5818 | 81.7567
CREB40 | 400 | 130.852 | 46.9791 | 32.1208 | 98.5593 | 104.4896 | 40.1339 | 22.8587 | 79.6166
DAIN40 | 400 | 132.6154 | 46.6478 | 29.1171 | 95.0869 | 132.8385 | 49.9356 | 29.7169 | 100.3364
DIDC41 | 400 | 94.6424 | 33.8144 | 25.3632 | 73.1839 | 84.0701 | 31.4523 | 23.7988 | 68.279
DIDC42 | 400 | 109.3452 | 39.3979 | 27.346 | 83.063 | 95.262 | 35.8864 | 25.4626 | 76.2136
DINO40 | 400 | 84.7848 | 28.9981 | 24.031 | 65.0405 | 89.0217 | 32.5183 | 26.027 | 72.0148
DRAK40 | 400 | 132.8863 | 47.2597 | 26.0998 | 92.9351 | 118.0067 | 45.8017 | 20.1216 | 84.895
DRAX41 | 400 | 149.601 | 51.8921 | 41.795 | 115.1816 | 153.5582 | 56.4744 | 43.3653 | 123.2322
DRAX42 | 400 | 143.2534 | 50.0277 | 40.0746 | 110.8244 | 147.4318 | 54.3511 | 41.6218 | 118.4859
DUNG40 | 400 | 96.3317 | 34.0833 | 15.708 | 63.9089 | 104.2975 | 38.784 | 20.2915 | 75.1404
EASO40 | 400 | 99.2413 | 35.9402 | 23.1393 | 73.9665 | 78.05 | 29.5973 | 21.2018 | 63.0588
ECLA40 | 400 | 114.2063 | 42.4697 | 34.1102 | 94.1715 | 90.5604 | 35.6097 | 24.414 | 74.7738
EGGB41 | 400 | 124.0558 | 43.8152 | 33.0071 | 94.9711 | 120.7384 | 45.1543 | 30.1187 | 93.9765
EGGB42 | 400 | 124.9219 | 43.9855 | 33.6437 | 95.8486 | 123.1881 | 45.88 | 31.86 | 96.7441
ELST40 | 400 | 105.9387 | 38.7604 | 32.0923 | 86.9077 | 118.6702 | 45.4523 | 35.1898 | 99.469
ELST4A | 400 | 59.5169 | 22.2479 | 13.9685 | 45.4318 | 54.7766 | 20.9119 | 14.0902 | 43.6641
ENDE40 | 400 | 93.7616 | 34.5757 | 18.2349 | 67.1323 | 61.4713 | 24.4343 | 10.2194 | 44.7747
EXET40 | 400 | 62.8496 | 22.6546 | 13.1559 | 45.1943 | 56.651 | 21.9058 | 11.5858 | 42.5653
FAWL40 | 400 | 74.5581 | 26.6069 | 9.7195 | 47.3474 | 63.6 | 24.5114 | 7.8211 | 42.4855
FECK40 | 400 | 81.3613 | 30.3831 | 14.0037 | 56.9719 | 66.5637 | 26.2265 | 12.8023 | 49.8921
FENW4A | 400 | 151.0653 | 53.7128 | 35.9523 | 111.9137 | 125.5654 | 48.7031 | 21.2045 | 90.0811
FERR40 | 400 | 86.6022 | 31.087 | 22.9106 | 66.8743 | 79.9894 | 30.0921 | 20.8115 | 63.3681
FINP41 | 400 | 152.6695 | 54.471 | 46.7968 | 123.8304 | 160.4779 | 61.1962 | 47.178 | 133.7225
FLEE40 | 400 | 98.777 | 35.4211 | 20.6854 | 70.7784 | 79.1622 | 30.7683 | 15.2173 | 58.7303
FROD40 | 400 | 99.4131 | 35.3146 | 34.2207 | 84.1631 | 89.2541 | 33.4329 | 29.8052 | 77.0864
GART4A | 400 | 118.6147 | 42.9937 | 29.7344 | 90.5367 | 101.9352 | 38.8456 | 23.4151 | 78.3511
GART4B | 400 | 122.5324 | 44.1728 | 31.4472 | 93.9169 | 107.1442 | 40.6831 | 25.5566 | 83.0912
GRAI41 | 400 | 137.6299 | 48.9465 | 44.8712 | 114.092 | 129.2907 | 48.9749 | 41.2026 | 110.4635
GRAI42 | 400 | 129.084 | 46.5817 | 41.3227 | 107.1991 | 118.3303 | 45.333 | 36.2718 | 100.3824
GREN40 | 400 | 83.4032 | 31.8845 | 21.9864 | 67.0778 | 56.133 | 22.6556 | 13.8223 | 45.8622
GRIW40 | 400 | 76.7039 | 27.7566 | 20.3508 | 59.6046 | 62.8937 | 24.3687 | 11.9211 | 46.3836
HACK40 | 400 | 161.2648 | 57.4626 | 49.2542 | 130.5185 | 166.0543 | 63.4905 | 47.7641 | 137.5531
HAKB4* | 400 | 57.1468 | 21.6567 | 9.7602 | 40.3875 | 44.9364 | 17.7982 | 7.9511 | 33.1215
HAKB4* | 400 | 57.2918 | 21.7302 | 9.7565 | 40.4876 | 45.8015 | 18.1189 | 8.2491 | 33.8732
HAMB4A | 400 | 65.494 | 23.6413 | 16.1308 | 49.5646 | 57.3337 | 22.1736 | 11.17 | 42.5283
HAMB4B | 400 | 65.4545 | 23.6294 | 16.107 | 49.5239 | 57.4401 | 22.2099 | 11.2215 | 42.631
HAMH40 | 400 | 80.1121 | 29.7498 | 14.2333 | 56.3059 | 72.3277 | 28.1558 | 13.9427 | 53.7611
HARK40 | 400 | 64.8875 | 24.7072 | 17.8542 | 52.7955 | 51.6967 | 20.3578 | 14.5726 | 43.3629
HEYS40 | 400 | 90.9396 | 32.5632 | 31.268 | 77.3194 | 96.2931 | 35.8137 | 34.2817 | 84.9299
HFLD41 | 400 | 115.5876 | 41.5457 | 27.2967 | 86.0512 | 98.3059 | 40.2698 | 9.9131 | 66.8632
HIGM40 | 400 | 111.4937 | 41.087 | 15.3741 | 73.4799 | 94.6916 | 37.6682 | 7.8188 | 61.0897
HIGM4A | 400 | 77.0155 | 28.3833 | 20.3402 | 60.4802 | 67.5173 | 26.1238 | 13.8373 | 50.7819
HIKP40 | 400 | 92.4955 | 32.5817 | 23.8695 | 69.947 | 107.5603 | 39.7114 | 29.5065 | 85.6668
HIKP42 | 400 | 90.4296 | 31.9379 | 23.1957 | 68.3627 | 102.8548 | 38.09 | 27.6038 | 81.4713
HINP40 | 400 | 93.9231 | 33.0087 | 24.7073 | 71.3887 | 106.5118 | 39.425 | 28.6279 | 84.3832
HUMR40 | 400 | 121.6129 | 43.5229 | 44.0353 | 105.586 | 128.6086 | 47.6911 | 45.6244 | 113.0697
HUTT40 | 400 | 67.7251 | 25.3691 | 20.0648 | 55.9421 | 48.3961 | 19.5036 | 11.5095 | 39.0917
IMPP40 | 400 | 66.4314 | 24.1158 | 16.566 | 50.6709 | 58.3434 | 22.3163 | 13.3415 | 44.9015
INDQ40 | 400 | 35.7512 | 13.6051 | 9.0645 | 28.305 | 34.6151 | 13.6072 | 9.2218 | 28.4653
IRON40 | 400 | 79.3326 | 28.6066 | 15.1908 | 55.6467 | 66.8292 | 26.0702 | 11.815 | 48.6838
IVER41 | 400 | 43.2226 | 16.2684 | 9.8587 | 32.8656 | 39.5644 | 15.3147 | 9.1463 | 30.8046
IVER42 | 400 | 47.005 | 17.607 | 10.878 | 35.7781 | 44.1772 | 16.9876 | 10.6096 | 34.6337
KEAD41 | 400 | 125.6589 | 45.1891 | 32.7052 | 96.6122 | 111.3698 | 42.2507 | 27.1286 | 86.88
KEAD42 | 400 | 123.19 | 44.5982 | 31.1063 | 94.1778 | 107.1265 | 40.8722 | 24.003 | 81.805
KEAD43 | 400 | 122.3392 | 45.4102 | 37.6977 | 101.9175 | 94.6432 | 37.1655 | 26.106 | 78.666
KEAP41 | 400 | 123.1018 | 44.363 | 31.5968 | 94.3356 | 108.7614 | 41.3368 | 26.1336 | 84.5927
KEAP42 | 400 | 116.8457 | 42.8476 | 25.3341 | 85.9297 | 90.6259 | 35.5924 | 17.2538 | 67.5889
KEMS40 | 400 | 144.9656 | 50.4987 | 34.6151 | 106.031 | 119.0388 | 46.2807 | 21.9009 | 87.3517
KENG40 | 400 | 131.9078 | 45.7558 | 31.0667 | 95.7752 | 138.0259 | 52.3978 | 28.931 | 103.0326
KILL40 | 400 | 131.0027 | 46.6899 | 47.7121 | 113.7415 | 138.5818 | 51.2737 | 49.5559 | 122.0678
KINL40 | 400 | 81.4807 | 29.1876 | 19.9088 | 61.1863 | 58.661 | 22.92 | 10.2937 | 42.7074
KINO40 | 400 | 166.5621 | 59.1284 | 54.3639 | 137.9841 | 156.7307 | 59.4735 | 49.505 | 133.6133
LACK40 | 400 | 93.2916 | 33.6413 | 29.5363 | 77.1123 | 84.6141 | 32.1455 | 26.6955 | 72.1562
LAGA40 | 400 | 45.7991 | 16.9531 | 13.5438 | 37.5191 | 45.683 | 17.5853 | 13.6963 | 38.5657
LAKE4* | 400 | 136.2982 | 48.1837 | 30.2637 | 98.4058 | 121.1466 | 47.0734 | 21.0505 | 87.6223
LAND40 | 400 | 35.2016 | 13.0602 | 6.5569 | 25.0268 | 36.0232 | 14.0632 | 6.1037 | 25.9921
LEGA40 | 400 | 98.4321 | 34.7652 | 21.9935 | 71.1589 | 78.2876 | 30.3547 | 15.1486 | 58.0767
LITB40 | 400 | 92.6057 | 33.63 | 21.5182 | 69.0783 | 74.8467 | 28.4591 | 20.1515 | 60.3987
LITD40 | 400 | 87.5756 | 31.3858 | 20.95 | 65.3362 | 69.3534 | 26.8949 | 13.0462 | 51.0813
LITT41 | 400 | 115.8047 | 41.5249 | 24.8343 | 83.5594 | 103.0796 | 40.0983 | 19.3816 | 76.0892
LITT42 | 400 | 115.9825 | 41.5865 | 24.8997 | 83.7119 | 106.7277 | 41.2904 | 21.5598 | 79.9532
LOFI4A | 400 | 105.2794 | 38.1716 | 21.4341 | 75.4169 | 87.8866 | 34.6667 | 13.5128 | 62.5389
LOFI4B | 400 | 105.4536 | 38.2331 | 21.4789 | 75.5486 | 89.3035 | 35.1461 | 14.2164 | 63.9205
LOVE40 | 400 | 90.7873 | 32.6417 | 17.6598 | 63.8222 | 78.3028 | 30.2703 | 14.7212 | 57.5298
LOWE41 | 400 | 47.3843 | 17.6826 | 15.3072 | 40.3141 | 24.1298 | 9.9077 | 4.8862 | 18.8979
LYDD40 | 400 | 100.9231 | 36.1236 | 23.39 | 74.4766 | 105.1946 | 39.7202 | 23.9474 | 80.1203
MACC40 | 400 | 85.2332 | 31.9628 | 24.388 | 69.5902 | 65.8651 | 26.292 | 15.9996 | 53.1821
MANN40 | 400 | 56.9183 | 20.795 | 11.2323 | 40.6409 | 53.751 | 20.4792 | 12.0399 | 41.0019
MAWO40 | 400 | 61.3126 | 22.3611 | 12.0131 | 43.6365 | 56.3932 | 21.5001 | 12.4012 | 42.8069
MEDW40 | 400 | 117.5587 | 41.2653 | 27.7113 | 86.0693 | 107.6312 | 40.8422 | 24.8985 | 82.658
MELK40 | 400 | 104.3274 | 37.8478 | 21.3502 | 74.8751 | 84.722 | 33.2395 | 15.3714 | 62.3792
MITY40 | 400 | 81.6191 | 30.9263 | 21.9805 | 65.7169 | 60.2734 | 24.2844 | 14.1979 | 48.5412
MONF40 | 400 | 91.2523 | 32.9563 | 22.7143 | 69.3215 | 81.5966 | 31.035 | 18.8224 | 62.7125
MUCF40 | 400 | 114.9021 | 40.69 | 17.2076 | 74.752 | 105.2685 | 40.0613 | 17.0312 | 73.6864
MUMB41 | 400 | 47.482 | 17.7183 | 15.712 | 40.7694 | 38.126 | 14.6787 | 12.0942 | 32.8531
NFLE40 | 400 | 130.297 | 46.0731 | 29.3325 | 94.4896 | 96.3588 | 38.0825 | 16.1954 | 70.0522
NINF40 | 400 | 79.9739 | 29.6469 | 24.1293 | 66.0563 | 64.0115 | 25.074 | 17.976 | 53.4361
NORM40 | 400 | 85.8659 | 30.9547 | 20.1191 | 63.8957 | 64.0817 | 24.8364 | 15.0243 | 50.1483
NORT40 | 400 | 104.9005 | 38.1872 | 33.3599 | 87.3648 | 84.6545 | 32.8553 | 23.5876 | 70.052
NURS40 | 400 | 58.6375 | 21.1797 | 7.6398 | 37.5924 | 55.2069 | 20.9144 | 8.2942 | 37.8717
NURS4A | 400 | 51.6946 | 19.0378 | 10.5 | 37.4236 | 47.6429 | 18.1886 | 10.5289 | 36.2515
OSBA41 | 400 | 59.6018 | 22.1222 | 13.4527 | 44.7382 | 53.3895 | 20.4276 | 12.823 | 41.712
OSBA42 | 400 | 57.881 | 21.5057 | 12.8702 | 43.2838 | 46.5186 | 18.0381 | 9.7371 | 35.2468
PADI40 | 400 | 79.2692 | 29.1114 | 16.9367 | 58.1065 | 59.1111 | 23.3561 | 10.1447 | 43.1752
PELH40 | 400 | 164.3282 | 57.4176 | 38.8043 | 120.0051 | 130.4428 | 49.9819 | 26.958 | 97.6431
PEMB40 | 400 | 62.8432 | 21.9782 | 19.4748 | 50.5567 | 65.1026 | 23.8287 | 20.917 | 54.6158
PENT40 | 400 | 87.9321 | 30.112 | 24.3107 | 66.8954 | 90.5546 | 33.2706 | 24.2439 | 71.2957
PEWO40 | 400 | 89.6137 | 32.4897 | 29.2495 | 75.1969 | 84.0891 | 32.1493 | 25.9425 | 71.4085
QUER4A | 400 | 78.6945 | 28.0799 | 20.2099 | 59.921 | 72.4843 | 27.7814 | 14.6538 | 53.9427
QUER4B | 400 | 78.6714 | 28.0721 | 20.2044 | 59.9043 | 72.4562 | 27.7711 | 14.6475 | 53.9217
RASS40 | 400 | 56.4162 | 20.9846 | 17.9229 | 47.5996 | 46.6597 | 18.2373 | 12.8745 | 38.666
RATS41 | 400 | 114.3453 | 41.2825 | 24.31 | 82.6923 | 112.7004 | 42.7261 | 26.5962 | 87.02
RATS42 | 400 | 99.3757 | 36.2396 | 21.326 | 72.5765 | 97.74 | 37.198 | 23.0831 | 75.689
RAYL40 | 400 | 112.4083 | 41.3188 | 34.1617 | 92.5953 | 103.9893 | 40.0162 | 31.5298 | 88.1212
RHIG40 | 400 | 75.6047 | 26.8669 | 20.4973 | 58.4929 | 74.409 | 27.771 | 21.4011 | 60.6752
ROCH4A | 400 | 40.5255 | 15.0481 | 9.175 | 30.4562 | 36.4279 | 13.9853 | 8.611 | 28.3892
ROCK40 | 400 | 94.2899 | 32.8751 | 24.905 | 71.3974 | 84.9827 | 31.6615 | 22.1966 | 66.9728
ROWD40 | 400 | 99.6457 | 37.0422 | 28.967 | 81.3526 | 88.0971 | 34.5674 | 24.154 | 73.0397
RUGE40 | 400 | 80.7445 | 29.4561 | 15.6981 | 57.3552 | 77.1608 | 29.6565 | 15.897 | 57.8375
RYEH40 | 400 | 131.2865 | 46.2516 | 31.1103 | 96.5199 | 116.35 | 44.0406 | 28.5158 | 90.7986
SAFO41 | 400 | 68.9179 | 25.2201 | 23.0314 | 58.6979 | 59.8177 | 23.3921 | 16.2724 | 49.3537
SALH40 | 400 | 60.1748 | 21.5231 | 9.4933 | 39.9316 | 56.3128 | 21.6264 | 7.4795 | 38.0638
SBAR40 | 400 | 62.5113 | 23.6761 | 11.8557 | 45.3388 | 50.7539 | 20.2107 | 8.1636 | 36.7457
SEAB40 | 400 | 99.0374 | 35.7082 | 33.774 | 84.2729 | 92.63 | 35.0656 | 30.9506 | 80.5409
SELL40 | 400 | 94.3335 | 34.2892 | 19.978 | 68.4703 | 85.2169 | 32.9434 | 18.4281 | 65.0171
SELW40 | 400 | 94.4237 | 34.3192 | 20.0033 | 68.5379 | 85.2697 | 32.9629 | 18.4315 | 65.0482
SHBA40 | 400 | 92.496 | 33.4335 | 33.0247 | 80.3067 | 88.7575 | 33.34 | 30.7416 | 77.8914
SING40 | 400 | 115.1721 | 41.0687 | 26.2854 | 84.3653 | 87.3499 | 34.3856 | 14.3682 | 62.9967
SIZC40 | 400 | 86.738 | 30.8508 | 22.0976 | 65.7271 | 87.2746 | 32.3415 | 25.0937 | 70.8314
SJOW40 | 400 | 149.7456 | 53.3333 | 46.28 | 121.7046 | 159.3059 | 60.4563 | 48.5285 | 134.0267
SPEN41 | 400 | 70.9216 | 26.3213 | 22.2882 | 59.5122 | 55.0916 | 21.5562 | 15.1199 | 45.605
SPEN42 | 400 | 70.5064 | 25.9108 | 15.8454 | 52.4889 | 53.9881 | 21.0843 | 10.0376 | 39.8554
SPLN40 | 400 | 98.7515 | 35.2209 | 25.5594 | 75.3694 | 98.6909 | 36.6385 | 28.2031 | 80.0178
STAL41 | 400 | 54.0345 | 20.461 | 10.4433 | 39.3795 | 42.7282 | 17 | 6.7956 | 30.8372
STAL42 | 400 | 39.1589 | 14.4187 | 10.1823 | 30.5733 | 34.2544 | 13.2637 | 8.1615 | 26.9193
STAY41 | 400 | 81.0835 | 30.1833 | 17.2753 | 59.9609 | 75.9967 | 29.2793 | 18.0262 | 59.4334
STAY42 | 400 | 73.2237 | 27.4639 | 15.2705 | 54.1103 | 62.7831 | 24.4076 | 14.4419 | 48.9595
STAY4A | 400 | 65.9476 | 24.5285 | 15.7151 | 50.4036 | 59.7369 | 22.8983 | 15.3427 | 47.7258
STEW40 | 400 | 108.069 | 39.5504 | 37.0259 | 92.9587 | 74.1687 | 28.9277 | 22.0325 | 62.9424
STSB40 | 400 | 61.9137 | 22.9625 | 13.9792 | 46.453 | 49.2385 | 19.3701 | 8.4238 | 35.8173
STSB4A | 400 | 56.824 | 21.1046 | 13.3906 | 43.2369 | 44.547 | 17.4421 | 8.3077 | 32.9745
SUND41 | 400 | 121.2867 | 43.9205 | 26.5709 | 88.6839 | 95.3618 | 37.1555 | 17.762 | 70.3078
SUND42 | 400 | 108.3935 | 39.4771 | 23.7201 | 79.5491 | 87.0055 | 33.8339 | 16.5628 | 64.4112
SUTB40 | 400 | 101.2365 | 35.8908 | 23.0675 | 73.8248 | 87.174 | 33.1818 | 20.3858 | 67.312
SWAN41 | 400 | 69.8958 | 25.2692 | 24.4457 | 60.1818 | 68.6033 | 26.0687 | 21.9055 | 58.7722
SWAN42 | 400 | 40.2895 | 14.7674 | 9.8069 | 30.6911 | 37.1024 | 14.0909 | 8.9111 | 28.8388
TAUN41 | 400 | 57.0506 | 20.954 | 11.3704 | 41.0039 | 49.0927 | 19.4576 | 7.1535 | 34.6708
TAUN42 | 400 | 57.9723 | 21.2545 | 11.6177 | 41.6761 | 50.7931 | 20.0658 | 7.7859 | 36.1632
THOM40 | 400 | 148.1889 | 52.4292 | 35.2634 | 109.4095 | 123.991 | 47.9285 | 23.0932 | 90.8743
THTO41 | 400 | 72.4739 | 26.7442 | 16.4043 | 54.2263 | 59.9478 | 23.2322 | 11.402 | 44.2573
THTO42 | 400 | 105.1149 | 38.254 | 25.1339 | 79.2333 | 82.2098 | 31.9606 | 14.9071 | 60.1063
THTO43 | 400 | 73.5372 | 27.0105 | 17.2216 | 55.4203 | 63.3136 | 24.3644 | 12.9064 | 47.3629
TILB40 | 400 | 167.3523 | 60.0348 | 52.9919 | 137.8939 | 160.8796 | 61.5909 | 48.7766 | 135.8793
TODP40 | 400 | 77.5803 | 27.5525 | 17.4933 | 56.4584 | 66.5403 | 25.659 | 12.6486 | 48.9359
TRAW40 | 400 | 72.2599 | 26.3105 | 22.8071 | 60.0158 | 60.5195 | 23.6223 | 16.2271 | 49.6341
TREU4A | 400 | 97.5779 | 34.5853 | 21.8637 | 70.7748 | 81.3421 | 31.6658 | 13.2061 | 57.9883
TREU4B | 400 | 97.5779 | 34.5853 | 21.8637 | 70.7748 | 80.8919 | 31.4944 | 13.133 | 57.6729
WALH40 | 400 | 66.5895 | 24.8216 | 13.5813 | 48.6844 | 53.2948 | 21.0026 | 11.4061 | 41.1082
WALP40 | 400 | 123.8096 | 42.8592 | 31.1331 | 91.7451 | 107.4997 | 40.3801 | 26.6228 | 83.7288
WALX40 | 400 | 148.5548 | 51.8003 | 34.8242 | 108.081 | 125.7037 | 48.1252 | 26.9833 | 95.0426
WBUR41 | 400 | 233.8343 | 83.6098 | 80.3859 | 198.628 | 212.071 | 80.1682 | 70.1473 | 183.5222
WBUR42 | 400 | 233.8343 | 83.6098 | 80.3859 | 198.628 | 212.071 | 80.1682 | 70.1473 | 183.5222
WHAM40 | 400 | 161.7954 | 57.6936 | 49.3249 | 130.9159 | 163.3612 | 63.1196 | 45.085 | 134.3497
WHAM4A | 400 | 120.6829 | 42.4427 | 28.2425 | 88.2655 | 114.3729 | 45.4391 | 28.5393 | 92.7999
WHAM4B | 400 | 120.9212 | 42.5187 | 28.2831 | 88.4136 | 114.655 | 45.5549 | 28.5696 | 92.994
WILE40 | 400 | 114.5312 | 42.545 | 31.7111 | 91.8787 | 96.7818 | 38.1665 | 24.8923 | 78.8678
WIMB41 | 400 | 116.3965 | 40.7913 | 27.6397 | 85.3273 | 120.0591 | 46.1659 | 23.5036 | 88.792
WTHU40 | 400 | 110.9081 | 39.9759 | 22.6907 | 79.2252 | 84.8696 | 33.7932 | 12.6741 | 60.4649
WWEY41 | 400 | 51.4629 | 19.0678 | 12.5008 | 39.4667 | 44.8241 | 17.2549 | 10.766 | 35.1681
WWEY42 | 400 | 51.5042 | 19.0367 | 12.6075 | 39.5295 | 44.8873 | 17.3276 | 10.7761 | 35.2811
WYLF40 | 400 | 70.1251 | 24.2942 | 18.9874 | 53.3446 | 63.6111 | 23.7295 | 16.5889 | 50.1474
WYMO40 | 400 | 152.9028 | 55.6446 | 47.3426 | 126.0359 | 108.3272 | 42.6719 | 28.0256 | 88.3727
ABTH20 | 275 | 94.4475 | 33.0968 | 25.4499 | 72.2558 | 99.3521 | 36.9755 | 28.1745 | 80.4657
ALDW20 | 275 | 67.6554 | 25.5512 | 10.1924 | 46.3272 | 64.4798 | 25.7024 | 9.9112 | 46.2599
BAGB21 | 275 | 59.1697 | 21.3647 | 15.7929 | 46.0072 | 59.6773 | 22.6295 | 16.7385 | 48.7414
BAGB22 | 275 | 25.9602 | 9.2615 | 8.5895 | 21.6872 | 31.2704 | 11.3768 | 10.8338 | 26.923
BARK21 | 275 | 52.7418 | 18.4071 | 17.1238 | 43.1553 | 56.7974 | 20.8342 | 17.6598 | 47.1239
BARK22 | 275 | 54.7547 | 19.2658 | 18.2156 | 45.4616 | 59.5483 | 21.8367 | 19.191 | 50.0728
BARP21 | 275 | 51.3115 | 18.125 | 16.4863 | 42.1189 | 54.679 | 20.1709 | 16.8726 | 45.3987
BARP22 | 275 | 48.95 | 17.1929 | 15.2127 | 39.5271 | 51.3043 | 18.9854 | 14.9868 | 41.8362
BEDD21 | 275 | 88.3147 | 31.9229 | 20.9181 | 66.0639 | 88.3658 | 34.2604 | 18.4579 | 66.9094
BEDD22 | 275 | 95.2113 | 34.2152 | 23.6166 | 72.0043 | 95.9567 | 36.9637 | 21.4384 | 73.7129
BESW20 | 275 | 60.4056 | 22.0179 | 10.9327 | 42.0707 | 53.7141 | 21.0571 | 9.2394 | 39.0186
BIRK20 | 275 | 65.4355 | 22.4273 | 17.8779 | 49.595 | 63.7654 | 23.8239 | 14.1603 | 47.8524
BISW20 | 275 | 64.3491 | 23.4849 | 12.2479 | 45.4606 | 58.2338 | 22.9175 | 9.1872 | 41.5973
BLYT20 | 275 | 101.4841 | 36.6931 | 35.3801 | 87.2719 | 88.1578 | 33.8866 | 27.3174 | 75.2403
BRAW20 | 275 | 69.7698 | 25.0454 | 16.1876 | 51.6071 | 70.3427 | 26.919 | 14.9528 | 53.022
BRED20 | 275 | 80.1 | 29.0917 | 16.421 | 57.5628 | 73.7688 | 28.9308 | 11.7886 | 52.7029
BRIN21 | 275 | 85.383 | 30.9234 | 21.5715 | 65.3037 | 90.0175 | 34.5325 | 21.2731 | 70.1095
BRIN22 | 275 | 74.8505 | 27.6843 | 17.8596 | 57.0111 | 76.9357 | 29.7416 | 17.3878 | 59.4487
BUSH20 | 275 | 62.0724 | 22.677 | 12.1133 | 44.1834 | 61.0678 | 23.9482 | 10.5257 | 44.3935
BUST21 | 275 | 63.4573 | 22.8448 | 16.0938 | 48.4013 | 62.4164 | 24.3928 | 14.2291 | 48.7258
BUST22 | 275 | 63.1842 | 22.8059 | 16.0476 | 48.3 | 60.6902 | 24.0183 | 13.3284 | 47.2953
CAPE21 | 275 | 77.1899 | 25.8331 | 25.0217 | 61.5552 | 85.0321 | 30.5722 | 25.6508 | 68.8864
CARE21 | 275 | 52.5729 | 19.679 | 9.5856 | 37.4159 | 44.286 | 17.6001 | 7.8726 | 32.7629
CHSI20 | 275 | 99.0224 | 35.8211 | 22.2329 | 72.8916 | 81.2515 | 32.2627 | 13.6541 | 59.2804
CHTE20 | 275 | 82.0278 | 29.7011 | 19.6107 | 61.6143 | 67.5855 | 26.1854 | 14.9975 | 52.0293
COVE20 | 275 | 63.0039 | 22.8058 | 12.6002 | 44.8525 | 59.4942 | 22.9139 | 11.9947 | 44.3999
CREB21 | 275 | 73.5978 | 26.3539 | 23.7017 | 60.9718 | 72.7783 | 27.0437 | 21.1779 | 59.4235
CREB22 | 275 | 73.5757 | 26.3439 | 23.6878 | 60.9437 | 72.7416 | 27.0305 | 21.1621 | 59.389
DUDG2* | 275 | 33.2556 | 11.7613 | 9.0673 | 25.7003 | 32.6405 | 11.9067 | 9.8732 | 26.7118
DUNG20 | 275 | 49.4092 | 17.61 | 17.0158 | 41.9201 | 52.6337 | 19.2048 | 18.4191 | 45.5788
EALI20 | 275 | 60.4096 | 21.2214 | 14.3964 | 44.408 | 65.4144 | 25.2684 | 8.6144 | 44.3493
ELLA20 | 275 | 70.2739 | 25.2024 | 9.345 | 44.9866 | 70.4316 | 27.0389 | 8.6253 | 46.864
ELST21 | 275 | 72.6348 | 26.755 | 16.4003 | 54.2375 | 77.8905 | 30.0134 | 16.9618 | 59.4072
ELST22 | 275 | 72.4562 | 26.4386 | 19.26 | 56.6499 | 76.8012 | 28.9964 | 20.5984 | 61.6055
FECK20 | 275 | 62.1602 | 22.8004 | 14.2748 | 46.5194 | 62.4031 | 23.9116 | 14.4314 | 48.2476
FERR21 | 275 | 67.4847 | 24.3191 | 17.9155 | 52.3078 | 68.9874 | 26.1352 | 16.7142 | 53.675
FERR22 | 275 | 76.4728 | 27.4598 | 27.9614 | 66.7955 | 85.8892 | 31.7993 | 31.6261 | 76.5972
FERR23 | 275 | 59.7901 | 21.6648 | 23.2163 | 53.8549 | 64.8296 | 24.2323 | 23.8604 | 58.1301
FERR2A | 275 | 59.7956 | 21.426 | 20.1043 | 50.4053 | 64.593 | 24.0416 | 20.1301 | 54.13
FERR2B | 275 | 75.1954 | 26.5378 | 23.0778 | 60.6079 | 83.2786 | 30.8176 | 24.3912 | 67.9738
FFES21 | 275 | 37.8937 | 14.1927 | 7.2686 | 27.3401 | 37.4992 | 14.7078 | 6.3432 | 27.1431
FFES22 | 275 | 37.885 | 14.1932 | 7.2525 | 27.3248 | 37.4348 | 14.6747 | 6.3357 | 27.0888
FIDF21 | 275 | 67.5548 | 23.2514 | 23.0767 | 55.9592 | 72.4235 | 26.0777 | 24.7087 | 61.5881
FIDF22 | 275 | 68.1946 | 23.4552 | 22.9493 | 56.1199 | 73.049 | 26.3353 | 24.512 | 61.7558
FIDF23 | 275 | 87.6701 | 29.8705 | 25.4479 | 67.6912 | 91.2369 | 33.0682 | 27.3062 | 74.0718
FIDF24 | 275 | 87.2807 | 29.7468 | 25.2555 | 67.3239 | 90.3882 | 32.788 | 26.8905 | 73.2596
FOUR20 | 275 | 38.4408 | 15.2027 | 4.9656 | 26.4656 | 30.0869 | 12.5261 | 2.9174 | 20.632
FROD21 | 275 | 64.1785 | 22.2814 | 21.4935 | 53.0042 | 66.3206 | 24.1944 | 20.3982 | 54.6142
FROD22 | 275 | 63.2124 | 21.9418 | 21.5797 | 52.6101 | 65.6367 | 23.8465 | 21.4166 | 55.1407
GRSA20 | 275 | 71.2226 | 25.3409 | 26.2039 | 62.0414 | 72.0239 | 26.7744 | 25.1911 | 63.0558
GRSB20 | 275 | 71.575 | 25.456 | 26.3949 | 62.3951 | 72.9406 | 27.0679 | 25.742 | 64.0217
HARK21 | 275 | 35.4749 | 13.4769 | 8.7069 | 27.7661 | 39.4386 | 15.266 | 9.5646 | 31.154
HARK22 | 275 | 37.9155 | 14.5304 | 11.7316 | 32.2807 | 41.7391 | 16.1257 | 13.2709 | 36.0761
HARM20 | 275 | 62.8818 | 22.9418 | 12.9449 | 45.3895 | 55.1823 | 21.6027 | 8.9122 | 39.463
HATL20 | 275 | 78.2822 | 27.4571 | 21.7524 | 60.5825 | 82.3037 | 30.2663 | 23.9403 | 66.7434
HAWP20 | 275 | 80.2575 | 28.7028 | 19.5377 | 60.1295 | 71.9139 | 27.8487 | 13.4336 | 52.8176
HEDN20 | 275 | 72.7671 | 25.7638 | 20.8763 | 57.3119 | 73.3822 | 27.141 | 21.3025 | 59.6857
HINP21 | 275 | 21.4138 | 7.66 | 9.0298 | 19.8627 | 22.8875 | 8.3158 | 9.4899 | 21.2503
HINP22 | 275 | 21.8602 | 7.7305 | 7.0397 | 17.9723 | 26.1622 | 9.51 | 7.5767 | 21.0258
HURS20 | 275 | 80.7157 | 28.8589 | 21.3701 | 62.1827 | 81.0218 | 32.7687 | 17.164 | 63.5059
IROA20 | 275 | 61.7072 | 22.9687 | 11.4617 | 43.9444 | 58.3086 | 22.9062 | 10.9831 | 43.3773
IVER21 | 275 | 68.4534 | 25.1909 | 16.8267 | 52.452 | 71.9952 | 27.4455 | 17.2803 | 56.094
IVER22 | 275 | 72.3076 | 26.6852 | 16.1378 | 53.8763 | 69.5954 | 27.1096 | 14.435 | 52.7738
JORD20 | 275 | 61.1869 | 23.0508 | 11.5155 | 44.1142 | 58.3795 | 24.258 | 8.7591 | 43.065
KEAR20 | 275 | 79.0465 | 27.986 | 20.2162 | 59.7945 | 82.6651 | 31.1947 | 19.5122 | 63.6282
KIBY21 | 275 | 89.2756 | 30.4595 | 23.0475 | 66.1237 | 87.5837 | 32.6986 | 19.2585 | 65.5013
KIBY22 | 275 | 75.288 | 26.3299 | 18.6297 | 55.8659 | 70.5383 | 26.5582 | 15.4722 | 53.0311
KIRK20 | 275 | 58.068 | 21.0115 | 13.4496 | 43.1643 | 53.9757 | 21.0354 | 10.9067 | 40.6553
KIRK2A | 275 | 58.7748 | 21.1769 | 14.0729 | 44.0215 | 53.0612 | 21.1544 | 10.5351 | 40.4519
KITW20 | 275 | 64.7379 | 23.4337 | 12.5077 | 45.648 | 63.1633 | 24.5632 | 11.1584 | 45.8959
KNAR20 | 275 | 28.7637 | 11.4091 | 3.3299 | 19.4648 | 27.1113 | 10.992 | 4.374 | 19.919
LACK20 | 275 | 36.6249 | 12.5824 | 12.3785 | 30.1727 | 39.676 | 14.3674 | 13.2186 | 33.5372
LALE20 | 275 | 60.78 | 21.6147 | 17.6436 | 48.2114 | 65.9247 | 25.4354 | 15.7386 | 51.7098
LISD20 | 275 | 80.7188 | 27.3285 | 14.8642 | 53.5126 | 80.4534 | 30.1812 | 11.7498 | 54.4325
LISD2A | 275 | 59.6634 | 20.7734 | 16.2364 | 45.6144 | 58.8689 | 22.3304 | 13.3774 | 44.9574
MACC20 | 275 | 56.7663 | 20.9319 | 14.0479 | 43.6501 | 52.4241 | 20.1597 | 11.8175 | 40.3276
MAGA20 | 275 | 68.5833 | 25.1561 | 21.3412 | 56.9174 | 69.2494 | 27.3649 | 18.4504 | 57.1502
MONF21 | 275 | 71.23 | 25.6344 | 19.5829 | 55.8354 | 73.1223 | 27.6168 | 18.3649 | 57.421
MONF22 | 275 | 59.4753 | 21.3776 | 19.7526 | 49.9852 | 63.1904 | 23.5689 | 19.2944 | 52.6259
NECH20 | 275 | 76.0778 | 27.0636 | 19.7194 | 57.9931 | 74.0952 | 28.3296 | 16.1514 | 56.2156
NEEP20 | 275 | 73.2251 | 26.6865 | 11.6838 | 49.4242 | 74.2904 | 29.648 | 9.3475 | 51.2761
NHYD2A | 275 | 46.8638 | 18.1297 | 7.4343 | 33.0735 | 39.8588 | 18.7722 | 2.4149 | 28.9627
NHYD2B | 275 | 48.6537 | 18.9088 | 7.0729 | 33.8139 | 41.1256 | 18.8586 | 3.2778 | 29.9479
NORL21 | 275 | 62.3267 | 23.4765 | 11.6628 | 44.8636 | 59.2517 | 25.1266 | 6.8729 | 42.4073
NORL22 | 275 | 62.8767 | 23.5964 | 12.2972 | 45.6675 | 60.094 | 25.0825 | 7.7544 | 43.2264
NORT21 | 275 | 36.6133 | 12.7182 | 13.3909 | 31.3771 | 39.6773 | 14.37 | 13.3933 | 33.7155
NORT22 | 275 | 55.7721 | 20.1245 | 16.1647 | 44.625 | 55.3912 | 21.0318 | 13.8527 | 43.5961
OCKH20 | 275 | 63.2353 | 23.0418 | 11.672 | 44.258 | 63.5491 | 24.8904 | 11.0956 | 46.2959
OFFE20 | 275 | 74.3803 | 26.8799 | 15.7938 | 53.8077 | 63.1309 | 25.1466 | 9.1454 | 44.708
OLDB20 | 275 | 54.7751 | 20.0808 | 10.9001 | 39.2986 | 55.8182 | 21.6271 | 10.4756 | 41.0609
PENN20 | 275 | 68.6386 | 24.8221 | 14.9859 | 50.0895 | 70.8623 | 27.0991 | 14.8747 | 53.1987
PEWO21 | 275 | 68.7417 | 24.9813 | 24.47 | 59.7989 | 70.1396 | 26.2768 | 24.5516 | 61.7127
PEWO22 | 275 | 67.5032 | 24.1813 | 19.7641 | 53.9617 | 69.6461 | 25.9604 | 19.5846 | 56.2981
PITS20 | 275 | 77.208 | 27.9566 | 12.5487 | 52.0853 | 80.9836 | 31.7997 | 9.696 | 54.6675
POPP20 | 275 | 28.0917 | 11.3356 | 2.7409 | 18.7719 | 27.5819 | 11.3948 | 3.1041 | 19.2188
PREN20 | 275 | 54.8167 | 19.9502 | 11.7623 | 39.9762 | 58.411 | 22.9198 | 13.8508 | 46.2644
PYLE20 | 275 | 70.1239 | 25.4321 | 14.7801 | 50.7464 | 64.2327 | 25.453 | 10.8725 | 46.8685
RAIN20 | 275 | 106.9817 | 35.6183 | 30.5459 | 80.9178 | 100.0497 | 36.973 | 22.4277 | 74.7154
RATS2A | 275 | 42.508 | 15.5573 | 13.1928 | 35.1942 | 44.465 | 16.1771 | 18.4421 | 41.3199
REBR21 | 275 | 53.1606 | 19.2468 | 19.4698 | 46.6889 | 52.7585 | 20.2327 | 16.1744 | 44.7877
REBR22 | 275 | 52.193 | 18.8092 | 18.9457 | 45.5459 | 52.0053 | 19.8466 | 16.1645 | 44.2318
ROCH20 | 275 | 77.1944 | 27.7778 | 10.1542 | 49.4379 | 73.6648 | 28.4124 | 9.4775 | 49.6587
SAEN20 | 275 | 72.8668 | 25.804 | 20.9326 | 57.425 | 73.6033 | 27.2063 | 21.5428 | 60.0184
SAES20 | 275 | 73.3721 | 25.9483 | 21.1828 | 57.8793 | 74.261 | 27.4032 | 22.1967 | 60.9507
SALH20 | 275 | 54.0774 | 19.5819 | 12.0554 | 39.7484 | 50.6051 | 19.3975 | 10.161 | 37.5932
SALH2A | 275 | 65.1733 | 23.3798 | 17.387 | 50.451 | 65.0631 | 24.2527 | 18.7927 | 53.0912
SHEC20 | 275 | 65.5594 | 24.4892 | 13.2406 | 47.8736 | 64.338 | 26.7692 | 8.5855 | 46.4428
SJOW20 | 275 | 42.4088 | 14.865 | 16.2873 | 37.3095 | 49.3258 | 17.8185 | 18.475 | 43.6741
SKLG20 | 275 | 65.6444 | 24.1107 | 20.3554 | 54.4531 | 59.6081 | 23.2808 | 16.5245 | 49.4485
SMAN20 | 275 | 75.6867 | 27.3697 | 17.7769 | 56.4835 | 71.4018 | 27.6106 | 14.5282 | 53.5755
SSHI20 | 275 | 73.2745 | 26.6158 | 14.7076 | 52.3481 | 63.4265 | 25.0678 | 10.7854 | 46.2367
STAL20 | 275 | 87.6842 | 32.313 | 25.2811 | 70.9786 | 79.6914 | 31.3114 | 21.422 | 65.703
STEW20 | 275 | 94.4733 | 34.5452 | 31.9532 | 80.8075 | 86.5825 | 33.0896 | 27.7327 | 74.5285
SWAN20 | 275 | 26.3749 | 9.5234 | 8.5719 | 22.04 | 29.4869 | 10.9261 | 9.1615 | 24.6133
TEMP21 | 275 | 76.4834 | 28.0539 | 17.7024 | 57.3766 | 78.047 | 30.6487 | 15.6047 | 58.9485
TEMP22 | 275 | 76.8009 | 28.1419 | 17.8888 | 57.6874 | 78.8327 | 30.9363 | 15.854 | 59.6045
THUR20 | 275 | 69.8623 | 26.5779 | 10.5197 | 48.1065 | 67.8654 | 27.1023 | 10.1926 | 48.5211
THUR2A | 275 | 70.2689 | 26.8408 | 10.0516 | 48.0102 | 66.8327 | 26.9219 | 8.5965 | 46.6699
TILB21 | 275 | 60.3359 | 22.0484 | 17.6207 | 48.8017 | 61.9245 | 23.2319 | 18.0055 | 50.8603
TILB22 | 275 | 59.6846 | 21.879 | 16.6724 | 47.614 | 62.388 | 23.4909 | 17.0943 | 50.3155
TINP21 | 275 | 62.9031 | 23.5723 | 13.4573 | 46.7936 | 60.7451 | 23.8449 | 11.8664 | 45.5883
TINP22 | 275 | 62.7402 | 23.5501 | 13.4337 | 46.7386 | 60.6513 | 23.8165 | 11.8557 | 45.5374
TOTT21 | 275 | 53.6077 | 19.3449 | 19.5302 | 46.888 | 53.8862 | 20.487 | 17.2278 | 46.2008
TOTT21 | 275 | 53.6077 | 19.016 | 15.8448 | 42.7375 | 53.8862 | 20.3513 | 12.9602 | 41.7414
TOTT22 | 275 | 54.3973 | 19.7103 | 19.9424 | 47.817 | 54.9085 | 20.942 | 17.4689 | 47.0855
TOTT22 | 275 | 54.3973 | 19.4283 | 16.1398 | 43.6157 | 54.9085 | 20.8237 | 13.027 | 42.4761
TRAW20 | 275 | 49.0171 | 17.1544 | 13.201 | 37.4609 | 52.3071 | 19.2149 | 11.8749 | 39.0489
TREM20 | 275 | 51.6067 | 19.7334 | 7.0068 | 34.9141 | 43.8021 | 17.8046 | 5.6588 | 30.8383
TYNE20 | 275 | 69.129 | 25.2605 | 13.7362 | 49.46 | 59.3338 | 23.3294 | 10.7538 | 43.7465
TYNE2A | 275 | 68.2069 | 25.1128 | 13.4562 | 48.9711 | 55.9243 | 22.2753 | 8.9436 | 40.4456
UPPB21 | 275 | 51.7347 | 18.9474 | 12.7415 | 39.5372 | 50.5867 | 19.493 | 11.0563 | 38.6235
UPPB22 | 275 | 50.9405 | 18.8258 | 12.6324 | 39.2561 | 49.0928 | 18.9504 | 10.8031 | 37.603
USKM21 | 275 | 86.8577 | 30.8838 | 23.6255 | 67.3018 | 94.6944 | 35.4413 | 26.2153 | 76.3368
USKM23 | 275 | 85.0415 | 30.3023 | 22.8625 | 65.7164 | 90.7904 | 34.1543 | 23.8845 | 72.1859
WARL20 | 275 | 70.3457 | 25.6025 | 17.463 | 53.6704 | 62.4036 | 24.2497 | 11.8233 | 46.1176
WASF21 | 275 | 61.7619 | 22.247 | 13.654 | 45.116 | 52.2957 | 20.486 | 7.7141 | 36.6858
WASF22 | 275 | 67.3858 | 24.0743 | 14.8156 | 48.8617 | 57.041 | 22.3861 | 8.0097 | 39.6685
WBOL20 | 275 | 82.9637 | 29.5982 | 17.8329 | 59.6911 | 70.2584 | 27.6423 | 12.0819 | 51.174
WHGA20 | 275 | 75.2054 | 27.7137 | 22.4569 | 61.65 | 68.5959 | 27.0984 | 17.3259 | 55.6488
WHSO20 | 275 | 87.0112 | 30.9561 | 23.6975 | 67.4761 | 92.7151 | 34.8932 | 24.2491 | 73.5956
WHSO2A | 275 | 60.3138 | 21.8327 | 17.6972 | 48.5733 | 61.4031 | 23.0703 | 17.9364 | 50.5628
WHSO2B | 275 | 60.3233 | 21.8372 | 17.698 | 48.5805 | 61.4144 | 23.0757 | 17.9376 | 50.5716
WIBA20 | 275 | 75.6088 | 27.7839 | 17.0853 | 56.3776 | 77.8788 | 31.1938 | 12.8602 | 56.9749
WIEN20 | 275 | 61.3261 | 22.4297 | 11.3713 | 43.0917 | 60.4708 | 23.795 | 10.1999 | 43.8511
WILL20 | 275 | 25.0747 | 8.9794 | 9.1324 | 21.8311 | 26.2619 | 9.5643 | 9.3678 | 22.8938
WILT2A | 275 | 70.3765 | 24.5461 | 21.2621 | 55.9755 | 71.1588 | 26.2384 | 20.0006 | 57.1074
WILT2B | 275 | 70.3765 | 24.5461 | 21.2621 | 55.9755 | 71.1588 | 26.2384 | 20.0006 | 57.1074
WILT2C | 275 | 70.735 | 24.6611 | 21.451 | 56.3272 | 72.0764 | 26.5296 | 20.547 | 58.0656
WILT2D | 275 | 70.7245 | 24.6576 | 21.4487 | 56.3197 | 72.0644 | 26.5253 | 20.5432 | 58.0556
WIMB20 | 275 | 103.6074 | 36.4381 | 26.639 | 78.1703 | 109.0993 | 41.9725 | 27.0556 | 86.4137
WISD20 | 275 | 74.6692 | 26.065 | 24.4976 | 61.3591 | 85.1402 | 31.3449 | 26.7181 | 71.0464
WISD2A | 275 | 60.9001 | 21.5572 | 19.2322 | 49.7188 | 65.6706 | 25.13 | 20.4792 | 56.0183
WISD2B | 275 | 41.2955 | 14.5969 | 15.2974 | 35.9406 | 43.7013 | 15.8543 | 16.2641 | 38.6855
WMEL20 | 275 | 80.3221 | 29.8059 | 14.4601 | 56.612 | 74.5101 | 29.4686 | 11.8868 | 53.5617
WWEY21 | 275 | 77.1087 | 28.3204 | 19.3229 | 59.374 | 74.2071 | 28.4776 | 17.5351 | 57.8085
WWEY22 | 275 | 78.9006 | 29.178 | 17.766 | 59.0299 | 75.6664 | 29.2036 | 16.9774 | 58.2775
ABTH11 | 132 | 28.9992 | 11.0878 | 8.8844 | 24.565 | 30.1437 | 11.7366 | 9.6377 | 26.2358
ABTH12 | 132 | 34.1083 | 12.8845 | 10.6021 | 28.8236 | 32.3423 | 12.72 | 9.6286 | 27.6174
AMEM10 | 132 | 26.3468 | 9.3527 | 9.3571 | 22.5839 | 31.8031 | 11.6233 | 10.4682 | 26.9061
AXMI10 | 132 | 27.1669 | 9.62 | 9.0603 | 22.6651 | 32.4109 | 11.9801 | 9.9835 | 26.9259
BARK10 | 132 | 24.841 | 8.6068 | 10.1353 | 22.3071 | 29.9873 | 10.9628 | 11.4369 | 26.9406
BREL11 | 132 | 17.6878 | 7.4013 | 1.3562 | 11.8232 | 17.0312 | 7.2559 | 2.3624 | 12.6237
BREL12 | 132 | 17.0966 | 7.2039 | 1.3334 | 11.5213 | 16.7453 | 7.1749 | 2.3185 | 12.4653
BRIM10 | 132 | 73.665 | 27.9837 | 25.9336 | 65.5084 | 93.1593 | 36.7869 | 30.5198 | 82.5444
CARR11 | 132 | 65.2442 | 22.7778 | 17.9103 | 50.1229 | 75.8422 | 29.3863 | 15.0363 | 56.5948
CARR12 | 132 | 64.9049 | 22.7465 | 17.222 | 49.3903 | 74.9859 | 29.2898 | 13.2459 | 54.6679
CELL11 | 132 | 45.3642 | 16.24 | 14.6748 | 37.6417 | 55.4303 | 21.467 | 16.8805 | 47.2395
CELL11 | 132 | 34.4467 | 12.1887 | 10.1038 | 27.3412 | 42.5889 | 16.8175 | 12.1054 | 35.8889
CELL12 | 132 | 41.4059 | 14.8969 | 11.1872 | 32.2547 | 49.2047 | 18.9916 | 12.0875 | 38.9457
DRAK10 | 132 | 31.4045 | 10.761 | 11.575 | 26.7934 | 38.4181 | 13.9019 | 13.7677 | 33.4279
ECLA11 | 132 | 32.1047 | 11.58 | 10.8911 | 27.2677 | 39.3289 | 14.488 | 13.2351 | 33.7243
ECLA12 | 132 | 34.4421 | 12.2509 | 11.9506 | 29.276 | 38.0733 | 14.0154 | 12.8517 | 32.6726
ELLA10 | 132 | 48.8534 | 17.221 | 14.8133 | 39.1674 | 64.4911 | 23.8955 | 17.9755 | 51.7688
ELST10 | 132 | 108.4004 | 39.9326 | 27.6759 | 84.1492 | 130.5011 | 50.7098 | 33.009 | 104.7235
FAWL10 | 132 | 45.337 | 16.7164 | 16.0824 | 39.7229 | 56.5625 | 21.5205 | 19.117 | 49.5516
FERR11 | 132 | 50.9878 | 17.963 | 16.3593 | 41.7629 | 60.5539 | 22.468 | 18.0955 | 49.87
FERR12 | 132 | 16.9566 | 5.9064 | 6.2578 | 14.6107 | 20.221 | 7.2808 | 7.13 | 17.4266
GREN11 | 132 | 58.2821 | 21.4758 | 15.7941 | 46.1655 | 64.6703 | 25.0565 | 16.4636 | 51.8988
GREN12 | 132 | 50.408 | 19.0524 | 12.9665 | 39.9106 | 54.6219 | 21.5762 | 12.8784 | 43.3917
HAMH1B | 132 | 38.2428 | 14.0867 | 10.5582 | 30.4798 | 45.737 | 17.9176 | 10.0651 | 35.4045
HAMH1C | 132 | 38.2697 | 13.9212 | 11.8759 | 31.5634 | 45.6594 | 17.3602 | 13.1393 | 37.6903
HARK11 | 132 | 30.3532 | 11.7175 | 7.6004 | 24.1715 | 35.5872 | 14.1738 | 8.7922 | 28.8371
HARK12 | 132 | 28.4731 | 10.8529 | 7.0008 | 22.3492 | 33.8091 | 13.304 | 7.6992 | 26.514
HARK13 | 132 | 26.4287 | 10.9932 | 6.5697 | 22.1165 | 30.3443 | 12.7374 | 7.8027 | 25.8162
HEYS10 | 132 | 43.2811 | 13.9281 | 12.8758 | 32.5731 | 43.7905 | 15.6941 | 14.3297 | 36.5245
IROA11 | 132 | 51.892 | 19.0356 | 12.622 | 39.5425 | 64.1547 | 24.8784 | 14.0423 | 49.2257
IROA12 | 132 | 43.9677 | 16.3916 | 10.1328 | 33.314 | 52.9733 | 20.8573 | 10.9001 | 40.3967
IROA13 | 132 | 42.0411 | 15.8279 | 8.4659 | 30.8499 | 44.9546 | 17.8088 | 9.0252 | 34.2107
IRON11 | 132 | 32.7778 | 11.016 | 6.7077 | 22.2867 | 35.4687 | 13.0862 | 7.2412 | 25.7478
IRON12 | 132 | 31.8015 | 10.9858 | 8.4756 | 24.0119 | 34.796 | 12.9427 | 9.7552 | 28.059
IRON13 | 132 | 17.767 | 6.3846 | 5.2163 | 14.2455 | 20.8146 | 7.6284 | 5.7688 | 16.5569
KINO10 | 132 | 33.0306 | 11.4778 | 11.6082 | 27.8403 | 40.6489 | 14.9798 | 14.0563 | 35.2409
LITT11 | 132 | 18.2524 | 6.5283 | 6.5962 | 15.8286 | 23.3597 | 8.604 | 7.8813 | 20.0492
LITT12 | 132 | 19.7644 | 7.0487 | 5.6197 | 15.588 | 25.4994 | 9.3849 | 6.5983 | 19.8705
MELK10 | 132 | 41.2925 | 14.1837 | 15.0865 | 35.1453 | 50.6834 | 18.4017 | 17.4134 | 43.4373
MILH11 | 132 | 58.2084 | 22.0686 | 12.191 | 43.4006 | 67.192 | 27.2816 | 12.7149 | 51.2968
MILH12 | 132 | 24.6665 | 9.0408 | 8.0061 | 20.7917 | 29.1181 | 11.0389 | 8.3362 | 23.9476
OCKH10 | 132 | 26.64 | 9.3175 | 7.4899 | 20.6669 | 34.5962 | 12.6192 | 9.0066 | 26.8529
OLDS11 | 132 | 37.1825 | 14.0469 | 3.9316 | 23.7969 | 33.3331 | 13.5737 | 2.0421 | 21.2383
OLDS12 | 132 | 37.0539 | 13.8895 | 3.8516 | 23.4944 | 32.16 | 13.1631 | 1.7828 | 20.3982
PADI10 | 132 | 28.602 | 10.0579 | 10.1511 | 24.3751 | 35.5474 | 12.9859 | 12.2676 | 30.6325
PEMB10 | 132 | 26.371 | 9.3947 | 9.6694 | 22.9556 | 33.6985 | 12.4254 | 11.8194 | 29.3915
RUGE11 | 132 | 38.8002 | 14.1784 | 14.0716 | 34.1229 | 44.7796 | 16.7424 | 16.4725 | 40.1498
RUGE12 | 132 | 19.583 | 7.576 | 2.2632 | 12.9773 | 15.5757 | 6.5599 | 1.1296 | 10.4067
STEN10 | 132 | 58.2672 | 20.1993 | 20.8719 | 49.438 | 71.3983 | 26.0944 | 24.5636 | 61.4667
STES10 | 132 | 58.5503 | 19.659 | 16.9335 | 44.7355 | 71.4288 | 25.7592 | 19.1255 | 55.5545
STYC10 | 132 | 30.0132 | 10.451 | 11.3539 | 26.1338 | 37.2741 | 13.5889 | 13.5651 | 32.7828
WALP11 | 132 | 72.3861 | 24.4995 | 24.9338 | 59.5814 | 89.8735 | 32.9121 | 29.6142 | 76.1589
WALP1* | 132 | 40.5475 | 12.9429 | 9.6925 | 27.9966 | 37.9772 | 13.813 | 11.3489 | 30.8834
WALP1* | 132 | 35.9786 | 11.6067 | 8.8093 | 25.2236 | 33.4134 | 12.1532 | 10.0231 | 27.2103
WALP11 | 132 | 72.3861 | 24.4995 | 24.9338 | 59.5814 | 89.8735 | 32.9121 | 29.6142 | 76.1589
WBUR11 | 132 | 23.6251 | 8.7217 | 7.9022 | 20.2365 | 27.8974 | 10.7149 | 9.3539 | 24.5071
WBUR12 | 132 | 25.3592 | 9.6205 | 8.0742 | 21.6796 | 29.5776 | 11.5931 | 9.5294 | 25.9245
WILL11 | 132 | 49.8328 | 17.803 | 14.9997 | 40.177 | 58.5747 | 22.1064 | 17.3242 | 48.5874
WILL12 | 132 | 40.6504 | 15.0554 | 10.7913 | 32.0829 | 45.1262 | 17.5815 | 12.2983 | 37.1623
WILL1A | 132 | 49.1516 | 17.6087 | 14.4464 | 39.3488 | 57.2228 | 21.6827 | 16.2708 | 46.9347
WILL1B | 132 | 49.0303 | 17.5739 | 14.355 | 39.2082 | 56.9586 | 21.5972 | 16.0883 | 46.6313
WIMB11 | 132 | 22.2164 | 7.7812 | 7.4349 | 18.4391 | 26.6772 | 9.892 | 8.473 | 22.4625
WIMB11 | 132 | 35.3099 | 12.018 | 11.1948 | 28.1908 | 43.0458 | 15.6893 | 13.7736 | 35.9616
WIMB12 | 132 | 33.4828 | 12.1477 | 9.5963 | 26.7757 | 40.2528 | 15.2814 | 10.7068 | 32.318
WIMB12 | 132 | 34.3441 | 11.8848 | 11.1448 | 27.9523 | 43.1548 | 15.7986 | 14.058 | 36.4006
WYLF11 | 132 | 38.7133 | 13.5543 | 12.3287 | 31.4974 | 42.8464 | 15.6283 | 13.9446 | 36.0464
WYLF12 | 132 | 37.3957 | 13.3534 | 11.5084 | 30.3929 | 44.7672 | 16.5226 | 13.5949 | 36.9614
EALI60 | 66 | 59.2497 | 20.8405 | 18.4077 | 47.8806 | 58.447 | 21.3156 | 19.3038 | 49.4486
NHYD60 | 66 | 67.9639 | 26.115 | 15.2695 | 52.2017 | 73.7227 | 29.4738 | 17.3931 | 59.0755
WISD60 | 66 | 47.9804 | 16.2682 | 16.2643 | 39.271 | 33.5374 | 12.97 | 7.4822 | 25.8245
TYNE50 | 11 | 54.9164 | 19.4121 | 13.392 | 40.8448 | 59.76 | 21.71 | 22.06 | 52.76

## D3.7
ETYS Year-10 - NGET Fault Levels (kA), Winter 2021/22 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA41 | 400 | 41.4395 | 15.4114 | 7.6994 | 29.4945 | 36.3622 | 14.2903 | 6.074 | 26.2835
ABHA42 | 400 | 41.4016 | 15.402 | 7.681 | 29.4627 | 36.3296 | 14.282 | 6.0547 | 26.2524
ALVE40 | 400 | 42.5591 | 15.9853 | 6.8065 | 29.4132 | 32.2506 | 12.9188 | 4.9094 | 23.1793
AMEM41 | 400 | 50.686 | 19.3964 | 9.905 | 37.3356 | 41.4347 | 16.5034 | 6.9267 | 30.266
AMEM42 | 400 | 52.8423 | 20.1953 | 10.2666 | 38.8271 | 43.5222 | 17.3228 | 7.1862 | 31.6843
AUST41 | 400 | 115.3699 | 41.0142 | 30.6091 | 88.6119 | 96.2393 | 36.8852 | 20.2405 | 72.4041
AXMI40 | 400 | 44.0801 | 16.3062 | 9.0769 | 32.1373 | 35.7859 | 13.9653 | 6.708 | 26.458
BARK40 | 400 | 230.2887 | 80.5483 | 56.7498 | 170.6622 | 192.8605 | 74.7752 | 40.1078 | 145.856
BEDD4B | 400 | 99.2769 | 37.0013 | 21.3636 | 73.6913 | 81.0232 | 33.7314 | 15.509 | 63.2124
BICF41 | 400 | 85.6345 | 31.3102 | 22.2067 | 66.4861 | 72.0009 | 27.9824 | 13.7338 | 53.307
BICF42 | 400 | 85.3747 | 31.2579 | 22.1624 | 66.3678 | 64.2808 | 25.0988 | 12.1657 | 47.6608
BLYT40 | 400 | 63.6384 | 23.0655 | 13.6607 | 46.2803 | 50.0688 | 19.3599 | 10.8358 | 38.2149
BODE41 | 400 | 104.3151 | 37.931 | 21.8324 | 75.4749 | 79.2874 | 31.0005 | 15.9184 | 59.7598
BOLN40 | 400 | 81.9762 | 30.3192 | 17.6892 | 60.5671 | 56.6181 | 22.2235 | 11.7463 | 43.1751
BOTW40 | 400 | 87.9989 | 31.6507 | 19.7823 | 64.5431 | 78.1248 | 29.9258 | 16.3345 | 58.656
BRAI4A | 400 | 77.2219 | 28.4684 | 19.1608 | 59.4213 | 54.9259 | 21.7833 | 9.4711 | 40.2773
BRAI4B | 400 | 77.2147 | 28.4652 | 19.1675 | 59.4233 | 54.7553 | 21.7202 | 9.4402 | 40.1572
BRAW4A | 400 | 37.1411 | 13.7824 | 9.2547 | 28.746 | 32.9062 | 12.5561 | 8.1908 | 25.9478
BRFO40 | 400 | 163.0028 | 57.4741 | 43.5131 | 124.7938 | 130.8537 | 50.0915 | 28.1286 | 98.9686
BRIN40 | 400 | 88.5292 | 32.564 | 21.4049 | 67.4574 | 70.2974 | 27.3807 | 15.4161 | 54.1383
BRLE40 | 400 | 133.8471 | 48.0821 | 30.8032 | 98.8016 | 109.8334 | 42.42 | 23.8914 | 83.8823
BRWE40 | 400 | 78.7634 | 28.7006 | 18.7771 | 59.3659 | 74.716 | 27.972 | 22.2696 | 61.828
BURW40 | 400 | 112.9566 | 40.6943 | 27.8423 | 85.3927 | 68.7124 | 27.4212 | 12.3422 | 51.1215
CANT40 | 400 | 122.0696 | 44.911 | 25.4302 | 88.9439 | 82.1083 | 33.3238 | 11.7326 | 58.8595
CANW40 | 400 | 51.2966 | 19.019 | 9.6299 | 36.5269 | 39.3485 | 15.3993 | 8.9718 | 30.7497
CAPE41 | 400 | 118.9959 | 41.8448 | 31.4038 | 90.5813 | 100.8141 | 38.2865 | 22.2237 | 76.3689
CAPE42 | 400 | 118.9902 | 41.8417 | 31.4045 | 90.5776 | 100.7456 | 38.2576 | 22.2766 | 76.3809
CARR41 | 400 | 164.2738 | 58.0352 | 37.5154 | 119.5895 | 155.2556 | 58.5352 | 36.1564 | 118.9376
CELL40 | 400 | 131.2052 | 47.623 | 26.9161 | 94.2653 | 96.0007 | 37.889 | 17.7648 | 71.3479
CHIC41 | 400 | 39.9984 | 14.92 | 8.2209 | 29.321 | 32.2062 | 12.5676 | 6.096 | 23.8693
CHIC42 | 400 | 39.4796 | 14.7136 | 8.1537 | 28.9619 | 30.5509 | 11.9699 | 5.4786 | 22.4066
CILF40 | 400 | 105.3072 | 37.4113 | 28.0097 | 80.9173 | 89.2689 | 34.2606 | 18.1846 | 66.6364
CITR40 | 400 | 173.5004 | 61.148 | 40.7209 | 127.1972 | 171.2195 | 67.2609 | 30.7699 | 125.8912
CLEH40 | 400 | 115.7288 | 42.6825 | 23.7559 | 84.1181 | 86.164 | 34.9104 | 12.5974 | 61.9682
CONQ40 | 400 | 177.5557 | 61.1218 | 46.598 | 133.0373 | 162.5308 | 60.533 | 43.3743 | 128.9809
COSO40 | 400 | 148.8265 | 53.852 | 35.1385 | 111.2967 | 122.1481 | 47.0583 | 28.1245 | 94.675
COTT40 | 400 | 228.1614 | 81.0847 | 60.9109 | 175.582 | 206.3032 | 77.99 | 52.1062 | 162.4007
COWL40 | 400 | 138.6748 | 50.0073 | 34.9578 | 105.6788 | 112.4315 | 43.2283 | 23.3861 | 84.5202
CREB40 | 400 | 137.0789 | 49.6243 | 33.2951 | 103.4745 | 106.6097 | 41.0957 | 23.2112 | 81.3293
DAIN40 | 400 | 164.7292 | 58.2599 | 37.3284 | 119.7203 | 154.0707 | 58.2308 | 35.0839 | 117.4348
DIDC41 | 400 | 115.321 | 40.7449 | 33.8857 | 91.5077 | 112.3806 | 41.2907 | 34.8986 | 93.2925
DIDC42 | 400 | 130.5363 | 46.5577 | 36.017 | 101.8595 | 125.0596 | 46.2908 | 36.6978 | 102.1629
DINO40 | 400 | 114.6851 | 38.9612 | 34.0331 | 89.1325 | 115.014 | 42.3959 | 32.9717 | 92.9285
DRAK40 | 400 | 158.5544 | 56.233 | 35.3972 | 114.9226 | 147.6112 | 56.1152 | 34.2963 | 113.6551
DRAX41 | 400 | 159.3893 | 55.9685 | 44.9607 | 124.1121 | 161.2175 | 59.68 | 45.6198 | 130.02
DRAX42 | 400 | 153.4308 | 54.3151 | 43.3644 | 120.1776 | 155.9518 | 57.9412 | 44.011 | 125.9523
DUNG40 | 400 | 123.3724 | 43.8384 | 32.0909 | 94.0878 | 127.0077 | 47.0995 | 36.7325 | 103.3413
EASO40 | 400 | 102.8574 | 37.7313 | 23.7712 | 77.1314 | 79.5508 | 30.2781 | 21.578 | 64.3976
ECLA40 | 400 | 121.1653 | 44.7915 | 25.9301 | 89.2749 | 93.9827 | 36.908 | 17.8454 | 70.0412
EGGB41 | 400 | 133.0872 | 47.5564 | 36.1271 | 103.382 | 128.7076 | 48.3932 | 32.4456 | 100.8839
EGGB42 | 400 | 133.7921 | 47.495 | 36.9335 | 104.1015 | 130.8577 | 48.8655 | 34.4074 | 103.5137
ELST40 | 400 | 120.4291 | 43.8347 | 26.4982 | 88.4898 | 134.364 | 51.335 | 28.6179 | 101.2165
ELST4A | 400 | 61.7543 | 23.3175 | 14.7472 | 47.7231 | 56.3616 | 21.5673 | 14.681 | 45.1818
ENDE40 | 400 | 97.4119 | 36.2242 | 19.0522 | 70.281 | 62.3834 | 24.8684 | 10.3135 | 45.4827
EXET40 | 400 | 72.0929 | 26.0507 | 14.8999 | 51.7412 | 62.2399 | 24.1316 | 12.5918 | 46.719
EXET40 | 400 | 72.0929 | 26.0507 | 14.8999 | 51.7412 | 62.2399 | 24.1316 | 12.5918 | 46.719
FAWL40 | 400 | 95.9955 | 34.1686 | 22.2349 | 70.5566 | 92.1464 | 34.7125 | 21.6486 | 70.7395
FECK40 | 400 | 86.5764 | 32.5783 | 15.0988 | 61.1715 | 69.7123 | 27.5562 | 13.4265 | 52.3968
FENW4A | 400 | 164.3565 | 59.4516 | 39.283 | 123.3603 | 138.4827 | 54.064 | 23.304 | 99.762
FERR40 | 400 | 92.0202 | 33.2023 | 25.0771 | 72.0323 | 85.0798 | 31.9772 | 23.1302 | 68.3528
FINP41 | 400 | 190.0769 | 66.6984 | 44.6128 | 138.9385 | 194.7354 | 73.915 | 41.4535 | 145.9851
FLEE40 | 400 | 113.5143 | 41.0489 | 24.3964 | 82.4483 | 86.5172 | 33.8222 | 16.5249 | 64.3567
FROD40 | 400 | 113.5121 | 39.7832 | 30.8101 | 87.072 | 97.438 | 36.3663 | 25.7069 | 77.1366
GART4A | 400 | 123.8172 | 45.1922 | 30.871 | 94.7824 | 104.7191 | 40.0161 | 23.8845 | 80.4758
GART4B | 400 | 128.2404 | 46.5468 | 32.713 | 98.5401 | 110.2644 | 41.9781 | 26.145 | 85.5109
GRAI41 | 400 | 187.9966 | 64.9948 | 52.172 | 144.0886 | 181.5234 | 67.2345 | 50.9546 | 146.0386
GRAI42 | 400 | 182.1279 | 63.7616 | 50.2723 | 140.4447 | 174.9955 | 65.1531 | 49.1788 | 141.3191
GREN40 | 400 | 86.1385 | 32.8305 | 14.1047 | 60.5341 | 56.5055 | 22.8017 | 9.6576 | 41.9041
GRIW40 | 400 | 80.2415 | 29.1167 | 21.3409 | 62.5181 | 64.4582 | 25.0266 | 12.1128 | 47.5058
HACK40 | 400 | 202.5006 | 70.998 | 47.208 | 147.6144 | 201.8641 | 76.9746 | 40.7395 | 149.5981
HAKB41 | 400 | 59.9868 | 22.7909 | 9.7235 | 41.9548 | 48.2521 | 19.131 | 8.2069 | 35.2622
HAKB42 | 400 | 60.0622 | 22.8386 | 9.7227 | 42.0214 | 49.1238 | 19.4523 | 8.5156 | 36.0252
HAMB4A | 400 | 73.3088 | 26.7405 | 17.3309 | 55.1477 | 61.356 | 23.9217 | 11.3717 | 45.2021
HAMB4B | 400 | 73.2652 | 26.7275 | 17.3043 | 55.1026 | 61.479 | 23.9641 | 11.4283 | 45.3187
HAMH40 | 400 | 86.2323 | 32.1494 | 16.1329 | 61.599 | 76.5168 | 29.818 | 15.076 | 57.245
HARK40 | 400 | 68.7447 | 25.9568 | 11.4375 | 48.1459 | 57.1225 | 22.3953 | 11.5531 | 43.2248
HAWP40 | 400 | 79.7027 | 28.2787 | 18.6093 | 58.6014 | 89.313 | 32.9787 | 23.5668 | 70.2057
HEYS40 | 400 | 103.1863 | 36.4635 | 27.4225 | 78.9896 | 105.6024 | 39.1497 | 30.8284 | 86.1945
HFLD40 | 400 | 132.7533 | 48.2188 | 33.0981 | 101.2897 | 124.9797 | 50.2565 | 22.9776 | 94.0511
HIGM40 | 400 | 115.2103 | 43.246 | 23.3808 | 84.5398 | 96.3955 | 38.6312 | 13.5566 | 68.1894
HIGM4A | 400 | 78.5105 | 29.1288 | 20.7415 | 61.9359 | 68.1276 | 26.4305 | 13.8635 | 51.2419
HIKP40 | 400 | 138.1518 | 46.8162 | 41.5722 | 107.7803 | 154.8346 | 55.8542 | 48.4875 | 127.4773
HINP40 | 400 | 136.8712 | 46.4715 | 40.9484 | 106.669 | 149.4644 | 54.3058 | 44.1172 | 120.9172
HUMR40 | 400 | 131.2182 | 46.1592 | 38.9164 | 104.1954 | 137.1253 | 50.5256 | 39.2686 | 110.7225
HUTT40 | 400 | 73.3227 | 27.3078 | 14.5095 | 53.1285 | 50.6061 | 20.4363 | 7.6119 | 36.5132
IMPP40 | 400 | 74.7304 | 27.3023 | 18.2134 | 56.8247 | 63.9717 | 24.5634 | 14.2345 | 48.9723
INDQ40 | 400 | 40.0832 | 14.7581 | 7.1968 | 28.0679 | 38.1657 | 14.7797 | 7.6258 | 28.5275
IRON40 | 400 | 95.4972 | 34.1874 | 20.9815 | 69.3298 | 90.3083 | 34.3266 | 20.6108 | 69.156
IVER41 | 400 | 48.1334 | 18.1608 | 11.2269 | 36.9101 | 44.9352 | 17.3217 | 10.8422 | 35.3388
IVER42 | 400 | 44.4037 | 16.8206 | 10.2437 | 34.0316 | 40.3507 | 15.6598 | 9.3791 | 31.5254
KEAD41 | 400 | 131.6168 | 47.658 | 34.0646 | 101.4632 | 114.6025 | 43.5998 | 27.7462 | 89.4056
KEAD42 | 400 | 128.7746 | 46.956 | 32.3642 | 98.77 | 110.1123 | 42.1406 | 24.4423 | 84.0381
KEAD43 | 400 | 128.5907 | 47.6549 | 28.048 | 95.4422 | 98.0806 | 38.5965 | 19.0237 | 73.6074
KEAP41 | 400 | 128.7957 | 46.7343 | 32.8497 | 98.9419 | 111.8276 | 42.6219 | 26.7006 | 86.9771
KEAP42 | 400 | 122.5206 | 45.5281 | 26.3552 | 90.7416 | 93.7542 | 37.0553 | 17.6298 | 70.0338
KEMS40 | 400 | 201.0891 | 70.4946 | 51.9187 | 151.6132 | 154.3979 | 60.4146 | 26.804 | 112.2432
KENG41 | 400 | 161.0816 | 56.8556 | 38.7384 | 119.1443 | 165.638 | 63.3714 | 34.315 | 123.9357
KENG42 | 400 | 161.0816 | 56.8556 | 38.7384 | 119.1443 | 165.638 | 63.3714 | 34.315 | 123.9357
KILL40 | 400 | 143.3334 | 50.0717 | 43.3501 | 114.1622 | 150.7671 | 55.2581 | 44.9332 | 123.0799
KINL40 | 400 | 99.8708 | 35.3375 | 28.2311 | 78.2058 | 112.31 | 40.9291 | 34.9092 | 92.7917
KINO40 | 400 | 255.2936 | 86.9581 | 75.4741 | 198.4514 | 238.3157 | 88.1526 | 67.4579 | 192.1244
LACK40 | 400 | 112.0465 | 38.7787 | 28.9603 | 83.8016 | 106.6166 | 39.5821 | 28.5575 | 84.5351
LAGA40 | 400 | 50.2182 | 18.1205 | 11.3936 | 37.0199 | 49.3928 | 18.8087 | 11.7957 | 38.3952
LAKE40 | 400 | 187.6233 | 67.0831 | 44.8676 | 139.7374 | 162.8506 | 63.2385 | 29.0818 | 118.5145
LAND40 | 400 | 38.0874 | 14.1223 | 7.1479 | 27.1198 | 38.6673 | 15.1071 | 6.4679 | 27.8326
LEGA40 | 400 | 136.7951 | 48.6277 | 31.3827 | 100.1526 | 99.648 | 38.9826 | 18.1842 | 73.3139
LITB40 | 400 | 95.668 | 35.1642 | 22.028 | 71.7577 | 76.1948 | 29.0777 | 20.4725 | 61.5947
LITD40 | 400 | 100.9067 | 36.4351 | 25.5932 | 77.1202 | 89.3552 | 33.8184 | 21.4781 | 69.3045
LITT41 | 400 | 157.6586 | 56.8525 | 38.2254 | 118.627 | 149.1184 | 56.7933 | 36.2947 | 116.6125
LITT42 | 400 | 152.1591 | 55.1372 | 35.5617 | 113.5375 | 143.0775 | 54.6862 | 33.894 | 111.232
LOFI4A | 400 | 138.1635 | 50.3 | 32.3579 | 103.4928 | 112.3772 | 43.9898 | 19.4712 | 81.6821
LOFI4B | 400 | 135.6667 | 49.5184 | 31.0394 | 101.0689 | 110.5247 | 43.3187 | 18.9492 | 80.2111
LOVE40 | 400 | 111.4188 | 39.8709 | 24.2677 | 80.6537 | 95.6062 | 36.948 | 17.8855 | 70.1379
LOWE41 | 400 | 56.6799 | 21.3215 | 12.9637 | 43.1168 | 25.2175 | 10.414 | 2.5093 | 17.2369
LYDD40 | 400 | 128.5109 | 45.7117 | 33.0878 | 97.7339 | 126.5341 | 47.5705 | 30.7192 | 97.994
MACC40 | 400 | 96.1109 | 35.7848 | 18.7658 | 69.3731 | 70.5753 | 28.2013 | 10.7987 | 50.6814
MANN40 | 400 | 63.3404 | 23.1672 | 13.122 | 45.8854 | 61.2647 | 23.2259 | 14.4566 | 47.303
MAWO40 | 400 | 74.4935 | 26.9258 | 16.0635 | 54.1422 | 70.782 | 26.7462 | 16.4738 | 54.2987
MEDW40 | 400 | 151.3056 | 53.7707 | 36.4255 | 112.4687 | 137.9678 | 52.4601 | 31.2783 | 105.4682
MELK40 | 400 | 128.3518 | 46.6334 | 26.9301 | 92.8797 | 99.4081 | 39.0492 | 18.1756 | 73.3995
MITY40 | 400 | 91.6597 | 34.4046 | 15.9495 | 64.605 | 64.7454 | 26.0865 | 9.6482 | 46.5401
MONF40 | 400 | 96.6302 | 35.1089 | 24.6619 | 74.3134 | 85.9942 | 32.7245 | 20.3539 | 66.6333
MUCF40 | 400 | 162.3445 | 58.5373 | 38.8631 | 121.6474 | 138.4551 | 53.1079 | 32.2051 | 107.311
MUMB41 | 400 | 49.7674 | 18.5068 | 12.376 | 38.5485 | 46.4324 | 17.6078 | 11.9998 | 36.901
NFLE40 | 400 | 169.1591 | 60.8006 | 39.1122 | 125.0973 | 113.3893 | 45.3288 | 17.948 | 82.0525
NINF40 | 400 | 91.6145 | 33.4175 | 21.4016 | 68.661 | 69.2273 | 26.9995 | 14.8544 | 53.0374
NORM40 | 400 | 97.3119 | 35.5915 | 23.6854 | 74.0195 | 69.5924 | 27.0762 | 16.3023 | 54.5938
NORT40 | 400 | 115.921 | 40.298 | 27.5976 | 84.5875 | 106.6918 | 40.5155 | 20.7634 | 78.061
NURS40 | 400 | 69.6275 | 25.3054 | 14.9613 | 50.7485 | 66.4343 | 25.1611 | 14.8689 | 50.4522
NURS4A | 400 | 57.229 | 21.104 | 12.312 | 42.1575 | 53.0438 | 20.216 | 11.9542 | 40.544
OLDS40 | 400 | 112.054 | 39.7673 | 29.0311 | 85.2706 | 107.732 | 40.0755 | 31.2399 | 87.9152
OSBA41 | 400 | 60.8787 | 22.6688 | 13.728 | 45.7866 | 54.2242 | 20.7862 | 12.9825 | 42.3787
OSBA42 | 400 | 59.0297 | 21.9367 | 13.1662 | 44.1893 | 47.269 | 18.3489 | 9.8524 | 35.8017
PADI40 | 400 | 82.1999 | 30.4114 | 17.523 | 60.5312 | 60.2102 | 23.8583 | 10.2855 | 44.0262
PELH40 | 400 | 187.3438 | 67.0858 | 44.8318 | 139.7054 | 141.9579 | 54.8595 | 29.0723 | 106.6553
PEMB40 | 400 | 65.8538 | 23.1129 | 20.2457 | 52.9323 | 67.6778 | 24.7891 | 21.6839 | 56.7409
PENT40 | 400 | 125.1245 | 42.2187 | 37.3886 | 97.0949 | 122.0053 | 44.9657 | 32.2429 | 95.834
PEWO40 | 400 | 109.3215 | 39.1031 | 26.1334 | 81.4336 | 96.2771 | 36.9397 | 21.5287 | 73.7693
QUER4A | 400 | 88.1653 | 31.7919 | 21.7255 | 66.6861 | 77.8774 | 30.083 | 14.9405 | 57.4842
QUER4B | 400 | 88.1326 | 31.7805 | 21.7184 | 66.6628 | 77.8431 | 30.07 | 14.9337 | 57.4591
RASS40 | 400 | 59.5294 | 21.9668 | 13.6227 | 44.6885 | 48.2823 | 18.8425 | 8.8122 | 35.4595
RATS41 | 400 | 122.7395 | 44.581 | 26.9067 | 89.9538 | 120.0203 | 45.5152 | 29.0408 | 93.409
RATS42 | 400 | 104.2154 | 38.2554 | 22.7628 | 76.8641 | 102.0428 | 38.8669 | 24.4915 | 79.4576
RAYL40 | 400 | 157.6788 | 56.5236 | 38.8714 | 118.8078 | 139.9462 | 53.4712 | 32.3953 | 108.015
RHIG40 | 400 | 80.9119 | 28.96 | 21.5041 | 62.4598 | 77.9789 | 29.1956 | 22.2062 | 63.495
ROCH4A | 400 | 41.3558 | 15.4396 | 9.409 | 31.2439 | 36.9003 | 14.2002 | 8.7365 | 28.8186
ROCK40 | 400 | 107.2966 | 37.8167 | 28.4252 | 81.9061 | 92.7585 | 34.6977 | 24.409 | 73.4789
ROWD40 | 400 | 122.877 | 45.0302 | 28.5938 | 92.2761 | 101.3987 | 39.5605 | 20.5823 | 76.5293
RUGE40 | 400 | 84.1574 | 31.149 | 16.1948 | 60.2461 | 79.1941 | 30.6585 | 16.005 | 59.3626
RYEH40 | 400 | 146.7796 | 52.9562 | 34.46 | 109.3513 | 125.327 | 47.8428 | 30.6152 | 98.2751
SAFO41 | 400 | 78.1239 | 28.3075 | 19.1496 | 59.1825 | 69.9781 | 27.0132 | 15.447 | 53.6495
SALH40 | 400 | 96.3932 | 33.9286 | 22.9569 | 70.9392 | 90.3495 | 34.4108 | 18.8108 | 67.475
SBAR40 | 400 | 63.6676 | 24.2597 | 12.0354 | 46.3438 | 51.1596 | 20.4215 | 8.1697 | 37.05
SEAB40 | 400 | 122.0806 | 42.9255 | 33.7373 | 94.4432 | 112.9545 | 42.2679 | 31.3637 | 91.1395
SELL40 | 400 | 113.684 | 41.6011 | 24.9256 | 83.7584 | 96.5007 | 37.435 | 21.2203 | 74.1614
SELW40 | 400 | 113.818 | 41.6462 | 24.9654 | 83.862 | 96.5698 | 37.4608 | 21.2255 | 74.203
SHBA40 | 400 | 98.6774 | 35.171 | 28.3384 | 78.0777 | 92.1826 | 34.5109 | 26.0904 | 74.8963
SING40 | 400 | 146.0545 | 52.8512 | 34.3598 | 109.1027 | 102.4366 | 40.6845 | 15.8658 | 73.4023
SIZC40 | 400 | 129.49 | 44.664 | 39.258 | 102.4225 | 144.7069 | 52.0326 | 48.144 | 121.7291
SIZE40 | 400 | 129.49 | 44.664 | 39.258 | 102.4225 | 144.7069 | 52.0326 | 48.1431 | 121.7282
SJOW40 | 400 | 186.7499 | 65.2734 | 44.8192 | 137.1297 | 194.28 | 73.1846 | 45.4123 | 148.911
SPEN41 | 400 | 70.1849 | 25.371 | 15.3174 | 51.1974 | 57.3112 | 22.2615 | 10.3267 | 41.8092
SPEN42 | 400 | 69.8669 | 25.3173 | 15.251 | 51.055 | 56.3114 | 21.9161 | 10.0033 | 40.9974
SPLN40 | 400 | 116.3259 | 41.4684 | 32.7186 | 91.3638 | 113.7977 | 42.2043 | 34.4643 | 94.1503
STAL41 | 400 | 56.9103 | 21.7233 | 10.9377 | 41.659 | 44.0212 | 17.5843 | 6.9375 | 31.8055
STAL42 | 400 | 40.1836 | 14.8877 | 10.5176 | 31.572 | 34.9331 | 13.5647 | 8.3308 | 27.5142
STAY41 | 400 | 82.418 | 30.868 | 17.4309 | 61.0848 | 76.7397 | 29.6336 | 18.1443 | 60.0525
STAY42 | 400 | 74.2632 | 28.0342 | 15.2818 | 54.9282 | 63.1747 | 24.6217 | 14.4345 | 49.2549
STAY4A | 400 | 67.0006 | 25.0612 | 15.8495 | 51.2914 | 60.1869 | 23.1192 | 15.4096 | 48.1051
STEW40 | 400 | 87.4064 | 31.0841 | 19.6472 | 63.6067 | 67.2442 | 25.9873 | 14.3152 | 51.0668
STSB40 | 400 | 64.922 | 24.2429 | 14.7943 | 49.0789 | 50.763 | 20.0532 | 8.6323 | 36.9919
STSB4A | 400 | 59.3924 | 22.2038 | 14.119 | 45.5199 | 45.7843 | 17.9885 | 8.5071 | 33.9466
SUND41 | 400 | 128.7327 | 47.4052 | 28.1957 | 95.2369 | 98.5654 | 38.6243 | 18.1668 | 72.7898
SUND42 | 400 | 114.6123 | 42.3695 | 25.0789 | 84.9983 | 89.8123 | 35.105 | 16.949 | 66.5949
SUTB40 | 400 | 116.0239 | 41.4589 | 27.9837 | 86.6155 | 101.1394 | 38.6162 | 23.7223 | 78.3339
SWAN41 | 400 | 75.3947 | 26.8551 | 21.02 | 58.9988 | 72.1436 | 27.2912 | 17.3576 | 55.9532
SWAN42 | 400 | 41.7085 | 15.3555 | 9.9799 | 31.6958 | 38.0112 | 14.4659 | 9.0146 | 29.4725
TAUN41 | 400 | 67.488 | 24.7578 | 13.3224 | 48.3352 | 54.9343 | 21.8546 | 7.6582 | 38.5653
TAUN42 | 400 | 68.9028 | 25.2426 | 13.647 | 49.3455 | 57.1124 | 22.6445 | 8.4036 | 40.4277
THOM40 | 400 | 169.5124 | 61.051 | 41.922 | 128.2612 | 157.8147 | 60.4901 | 35.153 | 120.6989
THTO41 | 400 | 74.3978 | 27.5054 | 16.8861 | 55.7847 | 60.9984 | 23.677 | 11.5494 | 45.0337
THTO42 | 400 | 109.342 | 40.1525 | 26.0808 | 82.865 | 84.0609 | 32.8153 | 15.0744 | 61.4823
THTO43 | 400 | 75.5185 | 27.9025 | 17.6708 | 57.1308 | 64.3165 | 24.8212 | 13.0529 | 48.1554
TILB40 | 400 | 266.5724 | 91.5715 | 76.0156 | 205.5173 | 252.3172 | 94.1397 | 66.1479 | 199.2815
TODP40 | 400 | 99.2089 | 34.7101 | 23.8669 | 72.9544 | 84.7176 | 32.5369 | 15.887 | 61.9011
TRAW40 | 400 | 86.8175 | 31.3257 | 19.7032 | 64.0045 | 68.1326 | 26.7212 | 11.832 | 49.6214
TREU4A | 400 | 122.0158 | 43.831 | 27.3235 | 89.3098 | 94.0822 | 37.0463 | 14.19 | 66.5813
TREU4B | 400 | 122.0158 | 43.831 | 27.3235 | 89.3098 | 93.5563 | 36.8432 | 14.1107 | 66.2148
WALH40 | 400 | 69.4587 | 26.0599 | 13.9824 | 50.8366 | 54.8862 | 21.6831 | 11.673 | 42.3375
WALP40 | 400 | 147.8712 | 51.4107 | 41.0611 | 113.7668 | 131.1408 | 49.2582 | 32.8614 | 102.523
WALX40 | 400 | 171.1615 | 61.2701 | 39.69 | 126.3391 | 137.292 | 53.159 | 28.8601 | 104.0383
WBUR41 | 400 | 253.3641 | 89.5175 | 69.5846 | 196.1815 | 230.8597 | 86.5875 | 63.4466 | 185.8998
WBUR42 | 400 | 253.3641 | 89.5175 | 69.5846 | 196.1815 | 230.8597 | 86.5875 | 63.4466 | 185.8998
WHAM40 | 400 | 206.5625 | 72.4864 | 47.9575 | 150.4687 | 199.7126 | 77.2002 | 38.6172 | 147.7947
WHAM4A | 400 | 142.9843 | 51.3454 | 33.924 | 106.5374 | 130.6369 | 52.8615 | 32.7112 | 107.4687
WHAM4B | 400 | 143.3232 | 51.458 | 33.9839 | 106.7565 | 131.0085 | 53.0196 | 32.7522 | 107.7331
WILE40 | 400 | 125.4378 | 45.7951 | 24.6568 | 89.4209 | 103.7071 | 40.6747 | 18.5148 | 76.0375
WIMB41 | 400 | 142.5787 | 50.5546 | 34.7416 | 106.2366 | 146.811 | 56.4682 | 30.9725 | 110.8306
WTHU40 | 400 | 136.4372 | 50.1692 | 27.6873 | 98.6372 | 97.2994 | 39.1567 | 13.7534 | 69.1293
WTHU4A | 400 | 136.46 | 50.1759 | 27.7036 | 98.663 | 97.3435 | 39.1715 | 13.7796 | 69.1765
WWEY41 | 400 | 54.0596 | 20.2075 | 13.3294 | 41.9072 | 46.2891 | 17.8677 | 11.189 | 36.4578
WWEY42 | 400 | 54.5871 | 20.3476 | 13.5791 | 42.3549 | 46.6818 | 18.0818 | 11.2635 | 36.8351
WYLF40 | 400 | 113.3606 | 37.5447 | 36.6273 | 89.7234 | 134.578 | 47.3683 | 46.2431 | 113.232
WYMO40 | 400 | 165.9821 | 60.1192 | 37.8616 | 122.8829 | 112.9159 | 44.4782 | 19.272 | 82.1737
ABTH20 | 275 | 100.9864 | 35.4399 | 27.1783 | 77.2979 | 106.0434 | 39.4451 | 29.9525 | 85.7363
ALDW20 | 275 | 69.9238 | 26.6957 | 10.4379 | 48.1914 | 65.8724 | 26.4196 | 10.0204 | 47.3833
BAGB21 | 275 | 61.1799 | 22.1886 | 16.114 | 47.4934 | 60.7492 | 23.105 | 16.8313 | 49.5067
BAGB22 | 275 | 32.5888 | 11.3906 | 11.643 | 27.7517 | 37.2197 | 13.4069 | 13.7584 | 32.7186
BARK21 | 275 | 54.6727 | 19.1807 | 18.0124 | 45.138 | 58.4975 | 21.4871 | 18.4915 | 48.8789
BARK22 | 275 | 55.8868 | 19.7775 | 18.8336 | 46.8031 | 60.6848 | 22.2888 | 19.856 | 51.377
BARP21 | 275 | 52.2341 | 18.5533 | 16.9326 | 43.1709 | 55.5419 | 20.5288 | 17.2766 | 46.3088
BARP22 | 275 | 50.5103 | 17.8372 | 15.8356 | 41.0613 | 52.5525 | 19.4875 | 15.4532 | 43.0128
BEDD21 | 275 | 91.9538 | 33.973 | 23.0956 | 71.1406 | 88.525 | 34.7403 | 19.6743 | 68.8046
BEDD22 | 275 | 101.7389 | 37.3419 | 27.0074 | 79.8168 | 99.2017 | 38.4901 | 23.7297 | 78.1629
BESW20 | 275 | 62.1263 | 22.7244 | 11.4997 | 43.6368 | 54.6295 | 21.4572 | 9.4103 | 39.7554
BIRK20 | 275 | 67.3089 | 23.2432 | 18.4551 | 51.326 | 64.9001 | 24.3309 | 14.377 | 48.7861
BISW20 | 275 | 67.1484 | 24.605 | 13.1802 | 47.977 | 60.2991 | 23.7638 | 9.6152 | 43.2223
BLYT20 | 275 | 85.5525 | 30.4884 | 18.5129 | 61.63 | 79.5006 | 30.4653 | 16.2624 | 59.3468
BRAW20 | 275 | 72.8107 | 26.2735 | 17.0312 | 54.1875 | 72.5 | 27.8155 | 15.4327 | 54.7698
BRED20 | 275 | 83.6052 | 30.6012 | 17.3233 | 60.5998 | 75.9513 | 29.8953 | 12.1377 | 54.416
BRIN20 | 275 | 112.2063 | 40.5525 | 28.3762 | 85.7261 | 115.3754 | 44.4666 | 25.3619 | 88.2472
BUSH20 | 275 | 64.867 | 23.7865 | 13.1031 | 46.7423 | 63.3415 | 24.8685 | 11.1421 | 46.3115
BUST21 | 275 | 66.2731 | 23.904 | 17.4683 | 51.2736 | 64.8345 | 25.3527 | 15.1292 | 50.9834
BUST22 | 275 | 66.0171 | 23.8715 | 17.4316 | 51.191 | 63.0848 | 24.9754 | 14.1919 | 49.5125
CAPE21 | 275 | 80.3626 | 27.0871 | 26.5571 | 64.864 | 87.6306 | 31.5975 | 26.7449 | 71.4306
CARE20 | 275 | 55.666 | 20.9596 | 10.1675 | 39.8088 | 46.0212 | 18.3357 | 8.1533 | 34.0839
CHSI20 | 275 | 108.6436 | 40.0584 | 24.8219 | 81.473 | 85.7689 | 34.2595 | 14.2576 | 62.7079
CHTE20 | 275 | 83.9709 | 30.6097 | 20.2098 | 63.4985 | 68.4491 | 26.5916 | 15.2328 | 52.8389
COVE20 | 275 | 64.8051 | 23.5357 | 13.2884 | 46.5728 | 60.7369 | 23.4119 | 12.4109 | 45.5203
CREB21 | 275 | 74.3812 | 26.7178 | 24.0105 | 61.7952 | 73.1348 | 27.2081 | 21.3226 | 59.8007
CREB22 | 275 | 74.359 | 26.7076 | 23.9965 | 61.7669 | 73.0983 | 27.195 | 21.3067 | 59.7662
DUDG20 | 275 | 33.9257 | 12.025 | 9.3703 | 26.3763 | 32.2128 | 11.7496 | 9.9018 | 26.5182
DUNG20 | 275 | 53.2013 | 18.9086 | 19.6168 | 46.3576 | 55.9394 | 20.3478 | 20.5385 | 49.3147
EALI20 | 275 | 72.8492 | 25.8677 | 23.1773 | 59.7597 | 79.8055 | 30.3831 | 22.0273 | 64.9955
ELLA20 | 275 | 72.7398 | 26.6171 | 14.5408 | 52.1831 | 72.1918 | 27.9365 | 13.6144 | 53.1226
ELST21 | 275 | 76.6579 | 28.5857 | 16.9896 | 57.4159 | 81.1433 | 31.4362 | 17.4156 | 61.873
ELST22 | 275 | 76.9907 | 28.4291 | 20.369 | 60.5739 | 80.3747 | 30.4794 | 21.5235 | 64.6278
FECK20 | 275 | 64.7585 | 23.834 | 15.2131 | 48.9194 | 64.6528 | 24.7916 | 15.1617 | 50.2223
FERR21 | 275 | 77.6534 | 27.7567 | 22.2146 | 61.4686 | 82.9201 | 30.9914 | 23.1134 | 66.9419
FERR22 | 275 | 79.3239 | 28.0417 | 24.9396 | 64.5966 | 89.21 | 32.7979 | 28.62 | 75.0032
FERR23 | 275 | 70.0947 | 24.8153 | 24.8101 | 59.9042 | 78.8116 | 28.9294 | 26.955 | 67.8674
FERR2A | 275 | 69.8702 | 24.758 | 24.6192 | 59.6322 | 77.8828 | 28.6345 | 26.2537 | 66.749
FERR2B | 275 | 77.9789 | 27.632 | 24.0589 | 63.1364 | 86.4946 | 32.0365 | 25.5232 | 70.8296
FFES21 | 275 | 39.7599 | 15.0071 | 7.4917 | 28.7149 | 38.8694 | 15.3141 | 6.4538 | 28.1112
FFES22 | 275 | 39.7513 | 15.008 | 7.4747 | 28.6992 | 38.8013 | 15.2786 | 6.4459 | 28.0532
FIDF21 | 275 | 68.8123 | 23.7994 | 23.6483 | 57.3058 | 73.3913 | 26.472 | 25.1431 | 62.5801
FIDF22 | 275 | 69.5085 | 24.0248 | 23.5374 | 57.5136 | 74.0611 | 26.7469 | 24.9619 | 62.7878
FIDF23 | 275 | 89.4811 | 30.6862 | 25.9536 | 69.3505 | 92.592 | 33.6466 | 27.7058 | 75.2893
FIDF24 | 275 | 89.184 | 30.5837 | 25.8184 | 69.0702 | 91.8881 | 33.4107 | 27.3669 | 74.6167
FOUR20 | 275 | 39.6349 | 15.6271 | 4.7854 | 26.8855 | 30.8915 | 12.8658 | 2.877 | 21.072
FROD21 | 275 | 65.627 | 22.8929 | 22.2164 | 54.5919 | 67.4681 | 24.6484 | 20.9331 | 55.7911
FROD22 | 275 | 64.5822 | 22.521 | 22.2875 | 54.137 | 66.7494 | 24.2822 | 21.9917 | 56.3319
GRSA20 | 275 | 103.1603 | 34.9666 | 33.9706 | 83.4208 | 111.7966 | 40.3655 | 34.7881 | 91.8735
GRSB20 | 275 | 103.991 | 35.2148 | 34.4787 | 84.28 | 113.7844 | 40.9737 | 36.0788 | 94.0244
HARK21 | 275 | 47.1725 | 17.7477 | 11.5158 | 36.6148 | 49.9693 | 19.244 | 12.1803 | 39.3954
HARK22 | 275 | 48.9196 | 18.4929 | 11.7549 | 37.9078 | 52.792 | 20.3677 | 12.9976 | 41.8017
HARM20 | 275 | 65.7526 | 24.0457 | 13.1027 | 47.1084 | 59.6459 | 23.3564 | 9.3208 | 42.3518
HATL20 | 275 | 88.8711 | 31.0123 | 25.8999 | 69.7579 | 95.1287 | 34.8733 | 27.9521 | 77.2705
HAWP20 | 275 | 79.8759 | 28.4542 | 19.6833 | 59.9237 | 88.1424 | 32.7523 | 24.0188 | 70.3376
HEDN20 | 275 | 73.2358 | 26.0229 | 20.923 | 57.7249 | 73.2736 | 27.1526 | 21.2016 | 59.6012
HINP21 | 275 | 22.323 | 7.9046 | 8.6203 | 19.7991 | 23.8223 | 8.6123 | 8.8768 | 21.0563
HINP22 | 275 | 22.8111 | 8.0856 | 8.7034 | 20.1382 | 27.3878 | 9.9591 | 9.6188 | 23.7032
HURS20 | 275 | 88.913 | 32.3982 | 24.812 | 70.63 | 87.6698 | 35.6867 | 19.0932 | 69.5619
IROA20 | 275 | 73.3066 | 27.2482 | 15.6394 | 54.1741 | 66.7945 | 26.0706 | 13.8991 | 50.7685
IVER21 | 275 | 70.392 | 26.1175 | 17.4277 | 54.3634 | 73.6324 | 28.1599 | 17.7221 | 57.5463
IVER22 | 275 | 75.68 | 28.2795 | 16.5985 | 56.5917 | 71.7211 | 28.0913 | 14.6601 | 54.3872
JORD20 | 275 | 72.9968 | 27.7321 | 12.8547 | 52.0738 | 65.9211 | 27.9299 | 8.9192 | 48.4181
KEAR20 | 275 | 81.7655 | 29.1205 | 21.2854 | 62.468 | 84.9009 | 32.1182 | 20.2441 | 65.6662
KIBY21 | 275 | 91.7522 | 31.5465 | 23.5754 | 68.1889 | 89.2028 | 33.4274 | 19.4839 | 66.7574
KIBY22 | 275 | 77.1092 | 27.1475 | 18.9354 | 57.3277 | 71.6364 | 27.0539 | 15.6013 | 53.8612
KIRK20 | 275 | 60.3815 | 21.9481 | 14.1296 | 45.1688 | 55.5081 | 21.6803 | 11.2714 | 41.932
KIRK2A | 275 | 61.7032 | 22.313 | 14.8525 | 46.4079 | 54.9154 | 21.9779 | 10.9089 | 41.9903
KITW20 | 275 | 67.5273 | 24.5476 | 13.4911 | 48.2066 | 65.2839 | 25.4291 | 11.7174 | 47.6797
KNAR20 | 275 | 30.1377 | 12.0283 | 3.3901 | 20.4007 | 28.0491 | 11.4119 | 4.4766 | 20.6154
LACK20 | 275 | 38.1817 | 13.1232 | 13.3508 | 31.9097 | 41.6562 | 15.0495 | 14.3883 | 35.6715
LALE20 | 275 | 70.4333 | 25.2246 | 20.5289 | 56.2018 | 75.2079 | 29.3646 | 17.4311 | 58.9589
LISD20 | 275 | 82.7183 | 28.7065 | 20.6341 | 61.2312 | 81.8053 | 31.0003 | 17.4058 | 61.2467
LISD2A | 275 | 61.0311 | 21.4019 | 16.6124 | 46.8792 | 59.7187 | 22.7296 | 13.527 | 45.6715
MACC20 | 275 | 58.9235 | 21.8335 | 14.8904 | 45.7677 | 53.898 | 20.7635 | 12.2712 | 41.6353
MAGA20 | 275 | 70.7339 | 25.5056 | 16.3245 | 52.3949 | 70.6294 | 27.7546 | 13.3703 | 52.6212
MONF21 | 275 | 80.2319 | 28.7595 | 23.2974 | 63.9695 | 83.0166 | 31.2003 | 21.9656 | 66.0895
MONF22 | 275 | 68.1063 | 24.2967 | 23.3392 | 57.7 | 72.6059 | 26.9437 | 22.5563 | 60.6605
NECH20 | 275 | 79.7246 | 28.4211 | 21.5757 | 61.7692 | 77.0592 | 29.4786 | 17.1179 | 58.807
NEEP20 | 275 | 88.6566 | 32.9466 | 19.0158 | 65.6094 | 85.0542 | 34.903 | 15.5897 | 64.95
NHYD2A | 275 | 47.7157 | 18.5902 | 7.5182 | 33.8088 | 40.6477 | 19.1501 | 2.4004 | 29.4827
NHYD2B | 275 | 50.0519 | 19.6625 | 7.0607 | 34.8677 | 41.8256 | 19.3319 | 3.2347 | 30.5741
NORL21 | 275 | 74.5522 | 28.3272 | 13.0028 | 53.0636 | 66.9543 | 29.0749 | 6.729 | 47.8472
NORL22 | 275 | 74.5081 | 28.2219 | 13.5831 | 53.4949 | 67.4869 | 28.7683 | 7.6919 | 48.3764
NORT21 | 275 | 37.0769 | 12.811 | 13.7725 | 31.8899 | 41.1267 | 14.8124 | 14.4059 | 35.3538
NORT22 | 275 | 34.7615 | 12.3266 | 12.7805 | 30.213 | 38.5549 | 14.2156 | 12.716 | 32.8199
OCKH20 | 275 | 65.8783 | 24.1083 | 12.5279 | 46.6222 | 65.6623 | 25.7639 | 11.6856 | 48.1213
OFFE20 | 275 | 71.9616 | 25.9332 | 14.7486 | 51.4236 | 67.1035 | 26.3647 | 10.2543 | 47.5395
OLDB20 | 275 | 56.9952 | 20.9672 | 11.7153 | 41.3674 | 57.7001 | 22.378 | 11.037 | 42.6843
PENN20 | 275 | 72.9176 | 26.4222 | 16.9446 | 54.3112 | 75.8145 | 28.9196 | 16.6611 | 57.5595
PEWO21 | 275 | 73.1876 | 26.3343 | 21.4878 | 58.7301 | 73.451 | 27.4302 | 20.9826 | 59.7748
PEWO22 | 275 | 71.7848 | 25.822 | 21.4042 | 57.9221 | 73.0063 | 27.2683 | 20.5568 | 59.12
PITS20 | 275 | 96.5437 | 35.5363 | 21.3941 | 71.65 | 96.2001 | 38.7395 | 16.1414 | 70.9274
POPP20 | 275 | 29.5242 | 11.9937 | 2.7404 | 19.702 | 28.6774 | 11.9035 | 3.118 | 19.952
PREN20 | 275 | 56.0382 | 20.5108 | 11.7381 | 40.7447 | 59.1937 | 23.319 | 13.8325 | 46.8105
PYLE21 | 275 | 72.5883 | 26.4846 | 14.9022 | 52.3571 | 65.6323 | 26.0942 | 10.8866 | 47.7894
PYLE22 | 275 | 72.4155 | 26.4325 | 14.8196 | 52.2008 | 65.3238 | 26.035 | 10.6101 | 47.4292
RAIN20 | 275 | 109.9044 | 36.8658 | 31.3052 | 83.4413 | 101.7342 | 37.7317 | 22.6428 | 76.0035
RATS2A | 275 | 43.2721 | 15.8642 | 13.6053 | 36.0407 | 45.1774 | 16.4295 | 19.0022 | 42.2371
REBR21 | 275 | 53.7789 | 19.1611 | 15.937 | 43.035 | 53.1784 | 20.2156 | 12.1754 | 40.7645
REBR22 | 275 | 54.2144 | 19.4655 | 16.2176 | 43.746 | 53.5529 | 20.4792 | 11.9263 | 40.8882
ROCH20 | 275 | 79.2043 | 29.0554 | 15.7551 | 56.8457 | 74.8307 | 29.0802 | 14.6855 | 55.8112
SAEN20 | 275 | 73.3348 | 26.0632 | 20.9783 | 57.8372 | 73.4883 | 27.216 | 21.4371 | 59.9264
SAES20 | 275 | 73.8379 | 26.2079 | 21.2245 | 58.2881 | 74.1173 | 27.4051 | 22.0655 | 60.8221
SALH20 | 275 | 71.9964 | 25.556 | 19.8482 | 55.9899 | 74.5534 | 27.5329 | 23.0371 | 61.9745
SALH2A | 275 | 70.3251 | 25.2011 | 19.184 | 54.8238 | 71.1459 | 26.4066 | 22.2743 | 59.619
SHEC20 | 275 | 77.9909 | 29.4119 | 14.6495 | 56.2442 | 72.5367 | 30.9315 | 8.6821 | 52.4259
SJOW20 | 275 | 43.4118 | 15.2796 | 17.1134 | 38.7219 | 50.4699 | 18.2428 | 19.298 | 45.0972
SKLG20 | 275 | 69.4714 | 25.0348 | 16.1822 | 51.5868 | 62.0688 | 24.1279 | 12.3883 | 46.5104
SMAN20 | 275 | 79.5369 | 28.9405 | 19.1442 | 60.0723 | 73.8707 | 28.6489 | 15.1813 | 55.697
SSHI20 | 275 | 68.6226 | 24.7954 | 13.0856 | 48.1516 | 62.5568 | 24.5912 | 10.1986 | 44.9758
STAL20 | 275 | 90.6894 | 32.9808 | 17.9312 | 64.5732 | 81.3994 | 31.8358 | 15.429 | 60.4516
STEW20 | 275 | 85.8642 | 30.8093 | 19.7894 | 63.3603 | 81.6381 | 31.0763 | 18.6747 | 62.6233
SWAN20 | 275 | 26.7975 | 9.6748 | 8.729 | 22.4112 | 30.0141 | 11.1204 | 9.3248 | 25.0514
TEMP21 | 275 | 96.5352 | 35.5025 | 21.7481 | 71.9561 | 94.1575 | 37.3453 | 16.9232 | 69.7375
TEMP22 | 275 | 96.9682 | 35.624 | 21.9931 | 72.373 | 95.1625 | 37.7194 | 17.2239 | 70.5672
THUR20 | 275 | 85.6084 | 32.9148 | 11.3389 | 57.8875 | 81.4263 | 33.132 | 10.4258 | 57.2814
THUR2A | 275 | 79.1285 | 30.7667 | 10.3157 | 53.8265 | 72.4391 | 29.6912 | 8.618 | 50.6077
TILB21 | 275 | 81.8822 | 29.2656 | 26.2967 | 67.6846 | 87.3551 | 32.2024 | 28.0786 | 73.6196
TILB22 | 275 | 80.8936 | 29.016 | 24.3695 | 65.4044 | 87.6463 | 32.4739 | 26.0243 | 71.9493
TINP21 | 275 | 87.2082 | 32.2772 | 18.6665 | 64.3134 | 81.2087 | 32.0659 | 14.3062 | 59.6542
TINP22 | 275 | 86.9905 | 32.2477 | 18.6352 | 64.2404 | 81.0888 | 32.029 | 14.2953 | 59.5912
TOTT21 | 275 | 55.1719 | 19.7077 | 16.4229 | 44.2938 | 55.0616 | 20.8595 | 13.2245 | 42.7242
TOTT21 | 275 | 55.1719 | 19.7077 | 16.4229 | 44.2938 | 55.0616 | 20.8595 | 13.2245 | 42.7242
TOTT22 | 275 | 55.5112 | 19.9593 | 16.6293 | 44.856 | 55.7625 | 21.2099 | 13.2381 | 43.2334
TOTT22 | 275 | 55.5112 | 19.9593 | 16.6293 | 44.856 | 55.7625 | 21.2099 | 13.2381 | 43.2334
TRAW20 | 275 | 52.3334 | 18.5603 | 17.4525 | 43.7007 | 55.1792 | 20.3858 | 16.08 | 44.9098
TREM20 | 275 | 53.3371 | 20.5469 | 7.0118 | 36.0695 | 44.8302 | 18.2805 | 5.6799 | 31.5325
TYNE20 | 275 | 63.9987 | 23.2622 | 11.6759 | 44.5737 | 57.7597 | 22.621 | 9.8513 | 41.8422
TYNE2A | 275 | 63.1345 | 23.1251 | 11.4242 | 44.128 | 54.6747 | 21.6787 | 8.2689 | 38.9272
UPPB21 | 275 | 55.5204 | 20.4879 | 13.514 | 42.4882 | 53.7783 | 20.7531 | 11.7377 | 41.0869
UPPB22 | 275 | 52.6651 | 19.5452 | 12.9258 | 40.567 | 50.388 | 19.4845 | 11.0362 | 38.5915
USKM21 | 275 | 91.2019 | 32.7454 | 24.3218 | 70.6308 | 97.9822 | 36.828 | 26.6413 | 78.724
USKM23 | 275 | 89.2478 | 32.1069 | 23.5309 | 68.937 | 93.9268 | 35.48 | 24.272 | 74.4483
WARL20 | 275 | 90.2808 | 32.6983 | 22.0329 | 68.2752 | 75.6197 | 29.5899 | 13.1151 | 54.9616
WASF21 | 275 | 63.5346 | 23.0253 | 13.9136 | 46.4763 | 53.1929 | 20.9018 | 7.7303 | 37.29
WASF22 | 275 | 69.3517 | 24.9468 | 15.1136 | 50.3938 | 57.9919 | 22.8379 | 8.0171 | 40.3148
WBOL20 | 275 | 77.8601 | 27.6392 | 16.1827 | 55.2703 | 70.6244 | 27.5572 | 11.9028 | 50.8746
WHGA20 | 275 | 77.3476 | 28.1071 | 16.3591 | 56.1086 | 69.9122 | 27.5012 | 11.251 | 50.1436
WHSO20 | 275 | 91.6499 | 32.9116 | 24.6559 | 71.1999 | 96.593 | 36.4613 | 25.1086 | 76.6727
WHSO2A | 275 | 63.1126 | 23.0342 | 18.3228 | 50.898 | 63.6316 | 23.9634 | 18.494 | 52.3834
WHSO2B | 275 | 63.1233 | 23.0394 | 18.3235 | 50.9061 | 63.6439 | 23.9693 | 18.495 | 52.3927
WIBA20 | 275 | 94.4138 | 34.857 | 20.4412 | 69.7365 | 92.3395 | 37.7779 | 13.2215 | 66.6474
WIEN20 | 275 | 63.917 | 23.4733 | 12.2179 | 45.4142 | 62.5374 | 24.6498 | 10.7286 | 45.5886
WILL20 | 275 | 25.6469 | 9.2083 | 9.4084 | 22.4308 | 26.6345 | 9.7033 | 9.5976 | 23.3202
WILT2A | 275 | 101.3585 | 34.3801 | 33.618 | 82.2388 | 109.6808 | 39.5854 | 34.4368 | 90.419
WILT2B | 275 | 101.3585 | 34.3801 | 33.618 | 82.2388 | 109.6808 | 39.5854 | 34.4368 | 90.419
WILT2C | 275 | 102.1808 | 34.627 | 34.1183 | 83.0882 | 111.6264 | 40.1821 | 35.7029 | 92.529
WILT2D | 275 | 102.1656 | 34.6219 | 34.1144 | 83.0772 | 111.6081 | 40.1757 | 35.6966 | 92.5137
WIMB20 | 275 | 95.5422 | 35.0416 | 25.0959 | 74.6522 | 91.9206 | 36.9075 | 23.0657 | 75.2608
WISD20 | 275 | 83.9687 | 29.5422 | 28.0481 | 69.8271 | 95.1616 | 35.151 | 30.2569 | 79.9679
WISD2A | 275 | 68.2255 | 24.3441 | 21.5838 | 56.0115 | 72.4259 | 28.1512 | 22.7417 | 62.5535
WISD2B | 275 | 72.0852 | 25.6193 | 22.8973 | 59.1284 | 78.3558 | 29.9941 | 23.5513 | 65.9694
WMEL20 | 275 | 82.6118 | 30.9166 | 14.9452 | 58.6679 | 76.0961 | 30.217 | 12.1247 | 54.858
WWEY21 | 275 | 81.3536 | 30.2427 | 20.65 | 63.4196 | 76.9849 | 29.6473 | 18.2519 | 60.1795
WWEY22 | 275 | 82.9051 | 31.0502 | 18.8077 | 62.7193 | 78.2509 | 30.3138 | 17.6021 | 60.4723
ABTH10 | 132 | 70.3817 | 25.1594 | 20.0058 | 55.5866 | 78.9476 | 29.7253 | 21.5037 | 63.5416
AMEM10 | 132 | 26.315 | 9.35 | 9.3874 | 22.6102 | 31.8057 | 11.6334 | 10.5033 | 26.9554
AXMI10 | 132 | 27.0923 | 9.5945 | 9.0769 | 22.6455 | 32.5717 | 12.0453 | 10.058 | 27.0926
BARK10 | 132 | 27.362 | 9.1201 | 10.0411 | 22.9389 | 32.4125 | 11.6724 | 10.7819 | 27.2892
BREL11 | 132 | 17.6013 | 7.376 | 1.3463 | 11.7775 | 16.9584 | 7.2329 | 2.3514 | 12.5803
BREL12 | 132 | 17.0201 | 7.1814 | 1.3244 | 11.4804 | 16.6832 | 7.156 | 2.309 | 12.4291
BRIM10 | 132 | 74.3287 | 28.4269 | 26.2473 | 66.449 | 94.0541 | 37.2804 | 30.8639 | 83.5864
CARR11 | 132 | 70.2757 | 24.4071 | 22.5765 | 57.0933 | 85.6862 | 31.5728 | 27.2987 | 71.9495
CARR12 | 132 | 68.0876 | 24.0329 | 18.9233 | 52.9109 | 78.5773 | 30.6542 | 15.6083 | 58.9599
CARR13 | 132 | 67.7231 | 23.9989 | 18.1762 | 52.1157 | 77.6687 | 30.5509 | 13.7085 | 56.914
CARR14 | 132 | 68.3884 | 24.0874 | 19.3755 | 53.4402 | 79.4849 | 30.7861 | 16.6214 | 60.1595
CELL11 | 132 | 47.6827 | 16.5432 | 13.0705 | 36.4661 | 58.1129 | 22.1996 | 14.8562 | 46.2512
CELL11 | 132 | 47.6827 | 16.5432 | 13.0705 | 36.4661 | 58.1129 | 22.1996 | 14.8562 | 46.2512
CELL12 | 132 | 44.0644 | 15.8632 | 12.4317 | 34.8657 | 52.1614 | 20.1015 | 13.3501 | 41.7779
DRAK10 | 132 | 31.9241 | 10.9409 | 11.9451 | 27.4178 | 39.1188 | 14.1492 | 14.2518 | 34.2618
ECLA11 | 132 | 32.0526 | 11.5739 | 10.9181 | 27.286 | 39.3085 | 14.4914 | 13.2718 | 33.7657
ECLA12 | 132 | 34.3829 | 12.2455 | 11.9881 | 29.3059 | 38.0271 | 14.0098 | 12.88 | 32.6929
ELLA10 | 132 | 49.3575 | 17.4292 | 15.049 | 39.6976 | 65.0734 | 24.1292 | 18.2135 | 52.3374
ELST10 | 132 | 111.0067 | 41.2655 | 28.3295 | 86.6877 | 133.1081 | 51.944 | 33.6351 | 107.0949
FAWL10 | 132 | 52.5509 | 18.9684 | 15.9911 | 42.8165 | 65.0483 | 24.5719 | 18.187 | 52.9368
FERR11 | 132 | 55.7904 | 19.5793 | 18.7012 | 46.3905 | 68.2088 | 25.0672 | 22.2776 | 57.7279
FERR12 | 132 | 17.287 | 6.0227 | 6.4563 | 14.9736 | 20.62 | 7.4191 | 7.3749 | 17.8671
GREN11 | 132 | 60.2471 | 22.3735 | 15.9573 | 47.5982 | 66.4076 | 25.8713 | 16.5883 | 53.1759
GREN12 | 132 | 51.7146 | 19.7286 | 12.8236 | 40.7241 | 55.4837 | 22.0681 | 12.6868 | 43.8959
HAMH1B | 132 | 39.1013 | 14.3988 | 10.9929 | 31.3559 | 46.8481 | 18.3449 | 10.4133 | 36.3568
HAMH1C | 132 | 39.1287 | 14.2267 | 12.384 | 32.5035 | 46.7604 | 17.7638 | 13.6424 | 38.7642
HARK11 | 132 | 31.8056 | 12.3946 | 8.1332 | 25.6619 | 36.9472 | 14.7703 | 9.3367 | 30.2251
HARK12 | 132 | 29.7336 | 11.4191 | 7.4466 | 23.5956 | 34.742 | 13.7087 | 8.0753 | 27.4623
HARK13 | 132 | 20.0549 | 8.3112 | 6.2815 | 18.0353 | 23.2952 | 9.5911 | 7.1517 | 20.7156
HEYS10 | 132 | 43.6279 | 14.0659 | 13.0215 | 32.9137 | 44.1276 | 15.8254 | 14.458 | 36.8385
IROA11 | 132 | 69.2413 | 25.413 | 16.9451 | 52.8845 | 83.4013 | 32.2526 | 17.995 | 63.6071
IROA12 | 132 | 65.7321 | 24.7797 | 14.2826 | 49.3264 | 75.0757 | 29.7255 | 14.2562 | 56.2944
IROA13 | 132 | 63.4872 | 24.2521 | 12.14 | 46.4376 | 63.1025 | 25.1557 | 11.8484 | 47.4239
IRON11 | 132 | 33.8473 | 11.7455 | 9.4627 | 26.0733 | 36.8332 | 13.7535 | 10.2575 | 29.708
IRON12 | 132 | 33.4973 | 11.6375 | 9.2436 | 25.7015 | 36.5262 | 13.5956 | 10.5958 | 29.8229
IRON13 | 132 | 18.6707 | 6.7419 | 6.5548 | 16.0892 | 21.9541 | 8.0603 | 7.4063 | 18.8054
KINO10 | 132 | 33.5048 | 11.6596 | 11.9529 | 28.4421 | 41.3627 | 15.25 | 14.5047 | 36.0715
LITT11 | 132 | 18.422 | 6.5931 | 6.7305 | 16.0545 | 23.6737 | 8.7239 | 8.0639 | 20.4014
LITT12 | 132 | 19.9529 | 7.1643 | 6.8458 | 16.9777 | 25.8616 | 9.5494 | 8.3199 | 21.8248
MELK10 | 132 | 43.018 | 14.7855 | 15.9715 | 36.8814 | 52.7854 | 19.1578 | 18.3945 | 45.4877
MILH11 | 132 | 58.558 | 22.3304 | 12.1606 | 43.7405 | 67.4372 | 27.4792 | 12.6796 | 51.5411
MILH12 | 132 | 24.3555 | 8.9402 | 7.9534 | 20.5967 | 28.7138 | 10.8915 | 8.271 | 23.6739
OCKH10 | 132 | 27.2073 | 9.6147 | 9.3666 | 22.9639 | 35.6031 | 13.004 | 11.8353 | 30.2257
OLDS10 | 132 | 81.4591 | 29.3233 | 19.6968 | 61.1661 | 89.9055 | 34.3022 | 21.5893 | 70.1
PADI10 | 132 | 28.7665 | 10.1238 | 10.2309 | 24.5481 | 35.7108 | 13.0505 | 12.3445 | 30.8006
PEMB10 | 132 | 26.4067 | 9.4141 | 9.6893 | 23.0028 | 33.672 | 12.4211 | 11.8159 | 29.382
RUGE11 | 132 | 39.7947 | 14.3181 | 12.5052 | 32.7541 | 45.7879 | 17.0096 | 14.5931 | 38.6483
RUGE12 | 132 | 20.2401 | 7.8621 | 2.3119 | 13.4305 | 16.0244 | 6.7639 | 1.1457 | 10.7113
STEN10 | 132 | 57.491 | 19.3033 | 15.6162 | 42.9152 | 70.6995 | 25.5031 | 18.1651 | 54.232
STES10 | 132 | 57.7634 | 19.3701 | 15.861 | 43.2545 | 70.7364 | 25.5169 | 18.1587 | 54.245
STYC10 | 132 | 28.3916 | 9.8647 | 10.6735 | 24.6243 | 35.5847 | 12.9793 | 12.8481 | 31.2036
WALP11 | 132 | 94.2056 | 32.4527 | 31.1904 | 77.0855 | 114.6309 | 42.2795 | 36.0456 | 95.8378
WALP12 | 132 | 37.0025 | 11.9649 | 9.1313 | 26.0522 | 34.7154 | 12.6324 | 10.4858 | 28.3507
WALP13 | 132 | 39.9763 | 12.7433 | 9.6757 | 27.6974 | 36.7296 | 13.3654 | 11.1021 | 30.0036
WALP11 | 132 | 94.2056 | 32.4527 | 31.1904 | 77.0855 | 114.6309 | 42.2795 | 36.0456 | 95.8378
WBUR11 | 132 | 23.5824 | 8.7226 | 7.8953 | 20.231 | 27.7891 | 10.6855 | 9.3273 | 24.4389
WBUR12 | 132 | 25.4014 | 9.6704 | 8.0909 | 21.767 | 29.5628 | 11.6111 | 9.53 | 25.9505
WILL11 | 132 | 50.4263 | 18.2139 | 14.9865 | 40.7449 | 59.0136 | 22.4565 | 17.2008 | 48.9591
WILL12 | 132 | 44.504 | 16.5514 | 11.8434 | 35.2506 | 48.3784 | 18.8842 | 13.2382 | 39.9445
WILL1A | 132 | 49.7356 | 18.0126 | 14.439 | 39.9126 | 57.6588 | 22.0251 | 16.1715 | 47.3197
WILL1B | 132 | 49.6126 | 17.9766 | 14.3484 | 39.7712 | 57.3931 | 21.9378 | 15.9919 | 47.0167
WIMB11 | 132 | 22.6795 | 7.9155 | 8.3669 | 19.5612 | 27.2213 | 10.0409 | 9.4045 | 23.6045
WIMB11 | 132 | 22.6795 | 7.9155 | 8.3669 | 19.5612 | 27.2213 | 10.0409 | 9.4045 | 23.6045
WIMB12 | 132 | 35.0906 | 12.7564 | 10.6176 | 28.6579 | 41.4604 | 15.5808 | 11.8444 | 33.879
WIMB12 | 132 | 35.0906 | 12.7564 | 10.6176 | 28.6579 | 41.4604 | 15.5808 | 11.8444 | 33.879
WYLF11 | 132 | 40.8413 | 14.3354 | 13.3606 | 33.634 | 45.666 | 16.6254 | 15.3858 | 38.8976
WYLF12 | 132 | 39.4741 | 14.1263 | 12.4829 | 32.4605 | 48.0637 | 17.7066 | 15.0686 | 40.1096
EALI60 | 66 | 60.771 | 21.4257 | 19.1897 | 49.4903 | 59.3538 | 21.6674 | 19.8491 | 50.4915
NHYD60 | 66 | 68.6905 | 26.4729 | 15.3513 | 52.7895 | 74.4092 | 29.7996 | 17.4969 | 59.6399
WISD60 | 66 | 48.1725 | 16.3723 | 16.4103 | 39.5642 | 33.4708 | 12.9694 | 7.4601 | 25.8016
TYNE50 | 11 | 55.3543 | 19.7874 | 19.4673 | 47.4509 | 59.76 | 21.71 | 22.06 | 52.76