## Menu
Electricity Ten Year Statement 2013
Appendix D - Fault Levels
Table | Title
D1.1 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2013/14
D1.2 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2014/15
D1.3 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2015/16
D1.4 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2016/17
D1.5 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2017/18
D1.6 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2019/20
D1.7 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2022/23
D2.1 | SPT Fault Levels (kA), Winter 2013/14
D2.2 | SPT Fault Levels (kA), Winter 2014/15
D2.3 | SPT Fault Levels (kA), Winter 2015/16
D2.4 | SPT Fault Levels (kA), Winter 2016/17
D2.5 | SPT Fault Levels (kA), Winter 2017/18
D2.6 | SPT Fault Levels (kA), Winter 2019/20
D2.7 | SPT Fault Levels (kA), Winter 2022/23
D3.1 | NGET Fault Levels (kA), Winter 2013/14
D3.2 | NGET Fault Levels (kA), Winter 2014/15
D3.3 | NGET Fault Levels (kA), Winter 2015/16
D3.4 | NGET Fault Levels (kA), Winter 2016/17
D3.5 | NGET Fault Levels (kA), Winter 2017/18
D3.6 | NGET Fault Levels (kA), Winter 2019/20
D3.7 | NGET Fault Levels (kA), Winter 2022/23

## D1.1
ETYS Yr 1 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2013/14 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
BEAULY | 400 | 17.53 | 6.93 | 4.08 | 13.89 | 19.26 | 7.57 | 4.53 | 15.23
FORT AUGUSTUS | 400 | 13.82 | 5.45 | 3.1 | 10.81 | 12.81 | 5.08 | 2.75 | 9.94
BEAULY | 275 | 34.57 | 14.2 | 6.52 | 26.61 | 38.05 | 15.51 | 7.33 | 29.26
BERRYBURN | 275 | 25.38 | 11.19 | 1.66 | 17.48 | 21.17 | 9.28 | 1.93 | 15.05
BLACKHILLOCK | 275 | 45.05 | 18.73 | 6.01 | 32.5 | 39.31 | 16.52 | 5.09 | 28.46
CAIRN UISH | 275 | 26.41 | 11.67 | 1.6 | 18.11 | 21.85 | 9.59 | 1.92 | 15.48
DOUNREAY | 275 | 13.31 | 5.51 | 1.95 | 9.74 | 13.29 | 5.39 | 2.45 | 10.08
FASNAKYLE | 275 | 24 | 9.69 | 4.55 | 18.26 | 21.9 | 8.81 | 4.34 | 16.8
FORT AUGUSTUS | 275 | 18.62 | 7.46 | 3.57 | 14.12 | 15.65 | 6.26 | 3.28 | 12.13
FOYERS | 275 | 28.43 | 11.95 | 5.19 | 22.09 | 27.23 | 11.27 | 5.59 | 21.54
GORDONBUSH | 275 | 13.45 | 5.56 | 2 | 9.86 | 13.02 | 5.32 | 2.33 | 9.85
KEITH | 275 | 43.27 | 17.92 | 5.85 | 31.19 | 37.94 | 15.87 | 5.2 | 27.65
KILBRUAR | 275 | 13.76 | 5.69 | 2.02 | 10.07 | 13.21 | 5.41 | 2.33 | 9.98
KINTORE | 275 | 56.78 | 22.85 | 10.77 | 43.08 | 53.63 | 21.86 | 9.04 | 39.96
KNOCKNAGAEL | 275 | 35.5 | 14.69 | 6.47 | 27.25 | 36.52 | 15.12 | 6.23 | 27.6
PERSLEY | 275 | 36.13 | 14.57 | 6.16 | 26.76 | 32.3 | 13.13 | 5.5 | 24.07
PETERHEAD | 275 | 58.84 | 22.54 | 18.9 | 50.78 | 70.08 | 26.65 | 23.09 | 60.79
TEALING | 275 | 49.26 | 19.99 | 7.03 | 35.3 | 41.65 | 17.26 | 5.47 | 29.88
ABERNETHY | 132 | 14.26 | 7.05 | 0.22 | 10.2 | 14.95 | 7.1 | 0.5 | 10.54
AIGAS | 132 | 28.79 | 13.17 | 0.54 | 19.16 | 27.7 | 12.89 | 0.54 | 18.77
ALNESS | 132 | 13.64 | 6.37 | 0.64 | 9.64 | 12 | 5.41 | 1.15 | 8.81
ANSUIDHE | 132 | 15.41 | 7.91 | 0.12 | 11.31 | 15.04 | 7.12 | 0.43 | 10.5
ARDKINGLAS | 132 | 25.97 | 12.4 | 0.27 | 17.8 | 23.14 | 10.8 | 0.67 | 15.94
BEAULY | 132 | 42.55 | 17.83 | 4.23 | 29.45 | 49.72 | 20.69 | 5.53 | 34.79
BRECHIN | 132 | 12.03 | 6.08 | 0.07 | 8.66 | 12.52 | 6 | 0.14 | 8.63
BROADFORD | 132 | 5.46 | 2.78 | 0.05 | 3.98 | 5.78 | 2.78 | 0.2 | 4.13
BURGHMUIR | 132 | 11.1 | 5.62 | 0.05 | 8 | 12.49 | 6.04 | 0.18 | 8.71
CEANNACROC | 132 | 18.78 | 8.73 | 0.33 | 12.67 | 17.38 | 7.89 | 0.61 | 11.77
CHARLESTON | 132 | 35.92 | 15.64 | 3.22 | 25.34 | 41.24 | 18.05 | 3.7 | 29.23
CLACHAN | 132 | 25.14 | 11.96 | 0.58 | 17.49 | 22.82 | 10.66 | 0.94 | 16.02
CLUNIE (I) | 132 | 18.72 | 9.32 | 0.27 | 13.44 | 17.75 | 8.46 | 0.56 | 12.52
CLUNIE (II) | 132 | 18.96 | 9.39 | 0.44 | 13.72 | 17.89 | 8.5 | 0.73 | 12.75
CORRIEMOILLIE | 132 | 20.55 | 9.42 | 1.34 | 14.67 | 22.51 | 9.92 | 2.04 | 16.08
COUPAR ANGUS | 132 | 18.64 | 9.04 | 0.33 | 13.1 | 17.9 | 8.39 | 0.64 | 12.5
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 38.67 | 16.2 | 3.14 | 26.06 | 46.75 | 19.82 | 3.19 | 31.22
CULLIGRAN | 132 | 16.7 | 8.09 | 0.23 | 11.67 | 15.6 | 7.39 | 0.37 | 10.82
DEANIE | 132 | 11.99 | 5.97 | 0.1 | 8.54 | 11.27 | 5.38 | 0.22 | 7.83
DOUNREAY | 132 | 22 | 9.1 | 2.52 | 15.39 | 27.15 | 11.17 | 3.14 | 18.94
DUNVEGAN | 132 | 5.24 | 2.39 | 0.64 | 4.02 | 6.37 | 2.85 | 0.8 | 4.82
EDINBANE | 132 | 5.5 | 2.51 | 0.67 | 4.23 | 6.82 | 3.04 | 0.88 | 5.18
ERROCHTY | 132 | 37.84 | 17.44 | 2.5 | 27.16 | 35.68 | 16.11 | 2.95 | 25.73
FARR | 132 | 13.59 | 6.68 | 0.33 | 9.78 | 12.8 | 6.05 | 0.65 | 9.21
FETTERESSO | 132 | 22.55 | 8.69 | 3.49 | 15.78 | 25.58 | 9.72 | 4.69 | 18.44
FIDDES | 132 | 12.09 | 6.19 | 0.07 | 8.82 | 13.25 | 6.34 | 0.25 | 9.21
FINLARIG | 132 | 20.9 | 10.05 | 0.54 | 14.75 | 21.44 | 9.99 | 0.76 | 14.89
FORT AUGUSTUS | 132 | 37.88 | 15.36 | 6.8 | 28.52 | 43.04 | 17.39 | 7.25 | 31.84
FORT WILLIAM | 132 | 9.34 | 4.37 | 1.07 | 7.24 | 8.84 | 3.97 | 1.49 | 7.1
FRASERBURGH | 132 | 11.93 | 5.51 | 0.32 | 8.12 | 12.19 | 5.53 | 0.61 | 8.43
GLENDOE | 132 | 32.35 | 13.6 | 3.72 | 22.96 | 35.86 | 15.17 | 3.99 | 25.45
GLENMORISTON | 132 | 23.94 | 10.63 | 1.17 | 16.2 | 21.32 | 9.45 | 1.41 | 14.77
GRIFFIN (I) | 132 | 11.88 | 5.76 | 0.5 | 8.64 | 13.2 | 6.2 | 0.88 | 9.64
GRIFFIN (II) | 132 | 12.33 | 5.96 | 0.53 | 8.96 | 13.44 | 6.29 | 0.96 | 9.85
GRUDIE BRIDGE | 132 | 16.4 | 7.75 | 0.68 | 11.64 | 16.84 | 7.66 | 0.95 | 11.78
INVERARAY | 132 | 28.69 | 13.39 | 0.83 | 19.77 | 26.93 | 12.51 | 0.73 | 18.43
INVERARNAN | 132 | 50.15 | 20.98 | 5.2 | 34.87 | 53.62 | 22.35 | 5.39 | 36.99
INVERGARRY | 132 | 18.76 | 8.71 | 0.42 | 12.74 | 17.57 | 8.15 | 0.56 | 12.09
INVERNESS | 132 | 30.36 | 12.14 | 3.67 | 20.83 | 38.43 | 14.48 | 8.3 | 28.77
KEITH | 132 | 31.01 | 12.76 | 4.7 | 22.74 | 37.81 | 15.99 | 4.97 | 27.58
KILLIN | 132 | 23.79 | 11.29 | 0.78 | 16.74 | 25.73 | 11.73 | 1.23 | 17.82
KILMORACK | 132 | 36.85 | 16.01 | 1.92 | 24.57 | 39.68 | 17.31 | 1.99 | 26.46
KINTORE | 132 | 41.23 | 16.7 | 6.37 | 29.98 | 49.01 | 19.91 | 7.01 | 35.16
KNOCKNAGAEL | 132 | 32.29 | 12.76 | 4.71 | 22.75 | 38.54 | 15.15 | 5.72 | 27.14
LOCHAY | 132 | 20.59 | 9.92 | 0.52 | 14.54 | 21.31 | 9.92 | 0.74 | 14.78
LUICHART (I) | 132 | 20.41 | 9.54 | 0.5 | 13.99 | 20.45 | 9.38 | 0.79 | 14.04
LUICHART (II) | 132 | 20.14 | 9.44 | 0.47 | 13.82 | 19.66 | 9.02 | 0.9 | 13.66
MILLENNIUM | 132 | 21.47 | 9.81 | 0.5 | 14.38 | 20.15 | 8.97 | 0.96 | 13.65
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 35.04 | 15.23 | 3.42 | 24.96 | 39.55 | 17.69 | 3.47 | 28.49
MOSSFORD (I) | 132 | 18.71 | 8.68 | 1.04 | 13.32 | 20.3 | 9.04 | 1.6 | 14.38
MOSSFORD (II) | 132 | 18.71 | 8.68 | 1.04 | 13.32 | 20.21 | 9.04 | 1.71 | 14.49
MYBSTER | 132 | 13.8 | 6.17 | 1.35 | 10.07 | 15.02 | 6.57 | 1.12 | 10.42
NANT | 132 | 10.82 | 5.67 | 0.24 | 8.26 | 9.61 | 4.62 | 0.43 | 6.96
ORRIN | 132 | 21.62 | 10.11 | 0.45 | 14.74 | 20.38 | 9.47 | 0.61 | 14.01
PAULS HILL | 132 | 11.96 | 5.83 | 0.24 | 8.48 | 11.23 | 5.28 | 0.44 | 7.91
PERSLEY | 132 | 37.92 | 15.81 | 4.56 | 26.91 | 46.72 | 19.52 | 5.4 | 33.01
PETERHEAD | 132 | 32.75 | 12.44 | 7.9 | 25.5 | 41.66 | 15.89 | 9.48 | 31.95
QUOICH | 132 | 11.2 | 5.5 | 0.16 | 7.94 | 10.29 | 4.92 | 0.33 | 7.29
RANNOCH | 132 | 11.04 | 5.57 | 0.34 | 8.22 | 9.19 | 4.44 | 0.44 | 6.72
SHIN | 132 | 16.76 | 7.87 | 0.61 | 11.74 | 18.01 | 8.11 | 1.09 | 12.56
SLOY | 132 | 44.32 | 19.41 | 2.21 | 29.66 | 45.68 | 20.26 | 2.29 | 30.94
ST FILLANS | 132 | 10.1 | 5.05 | 0.24 | 7.38 | 9.09 | 4.4 | 0.29 | 6.52
ST FERGUS GAS | 132 | 21.27 | 9.1 | 0.99 | 13.85 | 21.81 | 9.58 | 0.76 | 14.31
ST FERGUS MOBIL | 132 | 20.32 | 8.95 | 0.53 | 13.19 | 20.64 | 9.44 | 0.49 | 13.84
TEALING | 132 | 39.51 | 16.81 | 5.44 | 29.21 | 44.69 | 19.18 | 4.5 | 31.62
TUMMEL | 132 | 34.39 | 16.08 | 1.81 | 24.55 | 31.57 | 14.48 | 2.02 | 22.49
ABERNTHY | 33 | 26.08 | 10.81 | 1.48 | 16.76 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
ALNESS | 33 | 44.93 | 17.81 | 3.76 | 28.95 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
ARBROATH | 33 | 24.96 | 10.05 | 1.68 | 15.9 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
ARDMORE | 33 | 12.17 | 5.28 | 0.89 | 8.36 | 1.06 | 0.73 | 0 | 1.04
BEAULY | 33 | 32.11 | 12.42 | 4.56 | 22.12 | 1.49 | 1.04 | 0 | 1.46
BOAT OF GARTEN | 33 | 24.48 | 10.17 | 1.16 | 15.53 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
BRACO | 33 | 38.69 | 15.81 | 1.62 | 23.98 | 1.67 | 1.16 | 0 | 1.64
BRIDGE OF DUN | 33 | 22.3 | 9.49 | 0.56 | 13.97 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
BROADFORD | 33 | 8.78 | 3.65 | 0.42 | 5.58 | 0.75 | 0.52 | 0 | 0.73
BRORA | 33 | 6.36 | 2.49 | 0.62 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0
BURGHMUIR | 33 | 22.4 | 9.75 | 0.39 | 14.18 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
CARRADALE (I) | 33 | 22.84 | 9.7 | 2.42 | 16.15 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
CARRADALE (II) | 33 | 31.24 | 13.27 | 1.74 | 20.5 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
CASSLEY | 33 | 8.55 | 3.5 | 0.39 | 5.34 | 1.06 | 0.74 | 0 | 1.04
CHARLESTON | 33 | 30.31 | 11.5 | 6.46 | 22.73 | 1.58 | 1.09 | 0 | 1.55
CLAYHILLS | 33 | 30.44 | 12.05 | 2.57 | 19.62 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
COUPAR ANGUS | 33 | 31.16 | 12.47 | 2.42 | 20.05 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 26.95 | 10.62 | 2.33 | 17.34 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
DOUNREAY | 33 | 39.21 | 14.97 | 6.15 | 27.32 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
DUDHOPE | 33 | 32.02 | 12.43 | 4.5 | 22.08 | 2.9 | 2.01 | 0 | 2.85
DUNBEATH | 33 | 11.77 | 4.7 | 0.78 | 7.43 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02
DUNVEGAN | 33 | 15.24 | 6.29 | 1.45 | 10.35 | 0.76 | 0.53 | 0 | 0.74
DYCE | 33 | 35.22 | 13.84 | 3.95 | 23.53 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
ELGIN | 33 | 25.9 | 10.53 | 1.3 | 16.18 | 1.87 | 1.29 | 0 | 1.83
FASNAKYLE | 33 | 51.95 | 19.26 | 11.72 | 38.96 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
FIDDES | 33 | 23.5 | 9.88 | 0.74 | 14.71 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
FRASERBURGH | 33 | 23.58 | 9.4 | 1.61 | 14.89 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.11
FORT AUGUSTUS | 33 | 7.56 | 2.84 | 1.53 | 5.54 | 0.72 | 0.5 | 0 | 0.7
FORT WILLIAM | 33 | 61.6 | 23.65 | 17.57 | 51.02 | 0.9 | 0.62 | 0 | 0.88
GLENAGNES | 33 | 21.51 | 8.34 | 2.6 | 14.39 | 1.41 | 0.97 | 0 | 1.38
INVERNESS | 33 | 41.94 | 16.06 | 7.32 | 30.04 | 3.26 | 2.26 | 0 | 3.2
KEITH | 33 | 46.6 | 18.56 | 7.54 | 33.79 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
KILLIN | 33 | 31.86 | 12.59 | 3.16 | 20.96 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
KINLOCHLEVEN | 33 | 14.79 | 5.89 | 1.8 | 10.13 | 0.71 | 0.49 | 0 | 0.7
KINTORE | 33 | 54.41 | 20.96 | 10.95 | 40.59 | 3.31 | 2.28 | 0 | 3.23
LAIRG | 33 | 23.69 | 9.54 | 1.32 | 14.81 | 0 | 0.77 | 0 | 1.09
LUNANHEAD | 33 | 30.25 | 11.85 | 4.22 | 20.99 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
LYNDHURST | 33 | 31.39 | 12.24 | 3.95 | 21.27 | 2.95 | 2.05 | 0 | 2.9
MACDUFF | 33 | 21.8 | 9.3 | 1.46 | 14.61 | 2.41 | 1.67 | 0 | 2.36
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 34.69 | 13.44 | 5.89 | 24.89 | 3.29 | 2.28 | 0 | 3.22
MYBSTER (I) | 33 | 49.71 | 19.42 | 7.07 | 34.55 | 3.34 | 2.31 | 0 | 3.27
MYBSTER (II) | 33 | 33.43 | 13.23 | 3.51 | 22.22 | 0 | 1.52 | 0 | 2.16
NAIRN | 33 | 23.85 | 9.8 | 0.76 | 14.62 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
PERSLEY | 33 | 34.13 | 12.82 | 8.53 | 26.67 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
PETERHEAD GRANGE | 33 | 26.17 | 10.11 | 3.2 | 17.49 | 0.58 | 0.4 | 0 | 0.57
PORT ANN | 33 | 22.39 | 9.51 | 0.85 | 14.3 | 1.85 | 1.28 | 0 | 1.82
REDMOSS | 33 | 28.6 | 11.22 | 3.04 | 18.9 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
SHIN | 33 | 29.18 | 11.65 | 2.5 | 18.97 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
STRICHEN | 33 | 29.34 | 11.54 | 2.87 | 19.19 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
TARLAND | 33 | 19.56 | 8.28 | 0.51 | 12.22 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
TAYNUILT | 33 | 31.1 | 12.53 | 3.14 | 20.86 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
THURSO | 33 | 33.73 | 13.08 | 5.08 | 23.58 | 2.95 | 2.04 | 0 | 2.89
WILLOWDALE | 33 | 32.52 | 12.58 | 4.64 | 22.43 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
WOODHILL | 33 | 30.35 | 11.53 | 5.83 | 22.14 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38

## D1.2
ETYS Yr 2 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2014/15 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
BEAULY | 400 | 18.86 | 7.28 | 4.63 | 14.93 | 20.37 | 7.87 | 4.97 | 16.1
FORT AUGUSTUS | 400 | 14.53 | 5.62 | 3.38 | 11.33 | 13.42 | 5.26 | 2.96 | 10.4
BEAULY | 275 | 38.85 | 15.51 | 7.46 | 29.39 | 41.59 | 16.61 | 8.09 | 31.58
BERRYBURN | 275 | 28.76 | 11.78 | 3.65 | 20.31 | 23.78 | 9.9 | 3.11 | 17.11
BLACKHILLOCK | 275 | 48.51 | 19.51 | 8.02 | 35.61 | 41.6 | 17.14 | 6.27 | 30.51
CAIRN UISH | 275 | 30.04 | 12.31 | 3.76 | 21.17 | 24.62 | 10.26 | 3.2 | 17.7
DOUNREAY | 275 | 14.26 | 5.84 | 2.24 | 10.51 | 14.36 | 5.8 | 2.7 | 10.9
FASNAKYLE | 275 | 28.65 | 11.37 | 5.55 | 21.62 | 25.47 | 10.17 | 4.91 | 19.29
FORT AUGUSTUS | 275 | 24.44 | 9.66 | 4.95 | 18.61 | 22.04 | 8.7 | 4.86 | 17.17
FOYERS | 275 | 30.43 | 12.56 | 5.07 | 22.83 | 28.31 | 11.58 | 5.56 | 21.94
GORDONBUSH | 275 | 14.07 | 5.78 | 2.08 | 10.25 | 13.53 | 5.51 | 2.4 | 10.19
KEITH | 275 | 46.29 | 18.63 | 7.58 | 33.92 | 40.25 | 16.55 | 6.37 | 29.77
KINTORE | 275 | 59.11 | 23.5 | 11.56 | 44.79 | 55.08 | 22.3 | 9.39 | 40.94
KNOCKNAGAEL | 275 | 39.48 | 15.77 | 7.44 | 29.75 | 39.52 | 15.98 | 6.86 | 29.47
PETERHEAD | 275 | 59.91 | 22.86 | 19.15 | 51.47 | 71.19 | 26.98 | 23.38 | 61.54
PERSLEY | 275 | 36.97 | 14.83 | 6.32 | 27.29 | 32.85 | 13.32 | 5.61 | 24.44
KILBRUAR | 275 | 14.39 | 5.91 | 2.08 | 10.44 | 13.69 | 5.58 | 2.38 | 10.28
STRATHY | 275 | 13.84 | 5.66 | 2.16 | 10.16 | 13.84 | 5.6 | 2.47 | 10.38
TEALING | 275 | 50.28 | 20.38 | 7.07 | 35.88 | 42.28 | 17.51 | 5.51 | 30.27
TUMMEL | 275 | 15.81 | 6.25 | 3.2 | 12.04 | 13.8 | 5.54 | 2.81 | 10.65
ABERNETHY | 132 | 14.41 | 7.13 | 0.22 | 10.31 | 15.09 | 7.17 | 0.49 | 10.64
AIGAS | 132 | 29.43 | 13.44 | 0.52 | 19.53 | 28.04 | 13.05 | 0.52 | 18.98
ALNESS | 132 | 13.69 | 6.39 | 0.64 | 9.68 | 12.01 | 5.42 | 1.16 | 8.82
ANSUIDHE | 132 | 15.8 | 8.11 | 0.11 | 11.58 | 15.29 | 7.26 | 0.42 | 10.68
ARDKINGLAS | 132 | 26.66 | 12.72 | 0.26 | 18.25 | 23.54 | 11.02 | 0.65 | 16.23
BEAULY | 132 | 44.34 | 18.46 | 4.64 | 30.75 | 51.64 | 21.36 | 6 | 36.21
BRECHIN | 132 | 12.07 | 6.1 | 0.07 | 8.7 | 12.54 | 6.01 | 0.15 | 8.65
BROADFORD | 132 | 5.58 | 2.84 | 0.05 | 4.06 | 5.86 | 2.81 | 0.21 | 4.19
BURGHMUIR | 132 | 11.21 | 5.68 | 0.05 | 8.08 | 12.63 | 6.11 | 0.17 | 8.81
CEANNACROC | 132 | 19.78 | 9.14 | 0.25 | 13.17 | 18.01 | 8.16 | 0.55 | 12.09
CHARLESTON | 132 | 36.86 | 16.07 | 3.2 | 25.92 | 42.04 | 18.42 | 3.68 | 29.73
CLACHAN | 132 | 25.89 | 12.3 | 0.57 | 17.96 | 23.27 | 10.92 | 0.9 | 16.34
CLUNIE (I) | 132 | 19.88 | 9.8 | 0.23 | 14.09 | 18.63 | 8.85 | 0.55 | 13.07
CLUNIE (II) | 132 | 20.13 | 9.87 | 0.38 | 14.34 | 18.77 | 8.89 | 0.7 | 13.28
CORRIEMOILLIE | 132 | 20.7 | 9.5 | 1.33 | 14.77 | 22.65 | 9.98 | 2.05 | 16.17
COUPAR ANGUS | 132 | 18.98 | 9.21 | 0.31 | 13.33 | 18.07 | 8.47 | 0.63 | 12.61
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 39.54 | 16.51 | 3.27 | 26.62 | 47.69 | 20.17 | 3.29 | 31.82
CULLIGRAN | 132 | 16.77 | 8.13 | 0.21 | 11.72 | 15.57 | 7.38 | 0.36 | 10.8
DEANIE | 132 | 11.97 | 5.96 | 0.1 | 8.53 | 11.2 | 5.36 | 0.21 | 7.78
DOUNREAY | 132 | 22.16 | 9.17 | 2.71 | 15.69 | 26.79 | 11.02 | 3.35 | 18.93
DUNVEGAN | 132 | 5.55 | 2.5 | 0.79 | 4.32 | 6.94 | 3.07 | 0.98 | 5.31
EDINBANE | 132 | 5.78 | 2.61 | 0.76 | 4.45 | 7.19 | 3.18 | 0.96 | 5.47
ERROCHTY | 132 | 46.2 | 20 | 5.45 | 33.73 | 47.56 | 20.61 | 4.92 | 34.06
FARR | 132 | 13.62 | 6.7 | 0.33 | 9.8 | 12.78 | 6.04 | 0.65 | 9.19
FORT AUGUSTUS | 132 | 42.97 | 16.74 | 7.81 | 31.49 | 49.67 | 19.43 | 8.44 | 35.92
CARRAIG GHEAL | 132 | 9.87 | 4.83 | 1.28 | 8.11 | 11.5 | 5.37 | 1.58 | 9.17
FETTERESSO | 132 | 22.87 | 8.79 | 3.56 | 15.99 | 25.87 | 9.82 | 4.76 | 18.65
FIDDES | 132 | 12.27 | 6.27 | 0.09 | 8.95 | 13.4 | 6.39 | 0.29 | 9.33
FINLARIG | 132 | 21.05 | 10.12 | 0.53 | 14.83 | 21.52 | 10.02 | 0.76 | 14.93
FRASERBURGH | 132 | 12.11 | 5.57 | 0.34 | 8.22 | 12.28 | 5.56 | 0.63 | 8.49
FORT WILLIAM | 132 | 9.4 | 4.39 | 1.08 | 7.28 | 8.81 | 3.95 | 1.51 | 7.09
GLENDOE | 132 | 35.6 | 14.62 | 3.36 | 24.04 | 39.55 | 16.55 | 3.49 | 26.89
GLENMORISTON | 132 | 25.69 | 11.26 | 0.98 | 16.9 | 22.38 | 9.87 | 1.3 | 15.26
GRIFFIN (I) | 132 | 12.09 | 5.85 | 0.47 | 8.75 | 13.4 | 6.3 | 0.86 | 9.76
GRIFFIN (II) | 132 | 12.54 | 6.06 | 0.51 | 9.08 | 13.64 | 6.39 | 0.94 | 9.97
GRUDIE BRIDGE | 132 | 16.64 | 7.86 | 0.7 | 11.81 | 17.17 | 7.8 | 0.98 | 12.01
INVERGARRY | 132 | 19.74 | 9.12 | 0.33 | 13.24 | 17.99 | 8.34 | 0.51 | 12.3
INVERNESS | 132 | 31.61 | 12.46 | 3.92 | 21.55 | 39.47 | 14.82 | 8.64 | 29.59
INVERARAY | 132 | 30.37 | 14.06 | 0.94 | 20.83 | 28.37 | 13.19 | 0.71 | 19.36
INVERARNAN | 132 | 50.24 | 21.12 | 4.99 | 34.86 | 53.32 | 22.31 | 5.18 | 36.72
KEITH | 132 | 31.95 | 13.15 | 5.19 | 23.79 | 39.59 | 16.62 | 6.09 | 29.59
KILLIN | 132 | 24 | 11.38 | 0.77 | 16.86 | 25.86 | 11.79 | 1.22 | 17.9
KINTORE | 132 | 42.1 | 17 | 6.61 | 30.65 | 49.85 | 20.21 | 7.2 | 35.77
KILMORACK | 132 | 38.1 | 16.49 | 2 | 25.32 | 40.72 | 17.72 | 2.01 | 27.07
KNOCKNAGAEL | 132 | 33.72 | 13.11 | 5.15 | 23.69 | 40 | 15.52 | 6.17 | 28.12
LOCHAY | 132 | 20.73 | 9.98 | 0.51 | 14.62 | 21.39 | 9.96 | 0.74 | 14.82
LUICHART (I) | 132 | 20.56 | 9.62 | 0.48 | 14.08 | 20.5 | 9.4 | 0.77 | 14.06
LUICHART (II) | 132 | 20.27 | 9.52 | 0.45 | 13.9 | 19.69 | 9.04 | 0.88 | 13.66
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 35.89 | 15.62 | 3.42 | 25.51 | 40.32 | 18.05 | 3.5 | 29.03
MILLENNIUM | 132 | 22.79 | 10.34 | 0.38 | 15.01 | 21.04 | 9.32 | 0.88 | 14.06
MOSSFORD (I) | 132 | 19.06 | 8.84 | 1.07 | 13.57 | 20.81 | 9.25 | 1.67 | 14.75
MOSSFORD (II) | 132 | 19.06 | 8.84 | 1.07 | 13.57 | 20.7 | 9.25 | 1.77 | 14.84
MYBSTER | 132 | 14.11 | 6.32 | 1.51 | 10.45 | 15.22 | 6.67 | 1.19 | 10.62
NANT | 132 | 11.05 | 5.77 | 0.28 | 8.44 | 11.08 | 5.35 | 0.48 | 8.04
ORRIN | 132 | 21.81 | 10.21 | 0.42 | 14.86 | 20.41 | 9.5 | 0.59 | 14.02
PAULS HILL | 132 | 12.02 | 5.87 | 0.23 | 8.53 | 11.26 | 5.3 | 0.44 | 7.93
PETERHEAD | 132 | 31.98 | 12.13 | 7.73 | 24.89 | 40.69 | 15.5 | 9.27 | 31.19
PERSLEY | 132 | 38.75 | 16.1 | 4.73 | 27.5 | 47.69 | 19.87 | 5.59 | 33.69
QUOICH | 132 | 11.17 | 5.52 | 0.14 | 7.94 | 10.07 | 4.82 | 0.31 | 7.13
RANNOCH | 132 | 11.57 | 5.8 | 0.31 | 8.51 | 9.55 | 4.62 | 0.43 | 6.96
ST FERGUS GAS | 132 | 21.3 | 9.05 | 1.08 | 13.87 | 21.94 | 9.58 | 0.81 | 14.36
ST FERGUS MOBIL | 132 | 20.38 | 8.91 | 0.59 | 13.19 | 20.8 | 9.45 | 0.52 | 13.89
ST FILLANS | 132 | 10.11 | 5.06 | 0.24 | 7.39 | 9.08 | 4.4 | 0.29 | 6.51
SHIN | 132 | 16.87 | 7.94 | 0.61 | 11.84 | 18.07 | 8.14 | 1.1 | 12.62
SLOY | 132 | 45.2 | 19.83 | 2.13 | 30.17 | 46.87 | 20.56 | 2.39 | 31.46
STRATHY | 132 | 11.03 | 4.2 | 2.14 | 8.08 | 13.52 | 5.17 | 2.48 | 9.8
STRATHY_N&S | 132 | 10.26 | 3.96 | 1.73 | 7.33 | 12.39 | 4.81 | 1.95 | 8.75
TEALING | 132 | 40.62 | 17.29 | 5.51 | 29.96 | 45.65 | 19.59 | 4.52 | 32.23
TUMMEL | 132 | 41.11 | 18.23 | 3.27 | 29.05 | 40.07 | 17.86 | 2.62 | 27.88
ABERNTHY | 33 | 26.2 | 10.87 | 1.45 | 16.82 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
ALNESS | 33 | 45.33 | 17.95 | 3.87 | 29.25 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
ARBROATH | 33 | 25.12 | 10.13 | 1.65 | 15.98 | 1.55 | 1.08 | 0 | 1.52
ARDMORE | 33 | 12.92 | 5.52 | 1.26 | 9.07 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.05
BEAULY | 33 | 32.09 | 12.39 | 4.68 | 22.2 | 1.48 | 1.02 | 0 | 1.45
BOAT OF GARTEN | 33 | 24.51 | 10.19 | 1.15 | 15.55 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
BRACO | 33 | 38.79 | 15.82 | 1.64 | 24.02 | 1.66 | 1.15 | 0 | 1.63
BRIDGE OF DUN | 33 | 22.27 | 9.48 | 0.57 | 13.97 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
BROADFORD | 33 | 8.92 | 3.69 | 0.45 | 5.67 | 0.74 | 0.52 | 0 | 0.73
BRORA | 33 | 6.36 | 2.49 | 0.62 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0
BURGHMUIR | 33 | 22.47 | 9.8 | 0.36 | 14.22 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.17
CARRADALE (I) | 33 | 23.03 | 9.8 | 2.46 | 16.31 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
CARRADALE (II) | 33 | 31.46 | 13.35 | 1.78 | 20.65 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
CASSLEY | 33 | 8.63 | 3.53 | 0.4 | 5.4 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.04
CHARLESTON | 33 | 30.32 | 11.5 | 6.44 | 22.7 | 1.57 | 1.09 | 0 | 1.54
CLAYHILLS | 33 | 30.84 | 12.21 | 2.61 | 19.88 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
COUPAR ANGUS | 33 | 31.46 | 12.55 | 2.48 | 20.23 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 27.09 | 10.67 | 2.36 | 17.44 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
DOUNREAY | 33 | 39.33 | 15.02 | 6.32 | 27.56 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
DUNBEATH | 33 | 11.81 | 4.72 | 0.79 | 7.47 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02
DUDHOPE | 33 | 32.3 | 12.55 | 4.47 | 22.22 | 2.94 | 2.04 | 0 | 2.88
DUNVEGAN | 33 | 17.04 | 7.04 | 1.91 | 11.87 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
DYCE | 33 | 35.79 | 14.07 | 4.02 | 23.92 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
ELGIN | 33 | 26.02 | 10.57 | 1.32 | 16.27 | 1.86 | 1.29 | 0 | 1.83
FASNAKYLE | 33 | 53.54 | 19.75 | 12.66 | 40.6 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
FORT AUGUSTUS | 33 | 7.59 | 2.84 | 1.54 | 5.56 | 0.72 | 0.5 | 0 | 0.7
FIDDES | 33 | 24.13 | 10.11 | 0.87 | 15.16 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
FRASERBURGH | 33 | 24.07 | 9.53 | 1.83 | 15.31 | 2.14 | 1.49 | 0 | 2.1
FORT WILLIAM | 33 | 70.4 | 26.85 | 21.44 | 59.41 | 0.9 | 0.62 | 0 | 0.88
GLENAGNES | 33 | 21.19 | 8.22 | 2.52 | 14.14 | 1.39 | 0.96 | 0 | 1.36
INVERNESS | 33 | 42.71 | 16.29 | 7.63 | 30.67 | 3.31 | 2.3 | 0 | 3.25
KEITH (I) | 33 | 35.46 | 13.77 | 7.97 | 27.44 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
KEITH (II) | 33 | 37.55 | 14.2 | 6.92 | 27 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
KILLIN | 33 | 31.97 | 12.61 | 3.22 | 21.06 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
KINLOCHLEVEN | 33 | 14.86 | 5.91 | 1.8 | 10.16 | 0.71 | 0.49 | 0 | 0.7
KINTORE | 33 | 55.4 | 21.3 | 11.39 | 41.52 | 3.3 | 2.28 | 0 | 3.22
LAIRG | 33 | 23.77 | 9.57 | 1.35 | 14.88 | 0 | 0.77 | 0 | 1.09
LUNANHEAD | 33 | 30.3 | 11.87 | 4.25 | 21.03 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
LYNDHURST | 33 | 31.3 | 12.2 | 3.93 | 21.18 | 2.92 | 2.03 | 0 | 2.87
MACDUFF | 33 | 33.71 | 14.11 | 1.72 | 21.67 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 34.96 | 13.54 | 5.88 | 25.04 | 3.32 | 2.3 | 0 | 3.25
MYBSTER (I) | 33 | 42.5 | 17.37 | 5.21 | 29.78 | 3.28 | 2.27 | 0 | 3.22
MYBSTER (II) | 33 | 44.84 | 17.52 | 5.61 | 30.38 | 0 | 1.53 | 0 | 2.16
NAIRN | 33 | 23.88 | 9.82 | 0.74 | 14.63 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
PETERHEAD GRANGE | 33 | 26.57 | 10.24 | 3.37 | 17.86 | 0.58 | 0.4 | 0 | 0.57
PERSLEY | 33 | 34.36 | 12.9 | 8.68 | 26.92 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
PORT ANN | 33 | 22.77 | 9.65 | 0.92 | 14.57 | 1.86 | 1.29 | 0 | 1.82
REDMOSS | 33 | 29.53 | 11.56 | 3.27 | 19.62 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
SHIN | 33 | 29.17 | 11.64 | 2.52 | 18.98 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
STRICHEN | 33 | 30.7 | 11.92 | 3.63 | 20.49 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
TARLAND | 33 | 19.86 | 8.37 | 0.59 | 12.43 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
TAYNUILT | 33 | 32.12 | 12.79 | 4.18 | 22.27 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
THURSO | 33 | 34.12 | 13.24 | 5.31 | 24.03 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
WILLOWDALE | 33 | 32.83 | 12.68 | 4.72 | 22.66 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.98
WOODHILL | 33 | 30.59 | 11.61 | 5.93 | 22.35 | 4.49 | 3.12 | 0 | 4.41

## D1.3
ETYS Yr 3 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2015/16 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
BEAULY | 400 | 24.81 | 9.55 | 5.95 | 19.47 | 25.15 | 9.73 | 5.94 | 19.69
FORT AUGUSTUS | 400 | 22.17 | 8.53 | 5.26 | 17.33 | 20.1 | 7.83 | 4.63 | 15.71
TUMMEL | 400 | 18.53 | 7.11 | 4.37 | 14.43 | 13.24 | 5.31 | 2 | 9.51
BEAULY | 275 | 47.37 | 18.74 | 9.5 | 36 | 48.31 | 19.17 | 9.61 | 36.73
BERRYBURN | 275 | 30.61 | 12.55 | 3.77 | 21.51 | 24.81 | 10.32 | 3.19 | 17.79
BLACKHILLOCK | 275 | 51.16 | 20.57 | 8.47 | 37.56 | 43.89 | 18.04 | 6.82 | 32.32
BRACO | 275 | 35.67 | 13.95 | 6.9 | 26.63 | 31.39 | 12.13 | 8.19 | 25.34
CLASHINDARROCH | 275 | 39.87 | 16.24 | 5.54 | 28.51 | 32.65 | 13.58 | 4.21 | 23.42
CAIRN UISH | 275 | 31.98 | 13.11 | 3.94 | 22.48 | 25.7 | 10.71 | 3.3 | 18.45
DOUNREAY | 275 | 14.85 | 6.09 | 2.25 | 10.87 | 14.76 | 5.96 | 2.73 | 11.15
FASNAKYLE | 275 | 33.77 | 13.31 | 6.56 | 25.38 | 28.11 | 11.19 | 5.41 | 21.23
FORT AUGUSTUS | 275 | 29.88 | 11.72 | 6.04 | 22.62 | 25.05 | 9.83 | 5.68 | 19.59
FOYERS | 275 | 35.42 | 14.21 | 6.37 | 26.47 | 32.28 | 12.9 | 6.54 | 24.78
GORDONBUSH | 275 | 14.67 | 6.03 | 2.08 | 10.61 | 13.91 | 5.66 | 2.42 | 10.43
KEITH | 275 | 48.65 | 19.57 | 7.97 | 35.65 | 42.22 | 17.32 | 6.81 | 31.31
KINTORE | 275 | 60.98 | 24.24 | 11.95 | 46.24 | 56.76 | 22.96 | 9.74 | 42.22
KNOCKNAGAEL | 275 | 45.82 | 18.23 | 8.69 | 34.46 | 44.25 | 17.78 | 8.03 | 33.17
PETERHEAD | 275 | 61.04 | 23.3 | 19.42 | 52.36 | 72.36 | 27.43 | 23.67 | 62.47
PERSLEY | 275 | 37.68 | 15.11 | 6.42 | 27.79 | 33.35 | 13.52 | 5.67 | 24.8
KILBRUAR | 275 | 15.04 | 6.18 | 2.09 | 10.84 | 14.08 | 5.74 | 2.41 | 10.53
STRATHY | 275 | 14.41 | 5.9 | 2.17 | 10.51 | 14.22 | 5.75 | 2.49 | 10.62
TEALING | 275 | 50.79 | 20.57 | 7.16 | 36.26 | 42.48 | 17.59 | 5.54 | 30.41
TUMMEL | 275 | 26.73 | 10.52 | 5.15 | 20.02 | 20.9 | 8.38 | 4.17 | 16.02
ABERNETHY | 132 | 14.33 | 7.07 | 0.22 | 10.21 | 15.03 | 7.12 | 0.49 | 10.56
AIGAS | 132 | 30.14 | 13.79 | 0.52 | 20.01 | 28.46 | 13.26 | 0.52 | 19.28
ALNESS | 132 | 13.78 | 6.44 | 0.65 | 9.76 | 12.05 | 5.44 | 1.17 | 8.86
ANSUIDHE | 132 | 18.39 | 9.41 | 0.21 | 13.52 | 17.86 | 8.47 | 0.57 | 12.54
ARDKINGLAS | 132 | 27.93 | 13.46 | 0.24 | 19.27 | 24.29 | 11.44 | 0.64 | 16.81
BEAULY | 132 | 46.03 | 19.13 | 4.96 | 32.01 | 53.21 | 21.98 | 6.34 | 37.42
BRECHIN | 132 | 12.13 | 6.12 | 0.08 | 8.74 | 12.6 | 6.03 | 0.16 | 8.68
BROADFORD | 132 | 5.63 | 2.86 | 0.05 | 4.1 | 5.88 | 2.82 | 0.21 | 4.2
BURGHMUIR | 132 | 11.1 | 5.6 | 0.05 | 7.97 | 12.35 | 5.92 | 0.23 | 8.6
CEANNACROC | 132 | 20.52 | 9.48 | 0.23 | 13.63 | 18.33 | 8.3 | 0.54 | 12.28
CHARLESTON | 132 | 36.85 | 15.94 | 3.25 | 25.79 | 42.11 | 18.34 | 3.75 | 29.68
CLACHAN | 132 | 27.22 | 13.06 | 0.54 | 19.01 | 24.08 | 11.36 | 0.88 | 16.95
CLUNIE (I) | 132 | 18.95 | 9.16 | 0.26 | 13.21 | 18 | 8.46 | 0.57 | 12.53
CLUNIE (II) | 132 | 19.18 | 9.23 | 0.41 | 13.47 | 18.14 | 8.5 | 0.73 | 12.74
CORRIEMOILLIE | 132 | 21.17 | 9.71 | 1.45 | 15.18 | 23.77 | 10.48 | 2.07 | 16.9
COUPAR ANGUS | 132 | 18.84 | 9.07 | 0.33 | 13.15 | 18.05 | 8.42 | 0.65 | 12.55
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 40.2 | 16.78 | 3.35 | 27.09 | 48.39 | 20.47 | 3.35 | 32.3
CROSSAIG | 132 | 21.68 | 9.22 | 2.46 | 15.51 | 25.97 | 10.97 | 2.55 | 18.06
CULLIGRAN | 132 | 16.95 | 8.24 | 0.21 | 11.86 | 15.66 | 7.44 | 0.36 | 10.87
DEANIE | 132 | 12.05 | 6.01 | 0.1 | 8.6 | 11.23 | 5.38 | 0.21 | 7.81
DOUNREAY | 132 | 22.89 | 9.49 | 2.69 | 16.11 | 27.48 | 11.31 | 3.33 | 19.33
DUNVEGAN | 132 | 5.69 | 2.55 | 0.84 | 4.44 | 7.08 | 3.12 | 1.02 | 5.43
EDINBANE | 132 | 5.9 | 2.66 | 0.77 | 4.53 | 7.31 | 3.23 | 0.98 | 5.55
ERROCHTY | 132 | 39.72 | 16.63 | 6.44 | 29.95 | 42.64 | 18.01 | 5.6 | 31.08
FARR | 132 | 13.72 | 6.77 | 0.32 | 9.89 | 12.84 | 6.08 | 0.64 | 9.24
FORT AUGUSTUS | 132 | 48 | 18.35 | 10.21 | 36.16 | 55.65 | 21.4 | 10.94 | 41.2
CARRAIG GHEAL | 132 | 9.98 | 4.92 | 1.23 | 8.19 | 11.53 | 5.41 | 1.52 | 9.17
FETTERESSO | 132 | 23.05 | 8.86 | 3.59 | 16.13 | 26.07 | 9.89 | 4.8 | 18.79
FIDDES | 132 | 12.46 | 6.35 | 0.12 | 9.1 | 13.57 | 6.46 | 0.35 | 9.48
FINLARIG | 132 | 20.95 | 10.06 | 0.54 | 14.77 | 21.45 | 9.98 | 0.77 | 14.89
FRASERBURGH | 132 | 12.26 | 5.64 | 0.35 | 8.33 | 12.42 | 5.62 | 0.64 | 8.59
FORT WILLIAM | 132 | 9.44 | 4.4 | 1.1 | 7.33 | 8.84 | 3.95 | 1.53 | 7.12
GLENDOE | 132 | 38.74 | 15.76 | 3.6 | 25.89 | 42.73 | 17.82 | 3.52 | 28.72
GLENMORISTON | 132 | 27.12 | 11.84 | 0.95 | 17.7 | 23.02 | 10.15 | 1.3 | 15.65
GRIFFIN (I) | 132 | 11.89 | 5.72 | 0.47 | 8.56 | 13.2 | 6.17 | 0.85 | 9.58
GRIFFIN (II) | 132 | 12.35 | 5.92 | 0.51 | 8.88 | 13.47 | 6.28 | 0.93 | 9.81
GRUDIE BRIDGE (I) | 132 | 17.04 | 8.02 | 0.83 | 12.18 | 18.65 | 8.41 | 1.24 | 13.14
GRUDIE BRIDGE (II) | 132 | 17.04 | 8.02 | 0.83 | 12.18 | 18.77 | 8.41 | 1.44 | 13.34
INVERGARRY | 132 | 20.41 | 9.43 | 0.3 | 13.65 | 18.3 | 8.49 | 0.49 | 12.5
INVERNESS | 132 | 33.44 | 13.15 | 4.16 | 22.76 | 41.36 | 15.51 | 9.11 | 31.05
INVERARAY | 132 | 33.4 | 15.63 | 0.96 | 23.07 | 30.56 | 14.27 | 0.76 | 20.93
INVERARNAN | 132 | 50.57 | 21.49 | 4.84 | 35.23 | 53.18 | 22.43 | 5 | 36.72
KEITH | 132 | 33.41 | 13.71 | 5.55 | 24.94 | 41.39 | 17.34 | 6.45 | 30.97
KILLIN | 132 | 23.88 | 11.31 | 0.8 | 16.78 | 25.76 | 11.74 | 1.25 | 17.85
KINTORE | 132 | 42.83 | 17.28 | 6.77 | 31.21 | 50.63 | 20.51 | 7.35 | 36.36
KILMORACK | 132 | 39.32 | 17.01 | 2.07 | 26.13 | 41.66 | 18.13 | 2.05 | 27.69
KNOCKNAGAEL | 132 | 35.8 | 13.88 | 5.55 | 25.18 | 42.08 | 16.28 | 6.67 | 29.69
LOCHAY | 132 | 20.64 | 9.92 | 0.52 | 14.56 | 21.33 | 9.92 | 0.75 | 14.78
LUICHART (I) | 132 | 20.92 | 9.8 | 0.49 | 14.34 | 20.86 | 9.6 | 0.76 | 14.34
LUICHART (II) | 132 | 20.62 | 9.69 | 0.45 | 14.16 | 20.03 | 9.24 | 0.83 | 13.89
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 35.94 | 15.53 | 3.47 | 25.43 | 40.39 | 18 | 3.54 | 28.99
MILLENNIUM | 132 | 23.86 | 10.81 | 0.35 | 15.64 | 21.55 | 9.55 | 0.87 | 14.37
MOSSFORD (I) | 132 | 19.49 | 9.02 | 1.18 | 13.94 | 22.02 | 9.78 | 1.75 | 15.58
MOSSFORD (II) | 132 | 19.49 | 9.02 | 1.18 | 13.94 | 22.01 | 9.78 | 1.83 | 15.66
MYBSTER | 132 | 14.42 | 6.47 | 1.53 | 10.67 | 15.49 | 6.79 | 1.2 | 10.8
NANT | 132 | 11.38 | 6 | 0.27 | 8.75 | 11.3 | 5.48 | 0.47 | 8.22
ORRIN | 132 | 22.19 | 10.4 | 0.42 | 15.13 | 20.67 | 9.66 | 0.56 | 14.22
PAULS HILL | 132 | 12.12 | 5.93 | 0.23 | 8.62 | 11.31 | 5.33 | 0.44 | 7.98
PETERHEAD | 132 | 32.49 | 12.33 | 7.85 | 25.28 | 41.29 | 15.74 | 9.39 | 31.64
PERSLEY | 132 | 39.36 | 16.35 | 4.81 | 27.93 | 48.36 | 20.15 | 5.67 | 34.17
QUOICH | 132 | 11.28 | 5.58 | 0.13 | 8.02 | 10.07 | 4.83 | 0.3 | 7.13
RANNOCH | 132 | 11.09 | 5.47 | 0.33 | 8.07 | 9.27 | 4.45 | 0.44 | 6.73
ST FERGUS GAS | 132 | 21.65 | 9.2 | 1.11 | 14.12 | 22.32 | 9.74 | 0.84 | 14.62
ST FERGUS MOBIL | 132 | 20.7 | 9.05 | 0.61 | 13.41 | 21.14 | 9.6 | 0.54 | 14.12
ST FILLANS | 132 | 10.09 | 5.04 | 0.24 | 7.37 | 9.07 | 4.39 | 0.29 | 6.51
SHIN | 132 | 17.02 | 8.02 | 0.62 | 11.96 | 18.17 | 8.2 | 1.11 | 12.7
SLOY | 132 | 46.74 | 20.71 | 2.1 | 31.39 | 47.97 | 21.19 | 2.37 | 32.34
STRATHY | 132 | 11.21 | 4.27 | 2.16 | 8.2 | 13.71 | 5.24 | 2.5 | 9.91
STRATHY_N&S | 132 | 10.41 | 4.02 | 1.74 | 7.42 | 12.55 | 4.88 | 1.96 | 8.85
TEALING | 132 | 40.68 | 17.19 | 5.58 | 29.89 | 45.71 | 19.52 | 4.55 | 32.16
TUMMEL | 132 | 35.92 | 15.4 | 4.01 | 25.78 | 36.51 | 15.88 | 3.06 | 25.52
ABERNTHY | 33 | 26.16 | 10.84 | 1.45 | 16.78 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
ALNESS | 33 | 45.79 | 18.12 | 3.99 | 29.61 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
ARBROATH | 33 | 25.22 | 10.16 | 1.68 | 16.05 | 1.55 | 1.08 | 0 | 1.52
ARDMORE | 33 | 13.82 | 5.85 | 1.62 | 9.89 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
BEAULY | 33 | 32.28 | 12.45 | 4.78 | 22.39 | 1.47 | 1.02 | 0 | 1.45
BOAT OF GARTEN | 33 | 24.64 | 10.24 | 1.16 | 15.64 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
BRACO | 33 | 55.66 | 21.22 | 10.1 | 40.12 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
BRIDGE OF DUN | 33 | 22.37 | 9.51 | 0.59 | 14.03 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
BROADFORD | 33 | 8.97 | 3.7 | 0.46 | 5.7 | 0.74 | 0.51 | 0 | 0.72
BRORA | 33 | 6.36 | 2.49 | 0.62 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0
BURGHMUIR | 33 | 21.62 | 9.2 | 0.56 | 13.57 | 2.11 | 1.46 | 0 | 2.07
CARRADALE (I) | 33 | 29.19 | 11.49 | 3.98 | 20.23 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
CARRADALE (II) | 33 | 39.63 | 15.55 | 4.06 | 26.05 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
CASSLEY | 33 | 8.69 | 3.56 | 0.42 | 5.45 | 1.06 | 0.74 | 0 | 1.04
CHARLESTON | 33 | 30.64 | 11.61 | 6.48 | 22.9 | 1.6 | 1.11 | 0 | 1.57
CLAYHILLS | 33 | 31.11 | 12.31 | 2.65 | 20.07 | 3.08 | 2.14 | 0 | 3.02
COUPAR ANGUS | 33 | 31.77 | 12.67 | 2.52 | 20.44 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 27.3 | 10.75 | 2.38 | 17.58 | 1.54 | 1.07 | 0 | 1.51
DOUNREAY | 33 | 39.65 | 15.13 | 6.36 | 27.76 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
DUNBEATH | 33 | 12.02 | 4.79 | 0.85 | 7.62 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02
DUDHOPE | 33 | 32.51 | 12.6 | 4.58 | 22.4 | 2.94 | 2.04 | 0 | 2.88
DUNVEGAN | 33 | 17.25 | 7.1 | 1.99 | 12.04 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
DYCE | 33 | 36.19 | 14.22 | 4.09 | 24.2 | 3.09 | 2.14 | 0 | 3.03
ELGIN | 33 | 25.98 | 10.53 | 1.37 | 16.26 | 1.83 | 1.27 | 0 | 1.79
FASNAKYLE | 33 | 54.77 | 20.16 | 13.33 | 41.84 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
FORT AUGUSTUS | 33 | 7.49 | 2.8 | 1.54 | 5.5 | 0.7 | 0.49 | 0 | 0.69
FIDDES | 33 | 24.81 | 10.36 | 1.02 | 15.66 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
FRASERBURGH | 33 | 24.33 | 9.63 | 1.88 | 15.5 | 2.16 | 1.49 | 0 | 2.11
FORT WILLIAM | 33 | 67.51 | 25.34 | 21.25 | 57.09 | 0.9 | 0.62 | 0 | 0.88
GLENAGNES | 33 | 22.15 | 8.56 | 2.77 | 14.88 | 1.41 | 0.98 | 0 | 1.38
INVERNESS | 33 | 43.62 | 16.63 | 7.89 | 31.41 | 3.33 | 2.31 | 0 | 3.27
KEITH (I) | 33 | 36.5 | 14.13 | 8.47 | 28.45 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
KEITH (II) | 33 | 37.84 | 14.29 | 7.09 | 27.3 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
KILLIN | 33 | 32.06 | 12.65 | 3.28 | 21.16 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
KINLOCHLEVEN | 33 | 14.8 | 5.88 | 1.79 | 10.12 | 0.71 | 0.49 | 0 | 0.69
KINTORE | 33 | 56.54 | 21.72 | 11.8 | 42.51 | 3.31 | 2.29 | 0 | 3.24
LAIRG | 33 | 23.85 | 9.6 | 1.36 | 14.94 | 0 | 0.77 | 0 | 1.09
LUNANHEAD | 33 | 30.46 | 11.91 | 4.32 | 21.16 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
LYNDHURST | 33 | 31.3 | 12.18 | 3.96 | 21.18 | 2.92 | 2.03 | 0 | 2.87
MACDUFF | 33 | 34.67 | 14.46 | 1.94 | 22.4 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 34.98 | 13.53 | 5.92 | 25.06 | 3.32 | 2.3 | 0 | 3.25
MYBSTER (I) | 33 | 43.25 | 17.65 | 5.36 | 30.32 | 3.28 | 2.27 | 0 | 3.21
MYBSTER (II) | 33 | 45.13 | 17.62 | 5.66 | 30.57 | 0 | 1.53 | 0 | 2.16
NAIRN | 33 | 23.99 | 9.87 | 0.74 | 14.7 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
PETERHEAD GRANGE | 33 | 27.34 | 10.55 | 3.42 | 18.34 | 0.61 | 0.42 | 0 | 0.59
PERSLEY | 33 | 34.62 | 12.99 | 8.77 | 27.14 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
PORT ANN | 33 | 24.98 | 10.37 | 1.15 | 15.82 | 1.85 | 1.28 | 0 | 1.81
REDMOSS | 33 | 30.09 | 11.77 | 3.41 | 20.04 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
SHIN | 33 | 29.23 | 11.67 | 2.53 | 19.03 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
STRICHEN | 33 | 31.51 | 12.22 | 3.87 | 21.15 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
TARLAND | 33 | 20.3 | 8.54 | 0.67 | 12.74 | 1.52 | 1.06 | 0 | 1.49
TAYNUILT | 33 | 32.76 | 13.05 | 4.26 | 22.71 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
THURSO | 33 | 39.2 | 15.27 | 6.17 | 27.77 | 0 | 1.52 | 0 | 2.15
WILLOWDALE | 33 | 33.08 | 12.78 | 4.77 | 22.84 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
WOODHILL | 33 | 30.82 | 11.7 | 6 | 22.54 | 4.52 | 3.14 | 0 | 4.43

## D1.4
ETYS Yr4 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2016/17 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
BEAULY | 400 | 25.34 | 9.74 | 6.17 | 19.95 | 25.56 | 9.87 | 6.11 | 20.07
FORT AUGUSTUS | 400 | 22.71 | 8.73 | 5.46 | 17.8 | 20.45 | 7.96 | 4.74 | 16
TUMMEL | 400 | 19.2 | 7.35 | 4.62 | 15.02 | 13.61 | 5.46 | 2.05 | 9.77
BEAULY | 275 | 48.38 | 19.11 | 9.87 | 36.89 | 49.14 | 19.46 | 9.92 | 37.44
BERRYBURN | 275 | 30.85 | 12.64 | 3.78 | 21.66 | 24.93 | 10.38 | 3.2 | 17.88
BLACKHILLOCK | 275 | 51.79 | 20.8 | 8.67 | 38.08 | 44.4 | 18.24 | 6.93 | 32.73
BRACO | 275 | 38.79 | 15.14 | 7.61 | 29.02 | 34.53 | 13.33 | 9.08 | 27.93
CLASHINDARROCH | 275 | 40.17 | 16.36 | 5.59 | 28.72 | 32.85 | 13.67 | 4.23 | 23.55
CAIRN UISH | 275 | 32.23 | 13.2 | 3.96 | 22.64 | 25.84 | 10.77 | 3.31 | 18.54
DOUNREAY | 275 | 15.92 | 6.49 | 2.61 | 11.79 | 15.66 | 6.29 | 3.05 | 11.95
FASNAKYLE | 275 | 34.36 | 13.53 | 6.73 | 25.85 | 28.45 | 11.31 | 5.5 | 21.49
FORT AUGUSTUS | 275 | 30.42 | 11.92 | 6.19 | 23.04 | 25.36 | 9.95 | 5.77 | 19.84
FOYERS | 275 | 35.74 | 14.34 | 6.41 | 26.69 | 32.47 | 12.97 | 6.58 | 24.92
GORDONBUSH | 275 | 15.12 | 6.2 | 2.17 | 10.94 | 14.22 | 5.78 | 2.49 | 10.67
KEITH | 275 | 49.27 | 19.8 | 8.18 | 36.18 | 42.77 | 17.54 | 6.94 | 31.75
KINTORE | 275 | 61.46 | 24.42 | 12.06 | 46.6 | 57.09 | 23.09 | 9.79 | 42.45
KNOCKNAGAEL | 275 | 46.53 | 18.49 | 8.86 | 35.02 | 44.73 | 17.96 | 8.13 | 33.53
PETERHEAD | 275 | 61.31 | 23.39 | 19.46 | 52.55 | 72.61 | 27.52 | 23.72 | 62.64
PERSLEY | 275 | 37.86 | 15.18 | 6.45 | 27.92 | 33.46 | 13.57 | 5.69 | 24.87
KILBRUAR | 275 | 15.45 | 6.34 | 2.16 | 11.13 | 14.35 | 5.85 | 2.46 | 10.74
STRATHY | 275 | 15.63 | 6.35 | 2.61 | 11.59 | 15.31 | 6.15 | 2.91 | 11.61
TEALING | 275 | 50.88 | 20.6 | 7.16 | 36.3 | 42.65 | 17.66 | 5.55 | 30.52
TUMMEL | 275 | 27.54 | 10.83 | 5.31 | 20.63 | 21.37 | 8.57 | 4.26 | 16.38
ABERNETHY | 132 | 14.39 | 7.09 | 0.21 | 10.25 | 15.03 | 7.12 | 0.49 | 10.56
AIGAS | 132 | 31.02 | 14.15 | 0.57 | 20.58 | 29.11 | 13.54 | 0.53 | 19.69
ALNESS | 132 | 13.91 | 6.5 | 0.66 | 9.86 | 12.13 | 5.47 | 1.19 | 8.92
ANSUIDHE | 132 | 18.45 | 9.45 | 0.21 | 13.57 | 17.92 | 8.48 | 0.57 | 12.57
ARDKINGLAS | 132 | 28.14 | 13.57 | 0.23 | 19.42 | 24.39 | 11.49 | 0.63 | 16.88
AULTMORE | 132 | 18.49 | 8.46 | 0.82 | 12.79 | 17.93 | 8.25 | 1.12 | 12.79
BEAULY | 132 | 48.01 | 19.8 | 5.97 | 33.97 | 55.4 | 22.68 | 7.26 | 39.33
BRECHIN | 132 | 12.22 | 6.16 | 0.09 | 8.8 | 12.65 | 6.04 | 0.17 | 8.71
BROADFORD | 132 | 5.72 | 2.91 | 0.05 | 4.16 | 5.98 | 2.87 | 0.22 | 4.27
BURGHMUIR | 132 | 11.19 | 5.64 | 0.05 | 8.03 | 12.51 | 5.99 | 0.23 | 8.71
CEANNACROC | 132 | 20.66 | 9.54 | 0.23 | 13.72 | 18.45 | 8.36 | 0.54 | 12.36
CHARLESTON | 132 | 36.61 | 15.86 | 3.23 | 25.65 | 41.89 | 18.25 | 3.72 | 29.53
CLACHAN | 132 | 27.45 | 13.17 | 0.55 | 19.18 | 24.27 | 11.45 | 0.9 | 17.09
CLUNIE (I) | 132 | 19.06 | 9.21 | 0.26 | 13.29 | 18.11 | 8.51 | 0.58 | 12.61
CLUNIE (II) | 132 | 19.3 | 9.28 | 0.42 | 13.54 | 18.25 | 8.55 | 0.73 | 12.82
CORRIEMOILLIE | 132 | 28.06 | 11.38 | 3.14 | 19.23 | 29.73 | 12.09 | 3.38 | 20.48
COUPAR ANGUS | 132 | 18.94 | 9.11 | 0.34 | 13.22 | 18.18 | 8.47 | 0.66 | 12.64
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 40.57 | 16.93 | 3.42 | 27.36 | 48.77 | 20.62 | 3.4 | 32.56
CROSSAIG | 132 | 21.03 | 8.99 | 2.34 | 15.05 | 25.05 | 10.61 | 2.42 | 17.42
CULLIGRAN | 132 | 17.22 | 8.37 | 0.21 | 12.05 | 15.86 | 7.53 | 0.36 | 11.01
DEANIE | 132 | 12.2 | 6.09 | 0.1 | 8.71 | 11.34 | 5.43 | 0.21 | 7.89
DOUNREAY | 132 | 23.57 | 9.73 | 2.97 | 16.74 | 28.21 | 11.57 | 3.63 | 20
DUNVEGAN | 132 | 5.86 | 2.61 | 0.88 | 4.57 | 7.26 | 3.18 | 1.07 | 5.56
EDINBANE | 132 | 6.05 | 2.72 | 0.78 | 4.62 | 7.47 | 3.29 | 0.99 | 5.64
ERROCHTY | 132 | 39.96 | 16.71 | 6.52 | 30.14 | 42.88 | 18.1 | 5.64 | 31.24
FARR | 132 | 13.89 | 6.86 | 0.32 | 10.02 | 12.97 | 6.14 | 0.65 | 9.33
FORT AUGUSTUS | 132 | 48.5 | 18.53 | 10.44 | 36.65 | 56.14 | 21.58 | 11.12 | 41.64
CARRAIG GHEAL | 132 | 10 | 4.93 | 1.23 | 8.2 | 11.53 | 5.41 | 1.52 | 9.17
FETTERESSO | 132 | 23.1 | 8.88 | 3.6 | 16.16 | 26.12 | 9.91 | 4.81 | 18.83
FIDDES | 132 | 12.64 | 6.42 | 0.15 | 9.24 | 13.73 | 6.52 | 0.4 | 9.62
FINLARIG | 132 | 21.08 | 10.12 | 0.55 | 14.86 | 21.59 | 10.05 | 0.78 | 14.99
FRASERBURGH | 132 | 12.3 | 5.67 | 0.36 | 8.38 | 12.49 | 5.66 | 0.66 | 8.66
FORT WILLIAM | 132 | 9.5 | 4.43 | 1.11 | 7.37 | 8.89 | 3.98 | 1.54 | 7.16
GLENDOE | 132 | 39.1 | 15.91 | 3.64 | 26.13 | 43.07 | 17.96 | 3.55 | 28.95
GLENMORISTON | 132 | 27.33 | 11.94 | 0.96 | 17.84 | 23.18 | 10.22 | 1.31 | 15.76
GRIFFIN (I) | 132 | 11.95 | 5.74 | 0.47 | 8.6 | 13.28 | 6.21 | 0.86 | 9.64
GRIFFIN (II) | 132 | 12.4 | 5.95 | 0.51 | 8.92 | 13.53 | 6.31 | 0.93 | 9.85
GRUDIE BRIDGE | 132 | 21.08 | 9.14 | 1.01 | 13.93 | 21.68 | 9.33 | 1.39 | 14.58
INVERGARRY | 132 | 20.56 | 9.51 | 0.3 | 13.75 | 18.42 | 8.55 | 0.49 | 12.58
INVERNESS | 132 | 33.66 | 13.23 | 4.2 | 22.91 | 41.58 | 15.59 | 9.18 | 31.23
INVERARAY | 132 | 33.7 | 15.77 | 0.95 | 23.25 | 30.65 | 14.31 | 0.75 | 20.98
INVERARNAN | 132 | 51.8 | 21.95 | 5.04 | 36.08 | 54.59 | 22.97 | 5.21 | 37.69
KEITH | 132 | 34.8 | 14.24 | 5.95 | 26.09 | 42.91 | 17.93 | 6.84 | 32.19
KILLIN | 132 | 24.04 | 11.39 | 0.81 | 16.91 | 25.97 | 11.83 | 1.27 | 18.01
KINTORE | 132 | 43.21 | 17.43 | 6.86 | 31.51 | 51 | 20.65 | 7.44 | 36.64
KILMORACK | 132 | 40.78 | 17.55 | 2.4 | 27.22 | 43 | 18.62 | 2.22 | 28.55
KNOCKNAGAEL | 132 | 36.05 | 13.97 | 5.62 | 25.37 | 42.34 | 16.37 | 6.73 | 29.88
LOCHAY | 132 | 20.76 | 9.98 | 0.53 | 14.65 | 21.45 | 9.98 | 0.76 | 14.87
LUICHART (I) | 132 | 27.98 | 11.41 | 2.81 | 18.94 | 28.38 | 11.59 | 2.87 | 19.26
LUICHART (II) | 132 | 27.74 | 11.31 | 2.79 | 18.79 | 27.87 | 11.37 | 2.76 | 18.84
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 35.69 | 15.45 | 3.43 | 25.28 | 40.13 | 17.9 | 3.48 | 28.8
MILLENNIUM | 132 | 24.03 | 10.89 | 0.36 | 15.76 | 21.69 | 9.61 | 0.87 | 14.46
MOSSFORD (I) | 132 | 25.08 | 10.45 | 1.94 | 16.72 | 26.72 | 11.1 | 2.37 | 18.06
MOSSFORD (II) | 132 | 25.08 | 10.45 | 1.93 | 16.72 | 27.02 | 11.1 | 2.48 | 18.18
MYBSTER | 132 | 14.6 | 6.55 | 1.54 | 10.81 | 15.63 | 6.85 | 1.21 | 10.9
NANT | 132 | 11.49 | 6.05 | 0.25 | 8.8 | 10.54 | 5.11 | 0.43 | 7.66
ORRIN | 132 | 29.95 | 12.24 | 3.06 | 20.36 | 29.9 | 12.25 | 2.8 | 20.13
PAULS HILL | 132 | 12.28 | 6.01 | 0.23 | 8.74 | 11.43 | 5.39 | 0.44 | 8.06
PETERHEAD | 132 | 33.3 | 12.63 | 8.03 | 25.89 | 42.22 | 16.08 | 9.59 | 32.34
PERSLEY | 132 | 39.67 | 16.48 | 4.85 | 28.16 | 48.69 | 20.28 | 5.72 | 34.4
QUOICH | 132 | 11.37 | 5.63 | 0.13 | 8.09 | 10.14 | 4.86 | 0.31 | 7.18
RANNOCH | 132 | 11.14 | 5.5 | 0.33 | 8.1 | 9.32 | 4.47 | 0.44 | 6.76
ST FERGUS GAS | 132 | 21.9 | 9.33 | 1.09 | 14.28 | 22.39 | 9.8 | 0.82 | 14.68
ST FERGUS MOBIL | 132 | 20.91 | 9.17 | 0.58 | 13.55 | 21.17 | 9.65 | 0.52 | 14.17
ST FILLANS | 132 | 10.11 | 5.06 | 0.24 | 7.39 | 9.08 | 4.4 | 0.29 | 6.52
SHIN | 132 | 17.15 | 8.09 | 0.62 | 12.07 | 18.29 | 8.25 | 1.11 | 12.79
SLOY | 132 | 47.35 | 20.98 | 2.08 | 31.76 | 48.51 | 21.43 | 2.36 | 32.67
STRATHY | 132 | 15.43 | 5.81 | 3.53 | 11.75 | 18.81 | 7.11 | 4.05 | 14.11
STRATHY_N&S (I) | 132 | 13.76 | 5.3 | 2.33 | 9.83 | 16.4 | 6.37 | 2.54 | 11.54
STRATHY_N&S (II) | 132 | 14.42 | 5.49 | 2.97 | 10.74 | 17.32 | 6.64 | 3.35 | 12.74
TEALING | 132 | 40.28 | 17.06 | 5.47 | 29.59 | 45.29 | 19.37 | 4.48 | 31.87
TUMMEL | 132 | 36.13 | 15.47 | 4.04 | 25.92 | 36.69 | 15.95 | 3.07 | 25.63
ABERNTHY | 33 | 26.26 | 10.86 | 1.48 | 16.84 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
ALNESS | 33 | 46.31 | 18.3 | 4.15 | 30.03 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
ARBROATH | 33 | 25.39 | 10.21 | 1.75 | 16.2 | 1.55 | 1.07 | 0 | 1.52
ARDMORE | 33 | 14.85 | 6.22 | 2.03 | 10.83 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
BEAULY | 33 | 32.72 | 12.59 | 5.04 | 22.84 | 1.48 | 1.03 | 0 | 1.45
BOAT OF GARTEN | 33 | 24.92 | 10.35 | 1.18 | 15.82 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
BRACO | 33 | 56.55 | 21.54 | 10.43 | 40.9 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
BRIDGE OF DUN | 33 | 22.52 | 9.54 | 0.64 | 14.13 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
BROADFORD | 33 | 9.17 | 3.79 | 0.48 | 5.84 | 0.75 | 0.52 | 0 | 0.74
BRORA | 33 | 6.37 | 2.49 | 0.62 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0
BURGHMUIR | 33 | 21.83 | 9.31 | 0.54 | 13.71 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
CARRADALE (I) | 33 | 29.21 | 11.51 | 3.98 | 20.26 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
CARRADALE (II) | 33 | 39.3 | 15.46 | 3.9 | 25.76 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.16
CASSLEY | 33 | 8.78 | 3.59 | 0.44 | 5.52 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
CHARLESTON | 33 | 30.6 | 11.6 | 6.5 | 22.89 | 1.59 | 1.1 | 0 | 1.56
CLAYHILLS | 33 | 31.24 | 12.37 | 2.68 | 20.17 | 3.09 | 2.14 | 0 | 3.03
COUPAR ANGUS | 33 | 32.23 | 12.84 | 2.62 | 20.78 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.17
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 27.39 | 10.78 | 2.4 | 17.64 | 1.55 | 1.07 | 0 | 1.52
DOUNREAY | 33 | 39.97 | 15.22 | 6.64 | 28.17 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
DUNBEATH | 33 | 11.9 | 4.75 | 0.79 | 7.51 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02
DUDHOPE | 33 | 32.27 | 12.51 | 4.53 | 22.22 | 2.93 | 2.03 | 0 | 2.87
DUNVEGAN | 33 | 17.47 | 7.17 | 2.07 | 12.21 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
DYCE | 33 | 36.41 | 14.31 | 4.13 | 24.36 | 3.1 | 2.15 | 0 | 3.04
ELGIN | 33 | 26.31 | 10.66 | 1.4 | 16.47 | 1.84 | 1.28 | 0 | 1.81
FASNAKYLE | 33 | 55.25 | 20.33 | 13.54 | 42.29 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.16
FORT AUGUSTUS | 33 | 7.55 | 2.82 | 1.55 | 5.55 | 0.71 | 0.49 | 0 | 0.69
FIDDES | 33 | 25.52 | 10.62 | 1.18 | 16.2 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
FRASERBURGH | 33 | 24.34 | 9.66 | 1.81 | 15.47 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
FORT WILLIAM | 33 | 68.12 | 25.57 | 21.46 | 57.62 | 0.9 | 0.63 | 0 | 0.89
GLENAGNES | 33 | 22.15 | 8.56 | 2.78 | 14.89 | 1.41 | 0.98 | 0 | 1.38
INVERNESS | 33 | 43.81 | 16.7 | 7.94 | 31.56 | 3.34 | 2.31 | 0 | 3.27
KEITH (I) | 33 | 37.87 | 14.62 | 9.05 | 29.72 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
KEITH (II) | 33 | 38.05 | 14.35 | 7.23 | 27.53 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
KILLIN | 33 | 32.51 | 12.84 | 3.31 | 21.46 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
KINLOCHLEVEN | 33 | 14.85 | 5.9 | 1.8 | 10.15 | 0.71 | 0.49 | 0 | 0.69
KINTORE | 33 | 57.55 | 22.08 | 12.18 | 43.41 | 3.32 | 2.29 | 0 | 3.24
LAIRG | 33 | 23.92 | 9.63 | 1.38 | 15 | 0 | 0.77 | 0 | 1.09
LUNANHEAD | 33 | 30.69 | 11.98 | 4.44 | 21.39 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
LYNDHURST | 33 | 31.58 | 12.29 | 3.97 | 21.36 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
MACDUFF | 33 | 36.17 | 15 | 2.35 | 23.56 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.16
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 34.92 | 13.51 | 5.92 | 25.02 | 3.3 | 2.29 | 0 | 3.24
MYBSTER (I) | 33 | 43.95 | 17.91 | 5.54 | 30.87 | 3.28 | 2.27 | 0 | 3.22
MYBSTER (II) | 33 | 45.7 | 17.86 | 5.68 | 30.94 | 0 | 1.53 | 0 | 2.16
NAIRN | 33 | 24.27 | 9.98 | 0.76 | 14.87 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
PETERHEAD GRANGE | 33 | 27.13 | 10.47 | 3.4 | 18.21 | 0.59 | 0.41 | 0 | 0.58
PERSLEY | 33 | 34.73 | 13.03 | 8.81 | 27.24 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.16
PORT ANN | 33 | 25.21 | 10.45 | 1.22 | 16 | 1.85 | 1.28 | 0 | 1.82
REDMOSS | 33 | 30.53 | 11.92 | 3.54 | 20.4 | 3.08 | 2.13 | 0 | 3.02
SHIN | 33 | 29.33 | 11.7 | 2.54 | 19.09 | 2.16 | 1.49 | 0 | 2.11
STRICHEN | 33 | 32.1 | 12.46 | 3.97 | 21.59 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
TARLAND | 33 | 20.7 | 8.69 | 0.75 | 13.04 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
TAYNUILT | 33 | 33.12 | 13.18 | 4.33 | 22.98 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
THURSO | 33 | 39.59 | 15.4 | 6.32 | 28.11 | 0 | 1.52 | 0 | 2.15
WILLOWDALE | 33 | 33.19 | 12.82 | 4.8 | 22.92 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
WOODHILL | 33 | 30.91 | 11.73 | 6.04 | 22.62 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44

## D1.5
ETYS Yr5 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2017/18 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
BEAULY | 400 | 27.79 | 10.6 | 7.34 | 22.33 | 28.24 | 10.83 | 7.28 | 22.59
BLACKHILLOCK | 400 | 21.26 | 8.15 | 5.25 | 16.77 | 22.15 | 8.52 | 5.47 | 17.53
FORT AUGUSTUS | 400 | 23.93 | 9.16 | 5.93 | 18.89 | 21.22 | 8.26 | 4.97 | 16.64
TUMMEL | 400 | 19.74 | 7.55 | 4.77 | 15.45 | 13.81 | 5.54 | 2.07 | 9.91
BEAULY | 275 | 52.43 | 20.57 | 11.48 | 40.57 | 53.89 | 21.24 | 11.54 | 41.59
BERRYBURN | 275 | 30.35 | 12.37 | 3.89 | 21.38 | 24.95 | 10.34 | 3.21 | 17.84
BLACKHILLOCK | 275 | 52.34 | 20.99 | 8.75 | 38.44 | 52.81 | 21.28 | 9.35 | 39.45
BRACO | 275 | 39.42 | 15.4 | 7.69 | 29.47 | 35.02 | 13.52 | 9.25 | 28.36
CAIRN UISH | 275 | 30.8 | 12.52 | 4.08 | 21.78 | 25.57 | 10.57 | 3.36 | 18.3
CLASHINDARROCH | 275 | 40.54 | 16.5 | 5.61 | 28.94 | 35 | 14.52 | 4.33 | 24.86
DOUNREAY | 275 | 16.68 | 6.78 | 2.74 | 12.33 | 16.3 | 6.55 | 3.17 | 12.43
DUNMAGLASS | 275 | 38.37 | 15.37 | 6.68 | 28.42 | 35.36 | 14.21 | 6.25 | 26.35
FASNAKYLE | 275 | 35.79 | 14.04 | 7.24 | 27.08 | 29.21 | 11.6 | 5.71 | 22.12
FORT AUGUSTUS | 275 | 31.26 | 12.22 | 6.51 | 23.78 | 25.82 | 10.12 | 5.97 | 20.28
FOYERS | 275 | 37.73 | 15.08 | 6.94 | 28.27 | 34.41 | 13.72 | 7.02 | 26.42
FYRISH | 275 | 27.48 | 11.04 | 4.38 | 19.99 | 24.79 | 10.07 | 3.88 | 18.12
GORDONBUSH | 275 | 18.46 | 7.52 | 2.74 | 13.38 | 17.33 | 7.03 | 2.96 | 12.91
KEITH | 275 | 49.77 | 19.97 | 8.26 | 36.51 | 49.12 | 19.87 | 8.36 | 36.46
KILBRUAR | 275 | 20.42 | 8.3 | 3.1 | 14.84 | 19.22 | 7.78 | 3.38 | 14.38
KINTORE | 275 | 62.74 | 24.9 | 12.29 | 47.5 | 58.84 | 23.81 | 9.85 | 43.52
KNOCKNAGAEL | 275 | 49.85 | 19.69 | 10.05 | 37.9 | 48.07 | 19.26 | 8.88 | 36.11
LOCH BUIDHE | 275 | 27.4 | 11.03 | 4.56 | 20.16 | 25.17 | 10.22 | 4.07 | 18.52
PERSLEY | 275 | 38.36 | 15.37 | 6.47 | 28.21 | 33.77 | 13.7 | 5.69 | 25.06
PETERHEAD | 275 | 61.72 | 23.55 | 19.45 | 52.75 | 73.02 | 27.69 | 23.69 | 62.85
STRATHY_N&S | 275 | 16.54 | 6.69 | 2.79 | 12.26 | 16.17 | 6.49 | 3.07 | 12.25
TEALING | 275 | 52.52 | 21.27 | 7.39 | 37.47 | 43.71 | 18.11 | 5.66 | 31.27
TUMMEL | 275 | 27.88 | 10.96 | 5.38 | 20.88 | 21.5 | 8.62 | 4.29 | 16.48
ABERNETHY | 132 | 14.67 | 7.23 | 0.23 | 10.45 | 15.35 | 7.27 | 0.51 | 10.78
AIGAS | 132 | 30.85 | 14.11 | 0.6 | 20.55 | 29.06 | 13.54 | 0.55 | 19.7
ALNESS | 132 | 21.63 | 8.32 | 3.5 | 15.26 | 25.16 | 9.79 | 3.7 | 17.54
ANSUIDHE | 132 | 18.65 | 9.55 | 0.21 | 13.72 | 18.03 | 8.54 | 0.59 | 12.66
ARDKINGLAS | 132 | 28.31 | 13.68 | 0.23 | 19.57 | 24.46 | 11.53 | 0.63 | 16.93
AULTMORE | 132 | 18.54 | 8.48 | 0.82 | 12.82 | 17.97 | 8.28 | 1.12 | 12.83
BEAULY | 132 | 47.48 | 19.69 | 5.99 | 33.83 | 54.99 | 22.59 | 7.34 | 39.29
BLACKHILLOCK | 132 | 21.5 | 8.13 | 4.24 | 15.74 | 26.09 | 9.95 | 4.66 | 18.73
BRECHIN | 132 | 12.46 | 6.27 | 0.1 | 8.96 | 12.9 | 6.15 | 0.18 | 8.88
BROADFORD | 132 | 5.79 | 2.94 | 0.06 | 4.21 | 6.04 | 2.89 | 0.23 | 4.32
BURGHMUIR | 132 | 11.42 | 5.75 | 0.06 | 8.19 | 12.72 | 6.09 | 0.25 | 8.86
CARRAIG GHEAL | 132 | 10.02 | 4.95 | 1.23 | 8.23 | 11.55 | 5.43 | 1.52 | 9.19
CEANNACROC | 132 | 20.84 | 9.68 | 0.21 | 13.89 | 18.64 | 8.47 | 0.53 | 12.5
CHARLESTON | 132 | 37.24 | 16.15 | 3.27 | 26.1 | 42.62 | 18.59 | 3.78 | 30.07
CLACHAN | 132 | 27.56 | 13.25 | 0.52 | 19.27 | 24.23 | 11.45 | 0.87 | 17.06
CLUNIE (I) | 132 | 19.21 | 9.3 | 0.26 | 13.4 | 18.22 | 8.57 | 0.58 | 12.69
CLUNIE (II) | 132 | 19.45 | 9.37 | 0.42 | 13.66 | 18.36 | 8.61 | 0.73 | 12.9
CORRIEMOILLIE | 132 | 28.09 | 11.41 | 3.2 | 19.34 | 29.89 | 12.17 | 3.43 | 20.64
COUPAR ANGUS | 132 | 19.15 | 9.22 | 0.35 | 13.39 | 18.34 | 8.55 | 0.67 | 12.77
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 41.96 | 17.55 | 3.38 | 28.2 | 50.08 | 21.22 | 3.35 | 33.36
CROSSAIG | 132 | 22.16 | 9.42 | 2.59 | 15.9 | 26.91 | 11.31 | 3.04 | 19.03
CULLIGRAN | 132 | 17.21 | 8.37 | 0.22 | 12.06 | 15.87 | 7.54 | 0.37 | 11.03
DEANIE | 132 | 12.21 | 6.09 | 0.1 | 8.72 | 11.36 | 5.44 | 0.21 | 7.91
DOUNREAY | 132 | 24.11 | 9.97 | 3.11 | 17.22 | 28.79 | 11.83 | 3.76 | 20.49
DRUIM BA | 132 | 16.38 | 7.55 | 0.72 | 11.4 | 15.26 | 6.95 | 1.05 | 10.87
DUNVEGAN | 132 | 5.89 | 2.63 | 0.89 | 4.61 | 7.29 | 3.19 | 1.08 | 5.59
EDINBANE | 132 | 6.09 | 2.73 | 0.79 | 4.66 | 7.51 | 3.3 | 1.01 | 5.68
ERROCHTY | 132 | 40.51 | 16.95 | 6.58 | 30.56 | 43.36 | 18.31 | 5.69 | 31.59
FARR 1 | 132 | 13.89 | 6.86 | 0.33 | 10.03 | 12.97 | 6.14 | 0.65 | 9.34
FARR 2 | 132 | 11.69 | 5.63 | 0.5 | 8.46 | 11.46 | 5.33 | 0.77 | 8.31
FETTERESSO | 132 | 23.19 | 8.91 | 3.61 | 16.22 | 26.22 | 9.95 | 4.83 | 18.91
FIDDES | 132 | 13.28 | 6.69 | 0.23 | 9.69 | 14.23 | 6.7 | 0.54 | 10.01
FINLARIG | 132 | 21.15 | 10.16 | 0.56 | 14.93 | 21.62 | 10.07 | 0.79 | 15.03
FORT AUGUSTUS | 132 | 49.6 | 18.88 | 11.09 | 37.8 | 57.92 | 22.2 | 11.8 | 43.2
FORT WILLIAM | 132 | 9.59 | 4.48 | 1.11 | 7.45 | 8.98 | 4.02 | 1.55 | 7.24
FRASERBURGH | 132 | 12.42 | 5.71 | 0.38 | 8.45 | 12.63 | 5.71 | 0.69 | 8.76
FYRISH | 132 | 22.86 | 8.7 | 4.26 | 16.57 | 27.73 | 10.63 | 4.7 | 19.74
GLENDOE | 132 | 39.92 | 16.22 | 3.82 | 26.76 | 44.42 | 18.49 | 3.92 | 30.06
GLENMORISTON | 132 | 27.64 | 12.12 | 0.9 | 18.04 | 23.46 | 10.37 | 1.28 | 15.95
GRAVIR | 132 | 8.69 | 3.09 | 4.09 | 8.45 | 0 | 2.59 | 0 | 3.66
GRIFFIN (I) | 132 | 12.45 | 5.94 | 0.61 | 9.01 | 13.7 | 6.36 | 1.03 | 10.03
GRIFFIN (II) | 132 | 12.92 | 6.15 | 0.65 | 9.34 | 13.95 | 6.47 | 1.11 | 10.25
GRUDIE BRIDGE | 132 | 21.14 | 9.17 | 1.05 | 14.02 | 21.86 | 9.4 | 1.44 | 14.73
INVERARAY | 132 | 34.04 | 15.96 | 0.94 | 23.5 | 30.8 | 14.4 | 0.74 | 21.1
INVERARNAN | 132 | 52.65 | 22.29 | 5.15 | 36.67 | 55.5 | 23.33 | 5.33 | 38.32
INVERGARRY | 132 | 20.74 | 9.64 | 0.28 | 13.91 | 18.62 | 8.67 | 0.48 | 12.74
INVERNESS | 132 | 35.87 | 14.06 | 4.62 | 24.5 | 44.22 | 16.56 | 9.92 | 33.34
KEITH | 132 | 35.01 | 14.31 | 6.02 | 26.26 | 43.77 | 18.3 | 7.04 | 32.92
KILLIN | 132 | 24.14 | 11.44 | 0.82 | 17 | 26.03 | 11.87 | 1.29 | 18.07
KILMORACK | 132 | 40.42 | 17.47 | 2.46 | 27.16 | 42.8 | 18.58 | 2.28 | 28.55
KINTORE | 132 | 45.66 | 18.37 | 7.29 | 33.26 | 53.48 | 21.63 | 7.75 | 38.35
KNOCKNAGAEL | 132 | 38.65 | 14.91 | 6.36 | 27.44 | 45.29 | 17.46 | 7.46 | 32.15
LOCH BUIDHE | 132 | 29.91 | 12.63 | 3.82 | 21.68 | 33.72 | 14.27 | 3.59 | 23.78
LOCHAY | 132 | 20.83 | 10.02 | 0.54 | 14.71 | 21.49 | 10 | 0.76 | 14.91
LUICHART (I) | 132 | 27.96 | 11.42 | 2.86 | 19.01 | 28.47 | 11.64 | 2.91 | 19.38
LUICHART (II) | 132 | 27.72 | 11.33 | 2.84 | 18.86 | 27.97 | 11.42 | 2.81 | 18.96
MILLENNIUM | 132 | 24.25 | 11.05 | 0.33 | 15.95 | 21.92 | 9.74 | 0.86 | 14.63
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 36.28 | 15.72 | 3.48 | 25.71 | 40.85 | 18.24 | 3.57 | 29.36
MOSSFORD (I) | 132 | 25.12 | 10.49 | 1.99 | 16.82 | 26.9 | 11.18 | 2.42 | 18.23
MOSSFORD (II) | 132 | 25.12 | 10.49 | 1.99 | 16.82 | 27.2 | 11.18 | 2.53 | 18.34
MYBSTER | 132 | 15.24 | 6.86 | 1.57 | 11.27 | 16.16 | 7.11 | 1.22 | 11.27
NANT | 132 | 11.51 | 6.07 | 0.25 | 8.83 | 10.55 | 5.11 | 0.44 | 7.67
ORRIN | 132 | 29.88 | 12.24 | 3.1 | 20.41 | 29.93 | 12.28 | 2.84 | 20.21
PAULS HILL | 132 | 12.31 | 6.02 | 0.25 | 8.76 | 11.55 | 5.43 | 0.46 | 8.15
PERSLEY | 132 | 40.77 | 17 | 4.81 | 28.85 | 49.77 | 20.8 | 5.67 | 35.08
PETERHEAD | 132 | 32.87 | 12.47 | 7.92 | 25.55 | 41.68 | 15.88 | 9.44 | 31.9
QUOICH | 132 | 11.48 | 5.7 | 0.13 | 8.19 | 10.24 | 4.92 | 0.31 | 7.26
RANNOCH | 132 | 11.2 | 5.53 | 0.33 | 8.15 | 9.35 | 4.49 | 0.44 | 6.78
SHIN | 132 | 25.72 | 11.47 | 1.12 | 17.33 | 25.91 | 11.42 | 1.95 | 18.1
SLOY | 132 | 47.75 | 21.2 | 2.05 | 32.03 | 48.79 | 21.58 | 2.34 | 32.86
ST FILLANS | 132 | 10.11 | 5.06 | 0.24 | 7.4 | 9.08 | 4.4 | 0.29 | 6.51
ST FERGUS GAS | 132 | 21.94 | 9.31 | 1.16 | 14.32 | 22.51 | 9.83 | 0.86 | 14.76
ST FERGUS MOBIL | 132 | 20.95 | 9.16 | 0.62 | 13.57 | 21.3 | 9.68 | 0.55 | 14.24
STRATHY_N&S (I) | 132 | 13.89 | 5.35 | 2.36 | 9.92 | 16.54 | 6.42 | 2.55 | 11.63
STRATHY_N&S (II) | 132 | 14.56 | 5.54 | 3 | 10.83 | 17.47 | 6.69 | 3.37 | 12.83
STRATHY_N&S (III) | 132 | 15.61 | 5.86 | 3.61 | 11.9 | 19.01 | 7.18 | 4.12 | 14.27
TEALING | 132 | 40.95 | 17.36 | 5.54 | 30.1 | 45.98 | 19.69 | 4.52 | 32.36
TUMMEL | 132 | 36.58 | 15.68 | 4.07 | 26.25 | 37.07 | 16.12 | 3.1 | 25.9
ABERNTHY | 33 | 26.7 | 11.06 | 1.5 | 17.14 | 3.09 | 2.14 | 0 | 3.03
ALNESS | 33 | 47.24 | 17.98 | 8.8 | 34.23 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
ARBROATH | 33 | 25.84 | 10.41 | 1.75 | 16.47 | 1.59 | 1.1 | 0 | 1.55
ARDMORE | 33 | 15.28 | 6.38 | 2.18 | 11.2 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
BEAULY | 33 | 33.27 | 12.82 | 5.12 | 23.24 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
BOAT OF GARTEN | 33 | 25.01 | 10.38 | 1.22 | 15.9 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
BRACO | 33 | 57.34 | 21.85 | 10.53 | 41.44 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.18
BRIDGE OF DUN | 33 | 22.84 | 9.68 | 0.66 | 14.36 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
BROADFORD | 33 | 9.36 | 3.86 | 0.52 | 5.98 | 0.76 | 0.53 | 0 | 0.74
BRORA | 33 | 6.68 | 2.58 | 0.84 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0
BURGHMUIR | 33 | 22.1 | 9.41 | 0.58 | 13.88 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
CARRADALE (I) | 33 | 29.96 | 11.79 | 4.13 | 20.8 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.18
CARRADALE (II) | 33 | 39.92 | 15.63 | 4.22 | 26.32 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
CASSLEY | 33 | 9.13 | 3.71 | 0.46 | 5.7 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
CHARLESTON | 33 | 31.17 | 11.82 | 6.55 | 23.27 | 1.63 | 1.13 | 0 | 1.6
CLAYHILLS | 33 | 31.37 | 12.41 | 2.68 | 20.24 | 3.08 | 2.13 | 0 | 3.02
COUPAR ANGUS | 33 | 32.71 | 13.02 | 2.72 | 21.14 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.17
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 27.45 | 10.8 | 2.39 | 17.67 | 1.54 | 1.07 | 0 | 1.51
DOUNREAY | 33 | 40.23 | 15.32 | 6.79 | 28.46 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
DUDHOPE | 33 | 32.85 | 12.74 | 4.56 | 22.58 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
DUNBEATH | 33 | 26.18 | 10.61 | 1.25 | 16.26 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
DUNVEGAN | 33 | 17.53 | 7.19 | 2.09 | 12.26 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.06
DYCE | 33 | 36.7 | 14.35 | 4.59 | 24.89 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
ELGIN | 33 | 26.45 | 10.73 | 1.35 | 16.53 | 1.87 | 1.3 | 0 | 1.83
FASNAKYLE | 33 | 55.55 | 20.42 | 13.82 | 42.71 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
FIDDES | 33 | 28.51 | 11.81 | 1.41 | 18.11 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
FRASERBURGH | 33 | 24.7 | 9.8 | 1.89 | 15.74 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.18
FORT AUGUSTUS | 33 | 7.77 | 2.9 | 1.6 | 5.71 | 0.72 | 0.5 | 0 | 0.71
FORT WILLIAM | 33 | 69.09 | 25.94 | 21.74 | 58.43 | 0.91 | 0.63 | 0 | 0.9
GLENAGNES | 33 | 22.55 | 8.72 | 2.81 | 15.15 | 1.44 | 1 | 0 | 1.41
INVERNESS | 33 | 44.27 | 16.85 | 8.26 | 32.08 | 3.3 | 2.29 | 0 | 3.24
KEITH (I) | 33 | 38.65 | 14.9 | 9.4 | 30.47 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
KEITH (II) | 33 | 38.1 | 14.37 | 7.27 | 27.59 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
KILLIN | 33 | 32.71 | 12.91 | 3.38 | 21.63 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
KINLOCHLEVEN | 33 | 14.91 | 5.93 | 1.8 | 10.19 | 0.71 | 0.49 | 0 | 0.7
KINTORE | 33 | 58.86 | 22.54 | 12.71 | 44.58 | 3.31 | 2.29 | 0 | 3.23
LAIRG | 33 | 25.07 | 9.95 | 1.8 | 15.86 | 0 | 0.77 | 0 | 1.09
LUNANHEAD | 33 | 31.32 | 12.24 | 4.48 | 21.8 | 2.23 | 1.54 | 0 | 2.18
LYNDHURST | 33 | 31.85 | 12.4 | 4.01 | 21.54 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
MACDUFF | 33 | 36.96 | 15.28 | 2.62 | 24.23 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 35.6 | 13.79 | 5.99 | 25.49 | 3.39 | 2.35 | 0 | 3.32
MYBSTER (I) | 33 | 45.46 | 18.45 | 5.77 | 31.86 | 3.28 | 2.28 | 0 | 3.22
MYBSTER (II) | 33 | 46.09 | 17.93 | 5.96 | 31.32 | 0 | 1.53 | 0 | 2.16
NAIRN | 33 | 24.28 | 9.99 | 0.76 | 14.88 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
PERSLEY | 33 | 34.79 | 13.05 | 8.81 | 27.26 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
PETERHEAD GRANGE | 33 | 27.53 | 10.63 | 3.49 | 18.52 | 0.6 | 0.42 | 0 | 0.59
PORT ANN | 33 | 27.85 | 11.42 | 1.83 | 17.97 | 1.85 | 1.28 | 0 | 1.81
REDMOSS | 33 | 30.95 | 12.07 | 3.64 | 20.72 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
SHIN | 33 | 32.62 | 12.6 | 4.41 | 22.24 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
STRICHEN | 33 | 33.11 | 12.83 | 4.28 | 22.42 | 2.23 | 1.55 | 0 | 2.19
TARLAND | 33 | 21.04 | 8.81 | 0.83 | 13.29 | 1.52 | 1.06 | 0 | 1.49
TAYNUILT | 33 | 33.44 | 13.3 | 4.44 | 23.25 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
THURSO | 33 | 40.5 | 15.76 | 6.39 | 28.68 | 0 | 1.52 | 0 | 2.15
WILLOWDALE | 33 | 33.28 | 12.85 | 4.79 | 22.96 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WOODHILL | 33 | 30.99 | 11.76 | 6.04 | 22.67 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43

## D1.6
ETYS Yr7 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2019/20 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ALYTH | 400 | 43.25 | 16.75 | 9.84 | 33.53 | 34.57 | 13.76 | 7.15 | 26.61
BEAULY | 400 | 30.81 | 11.8 | 7.83 | 24.53 | 30.47 | 11.73 | 7.61 | 24.2
BLACKHILLOCK | 400 | 43.9 | 16.86 | 11.53 | 35.37 | 40.31 | 15.73 | 9.82 | 32.06
FETTERESSO | 400 | 43.59 | 16.93 | 9.73 | 33.68 | 32.21 | 13.09 | 5.2 | 23.71
FORT AUGUSTUS | 400 | 26.83 | 10.37 | 6.06 | 20.73 | 22.71 | 8.91 | 5 | 17.6
KINTORE | 400 | 48.59 | 18.69 | 12.47 | 38.9 | 43.68 | 17.13 | 10.26 | 34.49
PETERHEAD | 400 | 41.36 | 15.79 | 12.09 | 34.42 | 40.54 | 15.42 | 12.86 | 34.68
ROTHIENORMAN | 400 | 48.52 | 18.6 | 12.99 | 39.3 | 40.67 | 16.26 | 6.9 | 29.89
TUMMEL | 400 | 24.43 | 9.53 | 4.84 | 18.31 | 15.59 | 6.37 | 1.92 | 10.93
ALYTH | 275 | 46.27 | 18.1 | 10.55 | 36.14 | 39.93 | 15.86 | 8.51 | 30.94
BEAULY | 275 | 60.16 | 23.68 | 12.54 | 46.02 | 60.03 | 23.78 | 12.29 | 45.93
BERRYBURN | 275 | 32.96 | 13.43 | 4.26 | 23.26 | 26.35 | 10.95 | 3.35 | 18.83
BLACKHILLOCK | 275 | 63.48 | 24.88 | 14.86 | 50.05 | 62.65 | 24.8 | 14.09 | 49.17
BRACO | 275 | 37.35 | 14.62 | 7 | 27.67 | 33.8 | 12.78 | 9.28 | 27.35
CAIRN UISH | 275 | 33.52 | 13.58 | 4.67 | 23.88 | 27.03 | 11.17 | 3.58 | 19.38
CLASHINDARROCH | 275 | 45.55 | 18.37 | 7.2 | 33.18 | 38.21 | 15.79 | 4.95 | 27.28
DOUNREAY | 275 | 24.5 | 9.66 | 5.67 | 19.33 | 26.92 | 10.61 | 6.08 | 21.09
DUNMAGLASS | 275 | 43.24 | 17.39 | 7.22 | 31.81 | 39.84 | 16.06 | 6.73 | 29.43
FARRIGAIG | 275 | 43.24 | 17.39 | 7.2 | 31.79 | 39.82 | 16.05 | 6.7 | 29.4
FASNAKYLE | 275 | 37.76 | 14.83 | 7.39 | 28.36 | 30.1 | 11.97 | 5.81 | 22.73
FORT AUGUSTUS | 275 | 31.65 | 12.36 | 6.47 | 23.96 | 25.97 | 10.15 | 6.03 | 20.38
FOYERS | 275 | 42.25 | 16.95 | 7.48 | 31.45 | 38.06 | 15.22 | 7.44 | 28.97
FYRISH | 275 | 30.47 | 12.25 | 4.72 | 22.04 | 27.14 | 11.02 | 4.36 | 19.95
GORDONBUSH | 275 | 22.36 | 8.97 | 3.78 | 16.46 | 20.61 | 8.32 | 3.64 | 15.41
KEITH | 275 | 59.33 | 23.52 | 12.32 | 45.58 | 59.15 | 23.8 | 11.24 | 44.9
KILBRUAR | 275 | 24.47 | 9.81 | 4.12 | 18 | 22.63 | 9.11 | 4.1 | 16.99
KINTORE | 275 | 69.26 | 27.06 | 16.78 | 55.05 | 68.68 | 27.17 | 15 | 53.43
KNOCKNAGAEL | 275 | 59.27 | 23.43 | 11.9 | 45.04 | 58.08 | 23.27 | 10.55 | 43.45
LOCH BUIDHE | 275 | 32.71 | 13.11 | 5.6 | 24.14 | 29.95 | 12.13 | 5.07 | 22.22
PERSLEY | 275 | 40.77 | 16.28 | 7.03 | 30.06 | 35.42 | 14.35 | 5.95 | 26.25
PETERHEAD | 275 | 69.13 | 26.08 | 22.53 | 59.42 | 81.84 | 30.79 | 27.12 | 70.66
SPITTAL | 275 | 23.23 | 9.13 | 5.9 | 18.81 | 26.63 | 10.4 | 6.65 | 21.36
STRATHY_N&S | 275 | 22.57 | 8.94 | 4.77 | 17.41 | 22.87 | 9.13 | 4.43 | 17.34
TEALING | 275 | 63.82 | 25.12 | 13.62 | 49.14 | 53.88 | 21.85 | 9.03 | 39.93
THURSO | 275 | 22.1 | 8.71 | 5.19 | 17.51 | 25.11 | 9.85 | 5.83 | 19.76
TOMATIN | 275 | 39.92 | 15.92 | 6.92 | 29.43 | 35.53 | 14.29 | 6.27 | 26.47
TUMMEL | 275 | 24.18 | 9.46 | 4.55 | 17.93 | 18.83 | 7.49 | 3.75 | 14.35
ABERNETHY | 132 | 14.37 | 7 | 0.24 | 10.13 | 15.08 | 7.08 | 0.52 | 10.54
AIGAS | 132 | 35.31 | 16.36 | 0.41 | 23.55 | 31.73 | 14.98 | 0.44 | 21.63
ALLT DUINE | 132 | 22.66 | 8.57 | 4.62 | 16.74 | 20.58 | 8.23 | 3.72 | 15.35
ALNESS | 132 | 23.27 | 8.93 | 3.82 | 16.45 | 27.75 | 10.77 | 4.23 | 19.46
ANSUIDHE | 132 | 18.66 | 9.58 | 0.2 | 13.75 | 18 | 8.54 | 0.57 | 12.64
ARDKINGLAS | 132 | 28.38 | 13.7 | 0.23 | 19.6 | 24.57 | 11.58 | 0.64 | 17.01
AULTMORE | 132 | 18.76 | 8.5 | 0.85 | 12.87 | 18.17 | 8.32 | 1.15 | 12.92
BEAULY | 132 | 59.43 | 24.51 | 6.5 | 41.16 | 66.44 | 27.29 | 7.84 | 46.43
BLACKHILLOCK | 132 | 27.26 | 10.22 | 6.15 | 20.61 | 32.43 | 12.31 | 6.28 | 23.69
BRECHIN | 132 | 12.55 | 6.29 | 0.1 | 9 | 12.92 | 6.15 | 0.19 | 8.88
BROADFORD | 132 | 5.91 | 3 | 0.06 | 4.3 | 6.13 | 2.93 | 0.24 | 4.39
BURGHMUIR | 132 | 11.13 | 5.54 | 0.07 | 7.9 | 12.44 | 5.91 | 0.28 | 8.63
CARRAIG GHEAL | 132 | 10.03 | 4.94 | 1.24 | 8.23 | 11.56 | 5.42 | 1.52 | 9.2
CEANNACROC | 132 | 21.02 | 9.78 | 0.2 | 14.04 | 18.74 | 8.53 | 0.52 | 12.58
CHARLESTON | 132 | 36.66 | 15.48 | 3.9 | 25.8 | 42.06 | 17.99 | 4.28 | 29.73
CLACHAN | 132 | 27.65 | 13.28 | 0.53 | 19.32 | 24.36 | 11.5 | 0.88 | 17.15
CLUNIE (I) | 132 | 15.8 | 7.64 | 0.38 | 11.18 | 15.78 | 7.38 | 0.64 | 11.07
CLUNIE (II) | 132 | 16.01 | 7.7 | 0.59 | 11.48 | 15.92 | 7.41 | 0.83 | 11.32
CORRIEGARTH | 132 | 8.58 | 3.47 | 1.13 | 6.04 | 9.74 | 3.94 | 1.44 | 7.01
CORRIEMOILLIE | 132 | 30.44 | 12.34 | 3.12 | 20.57 | 31.59 | 12.85 | 3.41 | 21.58
COUPAR ANGUS | 132 | 18.38 | 8.72 | 0.42 | 12.75 | 17.84 | 8.25 | 0.72 | 12.39
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 43.24 | 18.04 | 3.62 | 29.12 | 51.32 | 21.71 | 3.51 | 34.22
CROSSAIG | 132 | 22.44 | 9.53 | 2.63 | 16.11 | 27.27 | 11.45 | 3.1 | 19.29
CULLIGRAN | 132 | 18.27 | 9.02 | 0.17 | 12.92 | 16.46 | 7.88 | 0.33 | 11.48
DEANIE | 132 | 12.68 | 6.4 | 0.08 | 9.13 | 11.62 | 5.6 | 0.2 | 8.11
DORENELL | 132 | 20.89 | 8.09 | 3.37 | 14.81 | 21.68 | 8.46 | 3.78 | 15.75
DOUNREAY | 132 | 19.16 | 7.29 | 3.83 | 14.14 | 24.13 | 9.21 | 4.64 | 17.66
DRUIM BA | 132 | 18.27 | 8.84 | 0.53 | 13.03 | 16.18 | 7.62 | 0.86 | 11.64
DUNVEGAN | 132 | 6.17 | 2.73 | 0.94 | 4.8 | 7.57 | 3.29 | 1.12 | 5.78
EDINBANE | 132 | 6.33 | 2.83 | 0.79 | 4.79 | 7.76 | 3.4 | 1.01 | 5.81
ERROCHTY | 132 | 23.03 | 10.56 | 1.56 | 16.49 | 22.85 | 10.31 | 1.9 | 16.48
FARR | 132 | 14.65 | 6.94 | 0.27 | 10.08 | 13.68 | 6.3 | 0.65 | 9.56
FARRIGAIG | 132 | 10.71 | 4.09 | 1.82 | 7.6 | 12.68 | 4.85 | 2.2 | 9.06
FETTERESSO | 132 | 15.83 | 5.79 | 5.17 | 13.37 | 18.39 | 6.76 | 5.58 | 15.14
FIDDES | 132 | 13.58 | 6.81 | 0.31 | 9.93 | 14.45 | 6.78 | 0.65 | 10.24
FINLARIG | 132 | 20.74 | 9.96 | 0.61 | 14.7 | 21.33 | 9.93 | 0.83 | 14.87
FORT AUGUSTUS | 132 | 50.76 | 19.35 | 11.1 | 38.46 | 59.1 | 22.69 | 11.77 | 43.86
FORT WILLIAM | 132 | 9.68 | 4.53 | 1.11 | 7.52 | 9.09 | 4.07 | 1.55 | 7.31
FRASERBURGH | 132 | 12.74 | 5.86 | 0.39 | 8.68 | 12.85 | 5.81 | 0.7 | 8.92
FYRISH | 132 | 24.73 | 9.39 | 4.77 | 18.05 | 30.94 | 11.88 | 5.87 | 22.68
GILLS BAY | 132 | 16.24 | 6.61 | 1.27 | 10.61 | 19.36 | 7.76 | 2.14 | 13.11
GLEN MORIE | 132 | 12.78 | 5.98 | 0.25 | 8.71 | 11.56 | 5.71 | 0.13 | 8.2
GLENDOE | 132 | 40.56 | 16.53 | 3.69 | 27.08 | 44.95 | 18.78 | 3.78 | 30.33
GLENMORISTON | 132 | 27.97 | 12.3 | 0.87 | 18.27 | 23.64 | 10.47 | 1.27 | 16.08
GRAVIR | 132 | 20.7 | 7.7 | 5.44 | 16.33 | 17.22 | 6.31 | 5.38 | 14.31
GRIFFIN (I) | 132 | 11.81 | 5.58 | 0.67 | 8.56 | 13.13 | 6.04 | 1.08 | 9.62
GRIFFIN (II) | 132 | 12.26 | 5.78 | 0.71 | 8.88 | 13.38 | 6.14 | 1.15 | 9.84
GRUDIE BRIDGE (I) | 132 | 22.35 | 9.74 | 0.94 | 14.71 | 22.63 | 9.76 | 1.36 | 15.16
INVERARAY | 132 | 34.07 | 15.96 | 0.95 | 23.53 | 30.89 | 14.43 | 0.75 | 21.16
INVERARNAN | 132 | 52.14 | 22.08 | 5.04 | 36.26 | 54.92 | 23.1 | 5.22 | 37.89
INVERGARRY | 132 | 20.92 | 9.75 | 0.27 | 14.06 | 19.06 | 8.88 | 0.48 | 13.03
INVERNESS | 132 | 51.19 | 20.89 | 5.01 | 34.55 | 62.84 | 23.6 | 13.95 | 47.33
KEITH | 132 | 35.28 | 14.17 | 6.92 | 26.96 | 44.43 | 18.31 | 7.97 | 33.87
KILLIN | 132 | 23.57 | 11.17 | 0.89 | 16.69 | 25.53 | 11.64 | 1.35 | 17.81
KILMORACK | 132 | 48.64 | 21.12 | 2.14 | 32.02 | 49.19 | 21.54 | 2 | 32.47
KINTORE | 132 | 47.13 | 18.89 | 7.99 | 34.71 | 55.16 | 22.22 | 8.64 | 40.07
KNOCKNAGAEL | 132 | 57.15 | 22.87 | 7.77 | 40.11 | 64.06 | 25.57 | 9.02 | 45.18
LOCH BUIDHE | 132 | 37.85 | 15.65 | 5.06 | 27.19 | 43.11 | 17.85 | 5.12 | 30.36
LOCHAY | 132 | 20.44 | 9.83 | 0.59 | 14.49 | 21.21 | 9.86 | 0.81 | 14.76
LUICHART (I) | 132 | 30.63 | 12.48 | 2.78 | 20.43 | 30.24 | 12.36 | 2.88 | 20.36
LUICHART (II) | 132 | 30.38 | 12.39 | 2.76 | 20.28 | 29.7 | 12.12 | 2.78 | 19.92
MEYGEN | 132 | 16.19 | 6.6 | 1.24 | 10.57 | 19.3 | 7.75 | 2.09 | 13.05
MILLENNIUM | 132 | 24.5 | 11.19 | 0.31 | 16.14 | 22.06 | 9.82 | 0.85 | 14.74
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 36 | 15.2 | 4.13 | 25.62 | 40.54 | 17.77 | 3.94 | 29.07
MOSSFORD (I) | 132 | 26.94 | 11.25 | 1.86 | 17.78 | 28.22 | 11.74 | 2.37 | 18.97
MOSSFORD (II) | 132 | 26.94 | 11.25 | 1.86 | 17.78 | 28.56 | 11.74 | 2.5 | 19.1
MUAITHEBHEAL | 132 | 20.89 | 7.77 | 5.5 | 16.49 | 15.66 | 6.34 | 1 | 9.97
MYBSTER | 132 | 21.24 | 9.16 | 1.84 | 14.8 | 22.73 | 9.86 | 2 | 15.94
NANT | 132 | 11.6 | 6.11 | 0.26 | 8.89 | 10.63 | 5.15 | 0.44 | 7.72
ORKNEY | 132 | 4.78 | 1.93 | 0.35 | 3.09 | 6.79 | 2.74 | 0.54 | 4.42
ORRIN | 132 | 33.29 | 13.6 | 3.04 | 22.27 | 32.16 | 13.19 | 2.79 | 21.45
PAULS HILL | 132 | 7.91 | 3.88 | 0.18 | 5.66 | 7.5 | 3.5 | 0.36 | 5.31
PERSLEY | 132 | 41.93 | 17.44 | 5.08 | 29.75 | 50.97 | 21.26 | 5.93 | 36
PETERHEAD | 132 | 34.25 | 12.99 | 8.2 | 26.57 | 43.21 | 16.46 | 9.72 | 33.01
QUOICH | 132 | 11.56 | 5.75 | 0.13 | 8.26 | 10.29 | 4.95 | 0.31 | 7.3
RANNOCH | 132 | 8.88 | 4.02 | 0.37 | 6.06 | 8.92 | 3.65 | 0.85 | 6.01
SALLACHY | 132 | 9.17 | 4.21 | 1.05 | 7.01 | 10.07 | 4.45 | 1.36 | 7.65
SHETLAND | 132 | 14 | 4.99 | 6.26 | 13.31 | 0 | 3.85 | 0 | 5.45
SHIN | 132 | 28.26 | 12.81 | 0.71 | 18.82 | 26.06 | 11.63 | 1.85 | 18.3
SLOY | 132 | 47.67 | 21.13 | 2.1 | 31.98 | 48.83 | 21.57 | 2.38 | 32.89
SPITTAL | 132 | 25.03 | 10.26 | 4.63 | 19.15 | 30.36 | 12.36 | 5.21 | 22.69
ST FILLANS | 132 | 10.09 | 5.04 | 0.25 | 7.38 | 9.09 | 4.4 | 0.3 | 6.53
ST.FERGUS GAS | 132 | 22.76 | 9.67 | 1.15 | 14.83 | 23.09 | 10.1 | 0.84 | 15.13
ST.FERGUS MOBIL | 132 | 21.69 | 9.51 | 0.59 | 14.04 | 21.83 | 9.95 | 0.54 | 14.62
STRATHY_N&S (I) | 132 | 14.12 | 5.4 | 2.53 | 10.18 | 16.81 | 6.49 | 2.69 | 11.88
STRATHY_N&S (II) | 132 | 14.8 | 5.6 | 3.2 | 11.12 | 17.75 | 6.77 | 3.54 | 13.11
STRATHY_N&S (III) | 132 | 15.93 | 5.94 | 4 | 12.41 | 19.4 | 7.28 | 4.49 | 14.78
TEALING | 132 | 40.95 | 16.88 | 6.83 | 30.7 | 46.56 | 19.49 | 5.52 | 33.08
THURSO | 132 | 27.25 | 10.48 | 5.46 | 20.28 | 35.3 | 13.62 | 6.53 | 25.79
TOM NA CLACH | 132 | 17.49 | 8.04 | 0.71 | 12.07 | 17.31 | 7.77 | 1.24 | 12.23
TUMMEL | 132 | 19.05 | 7.25 | 3.42 | 13.67 | 21.9 | 8.4 | 4.48 | 16.36
ABERNTHY | 33 | 26.58 | 10.96 | 1.57 | 17.08 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
ALNESS | 33 | 48.47 | 18.4 | 9.45 | 35.47 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
ARBROATH | 33 | 26 | 10.41 | 1.94 | 16.65 | 1.57 | 1.09 | 0 | 1.54
ARDMORE | 33 | 17.4 | 7.15 | 3.07 | 13.18 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
BEAULY | 33 | 34.31 | 13.16 | 5.34 | 23.95 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
BOAT OF GARTEN | 33 | 31.56 | 12.51 | 2.47 | 20.17 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
BRACO | 33 | 56.64 | 21.59 | 10.31 | 40.84 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.17
BRIDGE OF DUN | 33 | 22.93 | 9.67 | 0.72 | 14.4 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
BROADFORD | 33 | 9.56 | 3.93 | 0.55 | 6.12 | 0.76 | 0.53 | 0 | 0.74
BRORA | 33 | 6.74 | 2.59 | 0.85 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0
BURGHMUIR | 33 | 21.92 | 9.29 | 0.65 | 13.78 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
CARRADALE (I) | 33 | 30.24 | 11.89 | 4.21 | 21.04 | 2.23 | 1.54 | 0 | 2.18
CARRADALE (II) | 33 | 39.72 | 15.56 | 4.16 | 26.17 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
CASSLEY | 33 | 10.1 | 3.93 | 1.37 | 6.92 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.04
CHARLESTON | 33 | 30.95 | 11.67 | 7 | 23.5 | 1.61 | 1.12 | 0 | 1.58
CLAYHILLS | 33 | 31.53 | 12.47 | 2.75 | 20.38 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
COUPAR ANGUS | 33 | 32.71 | 12.97 | 3.04 | 21.39 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.16
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 27.53 | 10.82 | 2.43 | 17.73 | 1.54 | 1.07 | 0 | 1.51
DOUNREAY | 33 | 38.12 | 14.29 | 7.37 | 27.58 | 2.19 | 1.51 | 0 | 2.14
DUDHOPE | 33 | 32.64 | 12.58 | 4.89 | 22.68 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
DUNBEATH | 33 | 26.69 | 10.76 | 1.3 | 16.52 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
DUNVEGAN | 33 | 17.89 | 7.3 | 2.18 | 12.51 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
DYCE | 33 | 37.38 | 14.62 | 4.72 | 25.4 | 3.08 | 2.13 | 0 | 3.02
ELGIN | 33 | 26.56 | 10.75 | 1.43 | 16.63 | 1.85 | 1.28 | 0 | 1.81
FASNAKYLE | 33 | 56.24 | 20.67 | 14.03 | 43.26 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
FIDDES | 33 | 29.83 | 12.29 | 1.77 | 19.15 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
FRASERBURGH | 33 | 25.05 | 9.92 | 1.97 | 15.99 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.17
FORT AUGUSTUS | 33 | 7.8 | 2.92 | 1.61 | 5.74 | 0.72 | 0.5 | 0 | 0.71
FORT WILLIAM | 33 | 69.61 | 26.14 | 21.9 | 58.86 | 0.91 | 0.63 | 0 | 0.9
GLENAGNES | 33 | 22.44 | 8.65 | 2.94 | 15.17 | 1.43 | 0.99 | 0 | 1.4
INVERNESS | 33 | 48.31 | 18.45 | 8.86 | 34.96 | 3.32 | 2.3 | 0 | 3.26
KEITH (I) | 33 | 40.69 | 15.59 | 10.57 | 32.62 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
KEITH (II) | 33 | 38.02 | 14.3 | 7.53 | 27.75 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
KILLIN | 33 | 32.71 | 12.9 | 3.51 | 21.75 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
KINLOCHLEVEN | 33 | 14.93 | 5.94 | 1.8 | 10.2 | 0.71 | 0.49 | 0 | 0.7
KINTORE | 33 | 60.8 | 23.22 | 13.69 | 46.53 | 3.3 | 2.28 | 0 | 3.22
LAIRG | 33 | 26.79 | 10.31 | 4.11 | 18.68 | 0 | 0.77 | 0 | 1.09
LUNANHEAD | 33 | 31.59 | 12.26 | 4.94 | 22.28 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.16
LYNDHURST | 33 | 31.65 | 12.25 | 4.3 | 21.62 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
MACDUFF | 33 | 38.95 | 15.97 | 3.25 | 25.84 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.17
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 35.37 | 13.62 | 6.34 | 25.6 | 3.35 | 2.32 | 0 | 3.29
MYBSTER (I) | 33 | 47.83 | 18.93 | 9.4 | 36.18 | 0 | 1.53 | 0 | 2.16
MYBSTER (II) | 33 | 44.84 | 16.94 | 8.73 | 32.7 | 0 | 1.53 | 0 | 2.17
NAIRN | 33 | 24.69 | 10.16 | 0.75 | 15.12 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
PERSLEY | 33 | 34.87 | 13.07 | 8.95 | 27.43 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
PETERHEAD GRANGE | 33 | 27.93 | 10.77 | 3.57 | 18.8 | 0.6 | 0.42 | 0 | 0.59
PORT ANN | 33 | 26.82 | 11.18 | 1.37 | 17.18 | 1.86 | 1.29 | 0 | 1.82
REDMOSS | 33 | 31.76 | 12.36 | 3.94 | 21.41 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
SHIN | 33 | 33.4 | 12.89 | 4.18 | 22.41 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
STRICHEN | 33 | 37.17 | 14.52 | 4.63 | 25.17 | 2.24 | 1.56 | 0 | 2.2
TARLAND | 33 | 21.77 | 9.07 | 1.03 | 13.85 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
TAYNUILT | 33 | 34.19 | 13.58 | 4.68 | 23.89 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
THURSO | 33 | 42.65 | 16.11 | 10.67 | 33.45 | 0 | 1.57 | 0 | 2.22
WILLOWDALE | 33 | 33.39 | 12.88 | 4.87 | 23.09 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WOODHILL | 33 | 31.08 | 11.77 | 6.15 | 22.81 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42

## D1.7
ETYS Yr10 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2022/23 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ALYTH | 400 | 44.49 | 17.26 | 9.91 | 34.31 | 35.22 | 14.03 | 7.18 | 27.03
BEAULY | 400 | 36.54 | 13.99 | 9.43 | 29.21 | 36.08 | 13.88 | 9.23 | 28.86
BLACKHILLOCK | 400 | 48.76 | 18.68 | 13.04 | 39.45 | 43.81 | 17.03 | 10.99 | 35.08
FETTERESSO | 400 | 46.56 | 18.09 | 10.28 | 35.86 | 35.53 | 14.31 | 6.56 | 26.8
FORT AUGUSTUS | 400 | 40.34 | 15.5 | 9.96 | 31.88 | 40.42 | 15.59 | 10.14 | 32.19
KINTORE | 400 | 52.78 | 20.29 | 13.46 | 42.16 | 46.73 | 18.32 | 10.88 | 36.79
PETERHEAD | 400 | 46.59 | 17.7 | 14.15 | 39.18 | 43.88 | 16.65 | 14.34 | 37.89
ROTHIENORMAN | 400 | 53.69 | 20.55 | 14.44 | 43.51 | 43.41 | 17.38 | 7.12 | 31.69
STRONELAIRG | 400 | 33.97 | 13.14 | 7.58 | 26.16 | 27.89 | 10.98 | 5.67 | 21.2
TUMMEL | 400 | 28.22 | 11.01 | 5.58 | 21.14 | 18.08 | 7.38 | 2.23 | 12.66
ALYTH | 275 | 46.74 | 18.29 | 10.57 | 36.43 | 40.14 | 15.95 | 8.51 | 31.06
BEAULY | 275 | 70.09 | 27.49 | 15.14 | 54.02 | 71.44 | 28.17 | 15.25 | 55.08
BERRYBURN | 275 | 34.14 | 13.94 | 4.27 | 23.98 | 26.93 | 11.21 | 3.34 | 19.19
BLACKHILLOCK | 275 | 68.42 | 26.82 | 16.22 | 54.14 | 67.88 | 26.79 | 15.62 | 53.51
BRACO | 275 | 38.83 | 15.2 | 7.24 | 28.73 | 34.86 | 13.18 | 9.58 | 28.21
CAIRN UISH | 275 | 34.65 | 14.07 | 4.7 | 24.6 | 27.63 | 11.44 | 3.58 | 19.76
CLASHINDARROCH | 275 | 47.69 | 19.26 | 7.4 | 34.65 | 39.54 | 16.36 | 5 | 28.14
DOUNREAY | 275 | 34.15 | 13.22 | 9.13 | 27.83 | 34.85 | 13.56 | 8.71 | 27.89
DUNMAGLASS | 275 | 46.03 | 18.55 | 7.4 | 33.63 | 41.59 | 16.8 | 6.84 | 30.6
FARRIGAIG | 275 | 46.02 | 18.54 | 7.38 | 33.61 | 41.57 | 16.8 | 6.81 | 30.56
FASNAKYLE | 275 | 46 | 17.99 | 9.37 | 34.82 | 35.88 | 14.31 | 6.63 | 26.87
FORT AUGUSTUS | 275 | 50.69 | 19.5 | 12.52 | 40.1 | 51.02 | 19.58 | 13.31 | 41
FOYERS | 275 | 44.74 | 17.99 | 7.63 | 33.08 | 39.5 | 15.83 | 7.57 | 29.96
FYRISH | 275 | 33.3 | 13.39 | 5.03 | 23.97 | 29.02 | 11.8 | 4.56 | 21.24
GORDONBUSH | 275 | 27.43 | 10.97 | 4.44 | 19.96 | 23.77 | 9.58 | 4.08 | 17.64
KEITH | 275 | 63.49 | 25.2 | 13.17 | 48.8 | 63.66 | 25.59 | 12.13 | 48.31
KILBRUAR | 275 | 30.54 | 12.21 | 4.94 | 22.21 | 26.47 | 10.64 | 4.69 | 19.73
KINTORE | 275 | 73.68 | 28.77 | 17.92 | 58.6 | 72.13 | 28.52 | 15.79 | 56.13
KNOCKNAGAEL | 275 | 65.24 | 25.79 | 12.87 | 49.33 | 62.68 | 25.16 | 11.09 | 46.68
LOCH BUIDHE | 275 | 45.25 | 17.98 | 7.98 | 33.41 | 38.9 | 15.47 | 6.86 | 28.74
PERSLEY | 275 | 42.06 | 16.81 | 7.15 | 30.92 | 36.09 | 14.63 | 6.02 | 26.71
PETERHEAD | 275 | 73.44 | 27.63 | 24.53 | 63.6 | 85.87 | 32.23 | 29.03 | 74.61
SHIN | 275 | 35.35 | 14.13 | 5.65 | 25.63 | 0 | 25.13 | 23.34 | 58.88
SPITTAL | 275 | 29.34 | 11.42 | 7.67 | 23.82 | 31.74 | 12.32 | 8.03 | 25.45
STRATHY_N&S | 275 | 29.43 | 11.54 | 6.54 | 22.86 | 28.02 | 11.1 | 5.7 | 21.4
STRATHY_WOOD | 275 | 28.16 | 11.09 | 5.82 | 21.51 | 26.4 | 10.52 | 5.03 | 19.9
TEALING | 275 | 64.58 | 25.44 | 13.61 | 49.58 | 54.12 | 21.97 | 8.96 | 40.02
THURSO | 275 | 28.38 | 11.07 | 7.02 | 22.68 | 30.36 | 11.82 | 7.27 | 24
TOMATIN | 275 | 31.91 | 12.77 | 5.19 | 23.25 | 28.33 | 11.41 | 4.81 | 20.94
TUMMEL | 275 | 27.36 | 10.69 | 5.2 | 20.32 | 20.7 | 8.29 | 3.93 | 15.65
ABERNETHY | 132 | 14.32 | 6.97 | 0.24 | 10.1 | 15.02 | 7.06 | 0.52 | 10.5
AIGAS | 132 | 20.36 | 8.47 | 1.07 | 13.05 | 21.7 | 9.35 | 0.83 | 14.06
ALLT DUINE | 132 | 22.89 | 8.65 | 4.67 | 16.9 | 20.7 | 8.28 | 3.74 | 15.45
ALNESS | 132 | 23.87 | 9.15 | 3.96 | 16.89 | 28.35 | 10.99 | 4.34 | 19.88
ANSUIDHE | 132 | 18.82 | 9.64 | 0.22 | 13.85 | 18.2 | 8.62 | 0.59 | 12.78
ARDKINGLAS | 132 | 28.56 | 13.8 | 0.23 | 19.74 | 24.68 | 11.63 | 0.63 | 17.08
AULTMORE | 132 | 16.35 | 8.03 | 0.33 | 11.68 | 14.53 | 6.69 | 0.7 | 10.16
BEAULY (I) | 132 | 26.31 | 10.08 | 5.3 | 19.55 | 33.04 | 12.67 | 6.35 | 24.27
BEAULY (II) | 132 | 67.58 | 26.79 | 10.29 | 48.19 | 78.17 | 31.1 | 10.8 | 54.78
BLACKHILLOCK | 132 | 48.54 | 18.41 | 10.01 | 36.04 | 58.17 | 22.31 | 10.36 | 41.91
BOAT_OF_GARTEN | 132 | 15.86 | 7.42 | 0.34 | 10.84 | 15.25 | 6.95 | 0.78 | 10.6
BRECHIN | 132 | 12.19 | 6.16 | 0.06 | 8.77 | 12.37 | 5.91 | 0.13 | 8.49
BROADFORD | 132 | 5.49 | 2.77 | 0.1 | 4.01 | 5.81 | 2.77 | 0.28 | 4.2
BURGHMUIR | 132 | 11.1 | 5.53 | 0.07 | 7.88 | 12.39 | 5.89 | 0.28 | 8.6
CARRADALE | 132 | 15.15 | 6.43 | 1.45 | 10.54 | 16.94 | 7.07 | 1.92 | 11.91
CARRAIG GHEAL | 132 | 10.05 | 4.96 | 1.24 | 8.25 | 11.58 | 5.44 | 1.52 | 9.21
CEANNACROC | 132 | 21.34 | 9.93 | 0.2 | 14.25 | 18.97 | 8.63 | 0.53 | 12.73
CHARLESTON | 132 | 36.62 | 15.47 | 3.91 | 25.79 | 42.02 | 17.97 | 4.29 | 29.71
CLACHAN | 132 | 27.8 | 13.37 | 0.52 | 19.43 | 24.44 | 11.55 | 0.88 | 17.21
CLUNIE (I) | 132 | 15.71 | 7.6 | 0.38 | 11.13 | 15.69 | 7.34 | 0.64 | 11.01
CLUNIE (II) | 132 | 15.93 | 7.66 | 0.58 | 11.42 | 15.83 | 7.37 | 0.83 | 11.25
CORRIEGARTH | 132 | 8.61 | 3.48 | 1.12 | 6.05 | 9.76 | 3.95 | 1.44 | 7.02
CORRIEMOILLIE | 132 | 32.11 | 12.84 | 3.52 | 21.69 | 32.86 | 13.25 | 3.76 | 22.5
COUPAR ANGUS | 132 | 18.34 | 8.7 | 0.43 | 12.72 | 17.77 | 8.22 | 0.73 | 12.35
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 43.26 | 18.03 | 3.62 | 29.12 | 51.41 | 21.74 | 3.53 | 34.27
CROSSAIG | 132 | 21.67 | 9.18 | 2.64 | 15.62 | 26.86 | 11.28 | 3.11 | 19.07
CULLIGRAN | 132 | 13.77 | 6.2 | 0.32 | 9.09 | 13.71 | 6.19 | 0.44 | 9.19
DALNESSIE | 132 | 13.53 | 6.13 | 0.53 | 9.2 | 13.7 | 5.93 | 1.08 | 9.47
DEANIE | 132 | 10.46 | 4.91 | 0.14 | 7.08 | 10.28 | 4.74 | 0.24 | 6.95
DORENELL | 132 | 28.35 | 11.37 | 3.16 | 19.23 | 26.95 | 10.8 | 3.81 | 19.09
DOUNREAY | 132 | 23.6 | 8.91 | 5 | 17.61 | 29.28 | 11.1 | 5.9 | 21.6
DRUIM BA | 132 | 18.61 | 9.04 | 0.5 | 13.28 | 16.36 | 7.72 | 0.85 | 11.77
DUNVEGAN | 132 | 4.91 | 2.25 | 0.65 | 3.83 | 5.65 | 2.54 | 0.62 | 4.21
EDINBANE | 132 | 5.22 | 2.39 | 0.71 | 4.08 | 6.38 | 2.84 | 0.9 | 4.92
ERROCHTY | 132 | 22.92 | 10.51 | 1.55 | 16.41 | 22.73 | 10.26 | 1.89 | 16.4
FAIRBURN_EXT | 132 | 37.18 | 14.88 | 4 | 25.05 | 37.54 | 15.05 | 4.44 | 25.72
FARR | 132 | 14.74 | 6.99 | 0.26 | 10.15 | 13.73 | 6.33 | 0.65 | 9.59
FARRIGAIG | 132 | 10.76 | 4.11 | 1.82 | 7.63 | 12.73 | 4.87 | 2.2 | 9.09
FETTERESSO | 132 | 29.15 | 10.73 | 8.93 | 24.1 | 34.06 | 12.6 | 9.6 | 27.42
FIDDES | 132 | 18.29 | 7.39 | 1.67 | 12.12 | 17.06 | 6.84 | 1.93 | 11.6
FINLARIG | 132 | 20.82 | 10 | 0.63 | 14.77 | 21.42 | 9.97 | 0.85 | 14.95
FORT AUGUSTUS | 132 | 52.71 | 19.94 | 12.57 | 40.77 | 62.56 | 23.76 | 14.17 | 47.78
FORT AUGUSTUS | 132 | 42.91 | 15.93 | 11.63 | 34.15 | 50.69 | 18.77 | 13.87 | 40.41
FORT WILLIAM | 132 | 10.54 | 4.86 | 1.39 | 8.25 | 10.48 | 4.64 | 1.68 | 8.25
FRASERBURGH | 132 | 12.81 | 5.9 | 0.39 | 8.74 | 12.87 | 5.83 | 0.7 | 8.94
FYRISH | 132 | 25.41 | 9.63 | 4.97 | 18.59 | 31.69 | 12.16 | 6.07 | 23.26
GILLS BAY | 132 | 18.2 | 7.38 | 1.46 | 11.89 | 21.16 | 8.45 | 2.44 | 14.39
GLEN MORIE | 132 | 12.95 | 6.07 | 0.25 | 8.83 | 11.65 | 5.76 | 0.12 | 8.27
GLENDOE | 132 | 41.82 | 16.98 | 3.96 | 27.96 | 46.85 | 19.5 | 4 | 31.58
GLENMORISTON | 132 | 28.61 | 12.56 | 0.91 | 18.67 | 24.05 | 10.64 | 1.31 | 16.36
GRAVIR | 132 | 20.71 | 7.7 | 5.45 | 16.34 | 17.23 | 6.31 | 5.38 | 14.32
GRIFFIN (I) | 132 | 11.77 | 5.56 | 0.67 | 8.54 | 13.08 | 6.02 | 1.08 | 9.59
GRIFFIN (II) | 132 | 12.21 | 5.76 | 0.71 | 8.85 | 13.33 | 6.12 | 1.15 | 9.8
GRUDIE BRIDGE | 132 | 23.17 | 10.04 | 0.94 | 15.14 | 23.18 | 9.95 | 1.42 | 15.49
INVERARAY (II) | 132 | 34.36 | 16.1 | 0.95 | 23.72 | 31.08 | 14.52 | 0.75 | 21.29
INVERARNAN | 132 | 53.07 | 22.46 | 5.14 | 36.89 | 55.97 | 23.52 | 5.35 | 38.6
INVERGARRY | 132 | 21.21 | 9.89 | 0.27 | 14.26 | 18.95 | 8.85 | 0.47 | 12.99
INVERNESS | 132 | 54.77 | 22.19 | 5.06 | 36.44 | 66.16 | 24.82 | 14.67 | 49.77
KEITH (I) | 132 | 30.58 | 12.33 | 6.35 | 23.79 | 38.93 | 16.1 | 7.48 | 30.26
KEITH (II) | 132 | 35 | 14.14 | 2.78 | 22.79 | 32.42 | 13.33 | 1.97 | 20.82
KEITH (III) | 132 | 34.16 | 13.88 | 2.38 | 22 | 30.56 | 12.64 | 1.57 | 19.46
KILLIN | 132 | 23.69 | 11.23 | 0.93 | 16.8 | 25.69 | 11.71 | 1.39 | 17.94
KILMORACK | 132 | 24.06 | 9.51 | 2.96 | 16.41 | 28.36 | 11.38 | 2.76 | 18.86
KINTORE | 132 | 47.27 | 18.94 | 8.04 | 34.83 | 55.17 | 22.23 | 8.68 | 40.12
KNOCKNAGAEL | 132 | 61.19 | 24.28 | 7.96 | 42.3 | 67.67 | 26.87 | 9.24 | 47.24
LOCH BUIDHE | 132 | 37.25 | 14.77 | 5.83 | 26.72 | 42.59 | 16.93 | 5.89 | 29.83
LOCHAY | 132 | 20.52 | 9.87 | 0.61 | 14.56 | 21.29 | 9.9 | 0.82 | 14.83
LUICHART (I) | 132 | 32.29 | 12.97 | 3.19 | 21.52 | 31.68 | 12.81 | 3.23 | 21.35
LUICHART (II) | 132 | 32.68 | 13.11 | 3.32 | 21.86 | 32.17 | 12.94 | 3.41 | 21.72
MACDUFF (I) | 132 | 9.67 | 4.54 | 0.59 | 7.01 | 9.65 | 4.35 | 0.78 | 6.93
MACDUFF (II) | 132 | 9.64 | 4.53 | 0.59 | 6.99 | 9.62 | 4.33 | 0.78 | 6.9
MEYGEN | 132 | 18.15 | 7.37 | 1.42 | 11.84 | 21.1 | 8.44 | 2.39 | 14.32
MILLENNIUM SOUTH | 132 | 28.4 | 11.5 | 1.98 | 18.24 | 26.68 | 10.73 | 2.48 | 17.65
MILLENNIUM | 132 | 24.93 | 11.38 | 0.31 | 16.41 | 22.37 | 9.96 | 0.85 | 14.94
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 35.95 | 15.18 | 4.14 | 25.61 | 40.45 | 17.74 | 3.94 | 29.03
MOSSFORD (I) | 132 | 28.19 | 11.66 | 1.98 | 18.47 | 29.15 | 12.04 | 2.53 | 19.56
MOSSFORD (II) | 132 | 28.19 | 11.66 | 1.98 | 18.47 | 29.5 | 12.04 | 2.66 | 19.69
MUAITHEBHEAL | 132 | 20.9 | 7.77 | 5.5 | 16.5 | 15.67 | 6.35 | 1 | 9.97
MYBSTER(I) | 132 | 22.6 | 9.72 | 1.82 | 15.57 | 23.73 | 10.27 | 1.98 | 16.51
MYBSTER (II) | 132 | 23.09 | 9.89 | 1.93 | 15.91 | 24.19 | 10.46 | 1.84 | 16.64
MYBSTER (III) | 132 | 20.33 | 7.78 | 3.67 | 14.68 | 23.06 | 8.92 | 3.86 | 16.48
NANT | 132 | 11.63 | 6.12 | 0.26 | 8.92 | 10.64 | 5.15 | 0.45 | 7.74
ORKNEY | 132 | 4.91 | 1.99 | 0.36 | 3.17 | 6.96 | 2.81 | 0.55 | 4.53
ORRIN | 132 | 36.64 | 14.67 | 3.92 | 24.66 | 36.9 | 14.79 | 4.3 | 25.22
PAULS HILL | 132 | 8.14 | 4.02 | 0.16 | 5.84 | 7.6 | 3.54 | 0.34 | 5.35
PERSLEY | 132 | 42.12 | 17.49 | 5.16 | 29.9 | 51.26 | 21.35 | 6.03 | 36.21
PETERHEAD | 132 | 34.78 | 13.18 | 8.38 | 27.01 | 43.78 | 16.67 | 9.89 | 33.46
QUOICH | 132 | 11.52 | 5.71 | 0.14 | 8.2 | 10.29 | 4.93 | 0.32 | 7.3
RANNOCH | 132 | 9.18 | 4.18 | 0.37 | 6.28 | 9.17 | 3.76 | 0.86 | 6.17
SALLACHY | 132 | 9.23 | 4.24 | 0.99 | 7 | 10.09 | 4.46 | 1.3 | 7.61
SHETLAND | 132 | 14 | 4.99 | 6.26 | 13.31 | 0 | 3.85 | 0 | 5.45
SHIN | 132 | 17.4 | 6.7 | 2.69 | 12.16 | 20.72 | 7.99 | 3.24 | 14.54
SLOY | 132 | 48.13 | 21.36 | 2.07 | 32.27 | 49.21 | 21.76 | 2.36 | 33.13
SPITTAL | 132 | 27.22 | 11.06 | 5.18 | 20.82 | 32.59 | 13.17 | 5.69 | 24.31
SPITTAL | 132 | 23.78 | 9.02 | 5.01 | 17.76 | 29.63 | 11.28 | 5.84 | 21.78
ST FILLANS | 132 | 10.09 | 5.04 | 0.26 | 7.39 | 9.09 | 4.4 | 0.3 | 6.53
ST FERGUS GAS | 132 | 23 | 9.78 | 1.15 | 14.99 | 23.25 | 10.18 | 0.84 | 15.24
ST FERGUS MOBIL | 132 | 21.9 | 9.61 | 0.59 | 14.19 | 21.97 | 10.03 | 0.54 | 14.71
STRATHY_N&S (I) | 132 | 15.06 | 5.77 | 2.61 | 10.77 | 17.81 | 6.89 | 2.76 | 12.5
STRATHY_N&S (II) | 132 | 15.78 | 5.98 | 3.3 | 11.76 | 18.81 | 7.18 | 3.62 | 13.78
STRATHY_N&S (III) | 132 | 17.19 | 6.39 | 4.36 | 13.41 | 20.81 | 7.8 | 4.85 | 15.87
STRONELAIRG | 132 | 24.75 | 9.34 | 4.9 | 18.1 | 28.69 | 10.83 | 6.04 | 21.35
TEALING | 132 | 40.9 | 16.86 | 6.85 | 30.7 | 46.46 | 19.45 | 5.52 | 33.02
THURSO | 132 | 31.59 | 12.04 | 6.73 | 23.75 | 40.07 | 15.36 | 7.7 | 29.42
TOM NA CLACH | 132 | 17.53 | 8.08 | 0.67 | 12.09 | 17.25 | 7.77 | 1.19 | 12.17
TOMATIN | 132 | 40.98 | 15.69 | 7.23 | 29.41 | 49.04 | 19.05 | 6.91 | 33.85
TUMMEL | 132 | 21.39 | 8.02 | 4.72 | 16.06 | 24.79 | 9.48 | 4.12 | 17.53
TUMMEL BRIDGE | 132 | 20.54 | 7.81 | 3.7 | 14.74 | 23.51 | 9.02 | 4.83 | 17.58
ABERNTHY | 33 | 26.51 | 10.94 | 1.57 | 17.04 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
ALNESS | 33 | 49.46 | 18.76 | 9.83 | 36.36 | 2.16 | 1.49 | 0 | 2.11
ARBROATH | 33 | 26 | 10.41 | 1.96 | 16.67 | 1.56 | 1.08 | 0 | 1.53
ARDMORE | 33 | 17.4 | 7.2 | 3.79 | 13.98 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
BEAULY | 33 | 30.14 | 11.51 | 5.14 | 21.42 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
BOAT OF GARTEN | 33 | 31.97 | 12.69 | 2.46 | 20.41 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
BRACO | 33 | 57.57 | 21.95 | 10.46 | 41.5 | 2.23 | 1.55 | 0 | 2.19
BRIDGE OF DUN | 33 | 22.74 | 9.63 | 0.58 | 14.2 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
BROADFORD | 33 | 9.54 | 3.94 | 0.63 | 6.2 | 0.76 | 0.53 | 0 | 0.75
BRORA | 33 | 6.64 | 2.55 | 0.84 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0
BURGHMUIR | 33 | 21.87 | 9.27 | 0.65 | 13.76 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
CARRADALE (I) | 33 | 30.59 | 12.02 | 4.33 | 21.33 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.21
CARRADALE (II) | 33 | 39.89 | 15.6 | 4.3 | 26.37 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
CASSLEY | 33 | 10.24 | 3.97 | 1.4 | 7.02 | 1.06 | 0.74 | 0 | 1.04
CHARLESTON | 33 | 30.83 | 11.63 | 6.98 | 23.42 | 1.6 | 1.11 | 0 | 1.57
CLAYHILLS | 33 | 32.04 | 12.69 | 2.75 | 20.69 | 3.15 | 2.18 | 0 | 3.09
COUPAR ANGUS | 33 | 33.06 | 13.1 | 3.18 | 21.7 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.16
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 28.05 | 11.04 | 2.46 | 18.07 | 1.58 | 1.09 | 0 | 1.54
DOUNREAY | 33 | 40.13 | 14.98 | 8.28 | 29.47 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
DUDHOPE | 33 | 32.51 | 12.53 | 4.88 | 22.6 | 2.95 | 2.05 | 0 | 2.9
DUNBEATH | 33 | 26.74 | 10.77 | 1.29 | 16.53 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
DUNOON | 33 | 24.98 | 11.18 | 0.09 | 15.9 | 2.6 | 1.8 | 0 | 2.55
DUNVEGAN | 33 | 14.75 | 6.13 | 0.77 | 9.44 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.05
DYCE | 33 | 38.27 | 14.98 | 4.86 | 26.04 | 3.16 | 2.19 | 0 | 3.1
ELGIN | 33 | 26.15 | 10.59 | 1.45 | 16.42 | 1.84 | 1.27 | 0 | 1.8
FASNAKYLE | 33 | 57.84 | 21.22 | 14.86 | 44.87 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
FIDDES | 33 | 35.51 | 13.27 | 7.94 | 26.7 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.17
FRASERBURGH | 33 | 25.19 | 9.96 | 2.01 | 16.1 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
FORT AUGUSTUS | 33 | 7.86 | 2.94 | 1.64 | 5.79 | 0.73 | 0.5 | 0 | 0.71
FORT WILLIAM | 33 | 70.24 | 26.37 | 22.14 | 59.44 | 0.92 | 0.63 | 0 | 0.9
GLENAGNES | 33 | 22.34 | 8.61 | 2.93 | 15.1 | 1.42 | 0.99 | 0 | 1.39
INVERNESS | 33 | 58.06 | 22.6 | 8.53 | 40.49 | 0 | 2.34 | 0 | 3.3
KEITH (I) | 33 | 40.78 | 15.67 | 10.71 | 32.86 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
KEITH (II) | 33 | 37.12 | 14 | 7.28 | 27.09 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
KILLIN | 33 | 33.29 | 13.14 | 3.6 | 22.18 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.17
KINLOCHLEVEN | 33 | 14.95 | 5.95 | 1.8 | 10.22 | 0.71 | 0.49 | 0 | 0.7
KINTORE | 33 | 63.19 | 24.13 | 14.37 | 48.49 | 3.39 | 2.35 | 0 | 3.32
LAIRG | 33 | 27 | 10.35 | 4.36 | 19 | 0 | 0.77 | 0 | 1.09
LUNANHEAD | 33 | 31.69 | 12.3 | 5 | 22.4 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
LYNDHURST | 33 | 31.81 | 12.32 | 4.28 | 21.7 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
MACDUFF | 33 | 40.18 | 16.46 | 3.27 | 26.55 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 35.24 | 13.58 | 6.32 | 25.52 | 3.33 | 2.31 | 0 | 3.26
MYBSTER | 33 | 48.79 | 19.22 | 9.87 | 37.04 | 0 | 1.51 | 0 | 2.14
MYBSTER (II) | 33 | 46.09 | 17.38 | 9.25 | 33.83 | 0 | 1.53 | 0 | 2.16
MYBSTER(III) | 33 | 40.35 | 15.16 | 7.16 | 28.61 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
NAIRN | 33 | 24.56 | 10.09 | 0.76 | 15.04 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
PERSLEY | 33 | 35.4 | 13.27 | 9.06 | 27.84 | 2.23 | 1.55 | 0 | 2.19
PETERHEAD GRANGE | 33 | 28.39 | 10.96 | 3.62 | 19.12 | 0.61 | 0.42 | 0 | 0.6
PORT ANN | 33 | 29.18 | 11.94 | 2.1 | 18.99 | 1.91 | 1.32 | 0 | 1.87
REDMOSS | 33 | 32.47 | 12.63 | 4.11 | 21.97 | 3.09 | 2.14 | 0 | 3.03
SHIN | 33 | 29.21 | 10.99 | 5.71 | 21.25 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
STRICHEN | 33 | 37.74 | 14.7 | 4.96 | 25.75 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
TARLAND | 33 | 22.59 | 9.4 | 1.16 | 14.45 | 1.56 | 1.08 | 0 | 1.53
TAYNUILT | 33 | 34.68 | 13.76 | 4.84 | 24.3 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
THURSO | 33 | 44.26 | 16.66 | 11.59 | 35.15 | 0 | 1.57 | 0 | 2.22
WILLOWDALE | 33 | 33.99 | 13.12 | 4.93 | 23.49 | 3.12 | 2.16 | 0 | 3.06
WOODHILL | 33 | 31.65 | 12 | 6.21 | 23.19 | 4.62 | 3.2 | 0 | 4.53

## D2.1
ETYS Yr 1 - SPT Fault Levels (kA), Winter 2013/14 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
COAL4- | 400 | 50.5863 | 19.0003 | 9.5804 | 36.4509 | 43.6859 | 17.1622 | 7.7892 | 32.0602
CRYR4- | 400 | 48.1432 | 17.7447 | 11.8029 | 36.8977 | 47.3712 | 17.9263 | 11.084 | 36.4356
DEVM4- | 400 | 39.1812 | 14.4632 | 8.5591 | 29.0131 | 34.2934 | 13.2432 | 6.8405 | 25.5692
ECCL4- | 400 | 56.2146 | 20.8213 | 13.3965 | 42.8423 | 48.2051 | 18.7303 | 9.5499 | 36.0385
ELVA4- | 400 | 55.561 | 20.838 | 10.4503 | 39.9197 | 45.3795 | 18.0191 | 7.2707 | 32.7536
FALL4- | 400 | 40.9985 | 15.2374 | 9.7901 | 31.3391 | 38.7086 | 14.7842 | 8.5995 | 29.5075
GRNA4- | 400 | 47.0392 | 17.9321 | 8.1299 | 33.4896 | 38.7258 | 15.2067 | 7.2041 | 28.7097
HUER4- | 400 | 53.2083 | 18.9914 | 13.8288 | 40.6867 | 56.8125 | 20.8567 | 15.9416 | 45.4375
INKI4- | 400 | 44.9804 | 16.5395 | 9.7237 | 33.1141 | 36.8859 | 14.3925 | 6.305 | 26.6591
KILS4- | 400 | 45.0421 | 16.8553 | 8.2199 | 32.0568 | 43.8275 | 16.9292 | 8.6223 | 32.5638
MOFF4- | 400 | 43.3273 | 16.5486 | 7.3436 | 30.7469 | 33.3413 | 13.5162 | 4.1803 | 23.2952
STHA4- | 400 | 67.4931 | 24.6772 | 14.8768 | 49.7756 | 63.5543 | 24.2928 | 14.0532 | 48.4084
TORN4- | 400 | 56.9811 | 20.8748 | 14.5796 | 44.101 | 60.5785 | 22.5219 | 17.1454 | 48.9963
AUCH2- | 275 | 11.5694 | 4.6142 | 1.3501 | 7.8756 | 11.5776 | 4.6999 | 1.5719 | 8.2187
BONN2- | 275 | 55.5533 | 20.7387 | 10.5976 | 39.9265 | 44.8221 | 17.5597 | 8.0874 | 32.9205
BUSB2- | 275 | 56.0108 | 21.1709 | 9.0573 | 38.9975 | 51.7632 | 20.5651 | 7.2854 | 36.3689
CLYM2- | 275 | 85.0622 | 30.7431 | 18.1019 | 61.5793 | 79.8887 | 30.65 | 15.5644 | 58.91
CLYN2Q | 275 | 19.7997 | 7.1152 | 5.9129 | 15.9753 | 22.3081 | 8.2717 | 6.4905 | 18.1885
CLYS2R | 275 | 17.0536 | 6.2186 | 4.9294 | 13.7238 | 18.1472 | 6.9795 | 4.746 | 14.6164
COCK2- | 275 | 58.7038 | 22.029 | 11.3888 | 42.5424 | 58.3513 | 22.679 | 12.112 | 44.185
COYL2- | 275 | 34.6044 | 12.9195 | 7.2337 | 25.5046 | 35.6136 | 13.7559 | 7.1291 | 26.5828
CURR2- | 275 | 57.2046 | 21.4575 | 10.1521 | 40.4976 | 54.3776 | 21.3712 | 9.7041 | 39.9275
DALL2- | 275 | 33.7028 | 12.4156 | 6.6571 | 24.2154 | 31.6986 | 12.1774 | 5.6174 | 22.8388
EERH2- | 275 | 73.1464 | 26.7355 | 15.1579 | 52.9676 | 65.1324 | 25.2265 | 11.7153 | 47.3909
EKIS2- | 275 | 67.3389 | 24.9176 | 12.4279 | 47.6667 | 67.7038 | 26.6066 | 10.7131 | 48.3405
ELVA2Q | 275 | 20.417 | 7.2986 | 6.6147 | 16.9364 | 22.8604 | 8.4477 | 6.6565 | 18.6034
ELVA2R | 275 | 17.5956 | 6.3168 | 6.097 | 15.0303 | 19.4161 | 7.1265 | 6.1976 | 16.276
GLRO2- | 275 | 44.9186 | 17.5126 | 6.0921 | 30.8587 | 36.9412 | 14.8899 | 5.5163 | 26.5738
GRMO2- | 275 | 48.4055 | 18.3322 | 9.2495 | 35.1751 | 43.1835 | 16.9433 | 8.3738 | 32.3353
INVR2- | 275 | 33.6389 | 12.7347 | 5.5864 | 23.5961 | 32.8707 | 12.9657 | 4.2191 | 22.5554
KAIM2- | 275 | 60.1246 | 22.4481 | 10.951 | 42.6974 | 60.9877 | 23.7254 | 11.2868 | 44.8396
KILS2- | 275 | 40.6344 | 14.8953 | 10.0574 | 31.1225 | 45.945 | 17.2263 | 11.657 | 36.0187
KINC2- | 275 | 65.0132 | 23.8512 | 17.3297 | 51.0604 | 58.3943 | 22.3266 | 14.0551 | 45.6296
LAMB2- | 275 | 61.2043 | 22.6599 | 11.0378 | 43.0838 | 52.1928 | 20.5231 | 8.6307 | 37.6548
LOAN2- | 275 | 111.4747 | 38.6004 | 31.5633 | 86.1525 | 115.9662 | 41.8279 | 35.0565 | 94.2101
MAHI2- | 275 | 14.2957 | 5.623 | 1.8668 | 9.819 | 15.1178 | 6.0065 | 2.5799 | 11.0744
MOSM2Q | 275 | 56.0306 | 21.3829 | 8.5569 | 38.797 | 46.4347 | 18.4391 | 7.9983 | 34.0751
NEAR2Q | 275 | 54.9842 | 20.7895 | 8.8599 | 38.2607 | 49.1594 | 19.4713 | 7.6766 | 35.2132
NEIL2- | 275 | 65.2074 | 24.0786 | 13.0548 | 47.1071 | 62.6551 | 24.1249 | 13.1855 | 47.3034
SMEA2- | 275 | 62.9677 | 23.4605 | 12.492 | 45.6701 | 66.5711 | 25.6366 | 13.5639 | 49.8196
STHA2A | 275 | 79.0837 | 28.8458 | 16.7158 | 57.5099 | 80.4193 | 30.7327 | 16.7642 | 60.2268
STHA2B | 275 | 75.5273 | 27.6019 | 16.2472 | 55.2821 | 78.0256 | 29.8251 | 16.7267 | 58.9057
WFIE2- | 275 | 61.4563 | 23.3068 | 9.7766 | 42.7373 | 52.7399 | 20.8033 | 9.439 | 38.8593
WISH2- | 275 | 63.7529 | 23.8844 | 10.7251 | 44.5027 | 61.4342 | 24.065 | 10.6067 | 44.6398
WIYH2- | 275 | 64.5362 | 23.5847 | 13.1595 | 46.5133 | 62.3865 | 23.9061 | 12.7365 | 46.5448
WLEE2- | 275 | 58.692 | 22.534 | 7.7405 | 39.6084 | 51.3603 | 22.7514 | 10.211 | 42.3863
WLEX2- | 275 | 46.1353 | 18.3137 | 4.52 | 30.4194 | 38.381 | 17.0397 | 8.3003 | 32.3981
AREC1- | 132 | 12.9229 | 4.7064 | 1.7818 | 8.4377 | 15.2638 | 5.6858 | 2.2692 | 10.3101
BAIN1- | 132 | 31.7392 | 12.8646 | 2.9309 | 21.1241 | 32.518 | 13.5435 | 3.022 | 22.1755
BERW1Q | 132 | 11.2242 | 5.1294 | 0.31146 | 7.5655 | 11.3176 | 5.1527 | 0.51248 | 7.7996
BERW1R | 132 | 11.2339 | 5.1296 | 0.3297 | 7.5841 | 11.2654 | 5.1597 | 0.35849 | 7.6555
BONN1- | 132 | 42.1945 | 16.585 | 6.5756 | 30.0303 | 50.5252 | 20.3474 | 8.2486 | 37.0243
BRAP1- | 132 | 28.902 | 11.2117 | 3.066 | 18.9218 | 32.0526 | 13.1876 | 3.0601 | 21.7102
CATY1Q | 132 | 23.2269 | 8.327 | 4.6431 | 16.4193 | 28.5417 | 10.5773 | 6.1681 | 21.1267
CATY1R | 132 | 23.2274 | 8.3272 | 4.6432 | 16.4196 | 28.5424 | 10.5776 | 6.1579 | 21.1168
CHAP1- | 132 | 27.9196 | 11.237 | 1.1709 | 17.0624 | 28.6637 | 12.0543 | 1.4751 | 18.5224
COAL1- | 132 | 24.2317 | 8.7515 | 7.2941 | 19.6706 | 31.1053 | 11.3289 | 9.6161 | 25.6375
COYL1- | 132 | 31.1196 | 12.3951 | 5.0747 | 22.604 | 36.8073 | 14.737 | 6.6251 | 27.4664
CRYR1- | 132 | 16.312 | 5.8445 | 4.8068 | 13.0722 | 20.275 | 7.2824 | 6.2616 | 16.5605
CURR1- | 132 | 25.3958 | 8.8158 | 7.055 | 19.5224 | 32.4369 | 11.8062 | 8.7722 | 25.4687
DALM1- | 132 | 25 | 8.7373 | 7.0444 | 19.4009 | 32.0782 | 11.6224 | 9.3168 | 25.7534
DEVM1- | 132 | 31.6326 | 11.9557 | 8.0657 | 24.9736 | 38.2291 | 14.7452 | 9.7883 | 30.6411
DEVO1- | 132 | 23.0036 | 9.9191 | 0.74245 | 14.7701 | 21.836 | 9.4986 | 1.3094 | 14.7425
DUMF1- | 132 | 19.0406 | 7.8598 | 0.47506 | 11.5905 | 22.6386 | 9.4549 | 0.80669 | 14.1779
DUNE1- | 132 | 17.4026 | 7.1083 | 0.92047 | 10.9731 | 19.1396 | 7.8998 | 1.4076 | 12.5796
ECCF1J | 132 | 17.7646 | 7.9845 | 0.11315 | 11.4049 | 15.831 | 7.3378 | 0.12495 | 10.5021
ECCF1K | 132 | 17.7386 | 7.9774 | 0.11227 | 11.394 | 15.8173 | 7.3337 | 0.12405 | 10.4955
ECCL1- | 132 | 28.9758 | 10.7842 | 8.0517 | 23.3029 | 37.0904 | 13.9718 | 10.5713 | 30.3304
FIFE1- | 132 | 29.8393 | 11.8916 | 5.3032 | 22.1204 | 33.1716 | 13.4613 | 5.8555 | 24.8926
FIFE1B | 132 | 36.7729 | 14.3961 | 5.1009 | 25.4601 | 40.3758 | 16.5462 | 5.2025 | 28.6023
GALA1- | 132 | 19.1398 | 8.0861 | 0.3602 | 11.7957 | 19.5849 | 8.4858 | 0.66071 | 12.6614
GLLE1- | 132 | 12.9939 | 5.7558 | 0.64753 | 8.7875 | 14.0183 | 6.2951 | 0.79346 | 9.6961
GLNI1- | 132 | 46.4121 | 17.8529 | 6.4939 | 31.7418 | 53.5477 | 21.4647 | 6.5156 | 36.8713
GRNA1- | 132 | 33.8658 | 12.8047 | 6.8462 | 24.9549 | 41.0847 | 15.7686 | 9.1617 | 31.4618
HARE1- | 132 | 21.3776 | 8.2275 | 2.9245 | 14.5599 | 20.8767 | 8.4086 | 4.2704 | 16.162
HAWI1- | 132 | 9.9772 | 4.769 | 0.025304 | 6.7696 | 10.6447 | 4.8932 | 0.13319 | 7.0533
HELE1- | 132 | 16.9744 | 8.1759 | 0.024576 | 11.587 | 17.8818 | 8.4318 | 0.16276 | 12.0871
HUER1- | 132 | 37.0739 | 13.707 | 9.0416 | 28.4263 | 44.1023 | 16.6261 | 10.8574 | 34.3702
INWI1Q | 132 | 27.5777 | 10.0912 | 6.5513 | 20.8224 | 33.4509 | 12.3937 | 7.6285 | 25.1558
INWI1R | 132 | 27.5777 | 10.0912 | 6.5513 | 20.8224 | 33.4509 | 12.3937 | 7.6285 | 25.1558
KEOO1- | 132 | 13.2071 | 5.9433 | 0.51803 | 8.9232 | 13.6634 | 6.2106 | 0.61178 | 9.395
KILS1- | 132 | 29.8751 | 12.1902 | 3.991 | 21.2306 | 32.6184 | 13.25 | 5.5972 | 24.3355
KILW1Q | 132 | 25.0706 | 10.0751 | 1.7864 | 16.0348 | 24.9051 | 10.357 | 1.727 | 16.3741
KILW1R | 132 | 24.9373 | 10.0681 | 1.6587 | 15.8972 | 24.94 | 10.3711 | 1.6969 | 16.3638
MAHI1- | 132 | 13.5307 | 4.912 | 2.2734 | 9.22 | 16.4343 | 6.0511 | 3.1776 | 11.7352
MAYB1- | 132 | 19.8241 | 8.7447 | 0.42379 | 12.7906 | 19.5737 | 8.7011 | 0.64633 | 12.9515
MEAD1- | 132 | 28.4369 | 11.5351 | 1.6132 | 17.9263 | 30.4849 | 12.5155 | 2.564 | 20.2636
MOFF1- | 132 | 26.3041 | 9.6869 | 7.1849 | 20.8842 | 25.1105 | 9.7405 | 6.2499 | 20.0251
MOSM1- | 132 | 46.1053 | 17.6881 | 7.1504 | 32.1651 | 55.4123 | 21.8779 | 8.9202 | 39.8601
NEIL1- | 132 | 42.1455 | 15.1889 | 10.2839 | 31.7642 | 52.9588 | 19.9194 | 12.892 | 41.0622
NETS1- | 132 | 9.0946 | 4.1882 | 0.14775 | 6.0707 | 10.0494 | 4.6115 | 0.28066 | 6.8023
REDH1- | 132 | 31.9024 | 13.5554 | 0.7435 | 19.9137 | 33.5262 | 14.697 | 1.1267 | 21.9114
SACO1Q | 132 | 22.7528 | 8.9469 | 2.2575 | 14.9103 | 24.084 | 9.7091 | 2.3715 | 16.1023
SACO1R | 132 | 22.2769 | 8.8221 | 2.0709 | 14.5472 | 23.9239 | 9.6434 | 2.2753 | 15.9131
SANX1Q | 132 | 23.0414 | 8.2587 | 4.6419 | 16.3216 | 29.0471 | 10.8347 | 5.6137 | 20.9363
SANX1R | 132 | 22.5848 | 8.236 | 3.5588 | 15.2062 | 23.0083 | 10.2138 | 2.4357 | 16.8802
SMEA1- | 132 | 18.8767 | 7.3038 | 4.5845 | 14.9136 | 21.6018 | 8.3654 | 5.6661 | 17.4966
STLE1- | 132 | 20.6208 | 9.5707 | 0.074875 | 13.6099 | 20.7154 | 9.602 | 0.46905 | 14.0483
TONG1- | 132 | 10.831 | 4.8076 | 0.54316 | 7.3421 | 14.39 | 6.3315 | 0.8886 | 9.8427
TORN1- | 132 | 28.2269 | 10.2197 | 7.847 | 22.2999 | 34.7568 | 12.6733 | 10.0652 | 27.9879
WFIE1A | 132 | 33.3596 | 13.4333 | 5.9133 | 24.9109 | 36.8491 | 14.9859 | 7.048 | 28.2413
WFIE1B | 132 | 43.0281 | 16.8994 | 5.8241 | 29.7234 | 47.1684 | 19.2074 | 7.0046 | 34.1679
WISH1- | 132 | 16.9047 | 6.0207 | 4.9414 | 13.456 | 20.4366 | 7.3494 | 6.0795 | 16.4732
WIYH1- | 132 | 44.3555 | 16.6528 | 9.7983 | 33.3488 | 55.5107 | 21.6162 | 12.5047 | 43.0746
AREC3A | 33 | 32.1393 | 11.0494 | 3.5083 | 19.1345 | 2.2553 | 1.5622 | 4.0634e-139 | 2.2094
AREC3B | 33 | 32.0622 | 11.0254 | 3.4835 | 19.0758 | 2.246 | 1.5557 | 1.5814e-139 | 2.2002
AYR-3- | 33 | 40.1643 | 14.0741 | 10.1125 | 30.0162 | 5.8355 | 4.0421 | 3.6938e-61 | 5.7164
BAGA3- | 33 | 27.1599 | 9.8796 | 2.9168 | 16.8886 | 4.317 | 2.986 | 1.1167e-55 | 4.2228
BAIN3- | 33 | 34.8356 | 12.9091 | 4.2388 | 22.495 | 2.9922 | 2.0733 | 7.8461e-106 | 2.9321
BERW3- | 33 | 30.7295 | 11.9447 | 1.3103 | 18.2026 | 4.5193 | 3.0999 | 6.2251e-16 | 4.384
BLLA3A | 33 | 30.2658 | 10.2775 | 5.4819 | 20.0165 | 2.2552 | 1.5619 | 3.8131e-132 | 2.2088
BLLA3B | 33 | 30.2832 | 10.2844 | 5.4713 | 20.0156 | 2.2552 | 1.5619 | 3.0799e-132 | 2.2088
BONN3- | 33 | 40.9816 | 14.7553 | 4.7101 | 25.5772 | 2.9741 | 2.0604 | 1.4197e-122 | 2.9138
BPGR3- | 33 | 100.1769 | 34.51 | 17.4382 | 66.2427 | 7.6052 | 4.6766 | 2.6814 | 9.2952
BRAP3- | 33 | 29.2326 | 10.4454 | 4.7687 | 19.5407 | 4.39 | 3.0389 | 4.31e-58 | 4.2977
BROX3- | 33 | 25.3769 | 8.935 | 3.0257 | 15.6616 | 4.2598 | 2.9439 | 8.1758e-53 | 4.1633
CATY3- | 33 | 29.5231 | 10.256 | 4.8652 | 19.3694 | 2.9437 | 2.0392 | 1.1854e-43 | 2.8838
CHAP3- | 33 | 39.6353 | 14.1675 | 4.1694 | 24.2053 | 4.4999 | 3.1178 | 4.6984e-80 | 4.4092
CHAS3- | 33 | 49.6294 | 17.2273 | 10.3866 | 34.7496 | 5.8979 | 4.0851 | 3.9595e-75 | 5.7772
CLYM3- | 33 | 50.3834 | 17.4413 | 11.4524 | 36.1181 | 5.9213 | 4.1015 | 3.9334e-52 | 5.8004
CLYN3A | 33 | 49.1995 | 17.1067 | 7.066 | 31.2586 | 2.9981 | 2.078 | 1.1343e-155 | 2.9388
CLYN3B | 33 | 49.3073 | 17.139 | 7.1492 | 31.3873 | 2.9978 | 2.0778 | 9.4272e-156 | 2.9385
CLYN3C | 33 | 49.6269 | 17.2174 | 7.1013 | 31.4504 | 3.0279 | 2.0987 | 3.6717e-155 | 2.9679
CLYN3D | 33 | 50.2198 | 17.414 | 7.1345 | 31.7616 | 3.0282 | 2.0989 | 4.8275e-157 | 2.9684
CLYS3A | 33 | 47.8751 | 16.6655 | 6.8524 | 30.421 | 3.007 | 2.0842 | 3.8643e-151 | 2.9474
CLYS3B | 33 | 47.8311 | 16.6247 | 6.7573 | 30.2683 | 3.0026 | 2.0811 | 3.1627e-151 | 2.9431
COAT3- | 33 | 39.8802 | 13.6919 | 11.6982 | 31.0615 | 5.8446 | 4.0473 | 3.6823e-59 | 5.7238
COCK3- | 33 | 48.0365 | 17.1638 | 10.6168 | 34.89 | 5.8653 | 4.0649 | 1.279e-75 | 5.7487
COYL3- | 33 | 38.5167 | 14.3571 | 4.4818 | 24.7858 | 2.9687 | 2.0571 | 4.2072e-48 | 2.9092
CROO3J | 33 | 31.0051 | 11.3592 | 3.3795 | 19.4438 | 2.9511 | 2.0445 | 1.7559e-45 | 2.8914
CROO3K | 33 | 33.5673 | 12.3992 | 3.4199 | 20.9551 | 2.9728 | 2.0598 | 1.5387e-106 | 2.913
CUMB3- | 33 | 35.4939 | 12.9671 | 3.496 | 21.8343 | 4.3775 | 3.0286 | 4.6032e-45 | 4.2831
CUPA3- | 33 | 29.5267 | 11.6437 | 0.40066 | 16.8674 | 2.9242 | 2.0241 | 1.273e-104 | 2.8625
DALM3- | 33 | 17.9005 | 6.0178 | 5.3662 | 13.8767 | 4.2396 | 2.9347 | 4.0307e-35 | 4.1503
DEVM3- | 33 | 35.0225 | 12.9189 | 4.7111 | 22.9812 | 2.9906 | 2.0728 | 5.1476e-108 | 2.9313
DEVO3- | 33 | 34.8252 | 12.4948 | 2.6149 | 20.2853 | 4.3823 | 3.0299 | 4.7532e-53 | 4.285
DEWP3- | 33 | 45.9875 | 16.0677 | 9.871 | 32.5942 | 7.6813 | 5.3178 | 1.2632e-52 | 7.5206
DRCR3- | 33 | 26.8972 | 9.9405 | 2.3271 | 16.3851 | 4.3484 | 3.008 | 4.4302e-57 | 4.2539
DRUM3- | 33 | 40.3088 | 13.8055 | 11.5882 | 31.1121 | 5.8325 | 4.0383 | 6.4339e-60 | 5.711
DUMF3- | 33 | 45.0482 | 17.1219 | 1.6317 | 25.8457 | 4.4927 | 3.1114 | 2.467e-77 | 4.4001
DUMF3I | 33 | 18.6285 | 6.8871 | 1.6958 | 11.4356 | 1.507 | 1.0445 | 8.9297e-119 | 1.4772
DUNB3- | 33 | 47.754 | 17.0345 | 3.6315 | 27.7219 | 2.9945 | 2.0746 | 8.7971e-55 | 2.934
DUNE3- | 33 | 39.4846 | 14.5604 | 2.7907 | 23.3822 | 4.4556 | 3.0848 | 7.8515e-88 | 4.3625
DUNF3- | 33 | 30.9216 | 11.2615 | 3.7838 | 19.71 | 4.3662 | 3.0229 | 7.994e-43 | 4.275
ECCL3- | 33 | 34.1399 | 13.0218 | 5.3172 | 23.7328 | 5.0745 | 3.4907 | 1.6851e-16 | 4.9366
EERH3- | 33 | 52.116 | 18.0417 | 12.9884 | 38.5033 | 5.9236 | 4.1037 | 3.8815e-78 | 5.8035
EKIL3- | 33 | 51.9827 | 18.203 | 14.2702 | 40.0131 | 5.8795 | 4.0746 | 6.1329e-80 | 5.7624
EKIS3- | 33 | 55.1681 | 19.7349 | 9.3948 | 37.3042 | 5.9354 | 4.1126 | 3.6942e-54 | 5.816
ELDE3- | 33 | 36.6715 | 13.3727 | 4.91 | 23.8219 | 2.9953 | 2.0757 | 4.1048e-114 | 2.9355
ERSK3- | 33 | 22.4316 | 8.4162 | 1.6811 | 13.5833 | 1.492 | 1.034 | 4.3172e-147 | 1.4623
FINQ3- | 33 | 33.6093 | 12.1042 | 4.3195 | 21.4375 | 4.4158 | 3.0597 | 6.7865e-69 | 4.327
GALA3- | 33 | 33.1421 | 12.4703 | 1.24 | 18.8757 | 2.7606 | 1.9003 | 2.6515e-16 | 2.6875
GIFF3- | 33 | 50.0856 | 17.4633 | 9.8081 | 34.505 | 5.8492 | 4.0524 | 6.4418e-53 | 5.731
GLLU3- | 33 | 23.3119 | 9.6156 | 0.23281 | 13.8313 | 4.0277 | 2.7732 | 4.0942e-29 | 3.9219
GLNI3- | 33 | 35.0987 | 12.4986 | 6.255 | 23.9307 | 4.4334 | 3.0696 | 1.6416e-45 | 4.3411
GLRO3A | 33 | 29.9997 | 10.8462 | 6.5242 | 21.863 | 5.2313 | 3.6176 | 1.2022e-25 | 5.116
GLRO3B | 33 | 29.9404 | 10.8249 | 6.5011 | 21.8099 | 5.2301 | 3.6167 | 1.2784e-25 | 5.1148
GORG3- | 33 | 26.6528 | 9.3909 | 4.9033 | 18.184 | 2.9515 | 2.0442 | 5.2597e-82 | 2.891
GOVA3- | 33 | 32.5457 | 11.7229 | 4.5319 | 21.1106 | 4.3637 | 3.0213 | 2.9918e-66 | 4.2728
GRMO3A | 33 | 41.5105 | 14.332 | 9.6582 | 29.9267 | 5.8356 | 4.0385 | 5.9306e-35 | 5.7113
GRMO3C | 33 | 41.598 | 14.3538 | 9.8098 | 30.1092 | 5.8402 | 4.0417 | 5.3469e-35 | 5.7159
HAGR3- | 33 | 29.966 | 10.7352 | 4.826 | 20.0079 | 2.9545 | 2.0468 | 5.8676e-92 | 2.8946
HARE3- | 33 | 64.2973 | 24.7604 | 7.2773 | 42.2938 | 4.5175 | 3.1316 | 3.3991e-138 | 4.4288
HAWI3- | 33 | 22.9234 | 9.2453 | 0.19839 | 13.2732 | 2.9043 | 2.01 | 4.6022e-87 | 2.8426
HELE3- | 33 | 27.7106 | 11.251 | 0.43575 | 16.3471 | 2.9469 | 2.0416 | 2.9632e-100 | 2.8873
HUNF3- | 33 | 45.6548 | 16.7953 | 6.3612 | 30.1134 | 2.9988 | 2.0782 | 6.3571e-53 | 2.939
INKE3- | 33 | 29.5045 | 10.9033 | 2.1652 | 17.5848 | 4.3246 | 2.9926 | 2.3705e-42 | 4.2322
JOHN3- | 33 | 33.882 | 12.267 | 4.3502 | 21.6984 | 2.9698 | 2.0576 | 2.4218e-105 | 2.9099
KAIM3- | 33 | 51.071 | 17.6727 | 10.4926 | 35.4856 | 5.8873 | 4.076 | 1.2167e-51 | 5.7644
KIER3- | 33 | 34.084 | 11.9859 | 5.4719 | 22.4225 | 4.3569 | 3.0144 | 3.4704e-44 | 4.263
KILB3- | 33 | 33.1702 | 12.101 | 5.3206 | 22.4339 | 2.985 | 2.0686 | 9.1249e-102 | 2.9254
KILS3- | 33 | 41.6975 | 14.707 | 9.6546 | 30.4534 | 5.8492 | 4.0509 | 2.972e-46 | 5.7288
KILT3- | 33 | 47.9451 | 16.7576 | 10.0674 | 33.7662 | 5.8587 | 4.0586 | 6.4877e-45 | 5.7398
KILW3- | 33 | 31.1688 | 11.185 | 4.8949 | 20.7129 | 4.4081 | 3.0525 | 2.9297e-42 | 4.3169
LEVE3- | 33 | 33.9165 | 13.0208 | 1.0813 | 19.4955 | 2.9814 | 2.0646 | 1.0528e-48 | 2.9197
LING3- | 33 | 29.4377 | 10.2709 | 2.7592 | 17.2844 | 4.3121 | 2.976 | 7.8436e-41 | 4.2087
LINM3- | 33 | 38.7595 | 13.7399 | 6.4824 | 25.9135 | 8.3305 | 3.5455 | 0.24693 | 5.261
MAHI3- | 33 | 40.6009 | 14.515 | 5.2227 | 25.75 | 2.9891 | 2.0708 | 4.0225e-132 | 2.9285
MAYB3- | 33 | 22.7062 | 8.6874 | 1.1684 | 13.4542 | 1.4992 | 1.0389 | 3.3038e-33 | 1.4693
MOSM3Q | 33 | 30.0032 | 11.7367 | 1.9898 | 18.588 | 2.2441 | 1.5552 | 4.6952e-125 | 2.1993
MOSM3R | 33 | 30.0032 | 11.7367 | 1.9898 | 18.588 | 2.2441 | 1.5552 | 4.6952e-125 | 2.1993
NEAR3- | 33 | 52.1104 | 18.2477 | 10.3303 | 36.1364 | 5.9138 | 4.0964 | 6.6253e-54 | 5.7932
NETS3- | 33 | 13.6901 | 5.6187 | 0.76873 | 8.7148 | 2.9439 | 2.008 | 3.5842e-15 | 2.8398
PAIS3- | 33 | 33.2395 | 11.9095 | 5.9173 | 22.7599 | 2.9848 | 2.0681 | 7.9924e-101 | 2.9248
PART3- | 33 | 35.2946 | 12.89 | 4.2809 | 22.5102 | 2.9649 | 2.0542 | 6.3122e-109 | 2.9051
POOB3- | 33 | 51.7701 | 17.8637 | 12.9083 | 38.1714 | 5.1692 | 3.5811 | 7.4855e-55 | 5.0644
PORD3- | 33 | 51.5596 | 17.9514 | 12.2081 | 37.5952 | 5.8939 | 4.0831 | 3.6677e-78 | 5.7744
RAVE3- | 33 | 47.413 | 17.1777 | 10.6066 | 34.8996 | 5.968 | 4.1364 | 5.1752e-75 | 5.8498
REDH3- | 33 | 35.1356 | 13.0798 | 2.8317 | 21.3293 | 3.6977 | 2.5616 | 1.517e-48 | 3.6227
SACO3J | 33 | 41.6387 | 14.9953 | 4.809 | 26.0155 | 4.2322 | 2.9114 | 9.4411e-18 | 4.1173
SACO3K | 33 | 40.5117 | 15.2931 | 3.8963 | 25.5239 | 4.2313 | 2.9161 | 1.7075e-17 | 4.1239
SANX3- | 33 | 32.2272 | 11.2357 | 5.1655 | 21.0552 | 2.9567 | 2.0493 | 4.5783e-99 | 2.8982
SHRU3- | 33 | 46.1307 | 16.168 | 9.7908 | 32.6558 | 5.8401 | 4.0462 | 2.8111e-70 | 5.7222
SIGH3- | 33 | 49.5501 | 17.1721 | 10.1214 | 34.4064 | 5.8329 | 4.0391 | 2.4129e-75 | 5.7122
SPAV3- | 33 | 27.2219 | 9.9564 | 3.5756 | 17.6561 | 4.3591 | 3.0182 | 2.9255e-56 | 4.2684
STHA3- | 33 | 48.7161 | 17.1722 | 11.4495 | 35.7346 | 5.894 | 4.084 | 2.8539e-75 | 5.7757
STIR3- | 33 | 33.9969 | 11.9329 | 4.8253 | 21.701 | 4.3786 | 3.0278 | 4.1525e-43 | 4.282
STLE3S | 33 | 31.4832 | 11.7945 | 1.2783 | 17.9582 | 2.9548 | 2.0455 | 1.2255e-46 | 2.8928
TELR3- | 33 | 28.6569 | 10.3584 | 2.9259 | 17.5749 | 2.9531 | 2.0451 | 9.3838e-92 | 2.8923
TODD3- | 33 | 27.9474 | 11.0992 | 0.42894 | 16.1255 | 3.6938 | 2.5528 | 3.4573e-64 | 3.6102
WFIE3- | 33 | 45.0848 | 16.4615 | 5.3501 | 28.6302 | 2.985 | 2.0684 | 1.3615e-52 | 2.9252
WGEO3- | 33 | 50.3675 | 17.6158 | 10.107 | 35.0196 | 5.9204 | 4.102 | 3.8928e-77 | 5.8011
WHHO3- | 33 | 42.3821 | 14.8365 | 10.4955 | 31.4775 | 5.8782 | 4.0722 | 1.5295e-64 | 5.759
WHTL3- | 33 | 25.1262 | 10.2173 | 0.68561 | 15.135 | 2.2268 | 1.5433 | 1.1523e-118 | 2.1825
WISH3- | 33 | 41.52 | 14.2929 | 10.1464 | 30.3596 | 5.859 | 4.0562 | 3.2565e-45 | 5.7364
WLEE3A | 33 | 56.0697 | 19.8399 | 8.7291 | 36.787 | 3.0202 | 2.0936 | 2.4215e-171 | 2.9608
WLEE3B | 33 | 56.0135 | 19.8265 | 8.7216 | 36.7605 | 3.002 | 2.0811 | 3.5784e-172 | 2.9431
WLEE3C | 33 | 55.8247 | 19.7647 | 8.6885 | 36.6401 | 3.02 | 2.0936 | 1.5992e-170 | 2.9608
WLEX3A | 33 | 52.3195 | 18.5168 | 8.4004 | 34.5872 | 3.007 | 2.0845 | 1.9591e-161 | 2.9479
WLEX3B | 33 | 52.6064 | 18.6161 | 8.4035 | 34.7306 | 3.007 | 2.0845 | 3.5913e-162 | 2.9479
WLEX3C | 33 | 52.5579 | 18.5997 | 8.3832 | 34.6872 | 3.007 | 2.0845 | 5.4802e-162 | 2.9479
CATY0J | 25 | 9.9592 | 3.6026 | 2.9923 | 8.0872 | 0.00027474 | 0.0001 | 8.2547e-05 | 0.00022397
CATY0K | 25 | 9.9592 | 3.6026 | 2.9923 | 8.0872 | 0.00027474 | 0.0001 | 8.2547e-05 | 0.00022397
DEVM0J | 25 | 8.2002 | 2.9764 | 2.5533 | 6.7626 | 0.00027478 | 0.0001 | 8.5558e-05 | 0.00022698
DEVM0K | 25 | 8.2002 | 2.9764 | 2.5533 | 6.7626 | 0.00027478 | 0.0001 | 8.5558e-05 | 0.00022698
ECCF0J | 25 | 15.7161 | 5.8884 | 2.445 | 10.7724 | 0.00026537 | 0.0001 | 4.1291e-05 | 0.00018271
ECCF0K | 25 | 19.0808 | 7.203 | 2.519 | 12.7056 | 0.00026304 | 0.0001 | 3.4735e-05 | 0.00017616
ELVA0J | 25 | 19.1016 | 6.76 | 9.2049 | 18.765 | 0.00028223 | 0.0001 | 0.00013601 | 0.00027743
ELVA0K | 25 | 18.8017 | 6.6536 | 9.0742 | 18.4838 | 0.00028225 | 0.0001 | 0.00013617 | 0.00027759
INWI0J | 25 | 10.8269 | 3.9239 | 3.328 | 8.8772 | 0.00027534 | 0.0001 | 8.4635e-05 | 0.00022606
INWI0K | 25 | 10.8269 | 3.9239 | 3.328 | 8.8772 | 0.00027534 | 0.0001 | 8.4635e-05 | 0.00022606
MARM0J | 25 | 9.5769 | 3.5957 | 1.7329 | 6.818 | 0.00026527 | 0.0001 | 4.8001e-05 | 0.00018942
MARM0K | 25 | 9.5777 | 3.5956 | 1.7461 | 6.8311 | 0.0002653 | 0.0001 | 4.8367e-05 | 0.00018979
POOB0J | 25 | 18.4599 | 6.6983 | 5.5359 | 15.0087 | 0.00027499 | 0.0001 | 8.2465e-05 | 0.00022389
POOB0K | 25 | 18.4591 | 6.6979 | 5.5356 | 15.0079 | 0.00027499 | 0.0001 | 8.2465e-05 | 0.00022389
SACO0J | 25 | 10.3611 | 3.7786 | 2.8458 | 8.1896 | 0.00027303 | 0.0001 | 7.4993e-05 | 0.00021641
SACO0K | 25 | 10.3467 | 3.7761 | 2.8102 | 8.1504 | 0.00027283 | 0.0001 | 7.4102e-05 | 0.00021552
SANX0J | 25 | 16.4384 | 5.9411 | 4.7452 | 13.1472 | 0.00027386 | 0.0001 | 7.9054e-05 | 0.00022048
SANX0K | 25 | 16.3934 | 5.9392 | 4.5241 | 12.9234 | 0.0002732 | 0.0001 | 7.5394e-05 | 0.00021682
STLE0J | 25 | 10.0069 | 3.7033 | 2.0413 | 7.2785 | 0.00026898 | 0.0001 | 5.4854e-05 | 0.00019628
STLE0K | 25 | 10.0069 | 3.7033 | 2.0413 | 7.2785 | 0.00026898 | 0.0001 | 5.4854e-05 | 0.00019628
WISH0J | 25 | 20.8311 | 7.549 | 6.3585 | 17.0344 | 0.00027528 | 0.0001 | 8.4026e-05 | 0.00022545
WISH0K | 25 | 20.8311 | 7.549 | 6.3585 | 17.0344 | 0.00027528 | 0.0001 | 8.4026e-05 | 0.00022545
CAFA5- | 11 | 37.8948 | 14.5256 | 2.6589 | 23.2012 | 13.6903 | 4.3042 | 2.339 | 8.4261
CURR5- | 11 | 33.4162 | 11.9917 | 6.1711 | 23.1298 | 4.4214 | 3.0637 | 3.7802e-70 | 4.3327
DUMF5- | 11 | 34.8162 | 12.6881 | 3.8625 | 21.8061 | 4.3996 | 3.0477 | 1.3223e-74 | 4.3101
EAST5- | 11 | 22.9767 | 8.0879 | 3.3004 | 14.7384 | 11.8456 | 3.6176 | 2.3237 | 7.4397
GLLE5- | 11 | 42.3832 | 13.4287 | 8.3324 | 27.3235 | 34.3907 | 10.2946 | 7.4627 | 22.0214
KEOO5- | 11 | 36.8467 | 12.0591 | 5.8858 | 22.94 | 28.2802 | 8.6182 | 5.0767 | 17.2647
KILB5- | 11 | 28.4261 | 10.3743 | 4.0703 | 18.7418 | 2.9548 | 2.048 | 1.6379e-90 | 2.8964
MOSH5J | 11 | 60.3086 | 23.2731 | 5.6007 | 38.5138 | 2.7865 | 1.9315 | 2.2005e-216 | 2.7316
MOSH5K | 11 | 60.3387 | 23.2796 | 5.6298 | 38.5521 | 2.7865 | 1.9315 | 2.2113e-216 | 2.7316
TONG5- | 11 | 80.4676 | 28.0319 | 9.4741 | 49.1171 | 51.138 | 15.6849 | 10.9442 | 33.1261

## D2.2
ETYS Yr 2 - SPT Fault Levels (kA), Winter 2014/15 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
COAL4- | 400 | 50.8562 | 19.1483 | 9.4876 | 36.5674 | 43.7844 | 17.2242 | 7.777 | 32.1357
CRYR4- | 400 | 48.5402 | 17.9291 | 11.9064 | 37.262 | 47.6947 | 18.0699 | 11.2317 | 36.7864
DEVM4- | 400 | 33.0634 | 12.3437 | 7.0048 | 24.4614 | 29.1876 | 11.3283 | 5.9105 | 21.9312
ECCL4- | 400 | 56.779 | 21.0278 | 13.3364 | 43.0742 | 48.5555 | 18.8605 | 9.5244 | 36.1972
ELVA4- | 400 | 55.8417 | 20.9869 | 10.5071 | 40.187 | 45.5586 | 18.1044 | 7.3442 | 32.9476
FALL4- | 400 | 41.3746 | 15.3838 | 9.7798 | 31.5358 | 39.0478 | 14.9103 | 8.656 | 29.7423
GRNA4- | 400 | 47.1394 | 17.9832 | 8.1472 | 33.5793 | 38.7936 | 15.2322 | 7.2152 | 28.7567
HUER4- | 400 | 56.3309 | 20.1667 | 14.3395 | 42.8596 | 58.8103 | 21.6685 | 16.4403 | 47.0842
KILS4- | 400 | 45.7367 | 17.1772 | 8.2281 | 32.5204 | 43.929 | 17.0001 | 8.8254 | 32.8672
MOFF4- | 400 | 43.4842 | 16.6318 | 7.5069 | 31.0277 | 33.4344 | 13.5609 | 4.2325 | 23.4105
STHA4- | 400 | 68.159 | 24.9534 | 14.9943 | 50.2837 | 63.7739 | 24.3703 | 14.1497 | 48.6145
TORN4- | 400 | 57.4657 | 21.1056 | 14.7127 | 44.5605 | 60.9218 | 22.6943 | 17.2584 | 49.353
AUCH2- | 275 | 11.6438 | 4.6521 | 1.3528 | 7.9319 | 11.6417 | 4.7292 | 1.5757 | 8.2638
BUSB2- | 275 | 56.3863 | 21.343 | 9.1086 | 39.2922 | 51.9768 | 20.6575 | 7.3456 | 36.5597
CLYM2- | 275 | 86.058 | 31.1676 | 18.291 | 62.3686 | 80.4389 | 30.8781 | 15.5461 | 59.2143
CLYN2Q | 275 | 19.8565 | 7.1328 | 5.8935 | 15.9808 | 22.4117 | 8.3012 | 6.5188 | 18.2585
CLYS2R | 275 | 17.088 | 6.2327 | 4.9536 | 13.7679 | 18.2004 | 6.9969 | 4.7784 | 14.6735
COCK2- | 275 | 59.2993 | 22.2591 | 11.488 | 42.9671 | 58.8789 | 22.8827 | 12.2114 | 44.5724
COYL2- | 275 | 35.3155 | 13.2669 | 7.3729 | 26.1351 | 36.0508 | 13.9755 | 7.2193 | 26.9836
CURR2- | 275 | 57.7829 | 21.6862 | 10.2406 | 40.9095 | 55.1678 | 21.6614 | 9.9799 | 40.6137
DALL2- | 275 | 34.0251 | 12.5509 | 6.7401 | 24.4898 | 32.0065 | 12.2979 | 5.6552 | 23.0471
DENN2- | 275 | 61.7858 | 22.7502 | 13.4685 | 45.6422 | 50.7275 | 19.6601 | 9.699 | 37.5026
EERH2- | 275 | 73.9951 | 27.1034 | 15.1082 | 53.4383 | 65.4784 | 25.3923 | 11.5972 | 47.5073
EKIS2- | 275 | 67.7694 | 25.1507 | 12.7499 | 48.3184 | 68.0325 | 26.7923 | 10.8426 | 48.7327
ELVA2Q | 275 | 20.4648 | 7.3162 | 6.598 | 16.9447 | 22.9128 | 8.4742 | 6.6409 | 18.6251
ELVA2R | 275 | 17.6319 | 6.3311 | 6.1025 | 15.0561 | 19.4606 | 7.1438 | 6.1957 | 16.2986
GLRO2- | 275 | 45.3932 | 17.713 | 6.1466 | 31.1965 | 37.2594 | 15.0191 | 5.5608 | 26.801
GRMO2- | 275 | 48.8806 | 18.5155 | 9.327 | 35.5118 | 43.4762 | 17.0621 | 8.3873 | 32.5167
INVR2- | 275 | 34.0267 | 12.9087 | 5.6072 | 23.8629 | 33.1031 | 13.0724 | 4.2251 | 22.7122
KAIM2- | 275 | 60.6216 | 22.6859 | 11.0451 | 43.1277 | 61.5069 | 23.9511 | 11.3842 | 45.2562
KILS2- | 275 | 41.5587 | 15.3342 | 10.2965 | 31.9824 | 46.6122 | 17.5455 | 11.9629 | 36.776
KINC2- | 275 | 65.6848 | 24.1071 | 17.6235 | 51.7162 | 58.9033 | 22.5279 | 14.1992 | 46.0585
LAMB2- | 275 | 62.7846 | 23.2315 | 11.5773 | 44.4317 | 52.9045 | 20.7972 | 8.8314 | 38.2432
LOAN2- | 275 | 112.8244 | 39.2204 | 31.9584 | 87.4244 | 117.0097 | 42.2973 | 35.0445 | 94.8619
MAHI2- | 275 | 14.4205 | 5.683 | 1.8834 | 9.9203 | 15.245 | 6.0602 | 2.6013 | 11.1717
MOSM2Q | 275 | 56.781 | 21.7281 | 8.6775 | 39.4057 | 46.8716 | 18.6337 | 8.109 | 34.461
NEAR2Q | 275 | 55.6526 | 21.1003 | 8.8434 | 38.6838 | 49.4053 | 19.6009 | 7.6183 | 35.3382
NEIL2- | 275 | 65.3321 | 24.1896 | 13.0798 | 47.289 | 61.9799 | 23.9285 | 13.2232 | 47.0633
SMEA2- | 275 | 63.5117 | 23.7086 | 12.5999 | 46.1289 | 67.109 | 25.87 | 13.6751 | 50.2608
STHA2A | 275 | 79.8224 | 29.2445 | 17.0077 | 58.3657 | 80.9981 | 30.9989 | 17.0373 | 60.8763
STHA2B | 275 | 76.2537 | 27.9113 | 16.498 | 55.9706 | 78.5561 | 30.0444 | 16.9777 | 59.4668
WFIE2- | 275 | 62.2522 | 23.6728 | 9.9155 | 43.3938 | 53.225 | 21.0257 | 9.5425 | 39.2772
WISH2- | 275 | 64.5442 | 24.2568 | 10.6952 | 44.9995 | 61.9061 | 24.2815 | 10.591 | 44.9301
WIYH2- | 275 | 65.1137 | 23.8274 | 13.2608 | 46.9579 | 61.968 | 23.8133 | 12.5877 | 46.2648
WLEE2- | 275 | 59.088 | 22.7267 | 7.9227 | 40.063 | 51.674 | 22.888 | 10.3793 | 42.7478
WLEX2- | 275 | 46.4105 | 18.4498 | 4.5314 | 30.6234 | 38.8478 | 17.1748 | 8.3604 | 32.6492
AREC1- | 132 | 12.9356 | 4.7079 | 1.7889 | 8.4469 | 15.3002 | 5.6935 | 2.2783 | 10.3302
BAIN1- | 132 | 32.9468 | 13.4486 | 2.9623 | 21.9815 | 33.8961 | 14.1758 | 3.0222 | 23.0699
BERW1Q | 132 | 11.2821 | 5.1535 | 0.3175 | 7.6057 | 11.4029 | 5.1867 | 0.52345 | 7.8585
BERW1R | 132 | 11.2917 | 5.1539 | 0.33619 | 7.6248 | 11.3489 | 5.1938 | 0.36676 | 7.7119
BONN1- | 132 | 44.3521 | 17.5649 | 6.8389 | 31.6793 | 55.089 | 22.1993 | 9.2195 | 40.614
BRAP1- | 132 | 28.7977 | 11.1663 | 3.0419 | 18.8334 | 31.9424 | 13.1378 | 3.0395 | 21.6192
CATY1Q | 132 | 23.4845 | 8.4264 | 4.678 | 16.5947 | 28.8102 | 10.6856 | 6.2114 | 21.3232
CATY1R | 132 | 23.485 | 8.4264 | 4.6781 | 16.5949 | 28.8113 | 10.686 | 6.201 | 21.3132
CHAP1- | 132 | 28.0404 | 11.3041 | 1.1495 | 17.136 | 28.7206 | 12.0923 | 1.4596 | 18.5606
COAL1- | 132 | 24.3467 | 8.793 | 7.3271 | 19.7623 | 31.2277 | 11.3737 | 9.6322 | 25.717
COYL1- | 132 | 31.434 | 12.5341 | 5.15 | 22.8759 | 37.1096 | 14.862 | 6.7049 | 27.7229
CRYR1- | 132 | 16.2621 | 5.8216 | 4.7109 | 12.9439 | 20.2356 | 7.2628 | 6.151 | 16.4221
CURR1- | 132 | 25.8549 | 8.9854 | 7.2014 | 19.9087 | 32.9626 | 12.0019 | 8.9401 | 25.9133
DALM1- | 132 | 25.3165 | 8.849 | 7.1483 | 19.6627 | 32.4573 | 11.7619 | 9.4327 | 26.0665
DEVM1- | 132 | 30.8772 | 11.7146 | 7.4983 | 24.0652 | 37.334 | 14.4516 | 9.1522 | 29.5898
DEVO1- | 132 | 23.3876 | 10.1469 | 0.72482 | 15.0747 | 22.1092 | 9.6464 | 1.2988 | 14.9409
DUMF1- | 132 | 19.06 | 7.8776 | 0.46717 | 11.6078 | 22.6449 | 9.4649 | 0.79883 | 14.1842
DUNE1- | 132 | 17.4831 | 7.15 | 0.90987 | 11.0214 | 19.2027 | 7.9331 | 1.3994 | 12.6185
ECCF1J | 132 | 17.791 | 8.0098 | 0.11078 | 11.4384 | 15.8229 | 7.3414 | 0.12324 | 10.5055
ECCF1K | 132 | 17.7631 | 8.0027 | 0.1089 | 11.4264 | 15.8087 | 7.3373 | 0.12204 | 10.4986
ECCL1- | 132 | 29.2357 | 10.8848 | 8.1357 | 23.5292 | 37.3854 | 14.086 | 10.6715 | 30.5921
FIFE1- | 132 | 30.5487 | 12.2509 | 5.3807 | 22.7062 | 33.7716 | 13.7499 | 5.915 | 25.3604
FIFE1B | 132 | 37.7655 | 14.901 | 5.1409 | 26.2141 | 41.1863 | 16.9555 | 5.2329 | 29.2116
GALA1- | 132 | 19.2044 | 8.1271 | 0.35565 | 11.8491 | 19.6214 | 8.5115 | 0.65823 | 12.6953
GLLE1- | 132 | 12.9255 | 5.7417 | 0.61336 | 8.7333 | 13.9031 | 6.2608 | 0.74998 | 9.6041
GLNI1- | 132 | 48.0218 | 18.658 | 6.5111 | 32.8975 | 54.9791 | 22.1724 | 6.5048 | 37.8613
GRNA1- | 132 | 34.1836 | 12.9255 | 6.9625 | 25.2419 | 41.405 | 15.8877 | 9.2786 | 31.7473
HARE1- | 132 | 21.4352 | 8.2534 | 2.9288 | 14.6009 | 20.9134 | 8.4272 | 4.2795 | 16.1974
HAWI1- | 132 | 10.011 | 4.7908 | 0.024876 | 6.8001 | 10.6711 | 4.9084 | 0.13243 | 7.0739
HELE1- | 132 | 17.1184 | 8.2887 | 0.022585 | 11.7446 | 17.9852 | 8.5043 | 0.15808 | 12.185
HUER1- | 132 | 37.3368 | 13.8278 | 9.1476 | 28.703 | 44.3389 | 16.7332 | 10.9564 | 34.6206
INWI1Q | 132 | 28.5688 | 10.5271 | 6.621 | 21.5085 | 34.4308 | 12.8231 | 7.6821 | 25.8166
INWI1R | 132 | 28.5688 | 10.5271 | 6.621 | 21.5085 | 34.4308 | 12.8231 | 7.6821 | 25.8166
KEOO1- | 132 | 13.1562 | 5.9347 | 0.49921 | 8.8922 | 13.5885 | 6.1886 | 0.59514 | 9.3471
KILS1- | 132 | 30.1444 | 12.3164 | 4.0472 | 21.4653 | 32.8333 | 13.3455 | 5.6705 | 24.5438
KILW1Q | 132 | 25.1687 | 10.1325 | 1.7765 | 16.1061 | 24.9555 | 10.3888 | 1.72 | 16.412
KILW1R | 132 | 25.0424 | 10.1259 | 1.6488 | 15.969 | 24.9957 | 10.4033 | 1.6898 | 16.4023
MAHI1- | 132 | 13.5171 | 4.9076 | 2.2569 | 9.1973 | 16.4112 | 6.0429 | 3.1634 | 11.7094
MAYB1- | 132 | 19.8806 | 8.7897 | 0.41459 | 12.8452 | 19.5948 | 8.7219 | 0.63962 | 12.9743
MEAD1- | 132 | 28.5869 | 11.6184 | 1.6092 | 18.04 | 30.5845 | 12.5697 | 2.5646 | 20.3409
MOFF1- | 132 | 26.4173 | 9.729 | 7.2275 | 20.9864 | 25.212 | 9.7777 | 6.2849 | 20.1126
MOSM1- | 132 | 47.7421 | 18.4893 | 7.2041 | 33.3519 | 56.9935 | 22.6243 | 8.9862 | 40.9818
NEIL1- | 132 | 42.2304 | 15.2193 | 10.2109 | 31.7343 | 53.0014 | 19.9328 | 12.8342 | 41.0235
NETS1- | 132 | 9.0737 | 4.1808 | 0.1444 | 6.057 | 10.0316 | 4.6068 | 0.27571 | 6.7907
REDH1- | 132 | 32.5878 | 13.9907 | 0.7056 | 20.4915 | 34.0215 | 15.0008 | 1.1005 | 22.3149
SACO1Q | 132 | 22.8274 | 8.9892 | 2.2508 | 14.9634 | 24.1303 | 9.7359 | 2.3655 | 16.1342
SACO1R | 132 | 22.3491 | 8.8635 | 2.0642 | 14.5991 | 23.9702 | 9.6702 | 2.2693 | 15.945
SANX1Q | 132 | 23.3021 | 8.3564 | 4.6578 | 16.4754 | 29.3509 | 10.9535 | 5.6217 | 21.1122
SANX1R | 132 | 22.8273 | 8.3331 | 3.5704 | 15.3552 | 23.2162 | 10.3131 | 2.4956 | 17.0805
SMEA1- | 132 | 19.0779 | 7.3801 | 4.6558 | 15.0928 | 21.8131 | 8.4444 | 5.7444 | 17.6866
STLE1- | 132 | 20.7987 | 9.7072 | 0.070124 | 13.7981 | 20.8298 | 9.6821 | 0.4609 | 14.1534
TONG1- | 132 | 10.8225 | 4.8067 | 0.54509 | 7.3428 | 14.3786 | 6.33 | 0.89109 | 9.8431
TORN1- | 132 | 29.2459 | 10.6624 | 7.9529 | 23.0317 | 35.7972 | 13.1183 | 10.1897 | 28.7418
WFIE1A | 132 | 34.2671 | 13.9028 | 6.0156 | 25.6772 | 37.6097 | 15.351 | 7.1455 | 28.8551
WFIE1B | 132 | 44.4134 | 17.6092 | 5.88 | 30.7832 | 48.2876 | 19.7672 | 7.0752 | 35.0302
WISH1- | 132 | 16.443 | 5.8496 | 4.6887 | 12.9614 | 19.9322 | 7.1637 | 5.8047 | 15.9356
WIYH1- | 132 | 45.2951 | 17.078 | 10.0581 | 34.2101 | 56.4979 | 22.0634 | 12.79 | 43.9923
AREC3A | 33 | 31.9555 | 10.9774 | 3.4315 | 18.956 | 2.254 | 1.5613 | 1.2748e-138 | 2.2081
AREC3B | 33 | 32.1997 | 11.0685 | 3.4977 | 19.1509 | 2.2461 | 1.5559 | 4.8766e-140 | 2.2004
AYR-3- | 33 | 42.3205 | 15.0653 | 10.0821 | 31.3877 | 5.8029 | 4.0202 | 1.5606e-63 | 5.6854
BAGA3- | 33 | 35.2684 | 13.3231 | 2.9501 | 21.7918 | 4.3804 | 3.0338 | 5.8869e-46 | 4.2905
BAIN3- | 33 | 35.1955 | 13.0585 | 4.285 | 22.7525 | 2.9971 | 2.077 | 3.5832e-107 | 2.9373
BERW3- | 33 | 30.7379 | 11.9608 | 1.2624 | 18.1775 | 4.5388 | 3.1131 | 6.2871e-16 | 4.4026
BLLA3A | 33 | 30.0756 | 10.1617 | 5.4184 | 19.7892 | 2.2522 | 1.5597 | 1.6446e-131 | 2.2057
BLLA3B | 33 | 30.0893 | 10.1681 | 5.4077 | 19.7875 | 2.2522 | 1.5597 | 1.3311e-131 | 2.2057
BONN3- | 33 | 41.3954 | 14.9233 | 4.7766 | 25.8813 | 2.9806 | 2.065 | 9.5622e-64 | 2.9204
BPGR3- | 33 | 100.372 | 34.5784 | 17.4673 | 66.3685 | 7.6207 | 4.6862 | 2.6869 | 9.3142
BRAP3- | 33 | 29.0927 | 10.3942 | 4.7378 | 19.4374 | 4.3669 | 3.023 | 3.6444e-58 | 4.2752
BROX3- | 33 | 25.4355 | 8.9631 | 3.0237 | 15.6995 | 4.2548 | 2.9407 | 4.1835e-53 | 4.1588
CATY3- | 33 | 29.4935 | 10.2514 | 4.8655 | 19.3632 | 2.9332 | 2.0319 | 1.0162e-43 | 2.8735
CHAP3- | 33 | 39.6276 | 14.163 | 4.1791 | 24.2086 | 4.4989 | 3.1171 | 4.04e-80 | 4.4082
CHAS3- | 33 | 49.8018 | 17.2912 | 10.4216 | 34.8751 | 5.9189 | 4.0999 | 3.6255e-75 | 5.7981
CLYM3- | 33 | 49.883 | 17.2748 | 11.3775 | 35.8078 | 5.8503 | 4.0526 | 3.2686e-52 | 5.7312
CLYN3A | 33 | 49.3073 | 17.1259 | 7.0341 | 31.2537 | 3.0079 | 2.0848 | 1.6697e-155 | 2.9483
CLYN3B | 33 | 49.4127 | 17.1601 | 7.1278 | 31.3959 | 3.008 | 2.0849 | 1.689e-155 | 2.9484
CLYN3C | 33 | 49.3142 | 17.1089 | 7.0659 | 31.2617 | 3.005 | 2.0828 | 2.4736e-155 | 2.9456
CLYN3D | 33 | 49.9018 | 17.3041 | 7.0989 | 31.5707 | 3.0053 | 2.083 | 3.2167e-157 | 2.9459
CLYS3A | 33 | 47.9286 | 16.6731 | 6.8151 | 30.3944 | 3.007 | 2.0842 | 2.6539e-151 | 2.9474
CLYS3B | 33 | 47.7798 | 16.6085 | 6.7594 | 30.2474 | 2.9979 | 2.0779 | 2.6313e-151 | 2.9385
COAT3- | 33 | 39.4913 | 13.5627 | 11.6817 | 30.8623 | 5.7683 | 3.9948 | 2.3272e-59 | 5.6495
COCK3- | 33 | 48.3868 | 17.2929 | 10.6844 | 35.1402 | 5.9101 | 4.0961 | 1.0702e-75 | 5.7928
COYL3- | 33 | 38.5293 | 14.3656 | 4.4994 | 24.8155 | 2.9616 | 2.0522 | 3.5008e-48 | 2.9023
CROO3J | 33 | 30.8981 | 11.3213 | 3.362 | 19.3727 | 2.9379 | 2.0354 | 1.584e-45 | 2.8786
CROO3K | 33 | 33.5052 | 12.377 | 3.4148 | 20.9184 | 2.9679 | 2.0565 | 1.2805e-106 | 2.9084
CUMB3- | 33 | 35.7118 | 13.0552 | 3.5307 | 21.9935 | 4.3843 | 3.0339 | 2.7174e-45 | 4.2905
CUPA3- | 33 | 29.6727 | 11.7314 | 0.39323 | 16.984 | 2.9301 | 2.0284 | 3.1203e-105 | 2.8686
DALM3- | 33 | 18.0722 | 6.074 | 5.4109 | 14.0008 | 4.2931 | 2.9717 | 5.0102e-35 | 4.2026
DEVM3- | 33 | 34.6765 | 12.8042 | 4.5878 | 22.6957 | 2.9757 | 2.0625 | 2.6813e-107 | 2.9167
DEVO3- | 33 | 34.9455 | 12.5474 | 2.6253 | 20.37 | 4.3843 | 3.0317 | 2.9801e-53 | 4.2875
DEWP3- | 33 | 46.3541 | 16.1992 | 9.9499 | 32.859 | 7.7495 | 5.3654 | 1.2744e-52 | 7.5878
DRCR3- | 33 | 27.4202 | 10.1321 | 2.5163 | 16.8453 | 4.3689 | 3.0233 | 7.2922e-40 | 4.2756
DRUM3- | 33 | 40.504 | 13.8745 | 11.6371 | 31.2586 | 5.8627 | 4.0596 | 5.7545e-60 | 5.7411
DUMF3- | 33 | 44.9966 | 17.1089 | 1.6294 | 25.8251 | 4.483 | 3.1048 | 1.986e-77 | 4.3908
DUMF3I | 33 | 18.5965 | 6.8767 | 1.6909 | 11.416 | 1.5032 | 1.042 | 6.7139e-119 | 1.4736
DUNB3- | 33 | 56.4177 | 20.5341 | 3.9534 | 32.9929 | 3.004 | 2.0818 | 4.4841e-57 | 2.9441
DUNE3- | 33 | 39.5458 | 14.5886 | 2.7958 | 23.4273 | 4.4608 | 3.0884 | 6.5386e-88 | 4.3676
DUNF3- | 33 | 34.4018 | 12.8252 | 3.7338 | 21.8714 | 4.3983 | 3.0463 | 3.0978e-45 | 4.3082
ECCL3- | 33 | 34.1934 | 13.0401 | 5.3328 | 23.7742 | 5.0769 | 3.4925 | 1.6279e-16 | 4.9391
EERH3- | 33 | 51.5821 | 17.8659 | 12.8937 | 38.1598 | 5.8434 | 4.0484 | 2.1191e-78 | 5.7253
EKIL3- | 33 | 52.1498 | 18.2658 | 14.3036 | 40.1354 | 5.8979 | 4.0876 | 5.5446e-80 | 5.7808
EKIS3- | 33 | 54.9232 | 19.6474 | 9.3916 | 37.1772 | 5.9052 | 4.0916 | 3.3546e-54 | 5.7865
ELDE3- | 33 | 36.549 | 13.3309 | 4.8765 | 23.7292 | 2.9818 | 2.0663 | 2.1715e-114 | 2.9222
ERSK3- | 33 | 22.3163 | 8.3722 | 1.6705 | 13.5106 | 1.4843 | 1.0287 | 3.6088e-147 | 1.4548
FINQ3- | 33 | 33.6668 | 12.138 | 4.3313 | 21.4971 | 4.4073 | 3.054 | 3.2234e-69 | 4.3191
GALA3- | 33 | 33.1544 | 12.4795 | 1.2353 | 18.8839 | 2.7593 | 1.8994 | 2.6238e-16 | 2.6862
GIFF3- | 33 | 50.2233 | 17.5178 | 9.8351 | 34.609 | 5.8681 | 4.0657 | 6.4626e-53 | 5.7497
GLLU3- | 33 | 23.135 | 9.5552 | 0.22059 | 13.7337 | 4.0427 | 2.783 | 5.7668e-29 | 3.9358
GLNI3- | 33 | 35.2631 | 12.5737 | 6.292 | 24.074 | 4.4435 | 3.077 | 1.2846e-45 | 4.3515
GLRO3A | 33 | 30.1198 | 10.8905 | 6.546 | 21.9475 | 5.2526 | 3.6323 | 1.1817e-25 | 5.1369
GLRO3B | 33 | 30.0601 | 10.869 | 6.5338 | 21.905 | 5.2513 | 3.6315 | 1.2578e-25 | 5.1358
GORG3- | 33 | 26.7279 | 9.424 | 4.9146 | 18.2422 | 2.947 | 2.0414 | 1.6825e-82 | 2.887
GOVA3- | 33 | 32.6895 | 11.7744 | 4.5047 | 21.1561 | 4.4182 | 3.0591 | 9.4378e-66 | 4.3263
GRMO3A | 33 | 41.3602 | 14.2835 | 9.6575 | 29.8575 | 5.7939 | 4.0104 | 5.0424e-35 | 5.6716
GRMO3C | 33 | 41.4522 | 14.3054 | 9.8096 | 30.0405 | 5.7986 | 4.0136 | 4.5438e-35 | 5.6761
HAGR3- | 33 | 29.8414 | 10.6898 | 4.7973 | 19.915 | 2.94 | 2.0368 | 4.444e-92 | 2.8804
HARE3- | 33 | 64.3295 | 24.7713 | 7.2634 | 42.2954 | 4.515 | 3.1299 | 2.1341e-138 | 4.4264
HAWI3- | 33 | 22.9804 | 9.2709 | 0.19798 | 13.309 | 2.9072 | 2.012 | 3.2611e-43 | 2.8454
HELE3- | 33 | 27.7872 | 11.2982 | 0.43057 | 16.4087 | 2.9447 | 2.0402 | 8.1895e-101 | 2.8853
HUNF3- | 33 | 45.713 | 16.8271 | 6.3676 | 30.1647 | 2.9981 | 2.0779 | 5.8133e-53 | 2.9385
INKE3- | 33 | 29.7714 | 11.0218 | 2.1805 | 17.7676 | 4.3359 | 3.001 | 1.2564e-42 | 4.244
JOHN3- | 33 | 33.7676 | 12.227 | 4.3207 | 21.6124 | 2.9563 | 2.0483 | 1.4076e-105 | 2.8968
KAIM3- | 33 | 50.803 | 17.5896 | 10.4913 | 35.3667 | 5.8391 | 4.0428 | 9.3543e-52 | 5.7174
KIER3- | 33 | 34.1381 | 12.0159 | 5.4807 | 22.4738 | 4.351 | 3.0107 | 2.6188e-44 | 4.2577
KILB3- | 33 | 33.233 | 12.1351 | 5.3364 | 22.498 | 2.979 | 2.0647 | 2.8313e-102 | 2.9199
KILS3- | 33 | 41.8292 | 14.7644 | 9.6705 | 30.5506 | 5.8587 | 4.0581 | 2.5902e-46 | 5.739
KILT3- | 33 | 54.3226 | 19.6085 | 9.9163 | 37.6469 | 5.9 | 4.0881 | 2.0582e-54 | 5.7815
KILW3- | 33 | 31.1638 | 11.187 | 4.8982 | 20.719 | 4.4019 | 3.0485 | 2.5761e-42 | 4.3112
LEVE3- | 33 | 33.9154 | 13.038 | 1.0998 | 19.5383 | 2.9394 | 2.0358 | 5.169e-49 | 2.8791
LING3- | 33 | 29.5107 | 10.3024 | 2.761 | 17.3307 | 4.3147 | 2.978 | 5.9508e-41 | 4.2116
LINM3- | 33 | 38.6924 | 13.7087 | 6.427 | 25.814 | 8.3714 | 3.5623 | 0.24834 | 5.2863
MAHI3- | 33 | 40.6681 | 14.5439 | 5.1604 | 25.7286 | 3.0015 | 2.0794 | 6.9759e-132 | 2.9407
MAYB3- | 33 | 22.6885 | 8.684 | 1.1646 | 13.4456 | 1.4963 | 1.0369 | 3.214e-33 | 1.4665
MOSM3Q | 33 | 30.0055 | 11.7577 | 1.9767 | 18.6046 | 2.2285 | 1.5445 | 3.9893e-126 | 2.1842
MOSM3R | 33 | 30.0055 | 11.7577 | 1.9767 | 18.6046 | 2.2285 | 1.5445 | 3.9893e-126 | 2.1842
NEAR3- | 33 | 56.8842 | 20.3133 | 10.1706 | 38.898 | 5.8694 | 4.0667 | 7.4085e-57 | 5.7511
NETS3- | 33 | 13.6615 | 5.6045 | 0.76424 | 8.6903 | 2.9402 | 2.0053 | 3.5586e-15 | 2.836
PAIS3- | 33 | 33.1108 | 11.8633 | 5.89 | 22.6673 | 2.9707 | 2.0583 | 4.8658e-101 | 2.9109
PART3- | 33 | 35.3682 | 12.9298 | 4.2879 | 22.5733 | 2.9593 | 2.0503 | 1.6518e-109 | 2.8996
POOB3- | 33 | 52.1057 | 17.9803 | 12.99 | 38.418 | 5.2055 | 3.6064 | 7.5381e-55 | 5.1002
PORD3- | 33 | 51.9121 | 18.0757 | 12.3824 | 37.9452 | 5.9297 | 4.1082 | 3.051e-78 | 5.8099
RAVE3- | 33 | 47.5708 | 17.2382 | 10.6592 | 35.0377 | 5.9825 | 4.1469 | 4.3322e-75 | 5.8647
REDH3- | 33 | 35.3175 | 13.1707 | 2.8216 | 21.4478 | 3.7025 | 2.5652 | 1.0912e-48 | 3.6277
SACO3J | 33 | 41.6588 | 15.0091 | 4.815 | 26.0411 | 4.2308 | 2.9109 | 9.3596e-18 | 4.1167
SACO3K | 33 | 40.5379 | 15.309 | 3.9032 | 25.5535 | 4.2305 | 2.9158 | 1.6798e-17 | 4.1236
SANX3- | 33 | 32.4425 | 11.3074 | 5.1894 | 21.1805 | 2.9949 | 2.0758 | 1.6195e-98 | 2.9357
SHRU3- | 33 | 46.4567 | 16.2854 | 9.8511 | 32.8822 | 5.8863 | 4.0783 | 2.4133e-70 | 5.7676
SIGH3- | 33 | 43.5625 | 14.88 | 9.9939 | 31.0373 | 5.1409 | 3.5591 | 1.496e-73 | 5.0333
SIGH3A | 33 | 43.5499 | 14.877 | 9.991 | 31.0302 | 5.1409 | 3.5591 | 1.496e-73 | 5.0333
SIGH3B | 33 | 16.8506 | 6.1103 | 5.0432 | 13.6845 | 2.2432 | 1.5548 | 1.2116e-71 | 2.1989
SPAV3- | 33 | 26.9868 | 9.8778 | 3.5021 | 17.4714 | 4.3366 | 3.0027 | 5.234e-56 | 4.2465
STHA3- | 33 | 48.8578 | 17.2268 | 11.481 | 35.8434 | 5.9144 | 4.0982 | 2.8637e-75 | 5.7958
STIR3- | 33 | 34.2023 | 12.0154 | 4.877 | 21.8693 | 4.3863 | 3.0338 | 2.5609e-43 | 4.2905
STLE3S | 33 | 31.5361 | 11.8284 | 1.273 | 18.0009 | 2.949 | 2.0419 | 9.7827e-47 | 2.8877
TELR3- | 33 | 28.7468 | 10.4014 | 2.9224 | 17.6321 | 2.9486 | 2.0421 | 2.4147e-92 | 2.888
TODD3- | 33 | 27.9679 | 11.1153 | 0.42654 | 16.146 | 3.7 | 2.5571 | 3.7349e-64 | 3.6163
WFIE3- | 33 | 53.685 | 19.91 | 5.6454 | 33.8024 | 2.9972 | 2.0774 | 4.429e-56 | 2.9378
WGEO3- | 33 | 50.0442 | 17.5064 | 10.1531 | 34.9109 | 5.8525 | 4.0551 | 1.4823e-77 | 5.7348
WHHO3- | 33 | 42.129 | 14.751 | 10.4821 | 31.3433 | 5.8268 | 4.0369 | 1.0164e-64 | 5.709
WHTL3- | 33 | 25.208 | 10.2628 | 0.67711 | 15.1909 | 2.2243 | 1.5416 | 2.1068e-119 | 2.1802
WISH3- | 33 | 41.0809 | 14.1472 | 10.0842 | 30.0913 | 5.7791 | 4.0011 | 2.6441e-45 | 5.6584
WLEE3A | 33 | 56.1164 | 19.8521 | 8.686 | 36.7611 | 3.0062 | 2.084 | 3.5609e-172 | 2.9472
WLEE3B | 33 | 56.3085 | 19.9263 | 8.691 | 36.8711 | 3.0065 | 2.0842 | 5.1802e-173 | 2.9475
WLEE3C | 33 | 55.8723 | 19.7773 | 8.633 | 36.6023 | 3.0062 | 2.084 | 1.4875e-171 | 2.9472
WLEX3A | 33 | 52.5595 | 18.5996 | 8.3469 | 34.6506 | 3.0135 | 2.089 | 8.3477e-162 | 2.9543
WLEX3B | 33 | 52.8515 | 18.7007 | 8.3382 | 34.785 | 3.0135 | 2.0891 | 9.8914e-163 | 2.9544
WLEX3C | 33 | 52.8026 | 18.6842 | 8.3182 | 34.7416 | 3.0135 | 2.089 | 1.5138e-162 | 2.9543
CATY0J | 25 | 9.9235 | 3.5901 | 2.9833 | 8.0604 | 0.00027475 | 0.0001 | 8.2597e-05 | 0.00022402
CATY0K | 25 | 9.9235 | 3.5901 | 2.9833 | 8.0604 | 0.00027475 | 0.0001 | 8.2597e-05 | 0.00022402
DEVM0J | 25 | 8.1535 | 2.9601 | 2.5282 | 6.7145 | 0.0002747 | 0.0001 | 8.5181e-05 | 0.0002266
DEVM0K | 25 | 8.1535 | 2.9601 | 2.5282 | 6.7145 | 0.0002747 | 0.0001 | 8.5181e-05 | 0.0002266
ECCF0J | 25 | 15.673 | 5.8729 | 2.4375 | 10.7431 | 0.00026537 | 0.0001 | 4.1279e-05 | 0.0001827
ECCF0K | 25 | 19.032 | 7.1856 | 2.51 | 12.672 | 0.00026304 | 0.0001 | 3.47e-05 | 0.00017612
ELVA0J | 25 | 19.1354 | 6.7724 | 9.2212 | 18.7988 | 0.00028223 | 0.0001 | 0.00013601 | 0.00027743
ELVA0K | 25 | 18.835 | 6.6658 | 9.0903 | 18.5171 | 0.00028226 | 0.0001 | 0.00013622 | 0.00027765
INWI0J | 25 | 10.8376 | 3.9297 | 3.3281 | 8.8856 | 0.00027535 | 0.0001 | 8.4556e-05 | 0.00022598
INWI0K | 25 | 10.8376 | 3.9297 | 3.3281 | 8.8856 | 0.00027535 | 0.0001 | 8.4556e-05 | 0.00022598
MARM0J | 25 | 9.5914 | 3.6013 | 1.7383 | 6.8313 | 0.00026526 | 0.0001 | 4.8074e-05 | 0.0001895
MARM0K | 25 | 9.5922 | 3.6012 | 1.7515 | 6.8444 | 0.00026529 | 0.0001 | 4.8441e-05 | 0.00018986
POOB0J | 25 | 18.5916 | 6.7463 | 5.5751 | 15.1158 | 0.000275 | 0.0001 | 8.2465e-05 | 0.00022389
POOB0K | 25 | 18.5907 | 6.7459 | 5.5749 | 15.115 | 0.000275 | 0.0001 | 8.2465e-05 | 0.00022389
SACO0J | 25 | 10.3502 | 3.7751 | 2.8431 | 8.182 | 0.00027304 | 0.0001 | 7.5002e-05 | 0.00021642
SACO0K | 25 | 10.3359 | 3.7727 | 2.8075 | 8.1429 | 0.00027284 | 0.0001 | 7.4111e-05 | 0.00021553
SANX0J | 25 | 16.3937 | 5.9256 | 4.7326 | 13.1127 | 0.00027388 | 0.0001 | 7.9066e-05 | 0.00022049
SANX0K | 25 | 16.3484 | 5.9237 | 4.515 | 12.8924 | 0.00027321 | 0.0001 | 7.5453e-05 | 0.00021687
STLE0J | 25 | 10.0006 | 3.702 | 2.0394 | 7.2748 | 0.000269 | 0.0001 | 5.4841e-05 | 0.00019626
STLE0K | 25 | 10.0006 | 3.702 | 2.0394 | 7.2748 | 0.000269 | 0.0001 | 5.4841e-05 | 0.00019626
WISH0J | 25 | 20.8858 | 7.5696 | 6.3738 | 17.0789 | 0.00027529 | 0.0001 | 8.4011e-05 | 0.00022543
WISH0K | 25 | 20.8858 | 7.5696 | 6.3738 | 17.0789 | 0.00027529 | 0.0001 | 8.4011e-05 | 0.00022543
CAFA5- | 11 | 37.9034 | 14.5351 | 2.6418 | 23.1974 | 13.6913 | 4.3048 | 2.3355 | 8.4234
CURR5- | 11 | 33.418 | 11.9965 | 6.1703 | 23.1359 | 4.414 | 3.0587 | 2.54e-70 | 4.3256
DUMF5- | 11 | 34.7448 | 12.6636 | 3.8523 | 21.7613 | 4.3889 | 3.0403 | 1.1799e-74 | 4.2996
EAST5- | 11 | 23.0546 | 8.1137 | 3.345 | 14.8195 | 11.8598 | 3.621 | 2.3362 | 7.457
GLLE5- | 11 | 42.541 | 13.4792 | 8.4093 | 27.4718 | 34.46 | 10.3139 | 7.5025 | 22.0886
KEOO5- | 11 | 36.8486 | 12.0615 | 5.8739 | 22.9314 | 28.281 | 8.619 | 5.0713 | 17.2605
KILB5- | 11 | 28.398 | 10.3668 | 4.0668 | 18.7277 | 2.9488 | 2.0439 | 1.2035e-90 | 2.8906
MOSH5J | 11 | 60.593 | 23.4089 | 5.6051 | 38.7104 | 2.7899 | 1.9339 | 2.6695e-217 | 2.735
MOSH5K | 11 | 60.6226 | 23.4156 | 5.6296 | 38.7442 | 2.7899 | 1.9339 | 2.1186e-217 | 2.735
TONG5- | 11 | 80.297 | 27.9803 | 9.4492 | 49.0193 | 51.0912 | 15.6746 | 10.9201 | 33.0873

## D2.3
ETYS Yr 3 - SPT Fault Levels (kA), Winter 2015/16 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
COAL4- | 400 | 57.8006 | 21.8106 | 10.4281 | 41.2729 | 48.0265 | 19.0063 | 8.0608 | 34.9397
CRYR4- | 400 | 55.3657 | 20.5839 | 12.9908 | 42.1008 | 52.1057 | 19.8636 | 11.9083 | 39.9996
DENN4- | 400 | 22.3898 | 8.2058 | 6.863 | 18.4677 | 20.1295 | 7.4931 | 6.3575 | 16.9543
DEVM4- | 400 | 33.8233 | 12.6794 | 7.0789 | 25.0103 | 29.6882 | 11.5598 | 5.8764 | 22.2244
ECCL4- | 400 | 62.946 | 23.3795 | 14.4068 | 47.4704 | 51.3035 | 20.0311 | 9.8238 | 38.1521
ELVA4- | 400 | 64.4827 | 24.2796 | 11.65 | 45.9865 | 49.9036 | 19.9704 | 7.6795 | 35.9219
FALL4- | 400 | 49.3579 | 18.521 | 10.8191 | 37.0118 | 44.1625 | 17.0362 | 9.2145 | 33.3074
GRNA4- | 400 | 54.5272 | 20.7337 | 9.3101 | 38.632 | 42.5661 | 16.7625 | 7.855 | 31.5608
HUER4- | 400 | 59.8173 | 21.5315 | 14.8975 | 45.3477 | 63.7306 | 23.5682 | 17.4666 | 50.797
HUNE4- | 400 | 59.6123 | 21.4628 | 14.8465 | 45.1995 | 63.499 | 23.4869 | 17.4031 | 50.6186
KILS4- | 400 | 48.9771 | 18.5324 | 8.5311 | 34.7399 | 46.0227 | 17.9716 | 8.7247 | 34.1404
MOFF4- | 400 | 53.6499 | 20.4681 | 9.0211 | 37.9673 | 38.3571 | 15.673 | 4.4765 | 26.6415
STHA4- | 400 | 81.0996 | 29.7052 | 17.3153 | 59.3249 | 75.58 | 28.9942 | 15.9701 | 56.974
TORN4- | 400 | 64.0075 | 23.5833 | 15.8037 | 49.1556 | 65.6009 | 24.5138 | 18.3157 | 52.9835
WISH4- | 400 | 64.6386 | 24.2086 | 11.5634 | 45.7996 | 59.2203 | 23.0502 | 11.4835 | 44.0815
AUCH2- | 275 | 11.7302 | 4.6934 | 1.3577 | 7.9951 | 11.7488 | 4.7809 | 1.5751 | 8.3363
BUSB2- | 275 | 54.7889 | 20.8154 | 9.0407 | 38.4781 | 50.6833 | 20.1285 | 7.3317 | 35.7977
CLYM2- | 275 | 88.6814 | 32.2272 | 18.6132 | 64.1893 | 81.9422 | 31.5075 | 15.8075 | 60.3658
CLYN2Q | 275 | 20.1335 | 7.2409 | 6.0244 | 16.2646 | 22.6235 | 8.3951 | 6.6092 | 18.4816
CLYS2R | 275 | 17.4158 | 6.3575 | 5.05 | 14.0408 | 18.4442 | 7.1046 | 4.8223 | 14.8697
COCK2- | 275 | 57.2101 | 21.4195 | 11.9561 | 42.2479 | 52.2772 | 20.5037 | 9.3571 | 38.3537
COYL2- | 275 | 36.2947 | 13.663 | 7.4497 | 26.7722 | 38.8583 | 15.0209 | 7.8189 | 29.0618
CURR2- | 275 | 55.7614 | 20.9457 | 10.5524 | 40.1741 | 53.9626 | 21.0802 | 10.3548 | 40.1667
DALL2- | 275 | 34.4672 | 12.7547 | 6.788 | 24.8259 | 32.3385 | 12.448 | 5.691 | 23.2951
DENN2- | 275 | 73.2843 | 26.9863 | 16.2438 | 54.4082 | 67.9595 | 25.8701 | 15.8445 | 52.4304
EERH2- | 275 | 78.2765 | 28.7974 | 16.0144 | 56.7401 | 68.2818 | 26.5588 | 11.9411 | 49.5009
EKIS2- | 275 | 68.943 | 25.6078 | 12.9749 | 49.1898 | 68.899 | 27.1503 | 10.9827 | 49.379
ELVA2Q | 275 | 20.7819 | 7.4349 | 6.7544 | 17.2689 | 23.1961 | 8.5798 | 6.7524 | 18.886
ELVA2R | 275 | 17.9781 | 6.4601 | 6.26 | 15.396 | 19.762 | 7.2579 | 6.3084 | 16.5726
GLRO2- | 275 | 45.8987 | 17.9509 | 6.2135 | 31.5999 | 37.5354 | 15.1491 | 5.6053 | 27.0294
GRMO2- | 275 | 49.042 | 18.6072 | 9.4489 | 35.7634 | 43.5703 | 17.1075 | 8.3931 | 32.5867
INVR2- | 275 | 34.5274 | 13.1609 | 5.6534 | 24.2657 | 33.4528 | 13.2495 | 4.2396 | 22.9772
KAIM2- | 275 | 57.8752 | 21.6239 | 11.5587 | 42.1396 | 58.9896 | 22.8328 | 11.7686 | 44.059
KILS2- | 275 | 42.969 | 15.8998 | 10.5073 | 32.993 | 48.2965 | 18.2561 | 11.9912 | 37.8092
KINC2- | 275 | 66.5324 | 24.4807 | 17.9427 | 52.5637 | 59.6115 | 22.8028 | 14.3579 | 46.606
LAMB2- | 275 | 66.0582 | 24.5756 | 11.9412 | 46.6963 | 55.3841 | 21.8463 | 9.1093 | 40.0047
LOAN2- | 275 | 119.9923 | 41.9355 | 33.5797 | 92.8854 | 123.379 | 44.7524 | 36.6148 | 99.9042
MAHI2- | 275 | 14.5479 | 5.7432 | 1.8845 | 10.0067 | 15.4278 | 6.1451 | 2.6035 | 11.294
MOSM2Q | 275 | 57.8856 | 22.2053 | 8.7194 | 40.1224 | 47.4521 | 18.8915 | 8.1317 | 34.8483
NEAR2Q | 275 | 57.172 | 21.6312 | 9.9191 | 40.5102 | 51.296 | 20.2657 | 8.1907 | 36.8507
NECU2- | 275 | 30.3276 | 11.5357 | 5.8422 | 22.1562 | 28.9259 | 11.3525 | 5.8963 | 21.9511
NEIL2- | 275 | 65.7479 | 24.394 | 13.3483 | 47.8466 | 61.6015 | 23.8648 | 12.6862 | 46.4362
SMEA2- | 275 | 58.7715 | 21.8664 | 13.0252 | 43.949 | 61.6837 | 23.617 | 13.8884 | 47.2879
STHA2A | 275 | 72.8625 | 26.9289 | 15.8307 | 53.9138 | 72.9041 | 27.9016 | 16.1219 | 55.5807
STHA2B | 275 | 77.7856 | 28.5561 | 16.898 | 57.2825 | 79.72 | 30.5013 | 17.5365 | 60.6718
WFIE2- | 275 | 63.4081 | 24.1685 | 9.9526 | 44.132 | 53.8964 | 21.3099 | 9.6025 | 39.7393
WISH2- | 275 | 58.9651 | 21.8798 | 14.0614 | 45.004 | 62.6723 | 23.787 | 15.7054 | 49.3453
WIYH2- | 275 | 67.3121 | 24.787 | 13.453 | 48.5071 | 63.5388 | 24.5048 | 12.7918 | 47.4467
WLEE2- | 275 | 59.9155 | 23.1025 | 8.0154 | 40.6872 | 52.3948 | 23.1752 | 10.5763 | 43.3509
WLEX2- | 275 | 46.8993 | 18.6866 | 4.6999 | 31.1267 | 39.0991 | 17.3059 | 8.5061 | 32.9803
AREC1- | 132 | 12.9275 | 4.7049 | 1.7891 | 8.4429 | 15.2959 | 5.6916 | 2.2787 | 10.3278
BAIN1- | 132 | 30.4391 | 11.9399 | 3.3505 | 20.2361 | 32.0559 | 13.0436 | 3.3039 | 21.7504
BERW1Q | 132 | 11.3744 | 5.2047 | 0.3144 | 7.6749 | 11.4657 | 5.2201 | 0.52164 | 7.904
BERW1R | 132 | 11.383 | 5.205 | 0.33312 | 7.6941 | 11.4108 | 5.2274 | 0.36461 | 7.7572
BLAC1- | 132 | 19.9404 | 7.6067 | 2.9017 | 13.6592 | 21.6179 | 8.3694 | 3.5822 | 15.4183
BLKX1- | 132 | 13.6707 | 5.8636 | 0.47156 | 8.764 | 13.9132 | 5.912 | 1.0297 | 9.3906
BONN1- | 132 | 39.8885 | 15.0733 | 7.5753 | 28.8922 | 50.3023 | 19.4923 | 10.2212 | 37.7875
BRAP1- | 132 | 28.9372 | 11.2428 | 3.0484 | 18.9482 | 32.0357 | 13.1905 | 3.0407 | 21.6949
CATY1Q | 132 | 23.729 | 8.523 | 4.7145 | 16.7678 | 29.0722 | 10.7851 | 6.2659 | 21.5183
CATY1R | 132 | 23.7295 | 8.5231 | 4.7146 | 16.7681 | 29.0728 | 10.7854 | 6.2661 | 21.519
CHAP1- | 132 | 28.4212 | 11.481 | 1.1469 | 17.3835 | 28.97 | 12.2154 | 1.4594 | 18.7345
COAL1- | 132 | 26.7526 | 9.7464 | 7.582 | 21.3656 | 33.9919 | 12.4835 | 9.9537 | 27.6081
COYL1- | 132 | 31.6326 | 12.6273 | 5.1835 | 23.0412 | 37.4748 | 15.0103 | 6.7988 | 28.0266
CRYR1- | 132 | 15.4165 | 5.5026 | 4.1551 | 11.9369 | 19.342 | 6.9248 | 5.5138 | 15.3071
CURR1- | 132 | 26.0147 | 9.0484 | 7.3278 | 20.1241 | 33.159 | 12.0751 | 9.0876 | 26.1643
DALM1- | 132 | 25.6005 | 8.9573 | 7.2505 | 19.918 | 32.772 | 11.8806 | 9.5476 | 26.3493
DEVM1- | 132 | 31.1592 | 11.8375 | 7.5963 | 24.337 | 37.6096 | 14.5691 | 9.2445 | 29.8484
DEVO1- | 132 | 22.7992 | 9.7344 | 0.7915 | 14.558 | 21.749 | 9.4049 | 1.3536 | 14.6541
DUMF1- | 132 | 19.1753 | 7.9357 | 0.46618 | 11.689 | 22.74 | 9.5135 | 0.79808 | 14.2522
DUNE1- | 132 | 17.5361 | 7.1883 | 0.90912 | 11.0749 | 19.1679 | 7.9365 | 1.39 | 12.6139
ECCF1J | 132 | 17.9306 | 8.0892 | 0.10911 | 11.549 | 15.8785 | 7.3759 | 0.12186 | 10.553
ECCF1K | 132 | 17.9022 | 8.0818 | 0.10725 | 11.5367 | 15.8641 | 7.3719 | 0.12098 | 10.5464
ECCL1- | 132 | 29.9002 | 11.1279 | 8.3933 | 24.1305 | 38.126 | 14.3562 | 10.9623 | 31.2651
FIFE1- | 132 | 30.6112 | 12.2228 | 5.3853 | 22.671 | 33.8454 | 13.7371 | 5.9265 | 25.3537
FIFE1B | 132 | 37.9216 | 14.9169 | 5.1724 | 26.268 | 41.3259 | 16.978 | 5.2552 | 29.2657
GALA1- | 132 | 19.3695 | 8.2165 | 0.35245 | 11.9723 | 19.736 | 8.5729 | 0.65685 | 12.7808
GLLE1- | 132 | 12.9919 | 5.7673 | 0.62955 | 8.7858 | 13.9902 | 6.2944 | 0.77052 | 9.6722
GLNI1- | 132 | 48.3788 | 18.7392 | 6.5431 | 33.0443 | 55.3049 | 22.2545 | 6.5046 | 37.9772
GRNA1- | 132 | 34.9266 | 13.2155 | 7.1513 | 25.8408 | 42.1655 | 16.1843 | 9.4991 | 32.3872
HARE1- | 132 | 21.8045 | 8.3886 | 3.0207 | 14.8839 | 21.4113 | 8.5854 | 4.3806 | 16.5222
HAWI1- | 132 | 10.0461 | 4.815 | 0.024502 | 6.834 | 10.6888 | 4.9208 | 0.13148 | 7.0905
HELE1- | 132 | 17.2902 | 8.4302 | 0.021317 | 11.9434 | 18.112 | 8.599 | 0.15507 | 12.3159
HUER1- | 132 | 37.704 | 13.9821 | 9.2769 | 29.0507 | 44.7421 | 16.8959 | 11.1189 | 35.0132
INWI1Q | 132 | 29.173 | 10.761 | 6.75 | 21.9684 | 35.0279 | 13.0564 | 7.81 | 26.2746
INWI1R | 132 | 29.173 | 10.761 | 6.75 | 21.9684 | 35.0279 | 13.0564 | 7.81 | 26.2746
KEOO1- | 132 | 13.2225 | 5.9615 | 0.5117 | 8.9426 | 13.672 | 6.2222 | 0.60748 | 9.407
KILS1- | 132 | 30.3669 | 12.4282 | 4.0916 | 21.6678 | 33.0292 | 13.4365 | 5.7112 | 24.7133
KILW1Q | 132 | 25.3182 | 10.2074 | 1.7777 | 16.2131 | 25.0528 | 10.4384 | 1.7208 | 16.4829
KILW1R | 132 | 25.1842 | 10.201 | 1.6491 | 16.0755 | 25.0894 | 10.4533 | 1.6878 | 16.471
MAHI1- | 132 | 13.5076 | 4.9054 | 2.253 | 9.1902 | 16.4082 | 6.0426 | 3.1568 | 11.7022
MAYB1- | 132 | 19.9054 | 8.8205 | 0.41198 | 12.8861 | 19.6119 | 8.7415 | 0.6372 | 12.9995
MEAD1- | 132 | 28.7659 | 11.7142 | 1.5981 | 18.1645 | 30.7198 | 12.6396 | 2.5593 | 20.4345
MOFF1- | 132 | 26.8293 | 9.8952 | 7.2766 | 21.2706 | 25.4404 | 9.8987 | 6.2536 | 20.2525
MOSM1- | 132 | 48.1266 | 18.5821 | 7.2557 | 33.5348 | 57.3816 | 22.7251 | 9.0742 | 41.2124
NECU1- | 132 | 26.0817 | 9.584 | 6.3922 | 19.946 | 32.1518 | 11.9221 | 8.0776 | 24.938
NEIL1- | 132 | 42.6036 | 15.3811 | 10.4218 | 32.1739 | 53.3414 | 20.0873 | 12.9217 | 41.3295
NETS1- | 132 | 9.1064 | 4.1951 | 0.14636 | 6.0792 | 10.0627 | 4.6201 | 0.27876 | 6.8126
REDH1- | 132 | 32.6659 | 13.994 | 0.69214 | 20.4826 | 34.0773 | 15.0046 | 1.0875 | 22.3072
SACO1Q | 132 | 22.9463 | 9.0483 | 2.257 | 15.0533 | 24.22 | 9.7806 | 2.3704 | 16.2023
SACO1R | 132 | 22.4699 | 8.9215 | 2.0692 | 14.6862 | 24.064 | 9.7148 | 2.2708 | 16.0096
SANX1Q | 132 | 23.5336 | 8.4508 | 4.7136 | 16.6649 | 29.5941 | 11.0526 | 5.6753 | 21.306
SANX1R | 132 | 23.0478 | 8.4271 | 3.584 | 15.5016 | 23.3446 | 10.397 | 2.4957 | 17.1993
SMEA1- | 132 | 19.1698 | 7.4212 | 4.7374 | 15.2326 | 21.9009 | 8.4801 | 5.8218 | 17.8145
STLE1- | 132 | 21.0342 | 9.8838 | 0.066903 | 14.0448 | 20.9871 | 9.7925 | 0.45705 | 14.3058
TONG1- | 132 | 10.8375 | 4.8172 | 0.54201 | 7.3546 | 14.3957 | 6.3406 | 0.88685 | 9.8539
TORN1- | 132 | 29.8824 | 10.9035 | 8.1257 | 23.5456 | 36.4483 | 13.3645 | 10.3999 | 29.3002
WFIE1A | 132 | 34.3455 | 13.8687 | 6.0496 | 25.6629 | 37.7009 | 15.3361 | 7.1913 | 28.8799
WFIE1B | 132 | 44.6277 | 17.6357 | 5.9204 | 30.8611 | 48.4822 | 19.8002 | 7.123 | 35.1248
WISH1- | 132 | 15.5861 | 5.5322 | 4.3712 | 12.1949 | 19.0267 | 6.8232 | 5.4882 | 15.1376
WIYH1- | 132 | 46.627 | 17.6591 | 10.5166 | 35.4903 | 57.9524 | 22.6959 | 13.2407 | 45.3374
AREC3A | 33 | 31.8855 | 10.954 | 3.4281 | 18.9195 | 2.251 | 1.5592 | 1.6061e-138 | 2.2051
AREC3B | 33 | 32.2159 | 11.0747 | 3.5037 | 19.1657 | 2.2491 | 1.5579 | 6.1901e-140 | 2.2033
AYR-3- | 33 | 42.5171 | 15.1409 | 10.1285 | 31.541 | 5.8151 | 4.0289 | 1.0569e-63 | 5.6977
BAGA3- | 33 | 34.8365 | 13.0768 | 3.0719 | 21.5653 | 4.3791 | 3.0327 | 1.3478e-45 | 4.2888
BAIN3- | 33 | 34.4669 | 12.6555 | 4.507 | 22.4046 | 2.9971 | 2.0769 | 1.741e-105 | 2.9372
BERW3- | 33 | 30.873 | 12.02 | 1.2674 | 18.2663 | 4.5467 | 3.1188 | 6.1176e-16 | 4.4106
BLAC3- | 33 | 31.6148 | 11.6286 | 7.0254 | 23.4707 | 6.5587 | 4.5444 | 2.9041e-45 | 6.4267
BLKX3- | 33 | 31.8858 | 12.5077 | 2.0864 | 19.775 | 2.2445 | 1.556 | 1.0496e-146 | 2.2005
BLLA3A | 33 | 29.6396 | 9.9364 | 5.3535 | 19.4057 | 2.2538 | 1.5606 | 1.8632e-129 | 2.207
BLLA3B | 33 | 29.6549 | 9.9422 | 5.3525 | 19.4129 | 2.2539 | 1.5607 | 1.5208e-129 | 2.2072
BONN3- | 33 | 36.8064 | 12.6985 | 8.002 | 25.9603 | 4.3934 | 3.0408 | 1.716e-51 | 4.3003
BPGR3- | 33 | 100.0201 | 34.4722 | 17.5721 | 66.3233 | 7.5877 | 4.6661 | 2.676 | 9.2749
BRAP3- | 33 | 29.066 | 10.3895 | 4.7446 | 19.4376 | 4.355 | 3.015 | 2.8566e-58 | 4.2638
BROX3- | 33 | 25.5959 | 9.0224 | 2.9998 | 15.7594 | 4.3209 | 2.9865 | 1.2106e-52 | 4.2235
CATY3- | 33 | 29.7101 | 10.3258 | 4.8916 | 19.4945 | 2.9679 | 2.0561 | 1.2312e-43 | 2.9077
CHAP3- | 33 | 39.6841 | 14.1884 | 4.1965 | 24.262 | 4.4981 | 3.1167 | 3.4732e-80 | 4.4077
CHAS3- | 33 | 49.2611 | 17.1146 | 10.375 | 34.5786 | 5.8271 | 4.0365 | 1.7273e-75 | 5.7084
CLYM3- | 33 | 50.0466 | 17.3418 | 11.4652 | 35.9902 | 5.8668 | 4.0641 | 3.0113e-52 | 5.7476
CLYN3A | 33 | 49.3406 | 17.156 | 7.087 | 31.3492 | 3.0079 | 2.0848 | 2.483e-155 | 2.9484
CLYN3B | 33 | 49.4557 | 17.1908 | 7.1712 | 31.4827 | 3.008 | 2.0849 | 1.6986e-155 | 2.9486
CLYN3C | 33 | 49.3605 | 17.1303 | 7.0918 | 31.3178 | 3.0039 | 2.082 | 2.4761e-155 | 2.9445
CLYN3D | 33 | 49.9424 | 17.3257 | 7.1047 | 31.607 | 3.0043 | 2.0823 | 3.2203e-157 | 2.9448
CLYS3A | 33 | 48.0317 | 16.7269 | 6.9032 | 30.5586 | 3.007 | 2.0842 | 2.2294e-151 | 2.9476
CLYS3B | 33 | 47.8504 | 16.6395 | 6.7875 | 30.3194 | 2.9958 | 2.0764 | 2.1905e-151 | 2.9365
COAT3- | 33 | 39.4794 | 13.5543 | 11.9505 | 31.1193 | 5.7746 | 3.9994 | 4.211e-59 | 5.6561
COCK3- | 33 | 48.4673 | 17.3179 | 10.8146 | 35.3059 | 5.9425 | 4.1187 | 3.2816e-75 | 5.8247
COYL3- | 33 | 38.5864 | 14.3906 | 4.5126 | 24.8639 | 2.9613 | 2.0521 | 3.2549e-48 | 2.9021
CROO3J | 33 | 31.1296 | 11.4111 | 3.3584 | 19.4961 | 2.9825 | 2.0664 | 2.2903e-45 | 2.9224
CROO3K | 33 | 33.5259 | 12.3853 | 3.4264 | 20.9418 | 2.9756 | 2.0618 | 1.5461e-106 | 2.9158
CUMB3- | 33 | 35.2444 | 12.7972 | 3.6821 | 21.7801 | 4.3835 | 3.0329 | 7.0449e-45 | 4.2892
CUPA3- | 33 | 29.682 | 11.7292 | 0.39172 | 16.9793 | 2.9322 | 2.0299 | 2.1955e-105 | 2.8707
DALM3- | 33 | 18.0328 | 6.0634 | 5.4107 | 13.9856 | 4.2739 | 2.9587 | 4.0673e-35 | 4.1842
DEVM3- | 33 | 34.6995 | 12.8194 | 4.592 | 22.7215 | 2.9692 | 2.058 | 1.0596e-107 | 2.9104
DEVO3- | 33 | 34.761 | 12.448 | 2.6957 | 20.2999 | 4.3833 | 3.0308 | 5.9512e-53 | 4.2862
DEWP3- | 33 | 45.7809 | 15.9993 | 9.9733 | 32.5997 | 7.6569 | 5.3015 | 1.8272e-52 | 7.4974
DRCR3- | 33 | 27.0674 | 9.9264 | 2.6054 | 16.6434 | 4.3666 | 3.0213 | 1.3688e-39 | 4.2727
DRUM3- | 33 | 40.2524 | 13.7965 | 11.606 | 31.1173 | 5.8004 | 4.0165 | 3.1868e-60 | 5.6802
DUMF3- | 33 | 45.0648 | 17.1488 | 1.6316 | 25.8836 | 4.4768 | 3.1005 | 1.7176e-77 | 4.3847
DUMF3I | 33 | 18.5823 | 6.8743 | 1.6871 | 11.4089 | 1.4993 | 1.0392 | 5.3393e-119 | 1.4697
DUNB3- | 33 | 56.5675 | 20.6036 | 3.956 | 33.0939 | 3.0043 | 2.082 | 4.0424e-57 | 2.9444
DUNE3- | 33 | 39.7541 | 14.671 | 2.8859 | 23.6338 | 4.4432 | 3.0764 | 1.8208e-88 | 4.3507
DUNF3- | 33 | 34.4295 | 12.8292 | 3.7427 | 21.886 | 4.3985 | 3.0465 | 2.6793e-45 | 4.3084
ECCL3- | 33 | 34.3802 | 13.1123 | 5.3812 | 23.9247 | 5.0877 | 3.5003 | 1.542e-16 | 4.9501
EERH3- | 33 | 51.8851 | 17.9847 | 12.9955 | 38.4298 | 5.8587 | 4.0592 | 9.5764e-79 | 5.7405
EKIL3- | 33 | 52.2355 | 18.3066 | 14.3668 | 40.2563 | 5.9077 | 4.0946 | 5.0195e-80 | 5.7906
EKIS3- | 33 | 54.9628 | 19.665 | 9.4238 | 37.2343 | 5.9108 | 4.0956 | 3.3645e-54 | 5.7921
ELDE3- | 33 | 36.5377 | 13.3338 | 4.8721 | 23.729 | 2.9739 | 2.0609 | 9.3166e-115 | 2.9145
ERSK3- | 33 | 22.2881 | 8.3653 | 1.6675 | 13.4979 | 1.4803 | 1.0259 | 2.1382e-147 | 1.4509
FINQ3- | 33 | 33.8131 | 12.2047 | 4.3563 | 21.6164 | 4.406 | 3.0533 | 1.1416e-69 | 4.3181
GALA3- | 33 | 33.2412 | 12.5214 | 1.236 | 18.9439 | 2.7629 | 1.9019 | 2.6142e-16 | 2.6898
GIFF3- | 33 | 50.1702 | 17.5072 | 9.8295 | 34.5885 | 5.8798 | 4.074 | 8.8771e-53 | 5.7614
GLLU3- | 33 | 23.1788 | 9.5727 | 0.22325 | 13.7612 | 4.0452 | 2.7848 | 5.6983e-29 | 3.9383
GLNI3- | 33 | 35.2933 | 12.577 | 6.3148 | 24.1014 | 4.4432 | 3.0768 | 1.1083e-45 | 4.3513
GLRO3A | 33 | 30.203 | 10.9214 | 6.5748 | 22.02 | 5.2674 | 3.6427 | 1.1862e-25 | 5.1516
GLRO3B | 33 | 30.1433 | 10.8999 | 6.5514 | 21.9662 | 5.2662 | 3.6418 | 1.2614e-25 | 5.1503
GORG3- | 33 | 26.73 | 9.4281 | 4.9341 | 18.2674 | 2.9415 | 2.0376 | 1.2152e-82 | 2.8816
GOVA3- | 33 | 32.6672 | 11.7725 | 4.4996 | 21.1484 | 4.4065 | 3.0511 | 6.2126e-66 | 4.315
GRMO3A | 33 | 41.5961 | 14.3665 | 9.7527 | 30.07 | 5.8352 | 4.0388 | 5.0914e-35 | 5.7118
GRMO3C | 33 | 41.6841 | 14.3883 | 9.8913 | 30.2395 | 5.8398 | 4.042 | 4.7686e-35 | 5.7163
HAGR3- | 33 | 29.8124 | 10.6852 | 4.8011 | 19.9122 | 2.932 | 2.0313 | 2.7581e-92 | 2.8726
HARE3- | 33 | 64.5128 | 24.8931 | 7.017 | 42.2212 | 4.4758 | 3.1027 | 7.678e-140 | 4.3879
HAWI3- | 33 | 22.994 | 9.2815 | 0.1978 | 13.3239 | 2.9058 | 2.011 | 3.2557e-43 | 2.844
HELE3- | 33 | 27.8916 | 11.3662 | 0.4267 | 16.5009 | 2.9446 | 2.0402 | 2.8467e-101 | 2.8853
HUNF3- | 33 | 45.8157 | 16.8752 | 6.3801 | 30.2453 | 2.9994 | 2.0786 | 5.3188e-53 | 2.9396
INKE3- | 33 | 29.7947 | 11.0246 | 2.1833 | 17.7744 | 4.336 | 3.0012 | 1.1059e-42 | 4.2443
JOHN3- | 33 | 33.7495 | 12.2265 | 4.3154 | 21.6064 | 2.9483 | 2.0428 | 7.4996e-106 | 2.889
KAIM3- | 33 | 35.1167 | 11.7312 | 8.8953 | 25.4857 | 5.5739 | 3.8432 | 1.8941e-32 | 5.4352
KAIM3A | 33 | 35.666 | 12.5458 | 8.8986 | 26.641 | 5.708 | 3.9467 | 9.8695e-35 | 5.5815
KAIM3B | 33 | 35.6506 | 12.5455 | 8.8286 | 26.5706 | 5.7076 | 3.9464 | 9.8187e-35 | 5.5811
KIER3- | 33 | 34.2738 | 12.077 | 5.5284 | 22.6079 | 4.3507 | 3.0107 | 1.8904e-44 | 4.2578
KILB3- | 33 | 33.3809 | 12.2024 | 5.3812 | 22.638 | 2.9779 | 2.064 | 7.3591e-103 | 2.9189
KILS3- | 33 | 41.9863 | 14.826 | 9.7224 | 30.6896 | 5.8655 | 4.0624 | 2.0379e-46 | 5.7452
KILT3- | 33 | 54.2812 | 19.5742 | 10.0054 | 37.6875 | 5.8783 | 4.0733 | 1.2206e-54 | 5.7605
KILW3- | 33 | 31.1941 | 11.2018 | 4.9029 | 20.7447 | 4.4002 | 3.0473 | 2.3643e-42 | 4.3095
LEVE3- | 33 | 33.9272 | 13.0344 | 1.0941 | 19.5275 | 2.9398 | 2.0361 | 4.6117e-49 | 2.8795
LING3- | 33 | 29.5416 | 10.3146 | 2.7808 | 17.3678 | 4.32 | 2.9819 | 5.9848e-41 | 4.2171
LINM3- | 33 | 39.6083 | 14.0564 | 6.6202 | 26.499 | 8.3916 | 3.5724 | 0.24705 | 5.2991
MAHI3- | 33 | 40.7498 | 14.5785 | 5.1691 | 25.7862 | 3.0037 | 2.0809 | 3.9839e-132 | 2.9428
MAYB3- | 33 | 22.7226 | 8.7015 | 1.1587 | 13.4645 | 1.4989 | 1.0387 | 3.2148e-33 | 1.4689
MOSM3Q | 33 | 30.036 | 11.7643 | 1.9758 | 18.613 | 2.2295 | 1.5453 | 2.251e-126 | 2.1854
MOSM3R | 33 | 30.036 | 11.7643 | 1.9758 | 18.613 | 2.2295 | 1.5453 | 2.251e-126 | 2.1854
NEAR3- | 33 | 56.9543 | 20.3119 | 10.5391 | 39.2645 | 5.9101 | 4.095 | 1.4225e-56 | 5.7913
NETS3- | 33 | 13.6761 | 5.6098 | 0.76997 | 8.7034 | 2.9407 | 2.0057 | 3.5339e-15 | 2.8365
PAIS3- | 33 | 33.0873 | 11.8615 | 5.8927 | 22.6674 | 2.9627 | 2.0529 | 2.9677e-101 | 2.9033
PART3- | 33 | 35.5309 | 13.0059 | 4.3179 | 22.711 | 2.9581 | 2.0497 | 3.5224e-110 | 2.8987
POOB3- | 33 | 51.4262 | 17.7448 | 13.0416 | 38.1366 | 5.1647 | 3.5782 | 1.4872e-54 | 5.0603
PORD3- | 33 | 51.7736 | 18.0422 | 12.4071 | 37.9227 | 5.8726 | 4.0689 | 7.5119e-79 | 5.7542
RAVE3- | 33 | 46.5611 | 16.8605 | 10.9457 | 34.79 | 5.8876 | 4.0811 | 2.7205e-74 | 5.7715
REDH3- | 33 | 35.3314 | 13.1655 | 2.8192 | 21.4381 | 3.7026 | 2.5654 | 9.4815e-49 | 3.628
SACO3J | 33 | 41.7206 | 15.0394 | 4.8263 | 26.0953 | 4.2332 | 2.9125 | 9.2874e-18 | 4.119
SACO3K | 33 | 40.6067 | 15.3409 | 3.9059 | 25.6013 | 4.2322 | 2.9169 | 1.6527e-17 | 4.1252
SANX3- | 33 | 32.4445 | 11.3166 | 5.1855 | 21.1896 | 2.9809 | 2.0662 | 5.3874e-99 | 2.9221
SHRU3- | 33 | 46.3926 | 16.2581 | 9.9495 | 32.9419 | 5.9187 | 4.1009 | 1.1933e-69 | 5.7995
SIGH3A | 33 | 32.6429 | 11.8529 | 9.3433 | 26.1057 | 4.3956 | 3.0463 | 1.151e-68 | 4.3081
SIGH3B | 33 | 32.6429 | 11.8529 | 9.3433 | 26.1057 | 4.3956 | 3.0463 | 1.151e-68 | 4.3081
SPAV3- | 33 | 26.9857 | 9.8815 | 3.4971 | 17.4716 | 4.3272 | 2.9963 | 3.5886e-56 | 4.2374
STHA3- | 33 | 48.8211 | 17.2205 | 11.491 | 35.8446 | 5.9163 | 4.0997 | 4.1363e-75 | 5.7979
STIR3- | 33 | 33.8282 | 11.8161 | 5.044 | 21.7545 | 4.3859 | 3.0331 | 5.4913e-43 | 4.2894
STLE3S | 33 | 31.6345 | 11.8841 | 1.2696 | 18.0763 | 2.949 | 2.042 | 7.955e-47 | 2.8878
TELR3- | 33 | 28.7535 | 10.4085 | 2.9324 | 17.6523 | 2.9431 | 2.0384 | 1.6068e-92 | 2.8828
TODD3- | 33 | 28.0144 | 11.1546 | 0.4235 | 16.1985 | 3.6935 | 2.5529 | 2.4685e-64 | 3.6103
WFIE3- | 33 | 53.7019 | 19.8968 | 5.655 | 33.7933 | 2.9975 | 2.0776 | 4.011e-56 | 2.9381
WGEO3- | 33 | 50.5761 | 17.7059 | 10.2723 | 35.3122 | 5.8968 | 4.0861 | 7.5644e-78 | 5.7786
WHHO3- | 33 | 42.1907 | 14.7735 | 10.5623 | 31.4553 | 5.8596 | 4.0597 | 2.3072e-64 | 5.7413
WHTL3- | 33 | 25.3015 | 10.3232 | 0.67483 | 15.274 | 2.2243 | 1.5416 | 8.1997e-120 | 2.1801
WISH3- | 33 | 40.8535 | 14.0571 | 10.3874 | 30.2671 | 5.7836 | 4.0044 | 6.8055e-45 | 5.6631
WLEE3A | 33 | 56.4106 | 19.9576 | 8.68 | 36.9043 | 3.017 | 2.0915 | 1.3597e-172 | 2.9578
WLEE3B | 33 | 56.6041 | 20.0324 | 8.6981 | 37.0282 | 3.0174 | 2.0918 | 3.1887e-173 | 2.9583
WLEE3C | 33 | 56.1688 | 19.8841 | 8.641 | 36.7613 | 3.0173 | 2.0917 | 9.2325e-172 | 2.9581
WLEX3A | 33 | 52.587 | 18.6105 | 8.3415 | 34.6607 | 3.0059 | 2.0837 | 2.3294e-162 | 2.9468
WLEX3B | 33 | 52.8805 | 18.7123 | 8.3446 | 34.8077 | 3.0059 | 2.0838 | 4.1874e-163 | 2.9469
WLEX3C | 33 | 52.8318 | 18.6957 | 8.3128 | 34.7526 | 3.0059 | 2.0837 | 4.1749e-163 | 2.9468
CATY0J | 25 | 9.8891 | 3.578 | 2.9747 | 8.0347 | 0.00027477 | 0.0001 | 8.2653e-05 | 0.00022407
CATY0K | 25 | 9.8891 | 3.578 | 2.9747 | 8.0347 | 0.00027477 | 0.0001 | 8.2653e-05 | 0.00022407
DEVM0J | 25 | 8.1393 | 2.9552 | 2.5255 | 6.7048 | 0.00027472 | 0.0001 | 8.5243e-05 | 0.00022666
DEVM0K | 25 | 8.1393 | 2.9552 | 2.5255 | 6.7048 | 0.00027472 | 0.0001 | 8.5243e-05 | 0.00022666
ECCF0J | 25 | 15.6445 | 5.8634 | 2.4315 | 10.7236 | 0.00026537 | 0.0001 | 4.1252e-05 | 0.00018267
ECCF0K | 25 | 19.0042 | 7.1769 | 2.5051 | 12.6547 | 0.00026304 | 0.0001 | 3.4681e-05 | 0.0001761
ELVA0J | 25 | 19.1889 | 6.7918 | 9.2609 | 18.8659 | 0.00028226 | 0.0001 | 0.00013622 | 0.00027764
ELVA0K | 25 | 18.8862 | 6.6842 | 9.1212 | 18.5742 | 0.00028228 | 0.0001 | 0.00013633 | 0.00027775
INWI0J | 25 | 10.8149 | 3.9218 | 3.3232 | 8.8694 | 0.00027536 | 0.0001 | 8.4613e-05 | 0.00022603
INWI0K | 25 | 10.8149 | 3.9218 | 3.3232 | 8.8694 | 0.00027536 | 0.0001 | 8.4613e-05 | 0.00022603
MARM0J | 25 | 9.6029 | 3.6059 | 1.74 | 6.8395 | 0.00026529 | 0.0001 | 4.8068e-05 | 0.00018949
MARM0K | 25 | 9.6038 | 3.6058 | 1.7532 | 6.8526 | 0.00026532 | 0.0001 | 4.8435e-05 | 0.00018986
POOB0J | 25 | 18.65 | 6.7679 | 5.6062 | 15.1774 | 0.00027502 | 0.0001 | 8.2672e-05 | 0.00022409
POOB0K | 25 | 18.6491 | 6.7676 | 5.606 | 15.1768 | 0.00027502 | 0.0001 | 8.2672e-05 | 0.00022409
SACO0J | 25 | 10.3492 | 3.775 | 2.8444 | 8.183 | 0.00027305 | 0.0001 | 7.5046e-05 | 0.00021647
SACO0K | 25 | 10.3354 | 3.7726 | 2.8088 | 8.144 | 0.00027286 | 0.0001 | 7.4154e-05 | 0.00021557
SANX0J | 25 | 16.349 | 5.9107 | 4.7275 | 13.0866 | 0.00027392 | 0.0001 | 7.9207e-05 | 0.00022063
SANX0K | 25 | 16.3037 | 5.9088 | 4.5064 | 12.8628 | 0.00027324 | 0.0001 | 7.5525e-05 | 0.00021695
STLE0J | 25 | 10.0083 | 3.7061 | 2.0418 | 7.283 | 0.00026898 | 0.0001 | 5.4861e-05 | 0.00019628
STLE0K | 25 | 10.0083 | 3.7061 | 2.0418 | 7.283 | 0.00026898 | 0.0001 | 5.4861e-05 | 0.00019628
WISH0J | 25 | 20.8353 | 7.5499 | 6.4517 | 17.1288 | 0.00027546 | 0.0001 | 8.5296e-05 | 0.00022672
WISH0K | 25 | 20.8353 | 7.5499 | 6.4517 | 17.1288 | 0.00027546 | 0.0001 | 8.5296e-05 | 0.00022672
CAFA5- | 11 | 37.8039 | 14.4995 | 2.6363 | 23.1417 | 13.6825 | 4.3026 | 2.3322 | 8.4171
CURR5- | 11 | 33.3824 | 11.9856 | 6.174 | 23.1242 | 4.4055 | 3.0528 | 2.2544e-70 | 4.3174
DUMF5- | 11 | 34.693 | 12.6481 | 3.8433 | 21.7305 | 4.3775 | 3.0324 | 1.0757e-74 | 4.2884
EAST5- | 11 | 23.0177 | 8.1018 | 3.3245 | 14.7822 | 11.8532 | 3.6194 | 2.3305 | 7.4491
GLLE5- | 11 | 42.4862 | 13.4621 | 8.3888 | 27.4271 | 34.4359 | 10.3074 | 7.4917 | 22.0685
KEOO5- | 11 | 36.8213 | 12.0527 | 5.8697 | 22.9147 | 28.2701 | 8.616 | 5.0691 | 17.2539
KILB5- | 11 | 28.4221 | 10.3791 | 4.0741 | 18.7523 | 2.9473 | 2.0429 | 8.4749e-91 | 2.8891
MOSH5J | 11 | 60.6218 | 23.411 | 5.6071 | 38.7153 | 2.7889 | 1.9332 | 1.0405e-217 | 2.734
MOSH5K | 11 | 60.6515 | 23.4176 | 5.6317 | 38.7492 | 2.7889 | 1.9332 | 9.2887e-218 | 2.734
TONG5- | 11 | 80.4536 | 28.039 | 9.4527 | 49.1059 | 51.1339 | 15.686 | 10.9291 | 33.1124

## D2.4
ETYS Yr 4 - SPT Fault Levels (kA), Winter 2016/17 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
COAL4- | 400 | 60.3845 | 22.9617 | 10.7132 | 43.1859 | 50.1261 | 19.9796 | 8.3344 | 36.5897
CRYR4- | 400 | 57.937 | 21.6657 | 13.548 | 44.1879 | 55.5473 | 21.2336 | 13.0275 | 43.0564
DENN4- | 400 | 24.3209 | 8.9117 | 7.915 | 20.5179 | 21.6668 | 8.0877 | 7.1119 | 18.5495
DEVM4- | 400 | 35.6692 | 13.4674 | 7.4967 | 26.5425 | 31.5331 | 12.3793 | 6.2445 | 23.7514
ECCL4- | 400 | 65.1262 | 24.3381 | 15.0597 | 49.479 | 52.9657 | 20.7964 | 10.0732 | 39.4837
ELVA4- | 400 | 67.4449 | 25.5436 | 12.2468 | 48.3709 | 52.0524 | 20.9511 | 7.9685 | 37.5977
FALL4- | 400 | 51.4612 | 19.4224 | 11.2215 | 38.6889 | 46.4207 | 17.9897 | 9.7126 | 35.1539
GRNA4- | 400 | 57.136 | 21.8639 | 9.7947 | 40.715 | 44.5705 | 17.6388 | 8.171 | 33.116
HUER4- | 400 | 62.1588 | 22.5078 | 15.6373 | 47.4681 | 67.5967 | 25.1242 | 18.7316 | 54.2625
HUNC4- | 400 | 61.3951 | 22.2496 | 15.4452 | 46.9108 | 66.7603 | 24.827 | 18.4998 | 53.6105
HUNE4- | 400 | 61.9308 | 22.4306 | 15.5799 | 47.3016 | 67.3469 | 25.0361 | 18.6623 | 54.0687
KILS4- | 400 | 52.5649 | 19.9638 | 9.2308 | 37.4638 | 49.2354 | 19.3367 | 9.3567 | 36.703
MOFF4- | 400 | 55.9371 | 21.4597 | 9.433 | 39.7816 | 39.9004 | 16.3986 | 4.6304 | 27.8214
STHA4- | 400 | 85.1275 | 31.3503 | 17.7803 | 62.1163 | 79.2056 | 30.5765 | 16.519 | 59.7607
TORN4- | 400 | 66.5502 | 24.6969 | 16.2473 | 51.174 | 68.5645 | 25.7733 | 18.8832 | 55.3321
WISH4- | 400 | 67.4452 | 25.4805 | 11.8439 | 47.8788 | 61.7735 | 24.2342 | 11.8625 | 46.1347
AUCH2- | 275 | 12.4951 | 5.0523 | 1.4093 | 8.5543 | 12.4426 | 5.1151 | 1.6475 | 8.8814
BUSB2- | 275 | 57.1693 | 21.8782 | 9.5712 | 40.5116 | 52.8545 | 21.1556 | 7.7147 | 37.6331
CLYM2- | 275 | 92.0748 | 33.7556 | 19.4941 | 67.2317 | 85.114 | 32.9869 | 16.5679 | 63.2185
CLYN2Q | 275 | 20.7452 | 7.4979 | 6.205 | 16.8086 | 23.3044 | 8.6913 | 6.8009 | 19.0923
CLYS2R | 275 | 18.0054 | 6.6073 | 5.2336 | 14.5777 | 19.0627 | 7.3823 | 4.9904 | 15.4305
COCK2- | 275 | 59.0081 | 22.2195 | 12.3855 | 43.8086 | 53.7211 | 21.1926 | 9.5447 | 39.5156
COYL2- | 275 | 41.1389 | 15.5976 | 8.421 | 30.4793 | 43.4538 | 16.9644 | 8.548 | 32.5393
CURR2- | 275 | 57.4224 | 21.697 | 10.8989 | 41.5831 | 55.4409 | 21.7868 | 10.6603 | 41.4715
DALL2- | 275 | 35.4607 | 13.2553 | 6.8807 | 25.6265 | 33.171 | 12.892 | 5.8049 | 24.0369
DENN2- | 275 | 95.4638 | 34.7136 | 22.7702 | 71.8627 | 84.8265 | 32.3599 | 20.5601 | 66.3239
EERH2- | 275 | 81.3484 | 30.1321 | 16.6235 | 59.2367 | 70.8028 | 27.7446 | 12.3761 | 51.6129
EKIS2- | 275 | 71.4109 | 26.7783 | 13.457 | 51.3273 | 71.3788 | 28.323 | 11.4944 | 51.5492
ELVA2Q | 275 | 21.4153 | 7.7031 | 6.9609 | 17.8547 | 23.8993 | 8.8877 | 6.9577 | 19.5269
ELVA2R | 275 | 18.5921 | 6.7155 | 6.4633 | 15.9605 | 20.4284 | 7.5434 | 6.5131 | 17.1811
GLRO2- | 275 | 47.0454 | 18.5176 | 6.2814 | 32.4693 | 38.3131 | 15.5613 | 5.6858 | 27.6928
GRMO2- | 275 | 50.3089 | 19.2075 | 9.722 | 36.8855 | 44.6217 | 17.6234 | 8.6405 | 33.5638
INVR2- | 275 | 35.7143 | 13.7457 | 5.8051 | 25.2444 | 34.5802 | 13.8224 | 4.3569 | 23.9047
KAIM2- | 275 | 59.6384 | 22.4171 | 11.7734 | 43.476 | 60.6901 | 23.63 | 12.1851 | 45.6029
KILS2- | 275 | 47.7833 | 17.8178 | 11.5464 | 36.7445 | 53.1122 | 20.2549 | 13.0061 | 41.6508
KINC2- | 275 | 68.4314 | 25.3367 | 18.7446 | 54.5762 | 61.0925 | 23.5156 | 14.8147 | 48.0709
LAMB2- | 275 | 68.9161 | 25.8008 | 12.4888 | 48.9767 | 57.8561 | 22.9911 | 9.501 | 42.0153
LOAN2- | 275 | 125.9417 | 44.2777 | 35.3086 | 97.9267 | 128.422 | 46.9041 | 38.0676 | 104.3999
MAHI2- | 275 | 15.5377 | 6.2011 | 1.9546 | 10.7243 | 16.3607 | 6.5879 | 2.7222 | 12.0388
MOSM2Q | 275 | 59.4007 | 22.9466 | 8.8098 | 41.2612 | 48.4359 | 19.4163 | 8.2496 | 35.7084
NEAR2Q | 275 | 59.3414 | 22.6398 | 10.3014 | 42.319 | 53.2378 | 21.2006 | 8.5033 | 38.4854
NECU2- | 275 | 35.2635 | 13.5065 | 6.8264 | 25.9274 | 33.534 | 13.3041 | 6.3429 | 25.1578
NEIL2- | 275 | 68.599 | 25.669 | 14.0099 | 50.3113 | 64.4582 | 25.1833 | 13.3184 | 48.933
SMEA2- | 275 | 60.6432 | 22.69 | 13.5031 | 45.5916 | 63.5121 | 24.4546 | 14.3505 | 48.9346
STHA2A | 275 | 75.9566 | 28.262 | 16.5954 | 56.5639 | 75.9874 | 29.2749 | 16.8571 | 58.258
STHA2B | 275 | 80.7854 | 29.9051 | 17.5558 | 59.848 | 82.8332 | 31.9314 | 18.2122 | 63.37
WFIE2- | 275 | 65.0779 | 25.0141 | 10.2457 | 45.621 | 55.0557 | 21.9355 | 9.8709 | 40.8924
WISH2- | 275 | 61.3824 | 22.9231 | 14.4913 | 46.9094 | 65.1846 | 24.916 | 16.2342 | 51.4707
WIYH2- | 275 | 70.3001 | 26.0587 | 14.1019 | 50.9545 | 66.3061 | 25.778 | 13.3014 | 49.7571
WLEE2- | 275 | 62.1522 | 24.1541 | 8.1713 | 42.3303 | 53.929 | 24.1779 | 10.6473 | 44.8399
WLEX2- | 275 | 48.6208 | 19.5418 | 4.742 | 32.3783 | 40.1342 | 18.0416 | 8.7455 | 34.2602
AIKE1- | 132 | 17.286 | 6.4086 | 4.6809 | 13.744 | 21.8559 | 8.0683 | 6.3563 | 17.7666
AREC1- | 132 | 13.5114 | 4.9743 | 1.8552 | 8.8899 | 15.9128 | 5.9917 | 2.3544 | 10.828
BAIN1- | 132 | 36.2431 | 14.3457 | 3.5195 | 23.8073 | 36.6655 | 15.0617 | 3.3897 | 24.6902
BERW1Q | 132 | 11.6218 | 5.3515 | 0.31841 | 7.8866 | 11.6992 | 5.3575 | 0.53014 | 8.1069
BERW1R | 132 | 11.632 | 5.3518 | 0.33582 | 7.9044 | 11.6442 | 5.3649 | 0.36915 | 7.9563
BLAC1- | 132 | 25.3524 | 9.8262 | 3.3846 | 17.281 | 29.536 | 11.4919 | 4.6197 | 20.8717
BLKX1- | 132 | 14.1464 | 6.1063 | 0.4878 | 9.1235 | 14.3957 | 6.1553 | 1.0669 | 9.7718
BONN1- | 132 | 50.1615 | 18.95 | 9.6415 | 36.4408 | 62.6548 | 24.256 | 12.7038 | 47.007
BRAP1- | 132 | 30.4366 | 11.9616 | 3.2238 | 20.1401 | 33.8126 | 14.0995 | 3.2242 | 23.1639
CATY1Q | 132 | 24.3052 | 8.8221 | 4.8554 | 17.3317 | 29.812 | 11.1739 | 6.4442 | 22.2466
CATY1R | 132 | 24.3058 | 8.8222 | 4.8555 | 17.3319 | 29.8126 | 11.1743 | 6.4335 | 22.2362
CHAP1- | 132 | 30.8564 | 12.7229 | 1.0172 | 19.0102 | 31.0344 | 13.3103 | 1.4054 | 20.2291
COAL1- | 132 | 27.7627 | 10.1834 | 7.8997 | 22.3012 | 35.2784 | 13.0407 | 10.3635 | 28.8058
COYL1- | 132 | 30.6449 | 12.1143 | 5.5 | 22.6323 | 36.7897 | 14.6303 | 7.171 | 27.8613
CRYR1- | 132 | 15.6116 | 5.5976 | 4.2 | 12.1163 | 19.6102 | 7.0523 | 5.5806 | 15.5541
CURR1- | 132 | 26.5799 | 9.319 | 7.506 | 20.685 | 33.8661 | 12.4253 | 9.3052 | 26.8772
DALM1- | 132 | 26.1832 | 9.2625 | 7.4392 | 20.5383 | 33.5452 | 12.2901 | 9.8097 | 27.1906
DENN1- | 132 | 43.2297 | 16.9642 | 6.6237 | 30.6147 | 49.1368 | 19.8976 | 8.0382 | 36.1776
DEVM1- | 132 | 32.5604 | 12.5221 | 7.8899 | 25.5989 | 39.4637 | 15.4887 | 9.6457 | 31.5501
DEVO1- | 132 | 24.4109 | 10.5332 | 0.74128 | 15.6375 | 22.9815 | 10.0127 | 1.3715 | 15.5317
DUMF1- | 132 | 20.1849 | 8.4763 | 0.42274 | 12.4101 | 23.7801 | 10.0647 | 0.75275 | 14.9864
DUNE1- | 132 | 17.8574 | 7.3666 | 0.92249 | 11.3404 | 19.5174 | 8.1294 | 1.4141 | 12.9108
ECCF1J | 132 | 18.9807 | 8.7446 | 0.089646 | 12.4563 | 16.6051 | 7.8312 | 0.11182 | 11.1868
ECCF1K | 132 | 18.9515 | 8.7361 | 0.088027 | 12.4428 | 16.5896 | 7.8268 | 0.11069 | 11.1794
ECCL1- | 132 | 30.8225 | 11.5255 | 8.6722 | 24.9717 | 39.2516 | 14.8499 | 11.3057 | 32.3066
EWEH1Q | 132 | 19.3981 | 8.214 | 0.9676 | 12.584 | 22.246 | 9.4668 | 1.3515 | 14.7395
FIFE1- | 132 | 31.1171 | 12.5731 | 5.4398 | 23.2208 | 34.3729 | 14.0933 | 5.9918 | 25.9227
FIFE1B | 132 | 38.4859 | 15.3017 | 5.2141 | 26.854 | 41.9434 | 17.3924 | 5.3079 | 29.9045
GALA1- | 132 | 19.7706 | 8.4434 | 0.35641 | 12.2971 | 20.1192 | 8.7946 | 0.66611 | 13.1036
GLLE1- | 132 | 14.2577 | 5.7962 | 0.87936 | 9.0764 | 15.2701 | 6.4399 | 0.95703 | 10.0645
GLNI1- | 132 | 48.9443 | 19.1761 | 6.6348 | 33.7539 | 56.0046 | 22.7613 | 6.6251 | 38.8144
GRNA1- | 132 | 39.8555 | 15.2385 | 7.5368 | 29.0873 | 48.1245 | 18.6528 | 10.026 | 36.405
HARE1- | 132 | 22.1971 | 8.5653 | 3.1611 | 15.2743 | 22.1969 | 8.8813 | 4.5459 | 17.106
HAWI1- | 132 | 10.4803 | 5.1035 | 0.021742 | 7.2392 | 11.1604 | 5.1988 | 0.12491 | 7.4771
HELE1- | 132 | 17.9266 | 8.8301 | 0.022607 | 12.5103 | 18.7928 | 9.0166 | 0.16245 | 12.9139
HUER1- | 132 | 39.3284 | 14.7172 | 9.5183 | 30.3316 | 46.8442 | 17.8702 | 11.4833 | 36.7557
INWI1Q | 132 | 30.0057 | 11.1269 | 6.9064 | 22.6422 | 35.9964 | 13.4901 | 7.9756 | 27.0534
INWI1R | 132 | 30.0057 | 11.1269 | 6.9064 | 22.6422 | 35.9964 | 13.4901 | 7.9756 | 27.0534
KEON1- | 132 | 8.7603 | 3.3831 | 1.309 | 6.0934 | 8.3614 | 3.3251 | 0.89835 | 5.6008
KEOO1- | 132 | 14.8212 | 5.9097 | 1.4962 | 9.8538 | 15.4605 | 6.3935 | 1.3158 | 10.3576
KILS1- | 132 | 31.6129 | 12.9235 | 4.2879 | 22.5645 | 34.5583 | 14.091 | 6.0112 | 25.9389
KILW1Q | 132 | 26.6429 | 10.8177 | 1.8941 | 17.1926 | 26.5067 | 11.1402 | 1.8351 | 17.5897
KILW1R | 132 | 26.5061 | 10.8122 | 1.759 | 17.0497 | 26.5477 | 11.1572 | 1.8006 | 17.5792
MAHI1- | 132 | 14.2215 | 5.2155 | 2.4036 | 9.7795 | 17.2598 | 6.4163 | 3.3545 | 12.4286
MARG1- | 132 | 7.0764 | 2.8364 | 0.59281 | 4.6041 | 6.1047 | 2.5391 | 0.31182 | 3.9027
MAYB1- | 132 | 19.1103 | 8.4085 | 0.46787 | 12.3593 | 19.2452 | 8.5497 | 0.68967 | 12.7807
MEAD1- | 132 | 30.1505 | 12.3306 | 1.6979 | 19.136 | 32.3527 | 13.4 | 2.713 | 21.6635
MOFF1- | 132 | 27.0201 | 10.0267 | 7.2296 | 21.4094 | 25.6075 | 10.0588 | 6.2357 | 20.4611
MOSM1- | 132 | 48.6538 | 19.0007 | 7.3401 | 34.2111 | 58.0501 | 23.2227 | 9.1511 | 41.993
NECU1- | 132 | 32.7534 | 12.2567 | 7.3342 | 24.6677 | 35.8543 | 13.7173 | 6.8813 | 26.2805
NECU1Q | 132 | 12.587 | 4.6155 | 3.9899 | 10.5171 | 15.1146 | 5.5659 | 4.8069 | 12.6782
NECU1R | 132 | 17.3735 | 6.6326 | 4.4333 | 13.8132 | 20.0464 | 7.7034 | 5.254 | 16.1483
NEIL1- | 132 | 44.3453 | 16.2004 | 10.8108 | 33.7216 | 55.6709 | 21.2354 | 13.4659 | 43.4973
NETS1- | 132 | 9.7449 | 4.2796 | 0.13137 | 6.1836 | 10.6703 | 4.7364 | 0.28099 | 6.9793
REDH1- | 132 | 33.1961 | 14.3699 | 0.71108 | 21.0332 | 34.6353 | 15.3886 | 1.1135 | 22.8763
SACO1Q | 132 | 24.1838 | 9.625 | 2.3958 | 16.0075 | 25.6456 | 10.4629 | 2.5225 | 17.3192
SACO1R | 132 | 23.6951 | 9.4943 | 2.1916 | 15.6185 | 25.4898 | 10.3959 | 2.4152 | 17.1173
SANX1Q | 132 | 24.109 | 8.7489 | 4.8543 | 17.2271 | 30.3452 | 11.4489 | 5.8593 | 22.0506
SANX1R | 132 | 23.6204 | 8.7248 | 3.7094 | 16.0481 | 23.992 | 10.7885 | 2.5288 | 17.7861
SMEA1- | 132 | 19.535 | 7.6115 | 4.8208 | 15.5852 | 22.3139 | 8.6947 | 5.925 | 18.2211
STLE1- | 132 | 21.7525 | 10.3248 | 0.071073 | 14.6725 | 21.7506 | 10.2577 | 0.4758 | 14.9823
TONG1- | 132 | 11.3701 | 4.9728 | 0.47866 | 7.5112 | 15.0679 | 6.5394 | 0.81198 | 10.06
TORN1- | 132 | 30.7443 | 11.2763 | 8.3487 | 24.2957 | 37.4731 | 13.812 | 10.6488 | 30.1819
WDOD1- | 132 | 16.861 | 6.2936 | 4.0755 | 12.976 | 21.1848 | 7.8868 | 5.3877 | 16.5413
WFIE1A | 132 | 34.9201 | 14.2794 | 6.0812 | 26.2753 | 38.2868 | 15.7418 | 7.239 | 29.5012
WFIE1B | 132 | 45.286 | 18.0978 | 5.9625 | 31.5566 | 49.1947 | 20.2871 | 7.1819 | 35.8722
WISH1- | 132 | 17.0457 | 6.1102 | 5.0468 | 13.688 | 20.7154 | 7.4937 | 6.2717 | 16.8694
WIYH1- | 132 | 47.613 | 18.2821 | 10.649 | 36.5038 | 59.3113 | 23.5444 | 13.4683 | 46.7651
AREC3A | 33 | 33.1478 | 11.5051 | 3.6661 | 19.9368 | 2.3054 | 1.6108 | 3.1782e-140 | 2.278
AREC3B | 33 | 33.0174 | 11.4691 | 3.5872 | 19.807 | 2.3135 | 1.6178 | 1.6289e-139 | 2.2879
AYR-3- | 33 | 45.3454 | 16.3389 | 10.8504 | 33.9571 | 6.1732 | 4.3258 | 4.7866e-64 | 6.1175
BAGA3- | 33 | 36.2028 | 13.6913 | 3.2022 | 22.5646 | 4.4565 | 3.1103 | 1.2946e-46 | 4.3987
BAIN3- | 33 | 36.5515 | 13.5358 | 4.7995 | 23.942 | 3.0607 | 2.1409 | 6.9174e-112 | 3.0278
BERW3- | 33 | 31.4168 | 12.3047 | 1.2823 | 18.6838 | 4.6186 | 3.1864 | 5.982e-16 | 4.5063
BLAC3- | 33 | 35.7659 | 13.2678 | 8.1918 | 26.9554 | 6.8857 | 4.8137 | 5.5494e-49 | 6.8077
BLKX3- | 33 | 32.6595 | 12.8725 | 2.1368 | 20.3413 | 2.2998 | 1.6019 | 1.0755e-146 | 2.2654
BLLA3A | 33 | 30.7913 | 10.496 | 5.5968 | 20.4405 | 2.3018 | 1.6066 | 1.1168e-131 | 2.2721
BLLA3B | 33 | 30.8062 | 10.5029 | 5.5859 | 20.4393 | 2.3018 | 1.6066 | 9.0343e-132 | 2.2721
BONN3- | 33 | 38.7375 | 13.4719 | 8.8685 | 27.9206 | 4.4916 | 3.1396 | 3.0609e-53 | 4.44
BPGR3- | 33 | 101.3489 | 35.1241 | 17.7594 | 67.4323 | 7.7016 | 4.7625 | 2.7159 | 9.4511
BRAP3- | 33 | 30.896 | 11.2319 | 5.0387 | 20.923 | 4.6466 | 3.2745 | 4.7555e-58 | 4.6309
BROX3- | 33 | 25.9159 | 9.2227 | 3.0915 | 16.1344 | 4.3258 | 3.018 | 3.2642e-53 | 4.2681
CATY3- | 33 | 30.5712 | 10.768 | 5.0544 | 20.2826 | 3.0424 | 2.1356 | 1.0872e-43 | 3.0202
CHAP3- | 33 | 40.8781 | 14.7331 | 4.1638 | 24.9995 | 4.612 | 3.216 | 3.8594e-81 | 4.5481
CHAS3- | 33 | 51.6491 | 18.1616 | 10.8427 | 36.5271 | 6.1276 | 4.2967 | 2.613e-75 | 6.0764
CLYM3- | 33 | 51.6952 | 18.1202 | 11.831 | 37.4568 | 6.0542 | 4.2433 | 2.8435e-52 | 6.0009
CLYN3A | 33 | 50.3154 | 17.5977 | 7.2366 | 32.1236 | 3.064 | 2.1367 | 1.7155e-155 | 3.0218
CLYN3B | 33 | 50.4269 | 17.6339 | 7.3229 | 32.2611 | 3.0643 | 2.1368 | 1.1726e-155 | 3.0219
CLYN3C | 33 | 50.3445 | 17.5806 | 7.2332 | 32.096 | 3.0634 | 2.1366 | 2.5288e-155 | 3.0216
CLYN3D | 33 | 50.9356 | 17.7774 | 7.2344 | 32.3754 | 3.0633 | 2.1364 | 2.1995e-157 | 3.0213
CLYS3A | 33 | 49.1033 | 17.2066 | 7.0468 | 31.3806 | 3.0708 | 2.1421 | 1.5704e-151 | 3.0294
CLYS3B | 33 | 48.9375 | 17.1304 | 6.9419 | 31.168 | 3.0634 | 2.1374 | 2.24e-151 | 3.0227
COAT3- | 33 | 40.9565 | 14.2186 | 12.3907 | 32.4988 | 5.9893 | 4.1951 | 1.2284e-43 | 5.9328
COCK3- | 33 | 48.9911 | 17.6368 | 10.98 | 35.9221 | 5.9838 | 4.1778 | 1.5928e-75 | 5.9083
COYL3- | 33 | 39.7115 | 14.9143 | 4.822 | 25.9141 | 3.1125 | 2.1828 | 7.7674e-48 | 3.087
CROO3J | 33 | 32.7625 | 12.2053 | 3.5705 | 20.8314 | 3.1217 | 2.1998 | 1.8574e-45 | 3.111
CROO3K | 33 | 35.2829 | 13.2261 | 3.5978 | 22.3024 | 3.1311 | 2.2024 | 1.9456e-106 | 3.1147
CUMB3- | 33 | 36.6674 | 13.4122 | 3.9003 | 22.868 | 4.467 | 3.1166 | 6.3184e-46 | 4.4076
CUPA3- | 33 | 30.1471 | 12.024 | 0.39874 | 17.4032 | 2.9786 | 2.0798 | 3.1659e-105 | 2.9413
DALM3- | 33 | 18.5169 | 6.3134 | 5.5639 | 14.4924 | 4.379 | 3.0736 | 3.4942e-35 | 4.3467
DERS3- | 33 | 36.1339 | 14.1221 | 3.0833 | 23.055 | 2.3156 | 1.6143 | 6.3106e-158 | 2.283
DEVM3- | 33 | 37.0484 | 13.8972 | 4.9025 | 24.5562 | 3.196 | 2.2504 | 1.0414e-106 | 3.1825
DEVO3- | 33 | 35.7112 | 12.8873 | 2.7333 | 20.9587 | 4.4889 | 3.1285 | 1.933e-53 | 4.4244
DEWP3- | 33 | 46.814 | 16.4956 | 10.1885 | 33.5168 | 7.8261 | 5.4635 | 1.6571e-52 | 7.7266
DRCR3- | 33 | 28.2407 | 10.4598 | 2.6872 | 17.4796 | 4.4642 | 3.1175 | 1.5509e-40 | 4.4088
DRUM3- | 33 | 42.0466 | 14.5997 | 12.1048 | 32.7519 | 6.0686 | 4.2579 | 3.9693e-60 | 6.0216
DUMF3- | 33 | 46.6232 | 17.9154 | 1.5878 | 26.924 | 4.5625 | 3.1824 | 7.9334e-79 | 4.5006
DUMF3I | 33 | 19.0579 | 7.1107 | 1.6971 | 11.7532 | 1.5262 | 1.0658 | 3.0812e-120 | 1.5072
DUNB3- | 33 | 57.2188 | 20.9335 | 3.9413 | 33.5458 | 3.0546 | 2.1263 | 4.7749e-57 | 3.007
DUNE3- | 33 | 40.3382 | 14.9744 | 2.9214 | 24.0985 | 4.5113 | 3.1411 | 1.8442e-88 | 4.4422
DUNF3- | 33 | 34.9892 | 13.1344 | 3.8071 | 22.382 | 4.4836 | 3.129 | 3.3196e-45 | 4.425
DUNH3- | 33 | 52.1793 | 19.8686 | 8.1079 | 36.2063 | 4.6658 | 3.2572 | 3.8265e-106 | 4.6064
ECCL3- | 33 | 35.0342 | 13.4376 | 5.4864 | 24.4901 | 5.1731 | 3.5795 | 1.4927e-16 | 5.0622
EERH3- | 33 | 53.5209 | 18.7649 | 13.4425 | 39.9801 | 6.0386 | 4.2325 | 9.899e-79 | 5.9856
EKIL3- | 33 | 54.1911 | 19.2033 | 14.9028 | 42.0603 | 6.1269 | 4.2944 | 5.2057e-80 | 6.0732
EKIS3- | 33 | 56.9528 | 20.5618 | 9.7239 | 38.8027 | 6.1263 | 4.2837 | 3.8205e-54 | 6.058
ELDE3- | 33 | 38.7367 | 14.3555 | 5.1688 | 25.4706 | 3.1683 | 2.2317 | 3.9003e-114 | 3.1562
ERSK3- | 33 | 23.7486 | 9.0604 | 1.7788 | 14.5922 | 1.5821 | 1.1156 | 5.4404e-147 | 1.5777
EWEH3- | 33 | 34.2528 | 13.2971 | 3.4495 | 22.2544 | 2.2918 | 1.5946 | 1.9043e-146 | 2.2551
FINQ3- | 33 | 35.0571 | 12.8308 | 4.5076 | 22.6531 | 4.5827 | 3.2193 | 2.9877e-69 | 4.5528
GALA3- | 33 | 33.7247 | 12.7791 | 1.2512 | 19.3236 | 2.8 | 1.9386 | 2.6237e-16 | 2.7416
GIFF3- | 33 | 52.2219 | 18.4578 | 10.2304 | 36.3337 | 6.1175 | 4.2944 | 8.8275e-53 | 6.0732
GLGL3- | 33 | 24.0662 | 9.2307 | 2.9185 | 15.9727 | 4.5811 | 3.203 | 1.1664e-51 | 4.5297
GLLU3- | 33 | 24.1339 | 9.8069 | 0.23013 | 14.0992 | 4.1597 | 2.8924 | 3.9243e-30 | 4.0904
GLNI3- | 33 | 35.8206 | 12.8686 | 6.3807 | 24.5797 | 4.5103 | 3.1467 | 1.1789e-45 | 4.4502
GLRO3A | 33 | 30.5958 | 11.1359 | 6.6565 | 22.405 | 5.3334 | 3.7123 | 1.1758e-25 | 5.25
GLRO3B | 33 | 30.535 | 11.1139 | 6.644 | 22.3614 | 5.3322 | 3.7113 | 1.2516e-25 | 5.2486
GORG3- | 33 | 27.2494 | 9.6994 | 5.0266 | 18.7436 | 2.9977 | 2.0951 | 1.1093e-82 | 2.9629
GOVA3- | 33 | 34.3698 | 12.5951 | 4.785 | 22.5972 | 4.6141 | 3.2517 | 3.1607e-66 | 4.5987
GRMO3A | 33 | 42.2887 | 14.729 | 9.9141 | 30.7441 | 5.9279 | 4.1377 | 5.1723e-35 | 5.8516
GRMO3C | 33 | 42.3787 | 14.7515 | 10.0704 | 30.9322 | 5.9327 | 4.1411 | 4.6609e-35 | 5.8564
HAGR3- | 33 | 31.6535 | 11.5364 | 5.0969 | 21.4119 | 3.1249 | 2.2032 | 6.2059e-92 | 3.1159
HARE3- | 33 | 64.7536 | 25.0919 | 6.8585 | 42.3438 | 4.5946 | 3.1955 | 5.0352e-137 | 4.5191
HAWI3- | 33 | 23.6077 | 9.6319 | 0.18424 | 13.8059 | 3.0067 | 2.0941 | 3.5358e-43 | 2.9615
HELE3- | 33 | 28.9432 | 11.9366 | 0.44513 | 17.326 | 3.0582 | 2.1447 | 4.0964e-101 | 3.0331
HUNF3- | 33 | 48.6206 | 18.1251 | 6.7379 | 32.3707 | 3.2057 | 2.2515 | 7.4143e-53 | 3.1841
INKE3- | 33 | 30.2742 | 11.3036 | 2.2171 | 18.2028 | 4.4096 | 3.078 | 1.2777e-42 | 4.353
JOHN3- | 33 | 35.7726 | 13.1691 | 4.5833 | 23.2072 | 3.1392 | 2.2122 | 2.555e-105 | 3.1285
KAIM3- | 33 | 36.1773 | 12.1862 | 9.1578 | 26.3916 | 5.7614 | 4.0074 | 2.0935e-32 | 5.6673
KAIM3A | 33 | 36.8683 | 13.0711 | 9.192 | 27.6773 | 5.9146 | 4.123 | 1.1045e-34 | 5.8308
KAIM3B | 33 | 36.8525 | 13.0708 | 9.1019 | 27.5867 | 5.9142 | 4.1227 | 1.0974e-34 | 5.8304
KIER3- | 33 | 35.4799 | 12.6785 | 5.7046 | 23.6346 | 4.5166 | 3.1689 | 2.5956e-44 | 4.4814
KILB3- | 33 | 34.6373 | 12.8303 | 5.5707 | 23.7156 | 3.1005 | 2.1765 | 2.491e-102 | 3.078
KILS3- | 33 | 44.1701 | 15.7714 | 10.2499 | 32.554 | 6.1443 | 4.3039 | 1.359e-46 | 6.0866
KILT3- | 33 | 57.4014 | 20.9568 | 10.5257 | 40.163 | 6.1795 | 4.3294 | 7.8887e-55 | 6.1227
KILW3- | 33 | 33.0441 | 12.0223 | 5.1822 | 22.1843 | 4.6793 | 3.2873 | 2.9786e-42 | 4.6489
LEVE3- | 33 | 34.4452 | 13.3507 | 1.1142 | 19.9949 | 2.9852 | 2.0844 | 5.0522e-49 | 2.9478
LING3- | 33 | 30.0326 | 10.5779 | 2.8266 | 17.7861 | 4.3928 | 3.0588 | 6.0857e-41 | 4.3258
LINM3- | 33 | 40.7019 | 14.5552 | 6.8806 | 27.4647 | 8.5729 | 3.6778 | 0.25226 | 5.4535
MAHI3- | 33 | 42.5734 | 15.396 | 5.4702 | 27.2434 | 3.1167 | 2.1815 | 4.3565e-133 | 3.0852
MAYB3- | 33 | 23.2541 | 8.9895 | 1.2083 | 13.9214 | 1.5683 | 1.1 | 4.7926e-33 | 1.5556
MOSM3Q | 33 | 30.5372 | 12.0576 | 2.0134 | 19.0654 | 2.2716 | 1.5862 | 5.9531e-126 | 2.2432
MOSM3R | 33 | 30.5372 | 12.0576 | 2.0134 | 19.0654 | 2.2716 | 1.5862 | 5.9531e-126 | 2.2432
NEAR3- | 33 | 58.7446 | 21.1762 | 10.8494 | 40.7971 | 6.0719 | 4.2486 | 1.1867e-56 | 6.0084
NETS3- | 33 | 14.2328 | 5.7756 | 0.88122 | 9.0492 | 3.0323 | 2.0886 | 1.6355e-15 | 2.9537
NEWF3- | 33 | 30.8724 | 12.1958 | 2.055 | 19.3024 | 2.2904 | 1.5935 | 1.8831e-137 | 2.2536
PAIS3- | 33 | 35.1157 | 12.7934 | 6.2502 | 24.3429 | 3.1576 | 2.2255 | 8.4552e-101 | 3.1473
PART3- | 33 | 36.8427 | 13.6716 | 4.4731 | 23.8077 | 3.0781 | 2.1615 | 1.4171e-109 | 3.0568
POOB3- | 33 | 52.59 | 18.2907 | 13.3246 | 39.1916 | 5.2795 | 3.6868 | 1.3969e-54 | 5.214
PORD3- | 33 | 53.7241 | 18.9383 | 12.8978 | 39.6806 | 6.1047 | 4.2796 | 1.1687e-78 | 6.0523
RAVE3- | 33 | 48.5204 | 17.7378 | 11.4064 | 36.4915 | 6.1368 | 4.2944 | 2.8357e-74 | 6.0732
REDH3- | 33 | 35.8564 | 13.4747 | 2.8598 | 21.916 | 3.7586 | 2.6241 | 1.0563e-48 | 3.7111
SACO3J | 33 | 43.9135 | 16.0472 | 5.0729 | 27.7671 | 4.4736 | 3.1243 | 1.0153e-17 | 4.4184
SACO3K | 33 | 42.9153 | 16.428 | 4.1202 | 27.3529 | 4.4944 | 3.1427 | 1.8431e-17 | 4.4444
SANX3- | 33 | 33.4115 | 11.8122 | 5.355 | 22.0599 | 3.0556 | 2.1462 | 1.8328e-99 | 3.0352
SHRU3- | 33 | 46.8675 | 16.5596 | 10.1144 | 33.5331 | 5.9499 | 4.1558 | 6.4398e-70 | 5.8772
SIGH3A | 33 | 33.3896 | 12.2126 | 9.5571 | 26.8283 | 4.4945 | 3.1373 | 1.1769e-68 | 4.4368
SIGH3B | 33 | 33.3896 | 12.2126 | 9.5571 | 26.8283 | 4.4945 | 3.1373 | 1.1769e-68 | 4.4368
SPAV3- | 33 | 28.8492 | 10.7335 | 3.7421 | 18.9216 | 4.6531 | 3.2753 | 1.0183e-55 | 4.6319
STHA3- | 33 | 50.7346 | 18.0944 | 11.9412 | 37.5306 | 6.1511 | 4.3098 | 4.3005e-75 | 6.095
STIR3- | 33 | 35.1129 | 12.3678 | 5.3646 | 22.8553 | 4.4746 | 3.1241 | 7.0548e-44 | 4.4181
STLE3S | 33 | 32.5114 | 12.3644 | 1.3123 | 18.7983 | 3.0513 | 2.1404 | 1.1594e-46 | 3.027
TELR3- | 33 | 29.3149 | 10.7086 | 2.991 | 18.1353 | 2.9992 | 2.0959 | 1.4291e-92 | 2.9641
TODD3- | 33 | 28.3815 | 11.3655 | 0.42786 | 16.5012 | 3.7453 | 2.6028 | 2.7085e-64 | 3.6808
WFIE3- | 33 | 54.4004 | 20.3002 | 5.719 | 34.4278 | 3.0378 | 2.1185 | 4.4889e-56 | 2.996
WGEO3- | 33 | 52.498 | 18.5989 | 10.6569 | 36.9596 | 6.1318 | 4.3004 | 1.0531e-77 | 6.0816
WHHO3- | 33 | 43.1515 | 15.2318 | 10.82 | 32.3611 | 5.9903 | 4.1837 | 2.0663e-64 | 5.9167
WHTL3- | 33 | 26.2593 | 10.8305 | 0.70152 | 16.0181 | 2.3089 | 1.6177 | 8.5252e-120 | 2.2878
WISH3- | 33 | 42.4361 | 14.766 | 10.7832 | 31.6655 | 6.0067 | 4.2062 | 6.6199e-45 | 5.9485
WLEE3A | 33 | 57.642 | 20.6001 | 9.064 | 38.1969 | 3.1135 | 2.1788 | 1.0415e-170 | 3.0813
WLEE3B | 33 | 57.8415 | 20.6784 | 9.0707 | 38.3143 | 3.1138 | 2.179 | 1.5652e-171 | 3.0816
WLEE3C | 33 | 57.3877 | 20.5209 | 9.0359 | 38.0568 | 3.1133 | 2.1786 | 4.2608e-170 | 3.081
WLEX3A | 33 | 53.9534 | 19.2873 | 8.7438 | 36.0202 | 3.1094 | 2.1761 | 7.201e-161 | 3.0775
WLEX3B | 33 | 54.2276 | 19.3847 | 8.7452 | 36.1592 | 3.1089 | 2.1756 | 1.3351e-161 | 3.0768
WLEX3C | 33 | 54.1851 | 19.3673 | 8.712 | 36.1014 | 3.1089 | 2.1756 | 1.3312e-161 | 3.0768
CATY0J | 25 | 10.3189 | 3.7767 | 3.1025 | 8.4435 | 0.00027477 | 0.0001 | 8.2612e-05 | 0.00022403
CATY0K | 25 | 10.3189 | 3.7767 | 3.1025 | 8.4435 | 0.00027477 | 0.0001 | 8.2612e-05 | 0.00022403
DEVM0J | 25 | 8.7677 | 3.2282 | 2.7165 | 7.2819 | 0.00027467 | 0.0001 | 8.5103e-05 | 0.00022652
DEVM0K | 25 | 8.7677 | 3.2282 | 2.7165 | 7.2819 | 0.00027467 | 0.0001 | 8.5103e-05 | 0.00022652
ECCF0J | 25 | 16.0119 | 6.0436 | 2.4687 | 11.0157 | 0.00026534 | 0.0001 | 4.0895e-05 | 0.00018232
ECCF0K | 25 | 19.4784 | 7.4102 | 2.5375 | 13.0171 | 0.00026298 | 0.0001 | 3.4252e-05 | 0.00017567
ELVA0J | 25 | 19.8968 | 7.0909 | 9.6098 | 19.6378 | 0.00028227 | 0.0001 | 0.00013628 | 0.0002777
ELVA0K | 25 | 19.5829 | 6.9785 | 9.4649 | 19.334 | 0.00028229 | 0.0001 | 0.00013644 | 0.00027786
INWI0J | 25 | 10.9994 | 4.0102 | 3.3799 | 9.0511 | 0.00027536 | 0.0001 | 8.4614e-05 | 0.00022604
INWI0K | 25 | 10.9994 | 4.0102 | 3.3799 | 9.0511 | 0.00027536 | 0.0001 | 8.4614e-05 | 0.00022604
MARM0J | 25 | 9.7763 | 3.6916 | 1.7717 | 6.9924 | 0.0002653 | 0.0001 | 4.8078e-05 | 0.0001895
MARM0K | 25 | 9.7772 | 3.6915 | 1.7844 | 7.005 | 0.00026533 | 0.0001 | 4.8426e-05 | 0.00018985
POOB0J | 25 | 19.1097 | 6.9832 | 5.7479 | 15.6236 | 0.00027503 | 0.0001 | 8.2725e-05 | 0.00022415
POOB0K | 25 | 19.1089 | 6.9828 | 5.7477 | 15.6228 | 0.00027503 | 0.0001 | 8.2725e-05 | 0.00022415
SACO0J | 25 | 11.0833 | 4.0956 | 3.042 | 8.8341 | 0.00027304 | 0.0001 | 7.4941e-05 | 0.00021636
SACO0K | 25 | 11.0733 | 4.095 | 3.0049 | 8.7961 | 0.00027285 | 0.0001 | 7.4043e-05 | 0.00021546
SANX0J | 25 | 17.0412 | 6.2324 | 4.9243 | 13.7382 | 0.00027391 | 0.0001 | 7.9149e-05 | 0.00022057
SANX0K | 25 | 16.9941 | 6.2304 | 4.6945 | 13.5057 | 0.00027323 | 0.0001 | 7.5479e-05 | 0.0002169
STLE0J | 25 | 10.4112 | 3.9014 | 2.1209 | 7.6384 | 0.00026894 | 0.0001 | 5.4773e-05 | 0.00019619
STLE0K | 25 | 10.4112 | 3.9014 | 2.1209 | 7.6384 | 0.00026894 | 0.0001 | 5.4773e-05 | 0.00019619
WISH0J | 25 | 21.7284 | 7.9444 | 6.728 | 17.9631 | 0.00027546 | 0.0001 | 8.5296e-05 | 0.00022672
WISH0K | 25 | 21.7284 | 7.9444 | 6.728 | 17.9631 | 0.00027546 | 0.0001 | 8.5296e-05 | 0.00022672
CAFA5- | 11 | 40.0195 | 15.0958 | 3.6075 | 24.9562 | 14.1356 | 4.4572 | 2.6095 | 8.9129
CURR5- | 11 | 34.0295 | 12.3265 | 6.2957 | 23.728 | 4.4902 | 3.1391 | 2.209e-70 | 4.4394
DUMF5- | 11 | 35.4617 | 13.0361 | 3.8905 | 22.3263 | 4.455 | 3.11 | 3.6982e-75 | 4.3981
EAST5- | 11 | 23.7427 | 8.3616 | 3.6754 | 15.5005 | 12.1897 | 3.7464 | 2.4618 | 7.7601
GLLE5- | 11 | 43.2592 | 13.7205 | 8.9622 | 28.3658 | 35.0135 | 10.5215 | 7.8267 | 22.7063
KEOO5- | 11 | 37.9011 | 12.4055 | 6.7169 | 24.261 | 28.9637 | 8.8614 | 5.4922 | 18.0241
KILB5- | 11 | 29.5537 | 10.9362 | 4.2341 | 19.7002 | 3.0678 | 2.1546 | 1.1983e-90 | 3.0471
MOSH5J | 11 | 61.6777 | 24.0136 | 5.7005 | 39.6608 | 2.8396 | 1.9834 | 2.1457e-217 | 2.805
MOSH5K | 11 | 61.7084 | 24.0204 | 5.7302 | 39.7002 | 2.8396 | 1.9834 | 2.1563e-217 | 2.805
TONG5- | 11 | 82.3155 | 28.6664 | 9.3109 | 49.8514 | 52.2127 | 16.0906 | 11.0669 | 33.8225

## D2.5
ETYS Yr 5 - SPT Fault Levels (kA), Winter 2017/18 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
COAL4- | 400 | 61.635 | 23.4679 | 10.739 | 43.9277 | 50.6879 | 20.217 | 8.3451 | 36.9363
CRYR4- | 400 | 57.4017 | 21.4801 | 13.1406 | 43.5181 | 56.6196 | 21.6129 | 13.123 | 43.6882
DENN4- | 400 | 24.3986 | 8.9485 | 7.9192 | 20.5743 | 21.6998 | 8.1029 | 7.1061 | 18.5653
DEVM4- | 400 | 34.9885 | 13.1558 | 7.3617 | 25.9668 | 31.2803 | 12.2446 | 6.1999 | 23.5164
ECCL4- | 400 | 65.1556 | 24.3654 | 15.0717 | 49.5296 | 53.0792 | 20.849 | 10.0999 | 39.5848
ELVA4- | 400 | 69.9889 | 26.5423 | 12.4766 | 50.0131 | 53.0606 | 21.3937 | 8.0486 | 38.3038
FALL4- | 400 | 51.0826 | 19.3231 | 10.9452 | 38.2723 | 46.675 | 18.1074 | 9.6661 | 35.2738
GRNA4- | 400 | 59.9683 | 23.0447 | 9.6579 | 42.2481 | 45.497 | 18.1022 | 8.2105 | 33.8109
HUER4- | 400 | 62.2676 | 22.6031 | 15.4861 | 47.4517 | 67.6446 | 25.1703 | 18.542 | 54.1382
HUNC4- | 400 | 61.4892 | 22.3383 | 15.2925 | 46.8837 | 66.8038 | 24.8706 | 18.3115 | 53.4838
HUNE4- | 400 | 62.0336 | 22.5234 | 15.4279 | 47.2808 | 67.3933 | 25.0813 | 18.4731 | 53.9435
KILS4- | 400 | 53.6404 | 20.4202 | 9.4618 | 38.3404 | 49.8956 | 19.6192 | 9.5142 | 37.26
MOFF4- | 400 | 58.5626 | 22.534 | 9.5961 | 41.464 | 40.7435 | 16.7858 | 4.6618 | 28.4005
NNGW4- | 400 | 57.7328 | 21.5989 | 13.2164 | 43.7618 | 56.9364 | 21.7306 | 13.1964 | 43.9281
STHA4- | 400 | 86.6826 | 32.0414 | 17.7543 | 63.0677 | 80.1135 | 30.9906 | 16.5178 | 60.3451
TORN4- | 400 | 66.4741 | 24.6792 | 16.2287 | 51.1304 | 69.2579 | 26.0276 | 19.0027 | 55.8113
WISH4- | 400 | 68.2243 | 25.847 | 12.0597 | 48.6129 | 62.2254 | 24.4437 | 12.0048 | 46.5734
AUCH2- | 275 | 12.6163 | 5.1076 | 1.4047 | 8.628 | 12.5118 | 5.1464 | 1.6463 | 8.9245
BUSB2- | 275 | 57.5133 | 22.0234 | 9.498 | 40.6438 | 53.0857 | 21.245 | 7.6765 | 37.7216
CLYM2- | 275 | 92.6851 | 34.0633 | 19.6391 | 67.8119 | 85.4074 | 33.1415 | 16.5482 | 63.4174
CLYN2Q | 275 | 20.876 | 7.54 | 6.2152 | 16.8784 | 23.504 | 8.7511 | 6.8659 | 19.2418
CLYS2R | 275 | 18.0896 | 6.6341 | 5.2187 | 14.6007 | 19.1867 | 7.4172 | 5.0503 | 15.5397
COCK2- | 275 | 59.0457 | 22.245 | 12.3966 | 43.8558 | 53.8309 | 21.2369 | 9.6099 | 39.6434
COYL2- | 275 | 43.1432 | 16.3925 | 8.7517 | 31.9343 | 44.9376 | 17.5714 | 8.7746 | 33.6242
CURR2- | 275 | 57.4965 | 21.7451 | 10.7952 | 41.5474 | 55.4846 | 21.8104 | 10.5978 | 41.4423
DALL2- | 275 | 35.5407 | 13.2926 | 6.9628 | 25.7614 | 33.2555 | 12.9253 | 5.811 | 24.0901
DENN2- | 275 | 95.991 | 34.98 | 22.5866 | 72.0558 | 85.1847 | 32.5366 | 20.5008 | 66.5145
EERH2- | 275 | 81.8171 | 30.3684 | 16.4836 | 59.4309 | 71.0458 | 27.8625 | 12.3001 | 51.7037
EKIS2- | 275 | 71.8955 | 26.9769 | 13.3471 | 51.4981 | 71.7235 | 28.466 | 11.4237 | 51.6807
ELVA2Q | 275 | 21.5502 | 7.7457 | 6.9821 | 17.9362 | 24.0273 | 8.9419 | 6.9447 | 19.5905
ELVA2R | 275 | 18.6752 | 6.7432 | 6.4614 | 15.9977 | 20.518 | 7.5775 | 6.5066 | 17.2228
GLRO2- | 275 | 47.3182 | 18.6649 | 6.2419 | 32.6381 | 38.4295 | 15.6235 | 5.6725 | 27.7675
GRMO2- | 275 | 50.4674 | 19.2866 | 9.7574 | 37.0327 | 44.7014 | 17.6612 | 8.6586 | 33.6353
INVR2- | 275 | 35.7939 | 13.7885 | 5.7739 | 25.2738 | 34.6382 | 13.8502 | 4.3653 | 23.9525
KAIM2- | 275 | 59.714 | 22.4596 | 11.7916 | 43.5542 | 60.7456 | 23.6562 | 12.0913 | 45.5463
KILS2- | 275 | 49.6391 | 18.5505 | 11.8737 | 38.108 | 54.6015 | 20.8569 | 13.2856 | 42.7817
KINC2- | 275 | 68.8251 | 25.5221 | 18.7179 | 54.8117 | 61.3055 | 23.615 | 14.8316 | 48.2283
LAMB2- | 275 | 69.2151 | 25.9571 | 12.3686 | 49.0775 | 58.0462 | 23.0825 | 9.4953 | 42.1389
LOAN2- | 275 | 126.462 | 44.5535 | 35.4698 | 98.4779 | 128.8854 | 47.1287 | 38.2215 | 104.8716
MAHI2- | 275 | 15.737 | 6.29 | 1.9617 | 10.857 | 16.4977 | 6.6471 | 2.7372 | 12.1377
MOSM2Q | 275 | 59.7214 | 23.1134 | 8.7302 | 41.4175 | 48.6066 | 19.4999 | 8.2267 | 35.8038
NEAR2Q | 275 | 59.6312 | 22.784 | 10.2235 | 42.4449 | 53.3885 | 21.2734 | 8.4617 | 38.5468
NECU2- | 275 | 37.3582 | 14.3301 | 7.1367 | 27.4026 | 34.8667 | 13.8532 | 6.5306 | 26.122
NEIL2- | 275 | 68.9528 | 25.8305 | 13.8952 | 50.425 | 64.7234 | 25.2866 | 13.3175 | 49.0781
SMEA2- | 275 | 60.6848 | 22.7247 | 13.3888 | 45.5263 | 63.6315 | 24.4967 | 14.4045 | 49.048
STHA2A | 275 | 76.4213 | 28.506 | 16.5071 | 56.8206 | 76.3216 | 29.4333 | 16.8069 | 58.4319
STHA2B | 275 | 81.4564 | 30.1618 | 17.4458 | 60.101 | 83.3006 | 32.1061 | 18.1437 | 63.5486
WFIE2- | 275 | 65.6272 | 25.238 | 10.163 | 45.8549 | 55.3294 | 22.0485 | 9.846 | 41.0273
WISH2- | 275 | 61.7376 | 23.0908 | 14.4537 | 47.109 | 65.4861 | 25.0371 | 16.2632 | 51.671
WIYH2- | 275 | 70.6098 | 26.2184 | 14.1733 | 51.2518 | 66.5351 | 25.8864 | 13.3533 | 49.9622
WLEE2- | 275 | 62.442 | 24.3121 | 8.2123 | 42.5949 | 54.0779 | 24.2725 | 10.6999 | 45.0264
WLEX2- | 275 | 48.8442 | 19.6448 | 4.7472 | 32.5291 | 40.3973 | 18.1184 | 8.7583 | 34.3816
AIKE1- | 132 | 17.4448 | 6.4592 | 4.7884 | 13.9231 | 22.0273 | 8.1222 | 6.4842 | 17.9706
AREC1- | 132 | 13.5342 | 4.9775 | 1.8576 | 8.8968 | 15.9521 | 5.9983 | 2.3629 | 10.8458
BAIN1- | 132 | 36.3191 | 14.3814 | 3.5291 | 23.8675 | 36.5917 | 15.0394 | 3.3568 | 24.6258
BERW1Q | 132 | 11.6019 | 5.3382 | 0.31849 | 7.8678 | 11.6862 | 5.3483 | 0.5302 | 8.0938
BERW1R | 132 | 11.612 | 5.3385 | 0.33753 | 7.8874 | 11.6311 | 5.3557 | 0.37001 | 7.9441
BLAC1- | 132 | 29.2228 | 11.3439 | 3.808 | 19.8508 | 32.9571 | 12.8264 | 5.1545 | 23.2937
BLCW1- | 132 | 9.1693 | 3.6563 | 0.82124 | 5.992 | 10.0988 | 4.0043 | 1.2801 | 6.9431
BLKX1- | 132 | 14.0966 | 6.0828 | 0.48452 | 9.0869 | 14.3446 | 6.131 | 1.06 | 9.7306
BONN1- | 132 | 50.3169 | 19.0143 | 9.5891 | 36.4795 | 62.8058 | 24.3125 | 12.6907 | 47.0738
BRAP1- | 132 | 14.197 | 5.9881 | 0.22884 | 8.6973 | 15.7551 | 6.8321 | 0.57839 | 10.2405
CATY1Q | 132 | 24.3877 | 8.8541 | 4.8628 | 17.3845 | 29.8874 | 11.2005 | 6.4536 | 22.2935
CATY1R | 132 | 24.3882 | 8.8543 | 4.863 | 17.3848 | 29.8885 | 11.2008 | 6.4428 | 22.2831
CHAP1- | 132 | 30.9054 | 12.7489 | 1.0016 | 19.0313 | 31.0464 | 13.3145 | 1.4014 | 20.2309
COAL1- | 132 | 27.7138 | 10.1604 | 7.8783 | 22.2472 | 35.2038 | 13.0086 | 10.3354 | 28.7324
COYL1- | 132 | 31.0008 | 12.2513 | 5.6077 | 22.9336 | 37.1315 | 14.7528 | 7.2909 | 28.1545
CRYR1- | 132 | 15.6799 | 5.6273 | 4.3062 | 12.2644 | 19.6728 | 7.0795 | 5.7047 | 15.7167
CURR1- | 132 | 26.5211 | 9.2955 | 7.4783 | 20.6241 | 33.796 | 12.397 | 9.2764 | 26.8083
DALM1- | 132 | 26.2907 | 9.2989 | 7.4705 | 20.6211 | 33.6579 | 12.3255 | 9.8397 | 27.2705
DENN1- | 132 | 43.3479 | 17.0159 | 6.6562 | 30.7204 | 49.2396 | 19.9382 | 8.069 | 36.2658
DEVM1- | 132 | 25.8482 | 9.1843 | 7.4237 | 20.4123 | 32.7208 | 12.0872 | 9.1686 | 26.2625
DEVO1- | 132 | 24.4396 | 10.5487 | 0.74064 | 15.6588 | 23.002 | 10.0214 | 1.3724 | 15.5448
DUMF1- | 132 | 20.1811 | 8.4762 | 0.41706 | 12.4042 | 23.7672 | 10.0564 | 0.74729 | 14.9691
DUNE1- | 132 | 17.8379 | 7.353 | 0.92494 | 11.3236 | 19.4994 | 8.1166 | 1.4141 | 12.8927
ECCF1J | 132 | 18.9816 | 8.7487 | 0.087827 | 12.4603 | 16.5909 | 7.8232 | 0.11111 | 11.1747
ECCF1K | 132 | 18.9523 | 8.7403 | 0.086235 | 12.4468 | 16.5753 | 7.8187 | 0.10998 | 11.1673
ECCL1- | 132 | 30.641 | 11.4593 | 8.5852 | 24.791 | 39.0466 | 14.7728 | 11.2045 | 32.0963
EWEH1Q | 132 | 19.3848 | 8.2094 | 0.96307 | 12.5729 | 22.2215 | 9.455 | 1.3464 | 14.7177
FIFE1- | 132 | 31.1457 | 12.588 | 5.4459 | 23.248 | 34.397 | 14.1033 | 5.997 | 25.9421
FIFE1B | 132 | 38.5526 | 15.3278 | 5.2534 | 26.9302 | 41.9948 | 17.4113 | 5.3364 | 29.9596
GALA1- | 132 | 19.7339 | 8.4199 | 0.35817 | 12.2657 | 20.0947 | 8.7767 | 0.66746 | 13.0796
GLLE1- | 132 | 14.3262 | 5.8212 | 0.88379 | 9.1161 | 15.3931 | 6.4813 | 0.96781 | 10.1338
GLNI1- | 132 | 49.0496 | 19.221 | 6.6114 | 33.794 | 56.0961 | 22.7972 | 6.6041 | 38.8442
GRNA1- | 132 | 39.9434 | 15.2738 | 7.5039 | 29.1043 | 48.1755 | 18.6691 | 10.0007 | 36.4028
HARE1- | 132 | 22.2198 | 8.5747 | 3.1395 | 15.266 | 22.1824 | 8.8749 | 4.5305 | 17.0815
HAWI1- | 132 | 10.4712 | 5.0988 | 0.021533 | 7.2323 | 11.1447 | 5.1897 | 0.12437 | 7.4638
HELE1- | 132 | 17.9366 | 8.8369 | 0.022323 | 12.5196 | 18.7934 | 9.0163 | 0.16161 | 12.9126
HUER1- | 132 | 39.7774 | 14.8873 | 9.6765 | 30.7303 | 47.3059 | 18.0429 | 11.6359 | 37.1524
INWI1Q | 132 | 29.8554 | 11.0677 | 6.8655 | 22.5176 | 35.8563 | 13.4321 | 7.9303 | 26.9261
INWI1R | 132 | 29.8554 | 11.0677 | 6.8655 | 22.5176 | 35.8563 | 13.4321 | 7.9303 | 26.9261
KEON1- | 132 | 10.7679 | 4.179 | 1.4985 | 7.4085 | 11.2248 | 4.4366 | 1.2569 | 7.5311
KEOO1- | 132 | 14.8886 | 5.9345 | 1.4918 | 9.8845 | 15.6476 | 6.4503 | 1.3727 | 10.4948
KILS1- | 132 | 31.8767 | 13.042 | 4.3116 | 22.7557 | 34.7615 | 14.1729 | 6.0459 | 26.0894
KILW1Q | 132 | 26.8034 | 10.8925 | 1.8872 | 17.2915 | 26.6076 | 11.1862 | 1.8307 | 17.6503
KILW1R | 132 | 26.6662 | 10.8874 | 1.7515 | 17.1486 | 26.65 | 11.2037 | 1.796 | 17.6404
MAHI1- | 132 | 14.2332 | 5.2168 | 2.3943 | 9.7719 | 17.2568 | 6.4118 | 3.3429 | 12.4106
MARG1- | 132 | 9.3315 | 3.7112 | 0.86832 | 6.1167 | 10.1395 | 4.0282 | 1.1991 | 6.8958
MAYB1- | 132 | 19.1911 | 8.4548 | 0.46457 | 12.4215 | 19.285 | 8.5707 | 0.68624 | 12.8071
MEAD1- | 132 | 30.34 | 12.4231 | 1.6758 | 19.2448 | 32.4883 | 13.4612 | 2.6977 | 21.7347
MOFF1- | 132 | 27.0992 | 10.0524 | 7.2508 | 21.4671 | 25.6265 | 10.0643 | 6.2381 | 20.4712
MOSM1- | 132 | 48.7605 | 19.0457 | 7.3741 | 34.3088 | 58.1516 | 23.2613 | 9.186 | 42.0824
NECU1- | 132 | 36.2837 | 13.6537 | 7.6634 | 26.9726 | 38.5266 | 14.8111 | 7.0277 | 27.9738
NECU1Q | 132 | 14.1522 | 5.2682 | 3.9233 | 11.3737 | 16.8679 | 6.3017 | 4.7339 | 13.6458
NECU1R | 132 | 17.5371 | 6.6871 | 4.5281 | 13.9851 | 20.1998 | 7.7518 | 5.3413 | 16.304
NEIL1- | 132 | 40.7848 | 14.4501 | 10.6915 | 31.127 | 51.9603 | 19.2421 | 13.3361 | 40.5485
NETS1- | 132 | 9.7655 | 4.2894 | 0.13054 | 6.1966 | 10.6869 | 4.7434 | 0.27965 | 6.9879
REDH1- | 132 | 33.242 | 14.3916 | 0.70439 | 21.0572 | 34.6689 | 15.4016 | 1.1078 | 22.889
SACO1Q | 132 | 24.3368 | 9.6891 | 2.3882 | 16.0907 | 25.7606 | 10.5094 | 2.517 | 17.3795
SACO1R | 132 | 23.8376 | 9.558 | 2.1915 | 15.7086 | 25.6016 | 10.4432 | 2.4157 | 17.1846
SANX1Q | 132 | 24.1961 | 8.7803 | 4.8618 | 17.279 | 30.4318 | 11.4777 | 5.8646 | 22.0966
SANX1R | 132 | 23.7032 | 8.756 | 3.7092 | 16.092 | 24.0354 | 10.8123 | 2.5257 | 17.8166
SMEA1- | 132 | 19.4941 | 7.5947 | 4.8093 | 15.5498 | 22.2724 | 8.6766 | 5.9138 | 18.1843
STLE1- | 132 | 21.7716 | 10.3405 | 0.070281 | 14.694 | 21.7604 | 10.2632 | 0.47313 | 14.9874
TONG1- | 132 | 11.361 | 4.972 | 0.47376 | 7.5052 | 15.0519 | 6.5343 | 0.80475 | 10.0456
TORN1- | 132 | 30.5755 | 11.2151 | 8.2907 | 24.1513 | 37.3085 | 13.7506 | 10.5943 | 30.0406
WDOD1- | 132 | 16.9841 | 6.3364 | 4.1326 | 13.0936 | 21.307 | 7.9296 | 5.4481 | 16.6623
WFIE1A | 132 | 34.9565 | 14.2996 | 6.0891 | 26.3119 | 38.3152 | 15.7551 | 7.2459 | 29.5269
WFIE1B | 132 | 45.3519 | 18.1367 | 5.9437 | 31.5929 | 49.2478 | 20.3148 | 7.1685 | 35.898
WISH1- | 132 | 16.646 | 5.9602 | 4.8352 | 13.2642 | 20.2718 | 7.3275 | 6.0364 | 16.399
WIYH1- | 132 | 47.8138 | 18.3599 | 10.6205 | 36.5854 | 59.5167 | 23.6242 | 13.4991 | 46.9087
AREC3A | 33 | 32.9398 | 11.4288 | 3.5983 | 19.7611 | 2.3057 | 1.6111 | 1.6328e-139 | 2.2784
AREC3B | 33 | 33.072 | 11.4714 | 3.6074 | 19.8303 | 2.311 | 1.6138 | 8.0752e-140 | 2.2823
AYR-3- | 33 | 45.5671 | 16.3968 | 10.9556 | 34.1443 | 6.1854 | 4.3304 | 2.3177e-64 | 6.1241
BAGA3- | 33 | 36.2116 | 13.6908 | 3.2046 | 22.5663 | 4.4563 | 3.1092 | 1.23e-46 | 4.397
BAIN3- | 33 | 36.2561 | 13.4206 | 4.8003 | 23.7799 | 3.0099 | 2.1046 | 6.6616e-113 | 2.9763
BERW3- | 33 | 31.3876 | 12.2881 | 1.2837 | 18.6617 | 4.6169 | 3.1841 | 6.071e-16 | 4.5029
BLAC3- | 33 | 48.9526 | 18.5641 | 8.3036 | 34.5572 | 6.9401 | 4.8393 | 1.0662e-65 | 6.8438
BLCW3A | 33 | 27.1814 | 10.7929 | 1.869 | 17.1325 | 2.3006 | 1.6032 | 1.9142e-118 | 2.2673
BLKX3- | 33 | 32.5864 | 12.8375 | 2.1286 | 20.2837 | 2.2934 | 1.5967 | 8.2666e-147 | 2.2581
BLLA3A | 33 | 30.6074 | 10.3939 | 5.5431 | 20.2424 | 2.2998 | 1.6048 | 4.7791e-131 | 2.2695
BLLA3B | 33 | 30.6243 | 10.4004 | 5.5422 | 20.2507 | 2.2999 | 1.6049 | 3.881e-131 | 2.2696
BONN3- | 33 | 38.743 | 13.4699 | 8.8576 | 27.907 | 4.4885 | 3.1361 | 2.7608e-53 | 4.4351
BPGR3- | 33 | 101.3383 | 35.1151 | 17.7209 | 67.3812 | 7.6926 | 4.7555 | 2.7126 | 9.4379
BRAP3- | 33 | 24.4971 | 9.1776 | 1.3261 | 14.3053 | 4.5835 | 3.2265 | 2.1877e-50 | 4.563
BROX3- | 33 | 25.9141 | 9.2168 | 3.0896 | 16.124 | 4.3282 | 3.0182 | 3.4911e-53 | 4.2684
CATY3- | 33 | 30.5644 | 10.7606 | 5.0499 | 20.2676 | 3.0373 | 2.1304 | 9.9092e-44 | 3.0128
CHAP3- | 33 | 40.8576 | 14.7184 | 4.1496 | 24.9646 | 4.6056 | 3.2095 | 3.0375e-81 | 4.539
CHAS3- | 33 | 50.9811 | 17.9172 | 10.7553 | 36.0941 | 6.0262 | 4.2224 | 1.4885e-75 | 5.9714
CLYM3- | 33 | 51.7513 | 18.131 | 11.844 | 37.4851 | 6.0607 | 4.2447 | 2.8465e-52 | 6.0029
CLYN3A | 33 | 50.2307 | 17.5466 | 7.1466 | 31.9612 | 3.0605 | 2.1332 | 1.6941e-155 | 3.0169
CLYN3B | 33 | 50.3465 | 17.582 | 7.2315 | 32.0962 | 3.0607 | 2.1334 | 1.158e-155 | 3.0171
CLYN3C | 33 | 50.4682 | 17.6121 | 7.2217 | 32.129 | 3.076 | 2.1442 | 3.73e-155 | 3.0324
CLYN3D | 33 | 51.0627 | 17.8097 | 7.2543 | 32.4409 | 3.0758 | 2.144 | 4.9034e-157 | 3.0321
CLYS3A | 33 | 48.9428 | 17.1296 | 6.941 | 31.166 | 3.067 | 2.1385 | 2.6994e-151 | 3.0244
CLYS3B | 33 | 49.2152 | 17.2134 | 6.9439 | 31.2872 | 3.0887 | 2.1537 | 4.6962e-151 | 3.0458
COAT3- | 33 | 40.9513 | 14.2094 | 12.4163 | 32.5114 | 5.9872 | 4.1907 | 1.2299e-43 | 5.9265
COCK3- | 33 | 49.5786 | 17.8415 | 11.0531 | 36.2848 | 6.0754 | 4.2397 | 2.7913e-75 | 5.9958
COYL3- | 33 | 39.7573 | 14.921 | 4.8552 | 25.9566 | 3.1057 | 2.1762 | 6.4824e-48 | 3.0776
CROO3J | 33 | 32.3799 | 11.9413 | 3.6551 | 20.5426 | 3.1145 | 2.1892 | 1.5531e-45 | 3.0959
CROO3K | 33 | 34.9094 | 12.9715 | 3.6832 | 22.0276 | 3.1168 | 2.1875 | 5.6256e-107 | 3.0936
CUMB3- | 33 | 36.6898 | 13.4195 | 3.8933 | 22.8714 | 4.4648 | 3.1142 | 5.7037e-46 | 4.4041
CUPA3- | 33 | 30.1529 | 12.0236 | 0.39772 | 17.4017 | 2.9786 | 2.079 | 2.6525e-105 | 2.9402
DALM3- | 33 | 18.5022 | 6.3043 | 5.5608 | 14.4764 | 4.372 | 3.0663 | 3.1921e-35 | 4.3364
DERS3- | 33 | 36.1484 | 14.0945 | 3.209 | 23.1416 | 2.3146 | 1.6122 | 1.6172e-157 | 2.28
DEVM3- | 33 | 34.6823 | 12.6345 | 5.0588 | 22.9266 | 3.2013 | 2.2545 | 1.0968e-102 | 3.1883
DEVO3- | 33 | 35.7332 | 12.8903 | 2.7386 | 20.9682 | 4.4947 | 3.1315 | 2.0732e-53 | 4.4286
DEWP3- | 33 | 46.763 | 16.4716 | 10.1775 | 33.4719 | 7.816 | 5.4539 | 1.655e-52 | 7.713
DRCR3- | 33 | 28.2513 | 10.4598 | 2.6865 | 17.4789 | 4.4618 | 3.1147 | 1.4337e-40 | 4.4048
DRUM3- | 33 | 42.1356 | 14.6247 | 12.1307 | 32.8131 | 6.0819 | 4.2649 | 3.7508e-60 | 6.0314
DUMF3- | 33 | 46.5745 | 17.8901 | 1.5763 | 26.8768 | 4.553 | 3.1736 | 6.3195e-79 | 4.4881
DUMF3I | 33 | 19.0231 | 7.0934 | 1.6927 | 11.7242 | 1.5227 | 1.0625 | 2.5829e-120 | 1.5026
DUNB3- | 33 | 57.1649 | 20.9081 | 3.9381 | 33.5067 | 3.0533 | 2.1248 | 4.7729e-57 | 3.0049
DUNE3- | 33 | 40.3086 | 14.9563 | 2.9211 | 24.0725 | 4.5042 | 3.135 | 1.6792e-88 | 4.4336
DUNF3- | 33 | 34.9405 | 13.123 | 3.7949 | 22.3536 | 4.4666 | 3.116 | 2.9962e-45 | 4.4067
DUNH3- | 33 | 54.2338 | 20.5923 | 8.8206 | 37.9425 | 4.6457 | 3.2392 | 1.4564e-110 | 4.5809
ECCL3- | 33 | 34.976 | 13.4126 | 5.4693 | 24.4376 | 5.1685 | 3.5749 | 1.5174e-16 | 5.0557
EERH3- | 33 | 53.588 | 18.7796 | 13.4486 | 40.0069 | 6.0455 | 4.2343 | 8.0996e-79 | 5.9882
EKIL3- | 33 | 54.2449 | 19.2133 | 14.9071 | 42.0788 | 6.1315 | 4.2944 | 4.229e-80 | 6.0732
EKIS3- | 33 | 56.9456 | 20.548 | 9.7369 | 38.7962 | 6.1259 | 4.2811 | 3.6499e-54 | 6.0543
ELDE3- | 33 | 37.9607 | 13.9181 | 5.2222 | 24.9054 | 3.1604 | 2.221 | 8.3828e-114 | 3.141
ERSK3- | 33 | 21.0105 | 7.9904 | 1.2875 | 12.5876 | 1.5912 | 1.1218 | 1.5775e-131 | 1.5865
EWEH3- | 33 | 34.2123 | 13.2771 | 3.4455 | 22.2222 | 2.2884 | 1.5916 | 1.6715e-146 | 2.2508
FINQ3- | 33 | 35.0698 | 12.8296 | 4.5077 | 22.6514 | 4.5809 | 3.2162 | 2.372e-69 | 4.5484
GALA3- | 33 | 33.7007 | 12.7645 | 1.2503 | 19.302 | 2.7991 | 1.9373 | 2.6229e-16 | 2.7398
GIFF3- | 33 | 52.326 | 18.4814 | 10.2385 | 36.3751 | 6.1287 | 4.2985 | 8.0778e-53 | 6.079
GLGL3- | 33 | 29.9996 | 11.5974 | 3.1627 | 19.5639 | 4.5773 | 3.1927 | 7.2535e-65 | 4.5152
GLLU3- | 33 | 24.1453 | 9.8075 | 0.22945 | 14.0994 | 4.1586 | 2.8895 | 3.7643e-30 | 4.0864
GLNI3- | 33 | 35.8129 | 12.862 | 6.3911 | 24.5807 | 4.5097 | 3.1453 | 1.1802e-45 | 4.4481
GLRO3A | 33 | 30.5982 | 11.1325 | 6.664 | 22.4078 | 5.3323 | 3.71 | 1.152e-25 | 5.2467
GLRO3B | 33 | 30.5374 | 11.1105 | 6.6403 | 22.3529 | 5.331 | 3.7091 | 1.2251e-25 | 5.2455
GORG3- | 33 | 27.2455 | 9.6929 | 5.0292 | 18.7369 | 2.9992 | 2.0951 | 1.3091e-82 | 2.963
GOVA3- | 33 | 32.5964 | 11.7988 | 4.5998 | 21.2859 | 4.5935 | 3.2287 | 5.1615e-64 | 4.566
GRMO3A | 33 | 42.2949 | 14.7264 | 9.909 | 30.7352 | 5.9258 | 4.1346 | 4.9685e-35 | 5.8472
GRMO3C | 33 | 42.3844 | 14.7488 | 10.0653 | 30.9232 | 5.9305 | 4.1379 | 4.4767e-35 | 5.8518
HAGR3- | 33 | 30.0263 | 10.8094 | 4.9397 | 20.2266 | 3.1136 | 2.1896 | 1.0274e-88 | 3.0966
HARE3- | 33 | 64.6843 | 25.0612 | 6.8359 | 42.2778 | 4.5824 | 3.1859 | 3.1796e-137 | 4.5056
HAWI3- | 33 | 23.5715 | 9.6132 | 0.18263 | 13.7777 | 2.9975 | 2.0863 | 3.185e-43 | 2.9505
HELE3- | 33 | 28.9304 | 11.9281 | 0.44383 | 17.3127 | 3.0555 | 2.1415 | 3.4758e-101 | 3.0285
HUNF3- | 33 | 48.7415 | 18.1624 | 6.7691 | 32.4546 | 3.2026 | 2.2478 | 6.2039e-53 | 3.1789
INKE3- | 33 | 30.269 | 11.2984 | 2.2136 | 18.192 | 4.4076 | 3.0754 | 1.2226e-42 | 4.3492
JOHN3- | 33 | 35.1179 | 12.7962 | 4.6241 | 22.7207 | 3.1312 | 2.2014 | 4.4904e-105 | 3.1132
KAIM3- | 33 | 36.123 | 12.1651 | 9.1246 | 26.3287 | 5.7476 | 3.9959 | 2.0161e-32 | 5.6511
KAIM3A | 33 | 36.8143 | 13.0476 | 9.1608 | 27.6129 | 5.9031 | 4.113 | 1.1009e-34 | 5.8167
KAIM3B | 33 | 36.7985 | 13.0473 | 9.0888 | 27.5405 | 5.9026 | 4.1127 | 1.0953e-34 | 5.8163
KIER3- | 33 | 35.4917 | 12.6766 | 5.7114 | 23.6388 | 4.5147 | 3.1658 | 2.4771e-44 | 4.4771
KILB3- | 33 | 34.6509 | 12.8292 | 5.5673 | 23.7105 | 3.0992 | 2.1744 | 2.1044e-102 | 3.0751
KILS3- | 33 | 44.2929 | 15.8074 | 10.2944 | 32.6494 | 6.1435 | 4.3001 | 1.0274e-46 | 6.0812
KILT3- | 33 | 57.5782 | 21.0129 | 10.5652 | 40.282 | 6.1768 | 4.324 | 5.3503e-55 | 6.1151
KILW3- | 33 | 33.0797 | 12.0294 | 5.1919 | 22.2041 | 4.6766 | 3.2831 | 2.6209e-42 | 4.643
LEVE3- | 33 | 34.4585 | 13.3518 | 1.112 | 19.9943 | 2.9855 | 2.0838 | 4.8624e-49 | 2.947
LING3- | 33 | 30.023 | 10.5703 | 2.8262 | 17.7748 | 4.3895 | 3.0551 | 6.0811e-41 | 4.3205
LINM3- | 33 | 40.5197 | 14.4746 | 6.7789 | 27.249 | 8.5825 | 3.6777 | 0.25265 | 5.4537
MAHI3- | 33 | 42.6079 | 15.3989 | 5.4839 | 27.2612 | 3.1083 | 2.1739 | 1.3859e-133 | 3.0744
MAYB3- | 33 | 23.243 | 8.9809 | 1.2035 | 13.9045 | 1.565 | 1.0967 | 4.6044e-33 | 1.551
MOSM3Q | 33 | 30.5323 | 12.0514 | 2.011 | 19.0542 | 2.2686 | 1.5834 | 4.0611e-126 | 2.2393
MOSM3R | 33 | 30.5323 | 12.0514 | 2.011 | 19.0542 | 2.2686 | 1.5834 | 4.0611e-126 | 2.2393
NEAR3- | 33 | 58.8638 | 21.1871 | 10.9116 | 40.8746 | 6.1052 | 4.2692 | 1.3979e-56 | 6.0375
NEIW3- | 33 | 38.1035 | 14.9145 | 2.9385 | 24.0308 | 3.0787 | 2.1512 | 1.611e-125 | 3.0423
NETS3- | 33 | 14.2197 | 5.7667 | 0.88134 | 9.0366 | 3.0261 | 2.0828 | 1.6044e-15 | 2.9455
NEWF3- | 33 | 30.8348 | 12.1773 | 2.0526 | 19.2739 | 2.2869 | 1.5905 | 1.6772e-137 | 2.2493
PAIS3- | 33 | 33.7404 | 12.1419 | 6.2263 | 23.3976 | 3.1481 | 2.2133 | 1.2484e-98 | 3.13
PART3- | 33 | 36.8572 | 13.671 | 4.4639 | 23.7977 | 3.077 | 2.1594 | 9.6198e-110 | 3.0539
PENC3- | 33 | 47.8159 | 18.2886 | 6.5052 | 32.3691 | 6.9153 | 4.8216 | 3.9031e-65 | 6.8188
POOB3- | 33 | 52.5274 | 18.2621 | 13.2988 | 39.1253 | 5.2696 | 3.6782 | 1.281e-54 | 5.2018
PORD3- | 33 | 53.8303 | 18.9698 | 12.9125 | 39.7399 | 6.1162 | 4.2854 | 9.5731e-79 | 6.0605
RAVE3- | 33 | 48.496 | 17.7189 | 11.3898 | 36.4481 | 6.1293 | 4.2863 | 2.3669e-74 | 6.0618
REDH3- | 33 | 35.8695 | 13.4755 | 2.8666 | 21.9239 | 3.759 | 2.6234 | 1.0576e-48 | 3.7101
SACO3J | 33 | 43.9821 | 16.0705 | 5.083 | 27.8101 | 4.4727 | 3.1221 | 9.8949e-18 | 4.4154
SACO3K | 33 | 42.9882 | 16.4545 | 4.1294 | 27.3996 | 4.4925 | 3.1395 | 1.7829e-17 | 4.4399
SANX3- | 33 | 33.4088 | 11.8063 | 5.3504 | 22.047 | 3.0506 | 2.1409 | 1.1343e-99 | 3.0277
SHRU3- | 33 | 46.811 | 16.5334 | 10.0933 | 33.475 | 5.9416 | 4.1481 | 5.9401e-70 | 5.8663
SIGH3A | 33 | 33.3567 | 12.1959 | 9.5437 | 26.7912 | 4.4893 | 3.1322 | 1.0482e-68 | 4.4297
SIGH3B | 33 | 33.3567 | 12.1959 | 9.5437 | 26.7912 | 4.4893 | 3.1322 | 1.0482e-68 | 4.4297
SPAV3- | 33 | 27.436 | 9.9721 | 3.8463 | 17.9489 | 4.6493 | 3.2722 | 4.6785e-54 | 4.6276
STHA3- | 33 | 50.7674 | 18.0949 | 11.9375 | 37.5275 | 6.152 | 4.3073 | 3.5801e-75 | 6.0914
STIR3- | 33 | 35.1172 | 12.3672 | 5.3609 | 22.8508 | 4.4713 | 3.1206 | 6.729e-44 | 4.4132
STLE3S | 33 | 32.5113 | 12.3598 | 1.3098 | 18.7891 | 3.0506 | 2.1387 | 1.1195e-46 | 3.0246
TELR3- | 33 | 29.3094 | 10.7006 | 2.9888 | 18.1218 | 3.0007 | 2.0959 | 1.6382e-92 | 2.9641
TODD3- | 33 | 28.3668 | 11.3522 | 0.42851 | 16.4829 | 3.7384 | 2.5971 | 2.3021e-64 | 3.6728
WFIE3- | 33 | 54.4086 | 20.3 | 5.7089 | 34.4175 | 3.0369 | 2.1173 | 4.2661e-56 | 2.9943
WGEO3- | 33 | 52.609 | 18.6325 | 10.6684 | 37.0187 | 6.1445 | 4.3071 | 9.5665e-78 | 6.0912
WHHI3- | 33 | 28.6416 | 11.26 | 2.0566 | 17.9806 | 4.5479 | 3.1719 | 1.2601e-62 | 4.4857
WHHO3- | 33 | 43.1032 | 15.2092 | 10.8082 | 32.3172 | 5.9825 | 4.1764 | 2.0636e-64 | 5.9063
WHTL3- | 33 | 26.2414 | 10.8196 | 0.69973 | 16.0009 | 2.3061 | 1.6149 | 7.8114e-120 | 2.2838
WISH3- | 33 | 42.4141 | 14.7493 | 10.7697 | 31.6284 | 6.0011 | 4.1993 | 6.1939e-45 | 5.9387
WLEE3A | 33 | 57.641 | 20.5819 | 9.0273 | 38.1345 | 3.0957 | 2.1651 | 9.6533e-172 | 3.0619
WLEE3B | 33 | 57.8398 | 20.66 | 9.0472 | 38.2649 | 3.096 | 2.1653 | 2.2959e-172 | 3.0621
WLEE3C | 33 | 57.3863 | 20.5032 | 8.9849 | 37.9808 | 3.0956 | 2.165 | 6.4332e-171 | 3.0617
WLEX3A | 33 | 54.045 | 19.3052 | 8.6893 | 35.991 | 3.1024 | 2.17 | 1.3284e-161 | 3.0689
WLEX3B | 33 | 54.3233 | 19.4041 | 8.6907 | 36.1323 | 3.1018 | 2.1695 | 2.4253e-162 | 3.0682
WLEX3C | 33 | 54.2807 | 19.3867 | 8.6576 | 36.0745 | 3.1018 | 2.1694 | 2.4181e-162 | 3.0681
CATY0J | 25 | 10.3047 | 3.769 | 3.0987 | 8.4289 | 0.00027477 | 0.0001 | 8.2626e-05 | 0.00022405
CATY0K | 25 | 10.3047 | 3.769 | 3.0987 | 8.4289 | 0.00027477 | 0.0001 | 8.2626e-05 | 0.00022405
DEVM0J | 25 | 8.6799 | 3.1811 | 2.724 | 7.2227 | 0.00027546 | 0.0001 | 8.6452e-05 | 0.00022787
DEVM0K | 25 | 8.6799 | 3.1811 | 2.724 | 7.2227 | 0.00027546 | 0.0001 | 8.6452e-05 | 0.00022787
ECCF0J | 25 | 15.981 | 6.0283 | 2.4622 | 10.9876 | 0.00026534 | 0.0001 | 4.0882e-05 | 0.0001823
ECCF0K | 25 | 19.4427 | 7.3922 | 2.5304 | 12.9846 | 0.00026298 | 0.0001 | 3.4234e-05 | 0.00017565
ELVA0J | 25 | 19.8443 | 7.0672 | 9.5838 | 19.5784 | 0.00028227 | 0.0001 | 0.00013633 | 0.00027775
ELVA0K | 25 | 19.5298 | 6.9552 | 9.439 | 19.2751 | 0.00028229 | 0.0001 | 0.00013644 | 0.00027786
INWI0J | 25 | 11.0089 | 4.0122 | 3.3819 | 9.056 | 0.00027536 | 0.0001 | 8.4589e-05 | 0.00022601
INWI0K | 25 | 11.0089 | 4.0122 | 3.3819 | 9.056 | 0.00027536 | 0.0001 | 8.4589e-05 | 0.00022601
MARM0J | 25 | 9.775 | 3.6897 | 1.7709 | 6.989 | 0.00026529 | 0.0001 | 4.8063e-05 | 0.00018948
MARM0K | 25 | 9.7759 | 3.6897 | 1.7844 | 7.0024 | 0.00026532 | 0.0001 | 4.843e-05 | 0.00018985
POOB0J | 25 | 19.0838 | 6.9707 | 5.7355 | 15.5936 | 0.00027503 | 0.0001 | 8.2658e-05 | 0.00022408
POOB0K | 25 | 19.083 | 6.9703 | 5.7352 | 15.5928 | 0.00027503 | 0.0001 | 8.2658e-05 | 0.00022408
SACO0J | 25 | 11.0847 | 4.0935 | 3.0432 | 8.8323 | 0.00027306 | 0.0001 | 7.4968e-05 | 0.00021639
SACO0K | 25 | 11.0752 | 4.093 | 3.0067 | 8.7951 | 0.00027286 | 0.0001 | 7.4077e-05 | 0.0002155
SANX0J | 25 | 17.0231 | 6.2218 | 4.92 | 13.7189 | 0.00027392 | 0.0001 | 7.9169e-05 | 0.00022059
SANX0K | 25 | 16.9761 | 6.2198 | 4.6902 | 13.4863 | 0.00027325 | 0.0001 | 7.5495e-05 | 0.00021692
STLE0J | 25 | 10.4071 | 3.8979 | 2.1197 | 7.6322 | 0.00026894 | 0.0001 | 5.4759e-05 | 0.00019618
STLE0K | 25 | 10.4071 | 3.8979 | 2.1197 | 7.6322 | 0.00026894 | 0.0001 | 5.4759e-05 | 0.00019618
WISH0J | 25 | 21.7054 | 7.9315 | 6.7197 | 17.9365 | 0.00027547 | 0.0001 | 8.5281e-05 | 0.0002267
WISH0K | 25 | 21.7054 | 7.9315 | 6.7197 | 17.9365 | 0.00027547 | 0.0001 | 8.5281e-05 | 0.0002267
CAFA5- | 11 | 39.741 | 14.978 | 3.5804 | 24.7625 | 14.006 | 4.4118 | 2.5868 | 8.826
CURR5- | 11 | 34.0371 | 12.323 | 6.2948 | 23.7221 | 4.4925 | 3.1392 | 2.2989e-70 | 4.4395
DUMF5- | 11 | 35.391 | 13.001 | 3.8811 | 22.2673 | 4.4448 | 3.1004 | 3.446e-75 | 4.3847
EAST5- | 11 | 23.692 | 8.3381 | 3.6494 | 15.4412 | 12.1712 | 3.7386 | 2.4536 | 7.7407
GLLE5- | 11 | 43.214 | 13.7059 | 8.9335 | 28.3166 | 35.0029 | 10.5192 | 7.8145 | 22.6908
KEOO5- | 11 | 37.889 | 12.3944 | 6.7157 | 24.244 | 28.942 | 8.849 | 5.4887 | 18.003
KILB5- | 11 | 29.548 | 10.9279 | 4.232 | 19.6864 | 3.0665 | 2.1525 | 1.1464e-90 | 3.044
MOSH5J | 11 | 61.6748 | 24.0054 | 5.6956 | 39.6442 | 2.8388 | 1.9821 | 1.6938e-217 | 2.8032
MOSH5K | 11 | 61.7055 | 24.0121 | 5.7252 | 39.6834 | 2.8388 | 1.9821 | 1.7021e-217 | 2.8032
TONG5- | 11 | 82.3739 | 28.6738 | 9.3028 | 49.8536 | 52.1846 | 16.0683 | 11.0613 | 33.7852

## D2.6
ETYS Yr 7 - SPT Fault Levels (kA), Winter 2019/20 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
BONN4- | 400 | 50.5841 | 19.2391 | 10.5028 | 37.711 | 45.705 | 17.7385 | 10.4944 | 35.5804
COAL4- | 400 | 65.0706 | 24.8213 | 11.3242 | 46.4268 | 52.4279 | 20.9384 | 8.561 | 38.1724
CRYR4- | 400 | 57.3661 | 21.5262 | 13.2665 | 43.7091 | 56.3576 | 21.5519 | 13.0096 | 43.4886
DENN4- | 400 | 49.593 | 18.8411 | 10.5429 | 37.1883 | 44.9171 | 17.3851 | 10.6919 | 35.2782
DEVM4- | 400 | 35.049 | 13.196 | 7.3409 | 26.0029 | 31.2384 | 12.2315 | 6.1933 | 23.4913
ECCL4- | 400 | 64.7033 | 24.2161 | 14.5373 | 48.7841 | 52.488 | 20.6241 | 9.9079 | 39.0748
ELVA4- | 400 | 72.6656 | 27.6394 | 12.5679 | 51.6559 | 54.396 | 21.9282 | 8.1792 | 39.1903
FALL4- | 400 | 51.2661 | 19.4228 | 11.0634 | 38.5314 | 46.4661 | 18.0487 | 9.611 | 35.1357
GRNA4- | 400 | 60.5641 | 23.2771 | 9.963 | 42.8817 | 45.6312 | 18.149 | 8.3437 | 34.0103
HUER4- | 400 | 63.9177 | 23.239 | 15.8437 | 48.7086 | 68.8611 | 25.6625 | 18.9667 | 55.2589
HUNC4- | 400 | 63.0847 | 22.9542 | 15.6372 | 48.0993 | 67.977 | 25.346 | 18.7232 | 54.5679
HUNE4- | 400 | 63.6602 | 23.1506 | 15.7798 | 48.5198 | 68.5912 | 25.5663 | 18.8924 | 55.0487
KILS4- | 400 | 56.6851 | 21.6919 | 10.0057 | 40.6828 | 51.5852 | 20.3579 | 9.8797 | 38.67
MOFF4- | 400 | 59.9706 | 23.0849 | 9.541 | 42.1881 | 42.3007 | 17.3041 | 5.1823 | 29.654
NNGW4- | 400 | 57.7021 | 21.6469 | 13.3442 | 43.9576 | 56.6794 | 21.6717 | 13.0838 | 43.7323
STHA4- | 400 | 96.2391 | 35.5962 | 20.117 | 70.4576 | 86.8375 | 33.7109 | 17.6444 | 65.3188
TORN4- | 400 | 66.741 | 24.8102 | 15.8589 | 50.9459 | 69.3935 | 26.0985 | 18.8345 | 55.7432
WISH4- | 400 | 91.1585 | 33.9131 | 18.2248 | 66.1852 | 79.2986 | 30.9902 | 15.8522 | 59.6789
AUCH2- | 275 | 15.3733 | 6.2282 | 1.8044 | 10.6125 | 15.5493 | 6.4081 | 1.8129 | 10.8754
BONN2- | 275 | 80.052 | 30.1727 | 15.5112 | 58.1819 | 66.6069 | 26.3764 | 11.1631 | 48.465
BUSB2- | 275 | 58.2596 | 22.3471 | 9.6665 | 41.27 | 53.4661 | 21.4044 | 7.738 | 38.0083
CLYM2- | 275 | 98.1641 | 36.0348 | 20.933 | 71.8939 | 89.7687 | 34.8404 | 17.1446 | 66.4164
CLYN2Q | 275 | 20.7601 | 7.4967 | 6.2226 | 16.8245 | 23.3114 | 8.6822 | 6.8172 | 19.0957
CLYS2R | 275 | 17.9669 | 6.5889 | 5.2306 | 14.5487 | 19.0024 | 7.3508 | 4.9868 | 15.3825
COCK2- | 275 | 58.9036 | 22.2011 | 12.1652 | 43.5623 | 53.5165 | 21.1191 | 9.4735 | 39.3404
COYL2- | 275 | 47.6699 | 18.2334 | 9.3777 | 35.1636 | 48.5051 | 19.0959 | 9.0954 | 36.1011
CURR2- | 275 | 57.8521 | 21.8742 | 10.6337 | 41.5685 | 55.5632 | 21.8548 | 10.4505 | 41.3578
DALL2- | 275 | 35.5648 | 13.3351 | 6.8489 | 25.7075 | 33.1562 | 12.9082 | 5.7598 | 24.0147
DENN2A | 275 | 80.2623 | 29.7027 | 19.0024 | 61.0084 | 78.5713 | 29.8489 | 20.113 | 62.3257
DENN2B | 275 | 86.744 | 32.3787 | 17.9236 | 63.714 | 74.7974 | 29.1987 | 14.5329 | 55.8262
EERH2- | 275 | 91.9729 | 34.0372 | 18.6835 | 66.8195 | 79.8247 | 31.2915 | 13.5507 | 57.8036
EKIS2- | 275 | 73.1626 | 27.539 | 13.4531 | 52.3991 | 72.3896 | 28.7584 | 11.4857 | 52.1562
ELVA2Q | 275 | 21.4458 | 7.7033 | 7.0287 | 17.9228 | 23.8945 | 8.8769 | 7.0117 | 19.5655
ELVA2R | 275 | 18.5594 | 6.6979 | 6.499 | 15.9713 | 20.3688 | 7.5116 | 6.552 | 17.175
GLRO2- | 275 | 50.1012 | 19.7495 | 7.0463 | 34.9762 | 39.9456 | 16.2363 | 6.0593 | 29.0209
GRMO2- | 275 | 51.7663 | 19.7631 | 9.8176 | 37.7668 | 46.3216 | 18.2915 | 8.854 | 34.722
INVR2- | 275 | 35.8853 | 13.8505 | 5.7453 | 25.3329 | 34.6944 | 13.884 | 4.3589 | 23.9938
KAIM2- | 275 | 59.9712 | 22.5434 | 11.7956 | 43.6767 | 60.5389 | 23.608 | 11.6365 | 45.0232
KILG2- | 275 | 18.3506 | 7.4141 | 2.3514 | 12.8366 | 20.5102 | 8.2726 | 3.3603 | 15.0596
KILS2- | 275 | 53.7035 | 20.2239 | 12.4643 | 41.0653 | 57.8133 | 22.214 | 13.8366 | 45.2519
KINC2- | 275 | 73.2168 | 26.9618 | 20.503 | 58.6328 | 69.5057 | 26.412 | 18.9077 | 56.2599
LAMB2- | 275 | 72.3682 | 27.2721 | 12.8719 | 51.4404 | 59.9205 | 23.9382 | 9.5491 | 43.4028
LOAN2- | 275 | 133.9594 | 47.3439 | 38.3279 | 105.2823 | 136.0822 | 49.86 | 41.0716 | 111.5842
MAHI2- | 275 | 20.3523 | 8.1154 | 2.7923 | 14.2693 | 22.5106 | 9.0185 | 3.555 | 16.3091
MOSM2Q | 275 | 62.5775 | 24.2996 | 9.3338 | 43.6987 | 50.0173 | 20.1053 | 8.5474 | 36.9806
NEAR2- | 275 | 72.0619 | 27.221 | 13.4753 | 51.9717 | 64.5774 | 25.5482 | 10.9167 | 47.0473
NECU2- | 275 | 40.8769 | 15.7794 | 7.6563 | 29.9718 | 36.9605 | 14.756 | 6.787 | 27.6551
NEIL2- | 275 | 69.5008 | 26.0976 | 14.0848 | 50.9924 | 64.9342 | 25.3885 | 13.3747 | 49.2795
SMEA2- | 275 | 60.8135 | 22.78 | 13.3531 | 45.5689 | 63.2728 | 24.4175 | 13.8406 | 48.3722
STHA2A | 275 | 78.9322 | 29.4575 | 17.0403 | 58.6995 | 78.2683 | 30.1918 | 17.141 | 59.8387
STHA2B | 275 | 83.9135 | 31.1405 | 18.2365 | 62.2758 | 85.3281 | 32.9096 | 18.6745 | 65.2156
WFIE2- | 275 | 69.6924 | 26.8655 | 11.2683 | 49.2619 | 57.5548 | 22.9744 | 10.385 | 42.8758
WISH2- | 275 | 70.0799 | 26.0186 | 18.3831 | 55.1789 | 72.1892 | 27.452 | 19.317 | 58.1401
WIYH2- | 275 | 71.9056 | 26.8294 | 14.0926 | 52.0351 | 67.3705 | 26.291 | 13.3312 | 50.5122
WLEE2- | 275 | 63.2987 | 24.7352 | 8.1883 | 43.169 | 53.9437 | 24.4318 | 10.4582 | 45.01
WLEX2- | 275 | 49.2222 | 19.8817 | 4.7108 | 32.8277 | 40.0148 | 18.1215 | 8.7642 | 34.3919
AIKE1- | 132 | 17.5869 | 6.5008 | 4.906 | 14.0996 | 22.1343 | 8.1476 | 6.6237 | 18.1462
AREC1- | 132 | 15.875 | 5.8952 | 2.2233 | 10.5603 | 18.5031 | 7.0265 | 2.6715 | 12.6084
BAIN1- | 132 | 35.5629 | 14.1393 | 3.4765 | 23.4725 | 36.8567 | 15.2255 | 3.2908 | 24.8229
BERW1Q | 132 | 11.4876 | 5.283 | 0.33416 | 7.8055 | 11.6435 | 5.323 | 0.54596 | 8.0738
BERW1R | 132 | 11.4973 | 5.2833 | 0.35357 | 7.8252 | 11.5882 | 5.3305 | 0.38436 | 7.9228
BLAC1- | 132 | 32.641 | 12.6646 | 4.3266 | 22.2371 | 35.673 | 13.8644 | 5.7535 | 25.3607
BLCW1- | 132 | 10.7077 | 4.2622 | 0.99268 | 7.0204 | 11.8334 | 4.6767 | 1.5313 | 8.1452
BLKX1- | 132 | 14.4183 | 6.2775 | 0.47041 | 9.3481 | 14.6164 | 6.2743 | 1.058 | 9.9313
BONN1- | 132 | 48.7396 | 18.5454 | 9.1398 | 35.367 | 64.948 | 25.2455 | 13.0353 | 48.7378
BRAP1- | 132 | 14.0864 | 5.9239 | 0.23495 | 8.6126 | 15.6667 | 6.7793 | 0.58456 | 10.1719
CATY1Q | 132 | 23.9708 | 8.6804 | 4.8719 | 17.1479 | 29.4395 | 11.0109 | 6.4367 | 22.0084
CATY1R | 132 | 23.9713 | 8.6806 | 4.872 | 17.1481 | 29.4406 | 11.0112 | 6.4321 | 22.0043
CHAP1- | 132 | 30.2962 | 12.4485 | 1.0388 | 18.6437 | 30.5027 | 13.0456 | 1.3986 | 19.8479
COAL1- | 132 | 29.177 | 10.7882 | 7.761 | 23.0178 | 36.9932 | 13.7602 | 10.1816 | 29.6415
COYL1- | 132 | 31.2381 | 12.4419 | 5.4684 | 23.064 | 37.265 | 14.8782 | 7.1364 | 28.1774
CRYR1- | 132 | 16.1689 | 5.8165 | 4.7203 | 12.9461 | 20.1494 | 7.2645 | 6.1747 | 16.4483
CURR1- | 132 | 25.4969 | 8.9167 | 7.1568 | 19.7669 | 32.6269 | 11.9573 | 8.9151 | 25.8254
DALM1- | 132 | 25.7863 | 9.1057 | 7.3762 | 20.2536 | 33.0707 | 12.0943 | 9.725 | 26.829
DENN1- | 132 | 42.4985 | 16.7284 | 6.7158 | 30.3733 | 49.7114 | 20.2651 | 8.0397 | 36.699
DEVM1- | 132 | 25.4411 | 9.0322 | 7.2923 | 20.0658 | 32.2629 | 11.9099 | 9.033 | 25.8762
DEVO1- | 132 | 24.3852 | 10.5542 | 0.74347 | 15.6693 | 22.9434 | 10.0249 | 1.3569 | 15.5343
DUMF1- | 132 | 19.9812 | 8.3615 | 0.43057 | 12.2555 | 23.6279 | 9.9717 | 0.75765 | 14.8597
DUNE1- | 132 | 19.3458 | 7.9147 | 1.1554 | 12.3485 | 22.3978 | 9.2194 | 1.6907 | 14.7289
ECCF1J | 132 | 18.777 | 8.612 | 0.094641 | 12.2739 | 16.426 | 7.7212 | 0.11429 | 11.0337
ECCF1K | 132 | 18.7426 | 8.6021 | 0.092945 | 12.2582 | 16.4108 | 7.7168 | 0.11315 | 11.0263
ECCL1- | 132 | 29.6119 | 11.1876 | 8.0146 | 23.8363 | 37.852 | 14.4551 | 10.5384 | 30.9811
EWEH1Q | 132 | 19.3525 | 8.1489 | 1.0419 | 12.5661 | 22.2428 | 9.4158 | 1.4377 | 14.7537
FIFE1- | 132 | 31.5024 | 12.7495 | 5.5504 | 23.5809 | 34.7298 | 14.2513 | 6.0904 | 26.2448
FIFE1B | 132 | 39.0309 | 15.548 | 5.3677 | 27.3558 | 42.4284 | 17.611 | 5.4245 | 30.3302
GALA1- | 132 | 20.6033 | 8.7391 | 0.43148 | 12.7904 | 22.4832 | 9.6866 | 0.71697 | 14.416
GLLE1- | 132 | 14.2911 | 5.7959 | 0.9014 | 9.098 | 15.3959 | 6.4676 | 0.97816 | 10.1248
GLNI1- | 132 | 49.7654 | 19.5511 | 6.8431 | 34.4925 | 56.7875 | 23.1137 | 6.7834 | 39.4711
GRNA1- | 132 | 38.5919 | 14.7591 | 7.1309 | 28.0034 | 46.7218 | 18.1078 | 9.5257 | 35.134
HARE1- | 132 | 28.9763 | 11.5063 | 2.7527 | 19.0251 | 25.9059 | 10.8667 | 4.7795 | 20.1474
HAWI1- | 132 | 10.4046 | 5.0442 | 0.022766 | 7.1563 | 11.0867 | 5.1469 | 0.12742 | 7.4062
HELE1- | 132 | 17.9137 | 8.8142 | 0.023095 | 12.4882 | 18.786 | 9.0053 | 0.16329 | 12.8987
HUER1- | 132 | 39.3302 | 14.7477 | 9.5072 | 30.3636 | 46.7945 | 17.8677 | 11.4458 | 36.7145
INWI1Q | 132 | 28.7448 | 10.6477 | 6.6779 | 21.7361 | 34.6643 | 12.9708 | 7.7664 | 26.1098
INWI1R | 132 | 28.7448 | 10.6477 | 6.6779 | 21.7361 | 34.6643 | 12.9708 | 7.7664 | 26.1098
KEON1- | 132 | 12.272 | 4.7644 | 1.6669 | 8.4048 | 12.6182 | 4.9936 | 1.3472 | 8.4092
KEOO1- | 132 | 14.8749 | 5.9152 | 1.535 | 9.9004 | 15.7105 | 6.455 | 1.4189 | 10.5476
KILS1- | 132 | 31.6223 | 13.0215 | 4.1117 | 22.5269 | 34.4085 | 14.0843 | 5.8214 | 25.7397
KILW1Q | 132 | 26.6405 | 10.8378 | 1.8875 | 17.2145 | 26.4798 | 11.1334 | 1.832 | 17.577
KILW1R | 132 | 26.5041 | 10.8325 | 1.7526 | 17.0721 | 26.522 | 11.1507 | 1.7949 | 17.5643
MAHI1- | 132 | 16.6196 | 6.1363 | 3.0656 | 11.7437 | 19.8301 | 7.4151 | 4.1647 | 14.6513
MARG1- | 132 | 10.9936 | 4.3558 | 1.0953 | 7.2553 | 12.1172 | 4.7764 | 1.5973 | 8.3522
MAYB1- | 132 | 19.9604 | 8.7918 | 0.4902 | 12.9237 | 19.7745 | 8.7717 | 0.71797 | 13.123
MEAD1- | 132 | 30.166 | 12.3795 | 1.6737 | 19.181 | 32.3266 | 13.4074 | 2.6912 | 21.6521
MOFF1- | 132 | 41.4048 | 15.4456 | 10.0992 | 31.9427 | 40.4857 | 15.6526 | 8.358 | 30.4941
MOSM1- | 132 | 49.4725 | 19.3688 | 7.5755 | 34.9671 | 58.8796 | 23.5849 | 9.3954 | 42.7495
NECU1- | 132 | 38.7628 | 14.6676 | 7.8022 | 28.5453 | 40.044 | 15.4656 | 6.9053 | 28.777
NECU1Q | 132 | 15.6918 | 5.8471 | 4.2995 | 12.5686 | 18.4363 | 6.8943 | 5.1071 | 14.8571
NECU1R | 132 | 17.3159 | 6.6013 | 4.5023 | 13.838 | 19.9317 | 7.6438 | 5.3 | 16.11
NEIL1- | 132 | 40.1586 | 14.2279 | 10.5184 | 30.6397 | 51.237 | 18.9708 | 13.1212 | 39.9499
NETS1- | 132 | 9.7383 | 4.272 | 0.13103 | 6.1726 | 10.68 | 4.7306 | 0.28222 | 6.9723
REDH1- | 132 | 33.6282 | 14.5984 | 0.71135 | 21.3567 | 35.0033 | 15.5744 | 1.1192 | 23.1447
ROWA1- | 132 | 19.5306 | 8.1228 | 0.86606 | 12.3535 | 22.4168 | 9.3698 | 1.3628 | 14.6137
SACO1Q | 132 | 24.1768 | 9.6303 | 2.3887 | 16.0081 | 25.6281 | 10.4529 | 2.5158 | 17.2984
SACO1R | 132 | 23.6873 | 9.4988 | 2.1927 | 15.626 | 25.4704 | 10.3859 | 2.4147 | 17.1026
SANX1Q | 132 | 23.7946 | 8.6149 | 4.8625 | 17.0458 | 29.9811 | 11.2848 | 5.8763 | 21.8355
SANX1R | 132 | 23.3133 | 8.5882 | 3.7286 | 15.8741 | 23.7565 | 10.6496 | 2.4807 | 17.5416
SMEA1- | 132 | 19.6858 | 7.7057 | 4.5969 | 15.4944 | 22.4081 | 8.781 | 5.7053 | 18.1235
STLE1- | 132 | 21.7415 | 10.3107 | 0.072491 | 14.654 | 21.7544 | 10.2511 | 0.47872 | 14.9759
TONG1- | 132 | 11.2915 | 4.9369 | 0.46212 | 7.4439 | 14.9582 | 6.4865 | 0.78785 | 9.9611
TORN1- | 132 | 29.4156 | 10.7829 | 7.9583 | 23.2076 | 36.0255 | 13.2656 | 10.2184 | 28.9788
WDOD1- | 132 | 17.0894 | 6.3689 | 4.1762 | 13.1832 | 21.3614 | 7.9424 | 5.4692 | 16.7015
WFIE1A | 132 | 35.3924 | 14.5021 | 6.2163 | 26.7254 | 38.7143 | 15.9333 | 7.3695 | 29.9025
WFIE1B | 132 | 46.0067 | 18.4341 | 6.089 | 32.1587 | 49.8266 | 20.574 | 7.3055 | 36.4015
WISH1- | 132 | 17.3336 | 6.2069 | 5.327 | 14.1049 | 21.0021 | 7.5848 | 6.5633 | 17.2898
WIYH1- | 132 | 47.3087 | 18.1884 | 10.4105 | 36.1328 | 58.9697 | 23.4329 | 13.2286 | 46.3678
AREC3A | 33 | 34.2766 | 11.927 | 4.1796 | 21.0469 | 2.2885 | 1.5939 | 1.2161e-144 | 2.2542
AREC3B | 33 | 34.4096 | 11.9751 | 4.177 | 21.1124 | 2.2924 | 1.5964 | 4.4074e-145 | 2.2576
ASVA3- | 33 | 15.2072 | 6.7068 | 0.25954 | 9.7444 | 1.5195 | 1.0597 | 2.4749e-39 | 1.4986
AYR-3- | 33 | 45.4236 | 16.3826 | 10.9234 | 34.0919 | 6.0803 | 4.2503 | 4.4827e-65 | 6.0108
BAGA3- | 33 | 36.2305 | 13.7047 | 3.188 | 22.5694 | 4.4813 | 3.1262 | 1.857e-46 | 4.4211
BAIN3- | 33 | 36.3042 | 13.453 | 4.7708 | 23.7962 | 3.0304 | 2.1183 | 1.0233e-111 | 2.9958
BERW3- | 33 | 31.4423 | 12.3479 | 1.2693 | 18.7319 | 4.6028 | 3.1715 | 7.9783e-16 | 4.4852
BLAC3- | 33 | 65.0413 | 24.9687 | 8.8067 | 44.1177 | 6.8859 | 4.7907 | 1.6049e-88 | 6.7751
BLCW3A | 33 | 29.2874 | 11.4624 | 2.782 | 18.9922 | 2.3034 | 1.6024 | 2.1441e-123 | 2.2662
BLKX3- | 33 | 32.593 | 12.8609 | 2.0456 | 20.2337 | 2.2967 | 1.5975 | 4.7278e-147 | 2.2592
BLLA3A | 33 | 30.8121 | 10.5238 | 5.6325 | 20.5154 | 2.2973 | 1.601 | 4.8426e-132 | 2.2642
BLLA3B | 33 | 30.8273 | 10.5309 | 5.6318 | 20.5248 | 2.2973 | 1.601 | 3.9197e-132 | 2.2642
BONN3- | 33 | 39.0818 | 13.6062 | 8.7292 | 27.9713 | 4.5688 | 3.1921 | 9.013e-53 | 4.5143
BPGR3- | 33 | 100.925 | 34.9004 | 17.8272 | 67.1839 | 7.6875 | 4.7512 | 2.7121 | 9.4313
BRAP3- | 33 | 24.4352 | 9.1381 | 1.3303 | 14.2535 | 4.5883 | 3.2262 | 3.536e-50 | 4.5625
BROX3- | 33 | 25.736 | 9.1355 | 3.0889 | 16.0084 | 4.334 | 3.0208 | 1.4194e-52 | 4.272
CATY3- | 33 | 30.2578 | 10.6255 | 5.0119 | 20.0387 | 3.0471 | 2.1355 | 9.0924e-44 | 3.02
CHAP3- | 33 | 40.5354 | 14.5817 | 4.1954 | 24.8171 | 4.5492 | 3.1662 | 3.5823e-81 | 4.4777
CHAS3- | 33 | 51.4362 | 18.0675 | 10.8294 | 36.3806 | 6.0774 | 4.2548 | 1.1362e-75 | 6.0172
CLYM3- | 33 | 52.1866 | 18.2699 | 11.9752 | 37.8127 | 6.0977 | 4.2675 | 2.201e-52 | 6.0351
CLYN3A | 33 | 49.9711 | 17.4564 | 7.2066 | 31.8936 | 3.0428 | 2.1185 | 1.7085e-155 | 2.996
CLYN3B | 33 | 50.0819 | 17.4897 | 7.2915 | 32.0256 | 3.0425 | 2.1183 | 1.1676e-155 | 2.9958
CLYN3C | 33 | 50.4668 | 17.5931 | 7.2512 | 32.1316 | 3.0773 | 2.1428 | 5.5159e-155 | 3.0304
CLYN3D | 33 | 51.0555 | 17.7911 | 7.2529 | 32.4133 | 3.0771 | 2.1427 | 4.9055e-157 | 3.0302
CLYS3A | 33 | 48.5677 | 16.998 | 6.9981 | 31.0369 | 3.0365 | 2.1147 | 1.2947e-151 | 2.9906
CLYS3B | 33 | 48.9313 | 17.0973 | 6.9221 | 31.1013 | 3.0704 | 2.1386 | 4.6813e-151 | 3.0244
COAT3- | 33 | 41.5291 | 14.3965 | 12.7885 | 33.1482 | 6.006 | 4.2007 | 4.6141e-44 | 5.9407
COCK3- | 33 | 49.2056 | 17.6959 | 10.9391 | 35.9649 | 6.0348 | 4.2088 | 2.765e-75 | 5.9522
COYL3- | 33 | 39.7796 | 14.9853 | 4.7274 | 25.9198 | 3.0952 | 2.1656 | 7.5047e-48 | 3.0627
CROO3J | 33 | 32.3164 | 11.9039 | 3.6508 | 20.4855 | 3.1161 | 2.1883 | 1.7715e-45 | 3.0947
CROO3K | 33 | 34.8178 | 12.9244 | 3.685 | 21.9628 | 3.1145 | 2.1841 | 1.171e-106 | 3.0887
CUMB3- | 33 | 36.7444 | 13.4603 | 3.8516 | 22.8873 | 4.4733 | 3.12 | 7.6465e-46 | 4.4123
CUPA3- | 33 | 30.3423 | 12.1044 | 0.40136 | 17.5196 | 2.9913 | 2.0881 | 4.2923e-47 | 2.953
DALM3- | 33 | 18.5555 | 6.3142 | 5.5783 | 14.508 | 4.4023 | 3.0849 | 4.8652e-35 | 4.3627
DERS3- | 33 | 36.4328 | 14.278 | 2.822 | 23.0141 | 2.2871 | 1.5915 | 1.1012e-162 | 2.2507
DEVM3- | 33 | 34.5283 | 12.5602 | 5.0467 | 22.8095 | 3.2039 | 2.254 | 4.2269e-102 | 3.1877
DEVO3- | 33 | 35.656 | 12.8661 | 2.7832 | 20.9787 | 4.4642 | 3.1108 | 1.7046e-53 | 4.3994
DEWP3- | 33 | 47.1319 | 16.5933 | 10.1583 | 33.6249 | 7.9149 | 5.52 | 2.367e-52 | 7.8065
DRCR3- | 33 | 28.3314 | 10.4921 | 2.6866 | 17.5246 | 4.4833 | 3.1292 | 1.8843e-40 | 4.4254
DRUM3- | 33 | 42.0025 | 14.5764 | 12.1062 | 32.7204 | 6.0526 | 4.2421 | 2.9553e-60 | 5.9992
DUMF3- | 33 | 46.273 | 17.7586 | 1.5336 | 26.648 | 4.5796 | 3.1879 | 1.0696e-77 | 4.5083
DUMF3I | 33 | 18.7042 | 6.9518 | 1.7031 | 11.5345 | 1.5152 | 1.0558 | 8.7628e-121 | 1.4931
DUNB3- | 33 | 56.9183 | 20.7907 | 3.9862 | 33.3888 | 3.0341 | 2.1101 | 4.7677e-57 | 2.9841
DUNE3- | 33 | 41.2382 | 15.2347 | 3.3673 | 24.9125 | 4.5193 | 3.1428 | 3.1625e-89 | 4.4446
DUNF3- | 33 | 35.12 | 13.1945 | 3.8312 | 22.491 | 4.4857 | 3.1294 | 2.8746e-45 | 4.4256
DUNH3- | 33 | 55.6013 | 21.0479 | 9.5259 | 39.2922 | 4.6176 | 3.2148 | 1.4052e-113 | 4.5464
ECCL3- | 33 | 34.7235 | 13.3383 | 5.349 | 24.2123 | 5.1925 | 3.5878 | 1.9955e-16 | 5.074
EERH3- | 33 | 53.5022 | 18.7228 | 13.5721 | 40.0501 | 6.0444 | 4.2303 | 1.9819e-79 | 5.9825
EHAU3- | 33 | 43.0947 | 16.9096 | 3.1455 | 27.0593 | 2.2911 | 1.5912 | 1.326e-192 | 2.2502
EKIL3- | 33 | 53.9473 | 19.0841 | 14.9177 | 41.9067 | 6.1339 | 4.2926 | 2.2768e-80 | 6.0707
EKIS3- | 33 | 57.1845 | 20.6321 | 9.7411 | 38.9193 | 6.1352 | 4.285 | 3.3165e-54 | 6.06
ELDE3- | 33 | 37.8533 | 13.8642 | 5.2047 | 24.8116 | 3.1628 | 2.2207 | 2.3631e-113 | 3.1405
ERSK3- | 33 | 20.9667 | 7.9607 | 1.2905 | 12.5487 | 1.593 | 1.1218 | 4.7599e-131 | 1.5865
EWEH3- | 33 | 34.3348 | 13.3392 | 3.3214 | 22.1858 | 2.28 | 1.5847 | 6.9715e-148 | 2.2411
FINQ3- | 33 | 35.0995 | 12.8376 | 4.5035 | 22.6586 | 4.5952 | 3.2248 | 4.2154e-69 | 4.5605
GALA3- | 33 | 33.9763 | 12.8322 | 1.3789 | 19.5264 | 2.7928 | 1.9312 | 2.6353e-16 | 2.7312
GAWH3- | 33 | 29.1449 | 11.3494 | 2.5755 | 18.626 | 1.5213 | 1.0584 | 5.9498e-193 | 1.4967
GIFF3- | 33 | 52.6107 | 18.5711 | 10.2787 | 36.5423 | 6.1714 | 4.3246 | 8.8881e-53 | 6.116
GLGL3- | 33 | 42.871 | 16.8704 | 3.4019 | 27.2602 | 4.5586 | 3.1709 | 2.6693e-93 | 4.4844
GLLR3- | 33 | 25.2993 | 9.8319 | 1.9589 | 15.8633 | 1.5272 | 1.0624 | 5.1242e-170 | 1.5024
GLLU3- | 33 | 24.2257 | 9.815 | 0.2396 | 14.1201 | 4.1268 | 2.8634 | 2.7219e-30 | 4.0495
GLNI3- | 33 | 35.9913 | 12.9302 | 6.4466 | 24.7326 | 4.5296 | 3.1592 | 1.1884e-45 | 4.4678
GLRO3A | 33 | 30.6768 | 11.1576 | 6.7498 | 22.5291 | 5.334 | 3.7106 | 1.1116e-25 | 5.2475
GLRO3B | 33 | 30.6157 | 11.1355 | 6.7256 | 22.4736 | 5.3327 | 3.7097 | 1.1823e-25 | 5.2463
GORG3- | 33 | 27.0347 | 9.6005 | 4.9932 | 18.5703 | 3.0043 | 2.0978 | 1.3364e-81 | 2.9668
GOVA3- | 33 | 32.5296 | 11.7604 | 4.5877 | 21.2194 | 4.5974 | 3.2283 | 8.4196e-64 | 4.5654
GRMO3A | 33 | 42.4626 | 14.7804 | 9.9685 | 30.8711 | 5.948 | 4.1494 | 4.4359e-35 | 5.8682
GRMO3C | 33 | 42.558 | 14.8029 | 10.1331 | 31.0676 | 5.9528 | 4.1527 | 4.1586e-35 | 5.8729
HAGR3- | 33 | 29.9693 | 10.7769 | 4.9292 | 20.1701 | 3.1164 | 2.1894 | 2.0515e-88 | 3.0963
HARE3- | 33 | 69.6794 | 26.9141 | 7.6607 | 45.723 | 4.5511 | 3.1618 | 5.0155e-149 | 4.4715
HAWI3- | 33 | 23.4638 | 9.5523 | 0.18284 | 13.6919 | 2.9762 | 2.0689 | 2.9964e-43 | 2.9259
HELE3- | 33 | 28.9464 | 11.927 | 0.44553 | 17.3129 | 3.0607 | 2.1443 | 5.2265e-101 | 3.0324
HUNF3- | 33 | 48.5447 | 18.0829 | 6.7201 | 32.2932 | 3.196 | 2.2409 | 7.0667e-53 | 3.1691
INKE3- | 33 | 30.4399 | 11.3679 | 2.2315 | 18.3081 | 4.4279 | 3.0898 | 1.1294e-42 | 4.3697
JOHN3- | 33 | 35.032 | 12.7508 | 4.6114 | 22.6437 | 3.134 | 2.2011 | 1.0854e-104 | 3.1129
KAIM3- | 33 | 35.8785 | 12.0912 | 9.0355 | 26.1351 | 5.6892 | 3.9533 | 1.9241e-32 | 5.5908
KAIM3A | 33 | 36.5658 | 12.9601 | 9.0792 | 27.4075 | 5.8565 | 4.0782 | 1.049e-34 | 5.7675
KAIM3B | 33 | 36.5501 | 12.9598 | 9.0078 | 27.3357 | 5.856 | 4.0779 | 1.0436e-34 | 5.7671
KIER3- | 33 | 35.4936 | 12.666 | 5.6873 | 23.5997 | 4.5557 | 3.1931 | 2.8681e-44 | 4.5157
KILB3- | 33 | 34.6762 | 12.8364 | 5.5521 | 23.7055 | 3.1089 | 2.1802 | 4.4774e-102 | 3.0832
KILG3A | 33 | 49.9976 | 19.201 | 6.2777 | 33.432 | 3.0789 | 2.1433 | 6.4269e-157 | 3.031
KILG3B | 33 | 50.07 | 19.2118 | 6.3612 | 33.5307 | 3.0683 | 2.1353 | 1.9631e-157 | 3.0198
KILG3C | 33 | 49.6001 | 19.0414 | 6.27 | 33.1986 | 3.0794 | 2.1437 | 1.508e-155 | 3.0316
KILS3- | 33 | 44.6656 | 15.9273 | 10.3285 | 32.8532 | 6.1619 | 4.3076 | 6.4849e-47 | 6.0918
KILT3- | 33 | 57.5117 | 21.0153 | 10.4888 | 40.2088 | 6.1065 | 4.269 | 2.4029e-55 | 6.0373
KILW3- | 33 | 33.0016 | 11.995 | 5.1764 | 22.1399 | 4.6705 | 3.2754 | 2.973e-42 | 4.6321
LEVE3- | 33 | 34.6725 | 13.4426 | 1.1231 | 20.1337 | 3.0001 | 2.0941 | 4.541e-49 | 2.9615
LING3- | 33 | 29.9588 | 10.5451 | 2.7649 | 17.6779 | 4.3949 | 3.0576 | 1.534e-40 | 4.3241
LINM3- | 33 | 44.9002 | 16.3835 | 6.4533 | 29.6231 | 8.5213 | 3.6621 | 0.23632 | 5.4153
LOHI3- | 33 | 23.2073 | 9.3167 | 1.1767 | 14.3524 | 2.265 | 1.5745 | 7.0877e-98 | 2.2267
MAHI3- | 33 | 44.068 | 15.8655 | 6.5915 | 29.0287 | 3.0777 | 2.1466 | 6.6787e-138 | 3.0357
MARG3- | 33 | 26.1559 | 10.1326 | 2.9769 | 17.3066 | 2.2767 | 1.5828 | 8.0745e-110 | 2.2384
MAYB3- | 33 | 27.3989 | 10.8317 | 1.1582 | 16.4765 | 1.5754 | 1.1012 | 3.1551e-55 | 1.5574
MOSM3Q | 33 | 30.648 | 12.0984 | 2.0205 | 19.1302 | 2.2828 | 1.5931 | 2.3087e-126 | 2.253
MOSM3R | 33 | 30.648 | 12.0984 | 2.0205 | 19.1302 | 2.2828 | 1.5931 | 2.3087e-126 | 2.253
NEAR3- | 33 | 59.6738 | 21.4818 | 11.2399 | 41.6197 | 6.083 | 4.2508 | 3.0985e-57 | 6.0116
NEIW3- | 33 | 37.9666 | 14.8697 | 2.8364 | 23.8654 | 3.1045 | 2.1683 | 2.4574e-124 | 3.0664
NETS3- | 33 | 14.2089 | 5.7643 | 0.85127 | 9.0033 | 3.0467 | 2.0931 | 1.8131e-15 | 2.9601
NEWF3- | 33 | 30.9108 | 12.2208 | 1.9835 | 19.2663 | 2.281 | 1.5853 | 2.0571e-138 | 2.242
PAIS3- | 33 | 33.3942 | 12.0088 | 6.1801 | 23.1631 | 3.0979 | 2.1759 | 3.5025e-99 | 3.0771
PART3- | 33 | 36.883 | 13.6776 | 4.4597 | 23.8027 | 3.0868 | 2.1653 | 2.5201e-109 | 3.0622
PENC3- | 33 | 62.4013 | 24.2848 | 6.2041 | 40.548 | 6.8617 | 4.7737 | 5.2408e-86 | 6.751
POOB3- | 33 | 52.8198 | 18.3532 | 13.2268 | 39.1821 | 5.3162 | 3.7087 | 1.6513e-54 | 5.2448
PORD3- | 33 | 53.8419 | 18.9767 | 12.9422 | 39.7793 | 6.0899 | 4.2655 | 4.2652e-79 | 6.0323
RAVE3- | 33 | 49.0975 | 17.9135 | 11.8008 | 37.1343 | 6.1524 | 4.2983 | 6.897e-75 | 6.0787
REDH3- | 33 | 36.0863 | 13.563 | 2.8866 | 22.0675 | 3.7776 | 2.6365 | 9.6843e-49 | 3.7286
ROWA3- | 33 | 35.1916 | 13.6633 | 3.1115 | 22.4344 | 3.0434 | 2.1159 | 1.7579e-115 | 2.9923
SACO3J | 33 | 43.8858 | 16.0248 | 5.064 | 27.7265 | 4.4668 | 3.1151 | 1.0048e-17 | 4.4054
SACO3K | 33 | 42.8623 | 16.4005 | 4.1112 | 27.305 | 4.4848 | 3.1312 | 1.8234e-17 | 4.4281
SANX3- | 33 | 33.0954 | 11.67 | 5.3421 | 21.846 | 3.0502 | 2.1388 | 9.7492e-100 | 3.0248
SHRU3- | 33 | 46.4996 | 16.3869 | 9.9844 | 33.1589 | 6.0315 | 4.2082 | 6.4948e-70 | 5.9513
SIGH3A | 33 | 33.1136 | 12.0997 | 9.4638 | 26.5753 | 4.5051 | 3.1413 | 1.3203e-68 | 4.4425
SIGH3B | 33 | 33.6237 | 12.2885 | 9.5646 | 26.9431 | 4.4934 | 3.1332 | 2.5915e-68 | 4.431
SPAV3- | 33 | 27.3504 | 9.9256 | 3.8409 | 17.8778 | 4.6529 | 3.2713 | 8.464e-54 | 4.6263
STHA3- | 33 | 51.0957 | 18.1966 | 12.0277 | 37.7615 | 6.1748 | 4.3198 | 2.4935e-75 | 6.1091
STIR3- | 33 | 35.1503 | 12.3933 | 5.3087 | 22.8354 | 4.4779 | 3.1255 | 8.41e-44 | 4.4201
STLE3S | 33 | 32.5454 | 12.369 | 1.3117 | 18.804 | 3.0525 | 2.1394 | 1.1588e-46 | 3.0256
TELR3- | 33 | 29.0602 | 10.5856 | 2.9921 | 17.9624 | 3.0059 | 2.0987 | 2.8058e-91 | 2.9679
TODD3- | 33 | 28.7329 | 11.4857 | 0.44417 | 16.6874 | 3.7441 | 2.5989 | 6.3284e-65 | 3.6754
ULZI3- | 33 | 38.8199 | 15.7422 | 1.4418 | 23.7046 | 4.5022 | 3.1309 | 1.226e-82 | 4.4277
WFIE3- | 33 | 54.6685 | 20.4016 | 5.7589 | 34.6112 | 3.0457 | 2.1237 | 4.0754e-56 | 3.0033
WGEO3- | 33 | 52.6268 | 18.6402 | 10.6841 | 37.0454 | 6.1218 | 4.2895 | 4.3561e-78 | 6.0663
WHHI3- | 33 | 39.6015 | 16.0017 | 1.7928 | 24.4227 | 4.5293 | 3.1505 | 7.1241e-87 | 4.4555
WHHO3- | 33 | 42.8528 | 15.1145 | 10.6956 | 32.0707 | 5.9515 | 4.1525 | 2.0433e-64 | 5.8725
WHTL3- | 33 | 26.2488 | 10.8156 | 0.70256 | 15.9981 | 2.3089 | 1.6161 | 1.1039e-119 | 2.2855
WISH3- | 33 | 42.8446 | 14.8812 | 11.1231 | 32.1683 | 6.0289 | 4.2147 | 4.2749e-45 | 5.9604
WLEE3A | 33 | 56.9536 | 20.3399 | 9.1409 | 37.9058 | 3.0893 | 2.1584 | 6.881e-170 | 3.0525
WLEE3B | 33 | 57.16 | 20.4172 | 9.1487 | 38.0229 | 3.0894 | 2.1585 | 1.0531e-170 | 3.0526
WLEE3C | 33 | 56.6919 | 20.2579 | 9.0819 | 37.7308 | 3.0884 | 2.1578 | 2.7679e-169 | 3.0516
WLEX3A | 33 | 53.598 | 19.1467 | 8.854 | 35.9315 | 3.1017 | 2.1673 | 3.8713e-160 | 3.065
WLEX3B | 33 | 53.8651 | 19.2414 | 8.8294 | 36.0409 | 3.1012 | 2.167 | 7.2672e-161 | 3.0646
WLEX3C | 33 | 53.8226 | 19.2241 | 8.8219 | 36.0089 | 3.1012 | 2.1669 | 7.2672e-161 | 3.0645
CATY0J | 25 | 10.3581 | 3.7848 | 3.1163 | 8.4689 | 0.00027476 | 0.0001 | 8.2666e-05 | 0.00022409
CATY0K | 25 | 10.3581 | 3.7848 | 3.1163 | 8.4689 | 0.00027476 | 0.0001 | 8.2666e-05 | 0.00022409
DEVM0J | 25 | 8.6782 | 3.1773 | 2.7224 | 7.2157 | 0.00027545 | 0.0001 | 8.6409e-05 | 0.00022783
DEVM0K | 25 | 8.6782 | 3.1773 | 2.7224 | 7.2157 | 0.00027545 | 0.0001 | 8.6409e-05 | 0.00022783
ECCF0J | 25 | 15.9852 | 6.0238 | 2.4618 | 10.9808 | 0.00026531 | 0.0001 | 4.0852e-05 | 0.00018227
ECCF0K | 25 | 19.4267 | 7.3783 | 2.5298 | 12.9643 | 0.00026295 | 0.0001 | 3.4227e-05 | 0.00017565
ELVA0J | 25 | 19.5738 | 6.9632 | 9.4675 | 19.315 | 0.0002823 | 0.0001 | 0.00013655 | 0.00027797
ELVA0K | 25 | 19.2637 | 6.8525 | 9.3242 | 19.0151 | 0.00028232 | 0.0001 | 0.00013665 | 0.00027808
INWI0J | 25 | 11.031 | 4.0173 | 3.3863 | 9.0677 | 0.00027533 | 0.0001 | 8.4523e-05 | 0.00022594
INWI0K | 25 | 11.031 | 4.0173 | 3.3863 | 9.0677 | 0.00027533 | 0.0001 | 8.4523e-05 | 0.00022594
MARM0J | 25 | 9.7019 | 3.6604 | 1.7642 | 6.9407 | 0.00026519 | 0.0001 | 4.8222e-05 | 0.00018964
MARM0K | 25 | 9.7032 | 3.6605 | 1.7776 | 6.9543 | 0.00026522 | 0.0001 | 4.8589e-05 | 0.00019001
POOB0J | 25 | 18.6875 | 6.8215 | 5.6223 | 15.2694 | 0.00027505 | 0.0001 | 8.2751e-05 | 0.00022417
POOB0K | 25 | 18.6864 | 6.821 | 5.622 | 15.2684 | 0.00027505 | 0.0001 | 8.2751e-05 | 0.00022417
SACO0J | 25 | 11.0664 | 4.0832 | 3.0372 | 8.8116 | 0.00027303 | 0.0001 | 7.4933e-05 | 0.00021635
SACO0K | 25 | 11.058 | 4.083 | 3.001 | 8.7751 | 0.00027284 | 0.0001 | 7.4043e-05 | 0.00021546
SANX0J | 25 | 17.2467 | 6.301 | 4.9862 | 13.8971 | 0.00027391 | 0.0001 | 7.9189e-05 | 0.00022061
SANX0K | 25 | 17.0869 | 6.255 | 4.7224 | 13.5684 | 0.00027323 | 0.0001 | 7.5515e-05 | 0.00021694
STLE0J | 25 | 10.4283 | 3.9042 | 2.1242 | 7.6455 | 0.00026893 | 0.0001 | 5.4766e-05 | 0.00019619
STLE0K | 25 | 10.4283 | 3.9042 | 2.1242 | 7.6455 | 0.00026893 | 0.0001 | 5.4766e-05 | 0.00019619
WISH0J | 25 | 21.5077 | 7.8496 | 6.7215 | 17.8224 | 0.00027562 | 0.0001 | 8.6135e-05 | 0.00022756
WISH0K | 25 | 21.5077 | 7.8496 | 6.7215 | 17.8224 | 0.00027562 | 0.0001 | 8.6135e-05 | 0.00022756
CAFA5- | 11 | 40.6191 | 15.313 | 3.6613 | 25.3172 | 14.0152 | 4.4055 | 2.582 | 8.8123
CURR5- | 11 | 33.9688 | 12.286 | 6.286 | 23.661 | 4.5013 | 3.144 | 5.2862e-70 | 4.4463
DUMF5- | 11 | 35.2264 | 12.9176 | 3.8693 | 22.1375 | 4.4371 | 3.0905 | 4.833e-75 | 4.3706
EAST5- | 11 | 23.6078 | 8.2946 | 3.6405 | 15.3708 | 12.125 | 3.7183 | 2.4452 | 7.7037
GLLE5- | 11 | 43.044 | 13.6281 | 8.8967 | 28.1698 | 34.8727 | 10.462 | 7.7844 | 22.5799
KEOO5- | 11 | 37.6749 | 12.3072 | 6.6668 | 24.0718 | 28.8275 | 8.8043 | 5.4615 | 17.9127
KILB5- | 11 | 30.2707 | 11.2067 | 4.3285 | 20.1772 | 3.0698 | 2.1539 | 2.7438e-90 | 3.046
MOSH5J | 11 | 62.0528 | 24.1538 | 5.746 | 39.9046 | 2.8423 | 1.9842 | 1.3436e-217 | 2.806
MOSH5K | 11 | 62.083 | 24.1607 | 5.7711 | 39.9394 | 2.8423 | 1.9842 | 1.0657e-217 | 2.806
TONG5- | 11 | 82.4976 | 28.6721 | 9.3017 | 49.8501 | 52.1155 | 16.0162 | 11.0641 | 33.7145

## D2.7
ETYS Yr 10 - SPT Fault Levels (kA), Winter 2022/23 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
BONN4- | 400 | 52.232 | 19.9541 | 10.8448 | 39.0642 | 46.5913 | 18.1252 | 10.7266 | 36.3595
BRNX4- | 400 | 79.4607 | 29.4545 | 21.1766 | 62.8315 | 84.8054 | 31.7192 | 24.5126 | 69.3702
COAL4- | 400 | 65.6858 | 25.174 | 11.2154 | 46.8168 | 52.5559 | 21.0427 | 8.4506 | 38.2095
CRYR4- | 400 | 65.0022 | 24.3718 | 15.9792 | 50.4461 | 63.5726 | 24.3205 | 14.7747 | 49.1692
DENN4- | 400 | 51.3226 | 19.5818 | 10.9209 | 38.6138 | 45.864 | 17.7966 | 10.8627 | 36.0308
DEVM4- | 400 | 35.1368 | 13.256 | 7.3641 | 26.1109 | 31.2559 | 12.2479 | 6.1824 | 23.5035
ECCL4- | 400 | 72.5006 | 27.1627 | 17.4988 | 55.9127 | 57.1578 | 22.527 | 10.8035 | 42.6615
ELVA4- | 400 | 73.2943 | 27.9378 | 12.3883 | 51.8983 | 54.434 | 21.9778 | 8.0895 | 39.1707
FALL4- | 400 | 56.073 | 21.2844 | 12.6112 | 42.7119 | 49.9472 | 19.4481 | 10.1832 | 37.687
GRNA4- | 400 | 60.605 | 23.3593 | 9.7947 | 42.8298 | 45.5249 | 18.1092 | 8.2083 | 33.8186
HUER4- | 400 | 64.392 | 23.4912 | 15.7724 | 48.994 | 69.2541 | 25.8384 | 18.9313 | 55.4723
HUNC4- | 400 | 63.5442 | 23.1998 | 15.5647 | 48.3742 | 68.3583 | 25.517 | 18.6864 | 54.7729
HUNE4- | 400 | 64.1299 | 23.401 | 15.7082 | 48.8022 | 68.9811 | 25.741 | 18.8567 | 55.2599
KILS4- | 400 | 57.3062 | 21.9781 | 9.7526 | 40.8343 | 51.8682 | 20.4913 | 9.7509 | 38.7299
MOFF4- | 400 | 60.0967 | 23.1994 | 9.7711 | 42.5799 | 42.2031 | 17.2821 | 5.1712 | 29.6118
NNGW4- | 400 | 65.5076 | 24.5561 | 16.1034 | 50.831 | 64.0533 | 24.5012 | 14.8865 | 49.5364
STHA4- | 400 | 98.8168 | 36.7129 | 19.6176 | 71.5374 | 88.1095 | 34.2894 | 17.5076 | 66.0002
TORN4- | 400 | 79.5013 | 29.4619 | 21.1874 | 62.8529 | 85.4876 | 31.9231 | 24.9265 | 70.0727
WISH4- | 400 | 94.1895 | 35.2356 | 18.364 | 68.1947 | 80.6496 | 31.6561 | 15.9325 | 60.7011
AUCH2- | 275 | 15.3458 | 6.2203 | 1.7855 | 10.5822 | 15.5154 | 6.3962 | 1.7964 | 10.842
BONN2- | 275 | 81.1808 | 30.6929 | 15.4796 | 58.8859 | 67.1542 | 26.6275 | 11.1438 | 48.8008
BUSB2- | 275 | 58.5122 | 22.5158 | 9.5902 | 41.4324 | 53.5681 | 21.4764 | 7.6519 | 38.0241
CLYM2- | 275 | 99.4364 | 36.5861 | 21.3721 | 73.1126 | 90.4563 | 35.1483 | 17.2032 | 66.9103
CLYN2Q | 275 | 20.6591 | 7.457 | 6.2101 | 16.7559 | 23.1881 | 8.6323 | 6.7868 | 18.9947
CLYS2R | 275 | 17.9074 | 6.5638 | 5.2164 | 14.499 | 18.9492 | 7.324 | 4.9848 | 15.3426
COCK2- | 275 | 61.1233 | 23.0695 | 12.7873 | 45.4125 | 54.8821 | 21.6792 | 9.6889 | 40.3479
COYL2- | 275 | 48.0996 | 18.4231 | 9.5368 | 35.5911 | 48.8202 | 19.2346 | 9.2055 | 36.4072
CURR2- | 275 | 59.2604 | 22.4893 | 10.8382 | 42.6428 | 56.4503 | 22.2409 | 10.6285 | 42.0819
DALL2- | 275 | 35.6122 | 13.3537 | 6.871 | 25.7559 | 33.1634 | 12.9091 | 5.7627 | 24.0189
DENN2A | 275 | 81.3715 | 30.2035 | 19.022 | 61.7362 | 79.354 | 30.1642 | 20.1554 | 62.8141
DENN2B | 275 | 88.1788 | 33.0061 | 18.0534 | 64.731 | 75.5294 | 29.5245 | 14.5852 | 56.3391
EERH2- | 275 | 92.9723 | 34.5629 | 19.054 | 67.9333 | 80.3851 | 31.59 | 13.6125 | 58.2875
EKIS2- | 275 | 73.7142 | 27.7916 | 13.8127 | 53.1159 | 72.7021 | 28.9054 | 11.6134 | 52.4919
ELVA2Q | 275 | 21.3322 | 7.6629 | 6.9797 | 17.8166 | 23.7646 | 8.8262 | 6.9617 | 19.4438
ELVA2R | 275 | 18.4981 | 6.6722 | 6.4675 | 15.9033 | 20.2954 | 7.4832 | 6.5147 | 17.0975
GLRO2- | 275 | 50.8422 | 20.0943 | 7.1542 | 35.5717 | 40.2631 | 16.3814 | 6.0943 | 29.2611
GRMO2- | 275 | 52.4259 | 20.0758 | 9.8405 | 38.2319 | 46.6167 | 18.4325 | 8.8329 | 34.9003
INVR2- | 275 | 35.9366 | 13.8764 | 5.7523 | 25.3765 | 34.7003 | 13.8903 | 4.3338 | 23.9777
KAIM2- | 275 | 61.7686 | 23.2724 | 12.098 | 45.0101 | 61.8029 | 24.125 | 11.7933 | 45.9113
KILG2- | 275 | 18.32 | 7.4067 | 2.3245 | 12.7991 | 20.4725 | 8.2598 | 3.3332 | 15.0144
KILS2- | 275 | 54.1571 | 20.4153 | 12.6412 | 41.5128 | 58.1595 | 22.3522 | 13.9352 | 45.5459
KINC2- | 275 | 74.5965 | 27.5645 | 20.9182 | 59.9002 | 70.3027 | 26.7592 | 19.0213 | 56.8645
LAMB2- | 275 | 72.8796 | 27.5644 | 12.774 | 51.7559 | 60.1274 | 24.0601 | 9.5005 | 43.5267
LOAN2- | 275 | 136.393 | 48.3514 | 38.3639 | 106.7432 | 137.8035 | 50.562 | 41.1643 | 112.6698
MAHI2- | 275 | 20.3193 | 8.1085 | 2.7738 | 14.241 | 22.468 | 9.0047 | 3.5358 | 16.2703
MOSM2Q | 275 | 63.7132 | 24.8163 | 9.6764 | 44.772 | 50.4981 | 20.3242 | 8.6772 | 37.4199
NEAR2- | 275 | 72.7066 | 27.5794 | 13.412 | 52.4152 | 64.8858 | 25.7264 | 10.8758 | 47.2584
NECU2- | 275 | 41.3205 | 15.9577 | 7.7146 | 30.2822 | 37.2562 | 14.8771 | 6.8197 | 27.8591
NEIL2- | 275 | 69.9816 | 26.3176 | 13.9924 | 51.2111 | 65.1681 | 25.493 | 13.319 | 49.3715
SMEA2- | 275 | 62.9714 | 23.6183 | 14.0341 | 47.4354 | 64.9455 | 25.071 | 14.2224 | 49.6782
STHA2A | 275 | 79.6808 | 29.8049 | 17.3157 | 59.4662 | 78.7125 | 30.3926 | 17.3862 | 60.3678
STHA2B | 275 | 84.7406 | 31.5058 | 18.5405 | 63.0963 | 85.8523 | 33.138 | 18.8721 | 65.7363
WFIE2- | 275 | 71.0549 | 27.4862 | 11.5403 | 50.4116 | 58.1875 | 23.2575 | 10.5375 | 43.4286
WISH2- | 275 | 70.8685 | 26.3733 | 18.5788 | 55.8762 | 72.6966 | 27.6733 | 19.451 | 58.5869
WIYH2- | 275 | 72.414 | 27.0607 | 14.2569 | 52.5265 | 67.6063 | 26.4083 | 13.4197 | 50.7667
WLEE2- | 275 | 63.6872 | 24.9307 | 8.2309 | 43.4883 | 54.0927 | 24.5317 | 10.5034 | 45.1964
WLEX2- | 275 | 49.3695 | 19.9942 | 4.6462 | 32.9223 | 40.043 | 18.1622 | 8.7432 | 34.4285
AIKE1- | 132 | 17.947 | 6.6253 | 5.0929 | 14.4624 | 22.5334 | 8.2832 | 6.8419 | 18.5562
AREC1- | 132 | 15.8971 | 5.9056 | 2.2197 | 10.5715 | 18.4853 | 7.0237 | 2.6617 | 12.5947
BAIN1- | 132 | 35.4694 | 14.1232 | 3.4865 | 23.4597 | 36.8873 | 15.2392 | 3.3275 | 24.8789
BERW1Q | 132 | 11.5612 | 5.3221 | 0.33302 | 7.8597 | 11.6912 | 5.3451 | 0.54561 | 8.1047
BERW1R | 132 | 11.5714 | 5.3225 | 0.35256 | 7.8797 | 11.6349 | 5.3527 | 0.38363 | 7.9535
BLAC1- | 132 | 32.4787 | 12.5978 | 4.3146 | 22.1305 | 35.552 | 13.8117 | 5.7379 | 25.2706
BLCW1- | 132 | 11.6878 | 4.6764 | 1.0031 | 7.6166 | 12.792 | 5.0847 | 1.5657 | 8.7565
BLKX1- | 132 | 14.4198 | 6.2699 | 0.4822 | 9.3492 | 14.6822 | 6.2918 | 1.075 | 9.973
BONN1- | 132 | 48.5663 | 18.5258 | 9.0891 | 35.2885 | 64.7234 | 25.1983 | 12.9208 | 48.5566
BRAP1- | 132 | 14.0545 | 5.904 | 0.23721 | 8.5867 | 15.6448 | 6.7625 | 0.58692 | 10.1505
CATY1Q | 132 | 23.9164 | 8.6567 | 4.86 | 17.1025 | 29.3887 | 10.9859 | 6.4185 | 21.9549
CATY1R | 132 | 23.9169 | 8.6569 | 4.8601 | 17.1028 | 29.3894 | 10.9861 | 6.4186 | 21.9554
CHAP1- | 132 | 30.1112 | 12.3514 | 1.0553 | 18.5229 | 30.4472 | 12.9943 | 1.4288 | 19.8055
COAL1- | 132 | 29.0154 | 10.7297 | 7.6568 | 22.8309 | 36.795 | 13.6856 | 10.0589 | 29.4133
COYL1- | 132 | 30.9788 | 12.3503 | 5.3804 | 22.8465 | 36.9677 | 14.769 | 7.0283 | 27.9148
CRYR1- | 132 | 16.4562 | 5.9154 | 4.8701 | 13.2357 | 20.4686 | 7.373 | 6.3427 | 16.7697
CURR1- | 132 | 25.6315 | 8.963 | 7.2545 | 19.9301 | 32.774 | 12.0042 | 9.0168 | 25.9933
DALM1- | 132 | 25.7263 | 9.0791 | 7.3769 | 20.2166 | 33.0072 | 12.063 | 9.7306 | 26.7902
DENN1- | 132 | 42.3507 | 16.7023 | 6.6689 | 30.2895 | 49.5445 | 20.2186 | 7.9854 | 36.5788
DEVM1- | 132 | 25.3089 | 8.9829 | 7.2513 | 19.9551 | 32.0944 | 11.8432 | 8.9735 | 25.7224
DEVO1- | 132 | 24.5011 | 10.6209 | 0.74965 | 15.7698 | 23.1996 | 10.1277 | 1.3889 | 15.7117
DUMF1- | 132 | 19.9007 | 8.3168 | 0.43324 | 12.1949 | 23.5383 | 9.9231 | 0.76029 | 14.7937
DUNE1- | 132 | 19.4324 | 7.9568 | 1.1552 | 12.4079 | 22.4695 | 9.2515 | 1.692 | 14.7756
ECCF1J | 132 | 18.6826 | 8.5563 | 0.096447 | 12.1969 | 16.3863 | 7.6917 | 0.11556 | 10.9933
ECCF1K | 132 | 18.6503 | 8.5465 | 0.094725 | 12.1813 | 16.3713 | 7.6873 | 0.11471 | 10.9863
ECCL1- | 132 | 30.1543 | 11.3801 | 8.3227 | 24.4166 | 38.4549 | 14.6613 | 10.8916 | 31.6258
EWEH1Q | 132 | 19.2453 | 8.0972 | 1.0373 | 12.4885 | 22.1315 | 9.3622 | 1.435 | 14.6752
FIFE1- | 132 | 31.7233 | 12.8946 | 5.5541 | 23.7899 | 34.8827 | 14.3436 | 6.0879 | 26.3728
FIFE1B | 132 | 40.0774 | 16.0506 | 5.2669 | 27.9658 | 43.2029 | 17.9796 | 5.3426 | 30.7696
GALA1- | 132 | 20.7579 | 8.8187 | 0.4251 | 12.8966 | 22.601 | 9.7439 | 0.71061 | 14.4906
GLLE1- | 132 | 14.2692 | 5.7745 | 0.92397 | 9.0903 | 15.4132 | 6.459 | 1.0081 | 10.1425
GLNI1- | 132 | 52.5859 | 20.6784 | 7.5398 | 36.7834 | 59.1653 | 24.0446 | 7.2414 | 41.2456
GRNA1- | 132 | 38.1487 | 14.5907 | 6.9557 | 27.5901 | 46.2276 | 17.9181 | 9.3518 | 34.6918
HARE1- | 132 | 28.8123 | 11.4373 | 2.735 | 18.9097 | 25.778 | 10.8073 | 4.7522 | 20.0361
HAWI1- | 132 | 10.3704 | 5.0205 | 0.023112 | 7.1232 | 11.0467 | 5.1219 | 0.12842 | 7.3719
HELE1- | 132 | 17.901 | 8.806 | 0.023079 | 12.4767 | 18.7704 | 8.9944 | 0.16316 | 12.8832
HUER1- | 132 | 39.1603 | 14.6861 | 9.4598 | 30.2291 | 46.6134 | 17.7964 | 11.3942 | 36.562
INWI1Q | 132 | 29.6601 | 10.9785 | 7.0013 | 22.5273 | 35.6996 | 13.3457 | 8.0726 | 26.9462
INWI1R | 132 | 29.6601 | 10.9785 | 7.0013 | 22.5273 | 35.6996 | 13.3457 | 8.0726 | 26.9462
KEON1- | 132 | 13.9257 | 5.4043 | 1.8835 | 9.5263 | 14.5388 | 5.7419 | 1.5678 | 9.6881
KEOO1- | 132 | 14.7955 | 5.8772 | 1.5464 | 9.858 | 15.679 | 6.4311 | 1.4408 | 10.5358
KILS1- | 132 | 31.4096 | 12.9371 | 4.0203 | 22.3161 | 34.194 | 13.9986 | 5.7206 | 25.5176
KILW1Q | 132 | 26.5764 | 10.8059 | 1.8921 | 17.1739 | 26.4394 | 11.1091 | 1.8348 | 17.5455
KILW1R | 132 | 26.4396 | 10.8001 | 1.7574 | 17.0311 | 26.4801 | 11.1259 | 1.7978 | 17.5322
LURR1- | 132 | 9.4681 | 3.9946 | 0.4892 | 6.1384 | 9.1506 | 3.8799 | 0.85537 | 6.3424
MAHI1- | 132 | 16.6992 | 6.1631 | 3.1004 | 11.8163 | 19.9266 | 7.4457 | 4.2043 | 14.7341
MARG1- | 132 | 12.0471 | 4.796 | 1.1169 | 7.8994 | 13.1644 | 5.2174 | 1.6392 | 9.0177
MAYB1- | 132 | 19.9277 | 8.7642 | 0.49446 | 12.8889 | 19.7572 | 8.7543 | 0.71966 | 13.1001
MEAD1- | 132 | 30.0581 | 12.3307 | 1.6798 | 19.118 | 32.2438 | 13.3666 | 2.6931 | 21.5963
MOFF1- | 132 | 41.1214 | 15.3361 | 10.0287 | 31.7172 | 40.2021 | 15.5396 | 8.2992 | 30.2756
MOSM1- | 132 | 52.4866 | 20.5599 | 8.5198 | 37.5959 | 61.674 | 24.6379 | 10.3239 | 45.1671
NECU1- | 132 | 38.4556 | 14.5553 | 7.7135 | 28.2979 | 39.7618 | 15.3567 | 6.8197 | 28.5374
NECU1Q | 132 | 16.772 | 6.2832 | 4.3337 | 13.2195 | 19.5157 | 7.335 | 5.1452 | 15.5186
NECU1R | 132 | 17.1243 | 6.5278 | 4.4281 | 13.6598 | 19.729 | 7.5641 | 5.2301 | 15.9274
NEIL1- | 132 | 40.024 | 14.1794 | 10.4427 | 30.4953 | 51.0741 | 18.9107 | 13.0396 | 39.7834
NETS1- | 132 | 9.7315 | 4.263 | 0.13379 | 6.1626 | 10.647 | 4.7121 | 0.28355 | 6.9475
REDH1- | 132 | 34.2555 | 14.9673 | 0.69521 | 21.8621 | 35.4192 | 15.8033 | 1.1108 | 23.46
ROWA1- | 132 | 19.6197 | 8.1701 | 0.86139 | 12.4156 | 22.4897 | 9.4054 | 1.3592 | 14.6603
SACO1Q | 132 | 24.1328 | 9.608 | 2.3912 | 15.979 | 25.5952 | 10.4339 | 2.5207 | 17.2765
SACO1R | 132 | 23.6391 | 9.477 | 2.1877 | 15.5903 | 25.4364 | 10.3671 | 2.4141 | 17.0754
SANX1Q | 132 | 23.7412 | 8.5916 | 4.8609 | 17.0113 | 29.9276 | 11.2583 | 5.8809 | 21.8025
SANX1R | 132 | 23.2687 | 8.5651 | 3.7386 | 15.8514 | 23.7356 | 10.6282 | 2.4866 | 17.5172
SMEA1- | 132 | 19.804 | 7.7525 | 4.6554 | 15.619 | 22.5166 | 8.82 | 5.7615 | 18.2348
STLE1- | 132 | 21.738 | 10.3075 | 0.072479 | 14.6495 | 21.7498 | 10.2448 | 0.47862 | 14.9669
TONG1- | 132 | 11.2551 | 4.9168 | 0.45865 | 7.4121 | 14.9103 | 6.4602 | 0.78248 | 9.9186
TORN1- | 132 | 30.3785 | 11.123 | 8.4434 | 24.1737 | 37.1478 | 13.6598 | 10.7644 | 30.0822
WDOD1- | 132 | 17.4192 | 6.4859 | 4.2988 | 13.4713 | 21.7213 | 8.0682 | 5.607 | 17.0171
WFIE1A | 132 | 35.6942 | 14.7015 | 6.2083 | 26.9994 | 38.9236 | 16.0581 | 7.3593 | 30.0689
WFIE1B | 132 | 47.5176 | 19.1752 | 6.0341 | 33.1519 | 50.9421 | 21.1035 | 7.2653 | 37.1102
WISH1- | 132 | 17.3138 | 6.197 | 5.332 | 14.096 | 20.9738 | 7.5705 | 6.5655 | 17.2718
WIYH1- | 132 | 47.3004 | 18.189 | 10.4087 | 36.1318 | 58.943 | 23.4234 | 13.2422 | 46.3679
AREC3A | 33 | 34.2606 | 11.9208 | 4.1736 | 21.0322 | 2.2907 | 1.595 | 1.5648e-144 | 2.2556
AREC3B | 33 | 34.4899 | 12.004 | 4.2347 | 21.2109 | 2.2841 | 1.5899 | 7.4488e-146 | 2.2485
ASVA3- | 33 | 15.1961 | 6.6994 | 0.25957 | 9.7339 | 1.5184 | 1.0586 | 2.4739e-39 | 1.4971
AYR-3- | 33 | 45.7679 | 16.5001 | 10.9544 | 34.289 | 6.1427 | 4.2914 | 6.7861e-65 | 6.069
BAGA3- | 33 | 36.1958 | 13.6876 | 3.1838 | 22.541 | 4.4784 | 3.122 | 1.9524e-46 | 4.4152
BAIN3- | 33 | 36.5733 | 13.5512 | 4.764 | 23.9283 | 3.0797 | 2.151 | 1.3563e-110 | 3.042
BERW3- | 33 | 31.5102 | 12.3732 | 1.2692 | 18.7675 | 4.5942 | 3.1628 | 7.5148e-16 | 4.4728
BLAC3- | 33 | 64.958 | 24.9337 | 8.7812 | 44.0428 | 6.8872 | 4.7904 | 2.1285e-88 | 6.7747
BLCW3A | 33 | 30.057 | 11.7489 | 2.899 | 19.5145 | 2.3054 | 1.603 | 1.7601e-126 | 2.267
BLKX3- | 33 | 32.4663 | 12.8204 | 1.9903 | 20.1211 | 2.306 | 1.6034 | 3.652e-146 | 2.2676
BLLA3A | 33 | 30.7837 | 10.5097 | 5.6274 | 20.4904 | 2.2946 | 1.5983 | 4.8368e-132 | 2.2603
BLLA3B | 33 | 30.7989 | 10.5167 | 5.6267 | 20.4997 | 2.2946 | 1.5983 | 3.9151e-132 | 2.2603
BONN3- | 33 | 38.6691 | 13.4582 | 8.6615 | 27.6943 | 4.4971 | 3.1392 | 5.7469e-53 | 4.4396
BPGR3- | 33 | 100.5841 | 34.7693 | 17.8603 | 67.0315 | 7.6383 | 4.7183 | 2.6954 | 9.3681
BRAP3- | 33 | 24.4292 | 9.1276 | 1.333 | 14.2413 | 4.5936 | 3.2273 | 4.2333e-50 | 4.564
BROX3- | 33 | 25.7608 | 9.1361 | 3.0969 | 16.0172 | 4.334 | 3.0173 | 1.1673e-52 | 4.2671
CATY3- | 33 | 30.2711 | 10.6201 | 5.0178 | 20.0369 | 3.0499 | 2.1355 | 9.3843e-44 | 3.0201
CHAP3- | 33 | 40.6481 | 14.6215 | 4.1048 | 24.7827 | 4.587 | 3.1907 | 7.1315e-81 | 4.5124
CHAS3- | 33 | 51.4096 | 18.048 | 10.8421 | 36.3658 | 6.0702 | 4.2462 | 9.4469e-76 | 6.005
CLYM3- | 33 | 52.164 | 18.2543 | 11.9593 | 37.7748 | 6.094 | 4.2613 | 2.0117e-52 | 6.0264
CLYN3A | 33 | 49.6914 | 17.352 | 7.1662 | 31.7057 | 3.0252 | 2.1053 | 1.6986e-155 | 2.9774
CLYN3B | 33 | 49.8005 | 17.3851 | 7.2507 | 31.8369 | 3.0249 | 2.1051 | 1.1609e-155 | 2.9771
CLYN3C | 33 | 50.1644 | 17.4808 | 7.1973 | 31.9189 | 3.0584 | 2.1286 | 4.5191e-155 | 3.0103
CLYN3D | 33 | 50.7565 | 17.6778 | 7.2096 | 32.2097 | 3.0582 | 2.1285 | 4.8753e-157 | 3.0102
CLYS3A | 33 | 48.6404 | 17.0127 | 6.991 | 31.0505 | 3.0519 | 2.1243 | 4.731e-151 | 3.0042
CLYS3B | 33 | 48.6111 | 16.9786 | 6.8863 | 30.8976 | 3.0487 | 2.1224 | 3.2203e-151 | 3.0015
COAT3- | 33 | 41.4953 | 14.3744 | 12.7979 | 33.1264 | 5.9969 | 4.1908 | 4.3319e-44 | 5.9266
COCK3- | 33 | 49.4406 | 17.767 | 11.0787 | 36.205 | 6.0475 | 4.2132 | 1.6097e-75 | 5.9583
COYL3- | 33 | 39.7068 | 14.9643 | 4.6931 | 25.8559 | 3.0887 | 2.1602 | 8.1731e-48 | 3.0549
CROO3J | 33 | 32.2871 | 11.886 | 3.6518 | 20.4611 | 3.1141 | 2.1854 | 1.83e-45 | 3.0906
CROO3K | 33 | 34.7756 | 12.9 | 3.6733 | 21.9167 | 3.1109 | 2.1801 | 1.1674e-106 | 3.0832
CUMB3- | 33 | 36.713 | 13.4461 | 3.8469 | 22.8625 | 4.4694 | 3.115 | 8.0269e-46 | 4.4052
CUPA3- | 33 | 30.3855 | 12.1309 | 0.39491 | 17.5507 | 2.9832 | 2.0802 | 3.1259e-47 | 2.9418
DALM3- | 33 | 18.5724 | 6.3142 | 5.5808 | 14.5104 | 4.4093 | 3.0868 | 5.1655e-35 | 4.3654
DERS3- | 33 | 36.7654 | 14.4172 | 2.7786 | 23.1677 | 2.3246 | 1.6171 | 7.3302e-162 | 2.287
DEVM3- | 33 | 34.362 | 12.4965 | 5.0124 | 22.6851 | 3.1719 | 2.2298 | 1.1832e-102 | 3.1534
DEVO3- | 33 | 35.8577 | 12.9518 | 2.6619 | 20.9785 | 4.5293 | 3.1539 | 3.0519e-53 | 4.4602
DEWP3- | 33 | 47.2805 | 16.6343 | 10.2483 | 33.7728 | 7.9265 | 5.5221 | 1.8819e-52 | 7.8094
DRCR3- | 33 | 28.301 | 10.476 | 2.6855 | 17.5008 | 4.4808 | 3.125 | 2.0351e-40 | 4.4194
DRUM3- | 33 | 41.9561 | 14.5518 | 12.0856 | 32.6649 | 6.0426 | 4.2319 | 2.7813e-60 | 5.9849
DUMF3- | 33 | 46.144 | 17.6942 | 1.5336 | 26.5571 | 4.5646 | 3.1755 | 1.149e-77 | 4.4908
DUMF3I | 33 | 18.6416 | 6.923 | 1.7005 | 11.4911 | 1.5103 | 1.0517 | 9.266e-121 | 1.4874
DUNB3- | 33 | 57.008 | 20.8173 | 3.9535 | 33.3935 | 3.0404 | 2.1127 | 4.7625e-57 | 2.9878
DUNE3- | 33 | 41.2716 | 15.2393 | 3.3681 | 24.9197 | 4.5101 | 3.134 | 1.777e-89 | 4.4322
DUNF3- | 33 | 35.7563 | 13.383 | 4.519 | 23.4455 | 4.485 | 3.1254 | 3.0199e-45 | 4.42
DUNH3- | 33 | 55.5294 | 21.0168 | 9.4678 | 39.1901 | 4.62 | 3.2156 | 1.9114e-113 | 4.5475
ECCL3- | 33 | 34.6667 | 13.308 | 5.3813 | 24.2017 | 5.1297 | 3.5417 | 1.656e-16 | 5.0087
EERH3- | 33 | 54.2962 | 18.9885 | 13.746 | 40.5998 | 6.1465 | 4.2982 | 2.4666e-79 | 6.0786
EHAU3- | 33 | 42.9755 | 16.8589 | 3.1367 | 26.9788 | 2.2851 | 1.5866 | 1.3225e-192 | 2.2438
EKIL3- | 33 | 53.8995 | 19.057 | 14.9361 | 41.8868 | 6.1241 | 4.2824 | 1.8472e-80 | 6.0563
EKIS3- | 33 | 57.133 | 20.6077 | 9.7331 | 38.8768 | 6.125 | 4.2757 | 3.1566e-54 | 6.0468
ELDE3- | 33 | 37.8019 | 13.8361 | 5.2036 | 24.7708 | 3.1601 | 2.2172 | 2.9052e-113 | 3.1356
ERSK3- | 33 | 20.9647 | 7.9531 | 1.2927 | 12.5401 | 1.5948 | 1.1222 | 7.1937e-131 | 1.5871
EWEH3- | 33 | 34.2384 | 13.2986 | 3.3103 | 22.1173 | 2.2753 | 1.5809 | 9.0452e-148 | 2.2357
FINQ3- | 33 | 35.0927 | 12.8285 | 4.5031 | 22.6453 | 4.5946 | 3.222 | 4.2148e-69 | 4.5566
GALA3- | 33 | 34.0014 | 12.8398 | 1.377 | 19.5351 | 2.7886 | 1.9267 | 2.5818e-16 | 2.7248
GAWH3- | 33 | 29.086 | 11.324 | 2.5691 | 18.5837 | 1.5187 | 1.0562 | 8.0063e-193 | 1.4937
GIFF3- | 33 | 52.5369 | 18.5352 | 10.2521 | 36.4649 | 6.1583 | 4.312 | 8.1011e-53 | 6.098
GLGL3- | 33 | 42.8435 | 16.8566 | 3.3976 | 27.2365 | 4.5597 | 3.171 | 3.287e-93 | 4.4845
GLLR3- | 33 | 25.371 | 9.8514 | 2.0022 | 15.9342 | 1.5192 | 1.0564 | 3.9935e-171 | 1.494
GLLU3- | 33 | 24.2364 | 9.8153 | 0.24211 | 14.123 | 4.1266 | 2.8619 | 2.7914e-30 | 4.0474
GLNI3- | 33 | 36.0953 | 12.9489 | 6.5504 | 24.8628 | 4.4795 | 3.1215 | 4.1115e-46 | 4.4145
GLRO3A | 33 | 30.7086 | 11.1636 | 6.764 | 22.5517 | 5.3368 | 3.7102 | 1.0898e-25 | 5.2471
GLRO3B | 33 | 30.6472 | 11.1415 | 6.7397 | 22.4961 | 5.3356 | 3.7093 | 1.1592e-25 | 5.2458
GORG3- | 33 | 27.0614 | 9.6022 | 5.0107 | 18.5903 | 3.0039 | 2.095 | 9.7236e-82 | 2.9628
GOVA3- | 33 | 32.4881 | 11.7375 | 4.5786 | 21.1779 | 4.5935 | 3.223 | 9.2657e-64 | 4.5581
GRMO3A | 33 | 42.5017 | 14.7863 | 9.9856 | 30.8966 | 5.9463 | 4.1445 | 4.0989e-35 | 5.8612
GRMO3C | 33 | 42.5965 | 14.8088 | 10.1282 | 31.0711 | 5.951 | 4.1478 | 3.837e-35 | 5.8658
HAGR3- | 33 | 29.9339 | 10.7563 | 4.9273 | 20.139 | 3.1138 | 2.1859 | 2.3249e-88 | 3.0913
HARE3- | 33 | 69.4426 | 26.8155 | 7.6344 | 45.5572 | 4.5374 | 3.1513 | 5.0004e-149 | 4.4566
HAWI3- | 33 | 23.3799 | 9.5126 | 0.18058 | 13.6334 | 2.9483 | 2.0485 | 2.2274e-43 | 2.897
HELE3- | 33 | 28.9211 | 11.9105 | 0.44515 | 17.2892 | 3.0578 | 2.1408 | 5.2215e-101 | 3.0276
HUNF3- | 33 | 48.4939 | 18.0549 | 6.7138 | 32.2473 | 3.1935 | 2.2381 | 7.0579e-53 | 3.1652
INKE3- | 33 | 51.0847 | 18.711 | 10.0218 | 36.4832 | 4.5202 | 3.1465 | 3.6255e-54 | 4.4498
JOHN3- | 33 | 34.9866 | 12.7254 | 4.6105 | 22.6069 | 3.1314 | 2.1976 | 1.2941e-104 | 3.1079
KAIM3- | 33 | 35.9111 | 12.0939 | 9.0663 | 26.1697 | 5.6838 | 3.9452 | 1.7996e-32 | 5.5794
KAIM3A | 33 | 36.6203 | 12.9697 | 9.1291 | 27.471 | 5.8558 | 4.0734 | 9.3617e-35 | 5.7607
KAIM3B | 33 | 36.6047 | 12.9694 | 9.0446 | 27.3861 | 5.8553 | 4.0731 | 9.6735e-35 | 5.7603
KIER3- | 33 | 35.4896 | 12.6569 | 5.6868 | 23.5863 | 4.5548 | 3.1901 | 2.8676e-44 | 4.5114
KILB3- | 33 | 34.668 | 12.827 | 5.5513 | 23.6915 | 3.1084 | 2.1782 | 4.4768e-102 | 3.0805
KILG3A | 33 | 49.9468 | 19.1773 | 6.2535 | 33.3743 | 3.0753 | 2.1401 | 6.4009e-157 | 3.0266
KILG3B | 33 | 49.9468 | 19.1773 | 6.2535 | 33.3743 | 3.0753 | 2.1401 | 6.4009e-157 | 3.0266
KILG3C | 33 | 49.6099 | 19.0263 | 6.3357 | 33.243 | 3.065 | 2.1324 | 3.1655e-156 | 3.0157
KILS3- | 33 | 44.4861 | 15.8555 | 10.2959 | 32.7189 | 6.1251 | 4.2792 | 5.398e-47 | 6.0517
KILT3- | 33 | 57.8281 | 21.1253 | 10.5135 | 40.3891 | 6.1548 | 4.3004 | 2.9423e-55 | 6.0817
KILW3- | 33 | 32.9953 | 11.9879 | 5.1714 | 22.1248 | 4.673 | 3.2754 | 3.1022e-42 | 4.6321
LEVE3- | 33 | 34.7465 | 13.477 | 1.1108 | 20.1702 | 2.9919 | 2.0863 | 3.2122e-49 | 2.9504
LING3- | 33 | 29.977 | 10.5455 | 2.7665 | 17.6801 | 4.3889 | 3.0504 | 1.3636e-40 | 4.3139
LINM3- | 33 | 45.1098 | 16.4608 | 6.4703 | 29.7494 | 8.5632 | 3.6797 | 0.2374 | 5.4412
LOHI3- | 33 | 23.5718 | 9.4593 | 1.1992 | 14.5767 | 2.2753 | 1.581 | 8.0962e-99 | 2.2358
LURR3- | 33 | 28.4336 | 11.148 | 2.175 | 17.9407 | 2.2738 | 1.5799 | 4.2724e-127 | 2.2343
MAHI3- | 33 | 44.015 | 15.8423 | 6.5748 | 28.9793 | 3.0761 | 2.1446 | 9.055e-138 | 3.0329
MARG3- | 33 | 26.6441 | 10.3081 | 3.0992 | 17.6771 | 2.2871 | 1.5893 | 4.4427e-111 | 2.2477
MAYB3- | 33 | 27.3647 | 10.811 | 1.1602 | 16.4493 | 1.5733 | 1.0993 | 3.1542e-55 | 1.5546
MOSM3Q | 33 | 30.8203 | 12.1582 | 2.0498 | 19.244 | 2.2783 | 1.5883 | 1.0602e-127 | 2.2463
MOSM3R | 33 | 30.8203 | 12.1582 | 2.0498 | 19.244 | 2.2783 | 1.5883 | 1.0602e-127 | 2.2463
NEAR3- | 33 | 59.4963 | 21.4324 | 11.1351 | 41.4451 | 6.0357 | 4.2147 | 2.2275e-57 | 5.9605
NEIW3- | 33 | 37.8995 | 14.8465 | 2.7756 | 23.7717 | 3.1172 | 2.1764 | 8.2901e-124 | 3.0779
NETS3- | 33 | 14.1461 | 5.7276 | 0.8793 | 8.9794 | 3.009 | 2.0666 | 1.6258e-15 | 2.9226
NEWF3- | 33 | 30.8304 | 12.1845 | 1.9778 | 19.2093 | 2.2763 | 1.5815 | 2.5826e-138 | 2.2366
PAIS3- | 33 | 33.6186 | 12.0769 | 6.1887 | 23.268 | 3.1481 | 2.2094 | 3.169e-98 | 3.1246
PART3- | 33 | 36.8748 | 13.6678 | 4.4591 | 23.7883 | 3.0864 | 2.1635 | 2.5197e-109 | 3.0596
PENC3- | 33 | 62.3253 | 24.2518 | 6.1892 | 40.4864 | 6.8628 | 4.7733 | 6.8355e-86 | 6.7504
POOB3- | 33 | 53.0234 | 18.4094 | 13.399 | 39.4338 | 5.33 | 3.7142 | 1.4078e-54 | 5.2527
PORD3- | 33 | 53.8153 | 18.9578 | 12.9233 | 39.7336 | 6.0807 | 4.2557 | 3.4741e-79 | 6.0184
RAVE3- | 33 | 49.0142 | 17.8719 | 11.7913 | 37.0659 | 6.1348 | 4.2826 | 4.7855e-75 | 6.0565
REDH3- | 33 | 36.1075 | 13.5765 | 2.8827 | 22.0827 | 3.7466 | 2.6124 | 5.2029e-49 | 3.6945
ROWA3- | 33 | 35.1981 | 13.66 | 3.1203 | 22.4385 | 3.0401 | 2.1123 | 1.422e-115 | 2.9873
SACO3J | 33 | 43.8896 | 16.0187 | 5.0527 | 27.7067 | 4.4671 | 3.114 | 1.0043e-17 | 4.4039
SACO3K | 33 | 42.8458 | 16.3898 | 4.1076 | 27.2862 | 4.4837 | 3.129 | 1.8377e-17 | 4.4251
SANX3- | 33 | 33.1076 | 11.664 | 5.3389 | 21.8343 | 3.0549 | 2.1403 | 1.2397e-99 | 3.0268
SHRU3- | 33 | 46.6818 | 16.4381 | 10.0793 | 33.3263 | 6.0425 | 4.2111 | 4.7706e-70 | 5.9554
SIGH3A | 33 | 33.1782 | 12.1144 | 9.5086 | 26.6409 | 4.5084 | 3.1407 | 1.0546e-68 | 4.4416
SIGH3B | 33 | 33.6929 | 12.3037 | 9.6238 | 27.0239 | 4.4968 | 3.1326 | 1.8527e-68 | 4.4302
SPAV3- | 33 | 27.3367 | 9.9127 | 3.8422 | 17.8609 | 4.658 | 3.2722 | 1.0429e-53 | 4.6276
STHA3- | 33 | 51.0132 | 18.1578 | 12.0298 | 37.7089 | 6.1621 | 4.3076 | 2.0746e-75 | 6.0918
STIR3- | 33 | 35.0958 | 12.3723 | 5.2879 | 22.7849 | 4.4638 | 3.113 | 7.9939e-44 | 4.4025
STLE3S | 33 | 32.544 | 12.3618 | 1.3116 | 18.7938 | 3.0529 | 2.1382 | 1.159e-46 | 3.0239
TELR3- | 33 | 29.0917 | 10.5896 | 3.0004 | 17.9764 | 3.0054 | 2.0958 | 1.8847e-91 | 2.964
TODD3- | 33 | 28.7305 | 11.4792 | 0.44316 | 16.6772 | 3.7358 | 2.5911 | 4.9146e-65 | 3.6644
ULZI3- | 33 | 38.7958 | 15.7297 | 1.4447 | 23.6899 | 4.5026 | 3.1304 | 1.4438e-82 | 4.4271
WFIE3- | 33 | 54.7892 | 20.4526 | 5.749 | 34.6734 | 3.0411 | 2.1187 | 3.1632e-56 | 2.9962
WGEO3- | 33 | 52.5985 | 18.6234 | 10.7094 | 37.0469 | 6.115 | 4.2814 | 3.9522e-78 | 6.0548
WHHI3- | 33 | 39.5785 | 15.9891 | 1.796 | 24.4081 | 4.5305 | 3.1505 | 8.5435e-87 | 4.4554
WHHO3- | 33 | 42.9798 | 15.1477 | 10.7789 | 32.201 | 5.9592 | 4.1534 | 1.3736e-64 | 5.8738
WHTL3- | 33 | 26.2172 | 10.7971 | 0.70171 | 15.9711 | 2.3057 | 1.613 | 1.1024e-119 | 2.2811
WISH3- | 33 | 42.7897 | 14.8517 | 11.1245 | 32.128 | 6.0208 | 4.2054 | 4.0025e-45 | 5.9473
WLEE3A | 33 | 56.9125 | 20.3145 | 9.1203 | 37.8494 | 3.0836 | 2.1534 | 4.2998e-170 | 3.0453
WLEE3B | 33 | 57.1106 | 20.3917 | 9.128 | 37.9662 | 3.0838 | 2.1534 | 6.5508e-171 | 3.0453
WLEE3C | 33 | 56.6508 | 20.2326 | 9.0897 | 37.7029 | 3.0829 | 2.1528 | 1.7409e-169 | 3.0445
WLEX3A | 33 | 53.5451 | 19.1204 | 8.8342 | 35.8745 | 3.0959 | 2.162 | 2.549e-160 | 3.0576
WLEX3B | 33 | 53.821 | 19.2153 | 8.8357 | 36.0103 | 3.0955 | 2.1617 | 4.781e-161 | 3.0572
WLEX3C | 33 | 53.7705 | 19.198 | 8.8022 | 35.9523 | 3.0955 | 2.1617 | 4.7669e-161 | 3.0572
CATY0J | 25 | 10.3697 | 3.7861 | 3.1191 | 8.4734 | 0.00027476 | 0.0001 | 8.2644e-05 | 0.00022407
CATY0K | 25 | 10.3695 | 3.786 | 3.119 | 8.4732 | 0.00027476 | 0.0001 | 8.2644e-05 | 0.00022407
DEVM0J | 25 | 8.6837 | 3.1769 | 2.7237 | 7.2166 | 0.00027544 | 0.0001 | 8.6396e-05 | 0.00022782
DEVM0K | 25 | 8.6837 | 3.1769 | 2.7237 | 7.2166 | 0.00027544 | 0.0001 | 8.6396e-05 | 0.00022782
ECCF0J | 25 | 15.9288 | 5.9985 | 2.4557 | 10.9389 | 0.00026531 | 0.0001 | 4.0896e-05 | 0.00018232
ECCF0K | 25 | 19.3567 | 7.3465 | 2.524 | 12.9136 | 0.00026295 | 0.0001 | 3.4282e-05 | 0.0001757
ELVA0J | 25 | 19.4346 | 6.909 | 9.3997 | 19.1706 | 0.00028231 | 0.0001 | 0.00013654 | 0.00027797
ELVA0K | 25 | 19.126 | 6.7993 | 9.265 | 18.8806 | 0.00028233 | 0.0001 | 0.00013676 | 0.00027819
INWI0J | 25 | 11.0043 | 4.0031 | 3.3876 | 9.0488 | 0.00027538 | 0.0001 | 8.4779e-05 | 0.0002262
INWI0K | 25 | 11.0043 | 4.0031 | 3.3876 | 9.0488 | 0.00027538 | 0.0001 | 8.4779e-05 | 0.0002262
MARM0J | 25 | 9.7046 | 3.6578 | 1.7671 | 6.9401 | 0.00026523 | 0.0001 | 4.8297e-05 | 0.00018972
MARM0K | 25 | 9.706 | 3.6579 | 1.7806 | 6.9537 | 0.00026526 | 0.0001 | 4.8665e-05 | 0.00019009
POOB0J | 25 | 18.7268 | 6.829 | 5.6443 | 15.302 | 0.00027509 | 0.0001 | 8.2912e-05 | 0.00022433
POOB0K | 25 | 18.7257 | 6.8286 | 5.644 | 15.3011 | 0.00027509 | 0.0001 | 8.2912e-05 | 0.00022433
SACO0J | 25 | 11.0689 | 4.0819 | 3.0372 | 8.8099 | 0.00027302 | 0.0001 | 7.4915e-05 | 0.00021634
SACO0K | 25 | 11.0603 | 4.0818 | 3.0007 | 8.7732 | 0.00027282 | 0.0001 | 7.4017e-05 | 0.00021544
SANX0J | 25 | 17.2631 | 6.302 | 4.9926 | 13.905 | 0.0002739 | 0.0001 | 7.9214e-05 | 0.00022064
SANX0K | 25 | 17.1036 | 6.2559 | 4.7286 | 13.5758 | 0.00027324 | 0.0001 | 7.5542e-05 | 0.00021696
STLE0J | 25 | 10.4253 | 3.9006 | 2.1236 | 7.6398 | 0.00026893 | 0.0001 | 5.4766e-05 | 0.00019619
STLE0K | 25 | 10.4253 | 3.9006 | 2.1236 | 7.6398 | 0.00026893 | 0.0001 | 5.4766e-05 | 0.00019619
WISH0J | 25 | 21.4514 | 7.8238 | 6.7086 | 17.7731 | 0.00027563 | 0.0001 | 8.6199e-05 | 0.00022762
WISH0K | 25 | 21.4514 | 7.8238 | 6.7086 | 17.7731 | 0.00027563 | 0.0001 | 8.6199e-05 | 0.00022762
CAFA5- | 11 | 40.3598 | 15.204 | 3.6504 | 25.152 | 13.9112 | 4.3697 | 2.5652 | 8.7449
CURR5- | 11 | 33.9762 | 12.276 | 6.2902 | 23.6511 | 4.5003 | 3.1396 | 4.6986e-70 | 4.44
DUMF5- | 11 | 35.1136 | 12.8658 | 3.861 | 22.056 | 4.4228 | 3.0784 | 5.0445e-75 | 4.3536
EAST5- | 11 | 23.6521 | 8.3054 | 3.6319 | 15.3775 | 12.157 | 3.7269 | 2.4476 | 7.7183
GLLE5- | 11 | 42.9643 | 13.6026 | 8.8532 | 28.0902 | 34.8549 | 10.4594 | 7.7663 | 22.5582
KEOO5- | 11 | 37.599 | 12.2698 | 6.6627 | 24.0149 | 28.7665 | 8.7768 | 5.4539 | 17.8663
KILB5- | 11 | 30.2659 | 11.1976 | 4.328 | 20.1637 | 3.0692 | 2.1518 | 2.7433e-90 | 3.0431
MOSH5J | 11 | 62.2459 | 24.2047 | 5.8144 | 40.0451 | 2.8336 | 1.9759 | 1.4734e-219 | 2.7944
MOSH5K | 11 | 62.2771 | 24.2116 | 5.845 | 40.0854 | 2.8336 | 1.9759 | 1.4808e-219 | 2.7944
TONG5- | 11 | 82.5414 | 28.6663 | 9.315 | 49.8554 | 52.0962 | 15.9984 | 11.0724 | 33.6975

## D3.1
ETYS Year 1 - NGET Fault Levels (kA), Winter 2013/14 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA41 | 400 | 36.4314 | 13.1666 | 3.3906 | 22.011 | 33.3524 | 12.8346 | 3.1041 | 21.2549
ABHA42 | 400 | 36.395 | 13.1575 | 3.3789 | 21.9864 | 33.318 | 12.8252 | 3.0932 | 21.2308
AMEM41 | 400 | 48.3659 | 18.136 | 4.0569 | 29.705 | 40.9665 | 15.8492 | 3.4362 | 25.8503
AMEM42 | 400 | 50.3135 | 18.8039 | 4.1513 | 30.744 | 42.9812 | 16.6146 | 3.5463 | 27.043
AXMI41 | 400 | 38.9908 | 14.066 | 3.5834 | 23.4758 | 33.0921 | 12.6496 | 3.0413 | 20.9305
BARK41 | 400 | 100.3397 | 33.5027 | 13.6807 | 61.0607 | 94.8659 | 34.9908 | 12.9347 | 62.4191
BEDD4A | 400 | 40.3258 | 14.9916 | 3.5948 | 24.7961 | 36.5297 | 14.1214 | 3.2564 | 23.2271
BEDD4B | 400 | 47.9537 | 17.6572 | 5.0065 | 29.9775 | 43.369 | 16.6882 | 4.5279 | 28.1285
BICF41 | 400 | 60.2815 | 21.7753 | 7.9681 | 38.763 | 47.5517 | 17.809 | 6.2854 | 31.4711
BICF42 | 400 | 59.1049 | 21.3485 | 8.4165 | 38.6078 | 49.4708 | 18.4763 | 7.0446 | 33.1741
BODE41 | 400 | 63.2913 | 22.5611 | 7.6605 | 39.5667 | 52.194 | 19.5516 | 6.3173 | 33.9675
BODE42 | 400 | 64.7631 | 23.0341 | 8.0786 | 40.6537 | 54.3132 | 20.3076 | 6.775 | 35.4944
BOLN41 | 400 | 67.7803 | 24.3436 | 6.3043 | 40.7314 | 51.1249 | 19.6077 | 4.7552 | 32.4846
BOTW41 | 400 | 71.5208 | 25.2613 | 5.9599 | 41.6848 | 60.0076 | 22.8215 | 5.0004 | 37.2749
BRAI4A | 400 | 61.9722 | 22.1938 | 6.3627 | 37.7495 | 48.6666 | 18.4215 | 4.9967 | 31.0487
BRAI4B | 400 | 61.1669 | 22.0178 | 6.3855 | 37.5233 | 48.5357 | 18.3697 | 5.0669 | 31.0455
BRAW4A | 400 | 36.2329 | 13.255 | 4.79 | 23.5354 | 32.6628 | 12.3081 | 4.318 | 21.7243
BRFO41 | 400 | 81.8183 | 27.8539 | 10.9573 | 50.3487 | 78.4408 | 28.9376 | 10.505 | 51.4289
BRIN41 | 400 | 79.9701 | 28.3566 | 9.6665 | 49.7688 | 66.4341 | 24.9403 | 8.0303 | 43.3012
BRLE41 | 400 | 111.7796 | 38.945 | 11.7285 | 66.805 | 98.8255 | 37.3216 | 10.3694 | 63.1501
BURW41 | 400 | 94.4325 | 32.6192 | 11.8776 | 58.0081 | 72.3556 | 26.9139 | 9.1008 | 47.1629
CANT41 | 400 | 80.5557 | 28.4832 | 8.3259 | 48.6072 | 65.7142 | 24.8921 | 6.7851 | 41.9878
CAPE41 | 400 | 99.4629 | 33.9309 | 15.3848 | 63.3704 | 90.4204 | 33.144 | 13.9861 | 60.8588
CAPE42 | 400 | 102.7885 | 34.9124 | 16.6383 | 66.0119 | 92.9478 | 33.9905 | 15.0454 | 63.1153
CARR41 | 400 | 112.1353 | 39.5903 | 8.2501 | 64.2393 | 93.2288 | 35.3734 | 6.8591 | 56.8847
CARR42 | 400 | 113.1024 | 39.9059 | 8.4008 | 64.8363 | 92.9691 | 35.2772 | 6.9054 | 56.7949
CARR43 | 400 | 112.9044 | 39.8559 | 8.3183 | 64.6831 | 94.8531 | 35.9835 | 6.9884 | 57.8767
CARR4H | 400 | 114.1998 | 40.295 | 8.4124 | 65.3981 | 97.7099 | 37.0349 | 7.1977 | 59.5729
CELL41 | 400 | 92.8807 | 33.315 | 5.8763 | 52.9908 | 75.8214 | 29.1015 | 4.797 | 45.9527
CHIC41 | 400 | 36.3179 | 13.2722 | 3.1131 | 21.8828 | 29.9947 | 11.4932 | 2.571 | 18.8249
CHIC42 | 400 | 36.0615 | 13.168 | 3.1115 | 21.7339 | 28.8775 | 11.0671 | 2.4916 | 18.1429
CILF41 | 400 | 82.6833 | 28.7991 | 11.9863 | 52.7144 | 71.817 | 26.824 | 10.4111 | 48.346
CITR41 | 400 | 95.8372 | 31.5211 | 14.1809 | 58.7585 | 106.9576 | 38.6754 | 15.8265 | 70.5218
CLEH41 | 400 | 72.5425 | 25.7641 | 7.7484 | 44.1842 | 62.9453 | 23.7677 | 6.7232 | 40.3359
COSO41 | 400 | 95.7274 | 32.9909 | 11.3112 | 57.9674 | 86.7297 | 32.4539 | 10.2483 | 56.145
COTT41 | 400 | 97.0849 | 34.2878 | 14.5154 | 63.0056 | 94.4192 | 35.0628 | 14.1168 | 63.703
COTT42 | 400 | 99.0381 | 34.746 | 17.2459 | 66.3842 | 97.7712 | 36.0883 | 17.0252 | 68.0618
COWL41 | 400 | 116.9044 | 41.2931 | 14.368 | 72.7653 | 97.3582 | 36.624 | 11.9657 | 63.7599
CREB41 | 400 | 123.0416 | 42.8545 | 16.6569 | 77.2623 | 103.8624 | 38.5203 | 14.0605 | 68.5364
DAIN41 | 400 | 127.3454 | 44.3486 | 10.1252 | 72.8435 | 109.5761 | 41.2887 | 8.7124 | 67.1034
DEES41 | 400 | 118.6625 | 40.0314 | 19.1266 | 75.7394 | 117.2092 | 42.7422 | 18.8923 | 79.3389
DEES42 | 400 | 110.2826 | 37.6107 | 16.03 | 69.2195 | 108.4036 | 39.7764 | 15.7568 | 72.0092
DIDC41 | 400 | 92.8547 | 32.6117 | 14.5897 | 60.7096 | 82.5556 | 30.7295 | 12.9715 | 56.4295
DIDC42 | 400 | 106.8933 | 37.7409 | 14.8278 | 68.2014 | 93.859 | 35.1003 | 13.0198 | 62.659
DINO41 | 400 | 81.4047 | 27.1207 | 15.2564 | 53.6109 | 83.6706 | 30.1089 | 15.6811 | 58.2614
DRAK41 | 400 | 126.9025 | 43.7639 | 11.4811 | 73.3726 | 115.129 | 43.457 | 10.4159 | 71.8734
DRAX41 | 400 | 138.1755 | 46.2421 | 27.3246 | 92.7208 | 144.8786 | 52.3082 | 28.6501 | 102.6251
DRAX42 | 400 | 125.8271 | 42.3945 | 25.4692 | 85.4241 | 132.4642 | 47.8001 | 26.8127 | 94.4121
DUNG41 | 400 | 73.6271 | 25.7747 | 9.5466 | 45.9976 | 70.8253 | 26.4786 | 9.1825 | 46.6288
EASO41 | 400 | 87.3677 | 31.1467 | 10.2834 | 54.3315 | 72.9342 | 27.4386 | 8.5846 | 47.3886
ECLA41 | 400 | 110.2385 | 39.2314 | 10.5783 | 66.0598 | 90.7828 | 34.4521 | 8.7114 | 57.434
EGGB41 | 400 | 108.3794 | 37.0823 | 19.3575 | 71.7998 | 109.5789 | 39.9169 | 19.5717 | 76.0227
EGGB42 | 400 | 123.058 | 41.9764 | 21.8801 | 81.2436 | 123.8972 | 45.2416 | 22.0293 | 86.0106
ELST41 | 400 | 80.7739 | 27.5727 | 10.2854 | 49.279 | 91.6659 | 33.6386 | 11.6724 | 59.2446
ELST4A | 400 | 55.5783 | 20.4396 | 7.192 | 36.098 | 50.9532 | 19.4566 | 6.5935 | 34.1093
ENDE41 | 400 | 86.8083 | 31.1842 | 7.543 | 51.6441 | 60.3548 | 23.2002 | 5.2444 | 38.0544
EXET41 | 400 | 57.1096 | 19.9799 | 6.1084 | 34.3642 | 52.9651 | 20.0668 | 5.6651 | 34.0438
FAWL41 | 400 | 74.702 | 26.2715 | 6.1494 | 43.3029 | 64.911 | 24.6454 | 5.3432 | 40.197
FECK41 | 400 | 80.7586 | 29.6088 | 5.1802 | 47.0534 | 67.0648 | 26.0025 | 4.3018 | 41.0749
FENW4A | 400 | 114.78 | 40.0447 | 15.6662 | 72.2979 | 103.9743 | 38.6138 | 14.1913 | 68.7995
FERR41 | 400 | 87.5061 | 30.6591 | 14.6341 | 57.9925 | 82.3711 | 30.4438 | 13.7753 | 56.8293
FLEE41 | 400 | 96.9825 | 33.9393 | 8.9675 | 56.9649 | 82.3163 | 31.2235 | 7.6111 | 51.7678
FROD41 | 400 | 105.3304 | 35.4445 | 18.4935 | 68.6196 | 94.0235 | 34.2161 | 16.5083 | 64.8972
GART4A | 400 | 107.9872 | 38.0337 | 15.646 | 69.4337 | 96.8193 | 35.8511 | 14.0279 | 64.729
GART4B | 400 | 107.5745 | 38.0181 | 14.9191 | 68.6849 | 100.3217 | 37.2226 | 13.9132 | 66.554
GRAI41 | 400 | 112.0364 | 36.6436 | 17.725 | 69.5469 | 110.0118 | 39.9001 | 17.4036 | 73.8308
GRAI42 | 400 | 105.43 | 35.5354 | 16.0455 | 66.3002 | 101.7871 | 37.4404 | 15.4887 | 68.4374
GREN41 | 400 | 80.6868 | 29.7889 | 4.5602 | 46.688 | 56.2342 | 21.9257 | 3.1782 | 34.1858
GRIW41 | 400 | 74.3947 | 26.3074 | 11.4043 | 48.6086 | 64.38 | 23.8333 | 9.8691 | 43.5745
HACK41 | 400 | 93.6077 | 31.2086 | 13.3977 | 57.5333 | 101.8519 | 37.1288 | 14.5779 | 67.0859
HAMB4A | 400 | 70.8194 | 25.1721 | 8.9515 | 44.5503 | 63.3172 | 23.7682 | 8.0033 | 41.6166
HAMB4B | 400 | 70.8039 | 25.1675 | 8.9612 | 44.5534 | 63.3765 | 23.7899 | 8.0212 | 41.6651
HAMH41 | 400 | 78.3869 | 28.4583 | 5.5412 | 45.7873 | 70.9847 | 27.3649 | 5.0179 | 43.7178
HARK41 | 400 | 53.8879 | 20.0367 | 3.4308 | 31.767 | 46.689 | 18.0519 | 2.9724 | 28.5017
HEYS41 | 400 | 97.9891 | 33.4162 | 16.849 | 64.1066 | 102.2645 | 37.4176 | 17.5841 | 70.5006
HIGM41 | 400 | 68.1231 | 24.6916 | 8.4012 | 43.3205 | 61.6289 | 23.2078 | 7.6003 | 40.4211
HIGM4A | 400 | 46.2388 | 16.6334 | 8.8544 | 32.3776 | 43.567 | 16.067 | 8.3427 | 31.0649
HINP41 | 400 | 68.4497 | 23.9469 | 9.6429 | 43.5089 | 65.2065 | 24.5354 | 9.186 | 43.8842
HUMR41 | 400 | 117.1984 | 39.6722 | 23.7866 | 79.8916 | 126.8065 | 45.6578 | 25.7367 | 90.3065
HUTT41 | 400 | 66.8268 | 24.2968 | 5.9201 | 40.281 | 50.0819 | 19.1948 | 4.4367 | 31.5822
IMPP41 | 400 | 55.511 | 20.159 | 6.1227 | 34.6319 | 48.1356 | 18.2377 | 5.3092 | 31.1013
INDQ41 | 400 | 34.0484 | 12.3084 | 2.4889 | 19.8956 | 33.5137 | 12.969 | 2.4498 | 20.7908
IRON41 | 400 | 90.2776 | 31.5684 | 9.2043 | 53.8488 | 84.0485 | 31.5845 | 8.5692 | 53.2364
IVER41 | 400 | 42.3798 | 15.769 | 5.1009 | 27.4016 | 43.3433 | 16.5179 | 5.3332 | 28.693
IVER42 | 400 | 45.7797 | 16.909 | 5.633 | 29.5459 | 39.1679 | 14.9758 | 4.7143 | 25.8933
KEAD41 | 400 | 104.9409 | 37.1518 | 14.6047 | 67.1453 | 100.5762 | 37.3287 | 13.9972 | 66.788
KEAD42 | 400 | 108.6534 | 38.2025 | 16.3584 | 70.3849 | 98.8557 | 36.5435 | 14.8833 | 66.5636
KEAD43 | 400 | 94.1779 | 33.8478 | 10.6214 | 58.4895 | 79.2183 | 29.8875 | 8.9343 | 51.2016
KEAP41 | 400 | 102.9457 | 36.5365 | 13.8933 | 65.5637 | 98.3713 | 36.5747 | 13.2759 | 65.0003
KEAP42 | 400 | 90.6814 | 32.7057 | 9.8827 | 56.1355 | 76.567 | 28.9376 | 8.3444 | 49.2683
KEMS41 | 400 | 122.3155 | 40.527 | 17.0507 | 74.3645 | 109.1091 | 40.2058 | 15.2061 | 72.0657
KIBY21 | 400 | 89.6298 | 29.7551 | 12.3384 | 54.4185 | 89.6245 | 32.4094 | 12.3377 | 58.1715
KIBY22 | 400 | 75.8302 | 25.936 | 9.4695 | 46.1486 | 72.1418 | 26.4884 | 9.009 | 46.4693
KILL41 | 400 | 126.0327 | 42.2984 | 26.6212 | 86.4402 | 136.8261 | 49.0424 | 28.9011 | 98.2574
KINO41 | 400 | 94.507 | 32.2471 | 12.6099 | 58.2141 | 85.4423 | 31.7584 | 11.4006 | 56.3138
KINO42 | 400 | 97.2131 | 33.0716 | 15.5343 | 62.3047 | 96.2996 | 35.4479 | 15.3885 | 65.5194
LACK41 | 400 | 76.5507 | 26.3462 | 7.7692 | 45.0283 | 67.5567 | 25.1492 | 6.8564 | 42.4227
LAGA41 | 400 | 43.2217 | 15.1436 | 6.2244 | 27.6407 | 43.2795 | 16.3272 | 6.2327 | 29.3229
LAKE4* | 400 | 99.7574 | 34.1524 | 10.6776 | 58.9764 | 90.6107 | 33.8689 | 9.6989 | 57.5967
LAND41 | 400 | 33.5701 | 12.1394 | 3.182 | 20.3497 | 34.2059 | 13.1471 | 3.2423 | 21.8351
LEGA41 | 400 | 101.6529 | 35.2457 | 10.998 | 60.843 | 81.7702 | 30.5801 | 8.8469 | 52.0937
LITB41 | 400 | 82.2217 | 29.3984 | 9.6616 | 51.2372 | 70.309 | 26.4553 | 8.2618 | 45.6753
LITT41 | 400 | 109.0157 | 36.8753 | 12.1061 | 64.2557 | 100.1883 | 37.3086 | 11.1262 | 63.8885
LOFI4A | 400 | 86.9715 | 30.4772 | 7.3337 | 50.435 | 76.0418 | 28.875 | 6.412 | 47.2475
LOFI4B | 400 | 89.4895 | 31.2697 | 7.6932 | 51.9152 | 78.0482 | 29.5915 | 6.7095 | 48.5582
LOVE41 | 400 | 89.8447 | 31.2782 | 7.357 | 51.5911 | 79.0312 | 30.0058 | 6.4715 | 48.9062
MACC41 | 400 | 83.4672 | 30.4272 | 5.6837 | 48.7143 | 65.1199 | 25.0109 | 4.4343 | 39.805
MANN41 | 400 | 56.0478 | 19.9698 | 4.5803 | 32.8218 | 49.165 | 18.7618 | 4.0178 | 30.551
MAWO41 | 400 | 62.8875 | 22.2878 | 4.9674 | 36.4871 | 59.0922 | 22.3737 | 4.6676 | 36.3087
MEDW41 | 400 | 98.6914 | 32.9751 | 13.6846 | 60.3185 | 95.0656 | 34.9008 | 13.1814 | 62.5386
MELK41 | 400 | 108.7077 | 38.5216 | 9.9012 | 64.379 | 88.2613 | 33.7883 | 8.0389 | 55.8228
MITY41 | 400 | 82.6595 | 30.2737 | 5.2699 | 48.0834 | 62.0476 | 24.113 | 3.9558 | 38.0567
MONF41 | 400 | 91.4399 | 32.2427 | 13.3388 | 58.9369 | 83.8459 | 31.1792 | 12.231 | 56.325
NFLE41 | 400 | 102.5661 | 34.6803 | 12.3248 | 61.3702 | 84.5543 | 31.6126 | 10.1613 | 54.8682
NINF41 | 400 | 65.6638 | 23.3422 | 7.0383 | 40.0492 | 54.8743 | 20.8078 | 5.8821 | 35.3088
NORM41 | 400 | 66.5519 | 23.5984 | 6.6217 | 39.9948 | 53.689 | 20.3168 | 5.3419 | 34.0741
NORT41 | 400 | 89.2769 | 30.219 | 9.5691 | 52.3052 | 76.4685 | 28.299 | 8.1962 | 48.2171
NURS41 | 400 | 59.6123 | 21.234 | 4.7737 | 34.8032 | 56.1966 | 21.3046 | 4.5002 | 34.6294
NURS4A | 400 | 51.2091 | 18.4846 | 4.3649 | 30.506 | 46.7711 | 17.8154 | 3.9866 | 29.1815
OSBA41 | 400 | 57.4795 | 20.9382 | 6.0952 | 35.7063 | 52.8411 | 19.9454 | 5.6033 | 33.8104
OSBA42 | 400 | 55.4545 | 20.1231 | 5.8025 | 34.2608 | 51.8271 | 19.5189 | 5.4229 | 33.0269
PADI41 | 400 | 76.9559 | 27.7405 | 7.2255 | 46.4565 | 59.9637 | 22.7765 | 5.6301 | 37.8409
PELH41 | 400 | 141.612 | 47.6966 | 18.805 | 86.2582 | 116.1095 | 43.0245 | 15.4186 | 76.2645
PEMB41 | 400 | 59.1504 | 20.3138 | 12.6141 | 41.3422 | 60.3919 | 22.0227 | 12.8788 | 44.0236
PENT41 | 400 | 85.8509 | 28.5965 | 15.4123 | 55.8539 | 86.6905 | 31.2611 | 15.5631 | 59.773
PEWO41 | 400 | 104.6993 | 36.1481 | 13.4342 | 64.5553 | 105.0511 | 38.9514 | 13.4793 | 68.5649
QUER4A | 400 | 83.7641 | 29.305 | 12.0578 | 53.5013 | 78.1837 | 29.1085 | 11.2545 | 52.4202
QUER4B | 400 | 83.7331 | 29.2947 | 12.0541 | 53.483 | 78.1482 | 29.0954 | 11.2501 | 52.3972
RASS41 | 400 | 53.58 | 19.3802 | 5.7252 | 33.133 | 44.283 | 16.8106 | 4.7318 | 28.5056
RATS41 | 400 | 106.424 | 37.3998 | 11.7931 | 64.6844 | 104.6472 | 39.4194 | 11.5962 | 67.3437
RATS42 | 400 | 81.2717 | 28.8741 | 9.2904 | 50.1245 | 81.7697 | 30.8692 | 9.3473 | 53.0029
RAYL41 | 400 | 99.3661 | 34.1785 | 10.6009 | 58.9366 | 81.4301 | 30.6159 | 8.6876 | 51.985
ROCK41 | 400 | 100.0685 | 33.9061 | 16.7837 | 64.7341 | 89.7033 | 32.7618 | 15.0452 | 61.3774
RUGE41 | 400 | 81.4556 | 28.9599 | 7.5891 | 48.5447 | 75.9056 | 28.8362 | 7.072 | 47.8526
RYEH41 | 400 | 82.6417 | 28.6968 | 13.15 | 53.7333 | 82.0629 | 30.2305 | 13.0579 | 55.8102
SBAR41 | 400 | 23.0949 | 8.7537 | 1.9225 | 14.3021 | 20.4093 | 7.8394 | 1.6989 | 12.7855
SEAB41 | 400 | 66.8224 | 23.5383 | 10.6399 | 43.9281 | 67.1383 | 24.9769 | 10.6902 | 46.013
SELL41 | 400 | 74.1078 | 26.3741 | 7.4454 | 44.7441 | 69.843 | 26.4237 | 7.0156 | 44.3843
SHBA41 | 400 | 91.1982 | 31.4932 | 17.0102 | 61.5484 | 89.8199 | 32.7285 | 16.7532 | 63.0383
SING41 | 400 | 92.8808 | 31.8874 | 11.0501 | 56.1456 | 77.7017 | 29.122 | 9.2448 | 50.4296
SIZE41 | 400 | 66.939 | 23.0107 | 10.1621 | 42.7042 | 70.8787 | 26.0004 | 10.7602 | 47.5303
SJOW41 | 400 | 96.4683 | 31.6986 | 14.6078 | 59.4363 | 107.5987 | 38.874 | 16.2934 | 71.2695
SPEN41 | 400 | 60.1902 | 21.1028 | 5.7146 | 35.5585 | 50.9429 | 19.0942 | 4.8367 | 31.8399
SPEN42 | 400 | 59.7219 | 21.0242 | 5.5895 | 35.3222 | 50.0012 | 18.7748 | 4.6797 | 31.2313
SPLN41 | 400 | 69.3764 | 24.6481 | 10.6289 | 45.4865 | 61.7942 | 22.9188 | 9.4673 | 41.8793
STAL41 | 400 | 52.9667 | 19.9328 | 3.9621 | 32.1514 | 42.7434 | 16.571 | 3.1973 | 26.6323
STAL42 | 400 | 36.8008 | 13.385 | 5.2158 | 24.1451 | 33.6993 | 12.5899 | 4.7762 | 22.5811
STAY41 | 400 | 65.8414 | 23.9033 | 7.6719 | 41.4763 | 64.3354 | 24.3376 | 7.4965 | 41.9151
STAY42 | 400 | 59.3836 | 21.7627 | 7.1325 | 37.9096 | 54.1772 | 20.571 | 6.5072 | 35.599
STAY4A | 400 | 58.5158 | 21.5246 | 7.4243 | 37.8647 | 53.8608 | 20.4827 | 6.8337 | 35.8006
STEW41 | 400 | 70.8278 | 24.4605 | 7.2964 | 41.8888 | 60.0462 | 22.3793 | 6.1858 | 37.8349
STSB41 | 400 | 60.804 | 22.2678 | 6.3926 | 37.8841 | 50.1164 | 19.0256 | 5.269 | 32.1753
STSB4A | 400 | 55.8397 | 20.5302 | 6.5776 | 35.6117 | 45.1448 | 17.1388 | 5.3178 | 29.5558
SUND41 | 400 | 111.9918 | 39.5102 | 11.5585 | 67.4344 | 93.4813 | 35.277 | 9.6481 | 59.5374
SUND42 | 400 | 88.1424 | 31.6634 | 8.6101 | 53.3889 | 75.3239 | 28.5984 | 7.358 | 47.8023
SUTB41 | 400 | 88.8523 | 30.9775 | 10.7383 | 54.5471 | 77.6627 | 28.9867 | 9.3859 | 50.3794
SWAN41 | 400 | 60.1253 | 21.1594 | 9.0118 | 38.9357 | 57.4785 | 21.414 | 8.6151 | 38.8991
SWAN42 | 400 | 38.7648 | 14.0428 | 4.8266 | 24.6861 | 35.2169 | 13.2776 | 4.3848 | 23.1622
TAUN41 | 400 | 48.9991 | 17.6376 | 4.6313 | 29.5746 | 43.2978 | 16.5971 | 4.0925 | 27.5643
TAUN42 | 400 | 49.9045 | 17.9356 | 4.7139 | 30.0787 | 44.7925 | 17.1721 | 4.2311 | 28.5161
THOM41 | 400 | 92.5975 | 33.0396 | 9.3277 | 56.0527 | 84.8491 | 32.0017 | 8.5472 | 53.8044
THOM42 | 400 | 100.2798 | 34.943 | 13.7633 | 63.1802 | 90.85 | 33.6649 | 12.4691 | 60.0784
THTO41 | 400 | 69.2009 | 24.85 | 7.943 | 43.0862 | 62.7354 | 23.516 | 7.2009 | 40.4576
THTO42 | 400 | 99.2757 | 35.1374 | 13.0033 | 62.695 | 82.4509 | 30.7181 | 10.7996 | 54.2416
THTO43 | 400 | 70.5898 | 25.3879 | 8.3958 | 44.2997 | 62.5011 | 23.4687 | 7.4338 | 40.6235
TILB41 | 400 | 126.937 | 41.8851 | 17.4199 | 76.6544 | 124.6893 | 45.6502 | 17.1119 | 81.6711
TRAW41 | 400 | 61.3605 | 22.2205 | 5.2672 | 36.6918 | 49.7019 | 19.0042 | 4.2664 | 31.1424
TREU4A | 400 | 97.8397 | 34.0954 | 10.7515 | 58.9697 | 83.1205 | 31.0672 | 9.134 | 53.0697
TREU4B | 400 | 95.6687 | 33.4103 | 10.3405 | 57.5898 | 81.3071 | 30.4169 | 8.7882 | 51.8042
WALH41 | 400 | 60.3403 | 22.1293 | 4.7854 | 36.0809 | 55.8165 | 21.4252 | 4.4266 | 34.7264
WALP41 | 400 | 105.2801 | 35.9176 | 14.8455 | 65.6407 | 91.3965 | 33.7154 | 12.8878 | 60.5685
WALX41 | 400 | 76.537 | 26.6911 | 12.558 | 50.3049 | 74.2669 | 27.3862 | 12.1856 | 50.9156
WALX42 | 400 | 70.9324 | 25.0529 | 10.6617 | 46.0919 | 65.3047 | 24.2721 | 9.8159 | 44.1418
WBUR41 | 400 | 107.2419 | 37.06 | 22.466 | 74.8768 | 110.5088 | 40.2209 | 23.1504 | 80.0314
WBUR42 | 400 | 109.5499 | 38.274 | 20.4856 | 74.6132 | 107.7003 | 39.6218 | 20.1397 | 76.1735
WHAM41 | 400 | 100.4358 | 33.1975 | 14.4128 | 61.3612 | 108.314 | 39.4315 | 15.5436 | 71.3082
WHAM4A | 400 | 87.8441 | 29.3776 | 12.6726 | 54.2188 | 94.9174 | 34.639 | 13.6932 | 62.6801
WHAM4B | 400 | 87.951 | 29.4071 | 12.6897 | 54.2777 | 95.0756 | 34.6926 | 13.7178 | 62.7805
WILE41 | 400 | 105.243 | 37.0601 | 8.9764 | 61.3872 | 92.6145 | 35.3068 | 7.8993 | 57.8306
WTHU4* | 400 | 87.0018 | 30.0379 | 9.017 | 51.497 | 73.5147 | 27.6915 | 7.6196 | 46.7813
WTHU4A | 400 | 87.0191 | 30.0426 | 9.0296 | 51.5163 | 73.5438 | 27.7014 | 7.6317 | 46.8075
WWEY11 | 400 | 37.2767 | 13.8423 | 7.5733 | 27.1493 | 43.6716 | 16.4651 | 8.8725 | 32.1577
WWEY41 | 400 | 49.6928 | 18.234 | 6.221 | 32.0077 | 44.2283 | 16.8054 | 5.5369 | 29.3033
WWEY42 | 400 | 50.0846 | 18.2958 | 6.4746 | 32.3488 | 44.5845 | 16.897 | 5.7636 | 29.6596
WYLF41 | 400 | 58.1928 | 19.793 | 9.1253 | 37.1168 | 53.6297 | 19.5885 | 8.4098 | 36.1121
WYMO41 | 400 | 112.3253 | 39.3396 | 12.4635 | 68.0981 | 94.4885 | 35.4737 | 10.4844 | 60.6517
ABTH21 | 275 | 66.3151 | 23.1952 | 10.8135 | 43.6165 | 72.9484 | 27.148 | 11.8951 | 50.2882
ABTH22 | 275 | 49.7007 | 17.9948 | 5.9954 | 31.4439 | 51.4619 | 19.5726 | 6.2079 | 33.8877
ALDW21 | 275 | 64.4529 | 23.5426 | 3.2545 | 36.5487 | 62.7525 | 24.4841 | 3.1686 | 37.7943
BAGB21 | 275 | 53.0533 | 19.2135 | 7.7978 | 34.9698 | 59.4924 | 22.465 | 8.7442 | 40.5145
BARK21 | 275 | 70.316 | 24.5974 | 11.6664 | 46.4525 | 72.1523 | 26.7491 | 11.9712 | 49.8001
BARK22 | 275 | 72.8533 | 25.4039 | 12.6876 | 48.6141 | 75.3915 | 27.8498 | 13.1297 | 52.5152
BARP21 | 275 | 65.853 | 23.1449 | 10.8559 | 43.5877 | 66.8186 | 24.8036 | 11.0151 | 46.0928
BARP22 | 275 | 62.9426 | 22.236 | 9.5761 | 41.0226 | 62.9183 | 23.4728 | 9.5724 | 42.768
BEDD21 | 275 | 82.826 | 29.1489 | 8.2882 | 49.511 | 83.2832 | 31.4429 | 8.3341 | 52.8011
BEDD22 | 275 | 51.3482 | 19.0012 | 5.6547 | 32.5264 | 50.4229 | 19.2804 | 5.5529 | 32.8195
BEDD23 | 275 | 64.7409 | 23.0347 | 6.8239 | 39.3998 | 66.8855 | 25.3181 | 7.05 | 42.8552
BESW21 | 275 | 57.9956 | 20.5256 | 4.0351 | 33.0627 | 52.5765 | 20.1497 | 3.6581 | 32.154
BIRK21 | 275 | 65.815 | 22.1091 | 10.1192 | 41.3862 | 65.0542 | 23.5307 | 10.0022 | 43.2797
BISW21 | 275 | 63.9545 | 22.8287 | 4.9988 | 37.2835 | 58.8332 | 22.5051 | 4.5986 | 36.4256
BLYT21 | 275 | 79.9334 | 27.2291 | 7.9428 | 46.4506 | 76.3633 | 28.3629 | 7.5881 | 47.6993
BRAW21 | 275 | 71.0858 | 24.9628 | 8.3624 | 43.6652 | 71.8773 | 27.0124 | 8.4555 | 46.6567
BRED21 | 275 | 79.7644 | 28.3662 | 6.1038 | 46.2196 | 75.4574 | 28.5581 | 5.7742 | 46.1615
BRIN21 | 275 | 80.4501 | 28.1698 | 11.9464 | 51.7846 | 86.9864 | 32.4616 | 12.917 | 58.8247
BRIN22 | 275 | 68.9434 | 24.6212 | 10.1895 | 45.0091 | 72.7368 | 27.5918 | 10.7501 | 49.7709
BUSH21 | 275 | 61.4501 | 22.0566 | 5.1709 | 36.3637 | 60.7367 | 23.1129 | 5.1109 | 37.7974
BUST21 | 275 | 61.1754 | 21.614 | 6.9144 | 37.4812 | 58.5009 | 21.9591 | 6.6121 | 37.6669
BUST22 | 275 | 60.9375 | 21.607 | 6.8984 | 37.4554 | 57.4809 | 21.5967 | 6.5071 | 37.0495
CAPE21 | 275 | 77.8878 | 25.4649 | 17.8533 | 53.8661 | 85.9657 | 30.3313 | 19.7049 | 62.5998
CARE21 | 275 | 51.3653 | 18.9242 | 3.9379 | 30.7008 | 44.4549 | 17.2565 | 3.4081 | 27.8124
CARR21 | 275 | 83.2077 | 29.0433 | 12.7711 | 53.8445 | 87.5514 | 32.3656 | 13.4378 | 59.2097
CHSI21 | 275 | 86.8785 | 30.9999 | 7.9093 | 51.7497 | 76.4069 | 29.0801 | 6.956 | 48.0814
CHTE21 | 275 | 73.5553 | 25.6951 | 9.3828 | 45.7213 | 63.7022 | 23.912 | 8.126 | 41.9426
COVE21 | 275 | 60.3067 | 21.1924 | 5.0734 | 35.044 | 57.0192 | 21.6743 | 4.7969 | 35.449
CREB21 | 275 | 71.758 | 25.3975 | 15.882 | 51.7995 | 72.7111 | 26.5251 | 16.0929 | 53.6051
CREB22 | 275 | 71.7176 | 25.3863 | 15.8736 | 51.7752 | 72.6357 | 26.4983 | 16.0769 | 53.5511
DRAK21 | 275 | 86.0755 | 29.9515 | 14.2099 | 56.5677 | 87.5701 | 32.3933 | 14.4566 | 60.2677
DUNG21 | 275 | 44.3344 | 15.6078 | 10.1992 | 32.272 | 46.1263 | 16.7481 | 10.6116 | 34.297
EALI21 | 275 | 62.1593 | 21.6302 | 10.9518 | 41.5414 | 70.6603 | 25.8092 | 12.4496 | 48.9494
ELLA21 | 275 | 70.8631 | 25.2221 | 5.8803 | 41.5497 | 71.0453 | 27.0075 | 5.8954 | 44.0898
ELST21 | 275 | 61.2172 | 21.7307 | 5.9862 | 36.718 | 69.2866 | 26.086 | 6.7753 | 43.6664
ELST22 | 275 | 67.178 | 23.8607 | 10.045 | 43.7892 | 72.2283 | 26.9896 | 10.8002 | 48.9693
FECK21 | 275 | 60.8291 | 21.9215 | 7.5236 | 38.5252 | 61.4564 | 23.2691 | 7.6011 | 40.5086
FERR21 | 275 | 78.7978 | 27.173 | 17.6309 | 56.0593 | 87.9047 | 32.094 | 19.6686 | 65.0564
FERR22 | 275 | 76.8008 | 27.026 | 14.145 | 52.3656 | 83.2475 | 30.952 | 15.3324 | 59.1051
FERR23 | 275 | 69.8916 | 24.4713 | 17.9376 | 52.5451 | 79.4141 | 29.0315 | 20.3815 | 61.4382
FERR2A | 275 | 69.7237 | 24.4429 | 17.7159 | 52.2833 | 78.811 | 28.8433 | 20.0248 | 60.8154
FERR2B | 275 | 77.5601 | 26.8105 | 16.7177 | 54.6334 | 85.9426 | 31.4437 | 18.5245 | 62.9926
FFES21 | 275 | 35.5887 | 13.2826 | 2.5343 | 21.3186 | 35.4594 | 13.6658 | 2.5251 | 21.8515
FFES22 | 275 | 35.58 | 13.283 | 2.5258 | 21.3109 | 35.3706 | 13.6353 | 2.511 | 21.7941
FIDF21 | 275 | 67.3045 | 22.7739 | 16.446 | 48.6532 | 72.0345 | 25.7133 | 17.6018 | 53.9659
FIDF22 | 275 | 68.0921 | 23.0227 | 16.0033 | 48.5623 | 72.6966 | 25.9656 | 17.0855 | 53.8064
FIDF23 | 275 | 87.9238 | 29.1617 | 16.2143 | 57.4552 | 91.6518 | 32.8632 | 16.9018 | 63.3774
FIDF24 | 275 | 87.598 | 29.0637 | 16.0006 | 57.1029 | 90.8423 | 32.5896 | 16.5932 | 62.6818
FOUR21 | 275 | 35.6244 | 13.7325 | 1.1781 | 20.5987 | 29.627 | 11.8451 | 0.97976 | 17.7312
FROD21 | 275 | 64.4507 | 22.0206 | 15.274 | 46.4159 | 67.2206 | 24.118 | 15.9304 | 50.0383
FROD22 | 275 | 63.3863 | 21.6528 | 15.753 | 46.3747 | 66.3218 | 23.7669 | 16.4826 | 50.094
GRSA21 | 275 | 61.2106 | 20.948 | 10.2299 | 39.8548 | 60.7946 | 22.1174 | 10.1603 | 41.4391
GRSB21 | 275 | 62.2117 | 21.2478 | 10.7133 | 40.7622 | 62.4873 | 22.6875 | 10.7607 | 42.8458
HACK21 | 275 | 86.7075 | 30.4597 | 11.4782 | 54.5548 | 86.4816 | 32.3327 | 11.4484 | 57.1737
HACK22 | 275 | 87.1796 | 30.6287 | 11.5434 | 54.8589 | 86.9876 | 32.5171 | 11.518 | 57.5041
HARK21 | 275 | 33.3689 | 12.4844 | 4.6667 | 22.3224 | 37.6506 | 14.4315 | 5.2656 | 25.6748
HARK22 | 275 | 35.309 | 13.2372 | 4.9141 | 23.6344 | 39.321 | 15.1043 | 5.4725 | 26.8331
HARM21 | 275 | 64.0061 | 22.0116 | 6.5563 | 37.6853 | 57.4715 | 21.4548 | 5.8869 | 36.2286
HATL21 | 275 | 87.0838 | 28.3641 | 14.3966 | 54.5095 | 90.2288 | 32.5698 | 14.9165 | 60.9772
HAWP21 | 275 | 73.8956 | 25.1282 | 8.8685 | 44.4051 | 69.6622 | 25.7468 | 8.3604 | 44.7718
HIGM21 | 275 | 67.273 | 24.4446 | 10.5313 | 45.1012 | 65.3027 | 24.7704 | 10.2228 | 45.2535
HINP21 | 275 | 23.8284 | 8.4605 | 5.6155 | 17.5805 | 25.2036 | 9.2043 | 5.9396 | 18.9564
HINP22 | 275 | 24.1977 | 8.5967 | 5.5896 | 17.7472 | 28.1524 | 10.2714 | 6.5032 | 21.0292
HURS21 | 275 | 74.5002 | 25.7278 | 10.9853 | 47.3699 | 80.5596 | 29.8218 | 11.8788 | 54.0532
IROA21 | 275 | 60.5464 | 22.0358 | 4.4583 | 35.6216 | 57.7564 | 22.3701 | 4.2529 | 35.889
IVER21 | 275 | 65.882 | 23.8573 | 8.8251 | 42.5644 | 70.125 | 26.3509 | 9.3935 | 46.6592
IVER22 | 275 | 67.4841 | 24.0538 | 7.6931 | 41.7102 | 67.1568 | 25.3263 | 7.6558 | 43.4726
JORD21 | 275 | 58.5385 | 21.45 | 4.7251 | 35.06 | 60.0444 | 23.18 | 4.8466 | 37.6281
KEAR21 | 275 | 74.3017 | 25.6689 | 10.2837 | 46.5851 | 78.8261 | 29.0415 | 10.91 | 51.9808
KIRK21 | 275 | 59.3484 | 21.0579 | 7.2563 | 37.0366 | 56.306 | 21.2898 | 6.8843 | 36.9925
KIRK2A | 275 | 60.5446 | 21.4185 | 7.368 | 37.6584 | 57.3474 | 21.552 | 6.979 | 37.4581
KITW21 | 275 | 62.586 | 22.078 | 5.2509 | 36.4738 | 61.9554 | 23.5146 | 5.1979 | 38.4526
LACK21 | 275 | 59.5936 | 19.3666 | 9.3624 | 36.7509 | 61.1281 | 22.1886 | 9.6035 | 40.9829
LALE21 | 275 | 61.7197 | 21.5705 | 9.838 | 40.3433 | 69.575 | 25.4935 | 11.0902 | 47.1434
LISD21 | 275 | 80.9048 | 27.1733 | 10.5603 | 48.9892 | 82.7286 | 30.0807 | 10.7984 | 53.3389
LISD2A | 275 | 59.8175 | 20.4735 | 9.2909 | 38.2448 | 60.5867 | 22.0666 | 9.4103 | 40.6172
MACC21 | 275 | 55.6591 | 20.3788 | 7.6007 | 36.4208 | 51.8649 | 19.6833 | 7.0826 | 34.919
MAGA21 | 275 | 57.6669 | 20.962 | 5.205 | 34.8497 | 55.5884 | 21.3518 | 5.0174 | 35.2133
MONF21 | 275 | 79.6982 | 28.1729 | 15.0905 | 54.933 | 84.2526 | 31.4255 | 15.9529 | 60.3952
MONF22 | 275 | 68.7023 | 24.3255 | 16.6437 | 51.0451 | 74.6917 | 27.566 | 18.0946 | 57.0789
NECH21 | 275 | 72.5462 | 25.2226 | 9.1116 | 44.7818 | 68.5936 | 25.5913 | 8.6152 | 44.8068
NEEP21 | 275 | 69.8693 | 24.9764 | 8.5011 | 43.8231 | 74.8159 | 28.3057 | 9.103 | 49.1333
NEWX21 | 275 | 83.6116 | 28.4543 | 10.6247 | 50.8652 | 92.8458 | 34.2686 | 11.7983 | 60.2614
NHYD2A | 275 | 45.4499 | 17.3593 | 2.4815 | 27.0312 | 46.2093 | 18.1388 | 2.5229 | 28.175
NHYD2B | 275 | 46.1185 | 17.4396 | 2.2359 | 26.8991 | 45.3054 | 17.8387 | 2.1965 | 27.4242
NORL21 | 275 | 59.602 | 21.8267 | 4.7767 | 35.6443 | 62.1422 | 23.9827 | 4.9802 | 38.8969
NORL22 | 275 | 60.2171 | 21.9817 | 5.2569 | 36.3437 | 62.3373 | 23.9703 | 5.442 | 39.3411
NORT21 | 275 | 60.9299 | 20.8185 | 10.8745 | 40.3164 | 61.0892 | 22.4214 | 10.903 | 42.6116
NORT22 | 275 | 52.1403 | 18.233 | 9.1215 | 34.9068 | 53.4164 | 19.6093 | 9.3447 | 37.0765
OCKH21 | 275 | 57.4912 | 20.4651 | 4.8827 | 33.8247 | 58.9982 | 22.4101 | 5.0107 | 36.7034
OFFE21 | 275 | 67.3277 | 23.2255 | 5.1723 | 38.0181 | 61.2681 | 23.0001 | 4.7068 | 37.2338
OLDB21 | 275 | 53.1744 | 19.1009 | 4.6264 | 31.6391 | 54.5913 | 20.7672 | 4.7497 | 34.1189
PENN21 | 275 | 70.7096 | 25.0713 | 7.858 | 43.3142 | 73.5866 | 27.6965 | 8.1777 | 47.3465
PEWO21 | 275 | 70.2743 | 24.7963 | 13.6416 | 48.7089 | 74.3662 | 27.3154 | 14.4359 | 53.0657
PEWO22 | 275 | 71.6116 | 25.2579 | 13.5695 | 49.2896 | 74.6452 | 27.4573 | 14.1443 | 52.9747
PITS21 | 275 | 73.295 | 26.006 | 9.042 | 45.8201 | 80.2157 | 30.2081 | 9.8957 | 52.6164
POPP21 | 275 | 38.2878 | 15.7458 | 0.29649 | 22.5644 | 26.959 | 11.4764 | 0.20876 | 16.4389
PYLE21 | 275 | 61.6736 | 22.3766 | 4.8426 | 36.4878 | 56.5784 | 21.8203 | 4.4425 | 35.301
RAIN21 | 275 | 107.3395 | 34.5674 | 18.7559 | 67.6416 | 102.6327 | 36.5648 | 17.9335 | 69.6439
RATS2A | 275 | 40.3905 | 14.6462 | 8.4053 | 29.1182 | 41.3023 | 15.3559 | 8.5951 | 30.3117
REBR21 | 275 | 90.8988 | 31.5258 | 11.6158 | 56.2 | 90.3054 | 33.4838 | 11.5401 | 58.8932
REBR22 | 275 | 90.4329 | 31.3377 | 11.4141 | 55.7323 | 89.9484 | 33.3743 | 11.353 | 58.5514
ROCH21 | 275 | 71.1263 | 25.2859 | 5.9279 | 41.6875 | 67.7922 | 25.6524 | 5.65 | 41.928
SAEN21 | 275 | 70.7162 | 24.7709 | 12.4002 | 47.4315 | 69.9899 | 25.5951 | 12.2729 | 48.4698
SAES21 | 275 | 71.1752 | 24.9001 | 12.6321 | 47.8461 | 70.6199 | 25.8038 | 12.5335 | 49.0256
SALH21 | 275 | 68.7908 | 23.3573 | 8.7911 | 41.8233 | 69.6952 | 25.7799 | 8.9066 | 45.3649
SHEC21 | 275 | 62.7408 | 22.7767 | 5.8785 | 38.0897 | 66.6942 | 25.5326 | 6.2489 | 42.3574
SJOW21 | 275 | 107.4217 | 36.4312 | 15.8597 | 67.3812 | 118.6656 | 43.3424 | 17.5198 | 78.8153
SKLG21 | 275 | 68.0805 | 23.9342 | 7.8637 | 41.7118 | 62.7386 | 23.6465 | 7.2466 | 40.6878
SMAN21 | 275 | 77.4631 | 27.3392 | 7.8931 | 46.5566 | 74.9072 | 28.1068 | 7.6326 | 47.3816
SSHI21 | 275 | 65.104 | 22.5206 | 4.2911 | 36.14 | 60.2172 | 22.6805 | 3.969 | 36.044
STAL21 | 275 | 85.3632 | 30.0123 | 6.8059 | 49.2497 | 79.314 | 29.97 | 6.3236 | 48.7076
STEW21 | 275 | 76.6583 | 26.4736 | 9.2336 | 46.6729 | 75.304 | 28.0246 | 9.0704 | 48.7032
SWAN21 | 275 | 26.7577 | 9.5772 | 5.8854 | 19.4295 | 29.5804 | 10.8816 | 6.5062 | 21.8951
TEMP21 | 275 | 72.5091 | 25.7731 | 8.954 | 45.4026 | 76.8958 | 29.0021 | 9.4957 | 50.5108
TEMP22 | 275 | 72.8054 | 25.849 | 9.1013 | 45.6573 | 77.67 | 29.2637 | 9.7094 | 51.0946
THOM21 | 275 | 51.955 | 19.0127 | 9.6958 | 36.5838 | 53.9541 | 20.4099 | 10.0689 | 38.9328
THUR21 | 275 | 64.8324 | 23.8225 | 3.5813 | 37.2713 | 64.9304 | 25.3659 | 3.5867 | 39.4595
THUR2A | 275 | 65.6749 | 24.2576 | 3.1432 | 37.4486 | 64.6857 | 25.3779 | 3.0959 | 38.9856
TILB21 | 275 | 58.4448 | 20.8628 | 11.3688 | 40.8733 | 60.6924 | 22.5649 | 11.806 | 43.7176
TILB22 | 275 | 57.3182 | 20.5117 | 10.024 | 39.0319 | 60.6543 | 22.604 | 10.6074 | 42.5743
TINP21 | 275 | 58.5985 | 21.27 | 6.8227 | 36.9029 | 58.3524 | 22.4015 | 6.794 | 38.4745
TINP22 | 275 | 58.446 | 21.264 | 6.8107 | 36.8825 | 58.2694 | 22.3788 | 6.7901 | 38.4386
TODP21 | 275 | 60.8604 | 19.9472 | 7.8969 | 36.1065 | 57.1497 | 20.9974 | 7.4154 | 37.1101
TOTT21 | 275 | 115.3503 | 38.9889 | 16.6566 | 71.7952 | 121.8045 | 44.5462 | 17.5887 | 80.5866
TOTT22 | 275 | 116.4145 | 39.3323 | 16.9664 | 72.5908 | 123.2158 | 45.0305 | 17.9578 | 81.6405
TRAW21 | 275 | 45.3144 | 16.0131 | 8.1053 | 30.7512 | 47.7185 | 17.4734 | 8.5353 | 33.2465
TREM21 | 275 | 50.865 | 18.6699 | 3.1825 | 29.5857 | 44.4976 | 17.3617 | 2.7841 | 27.3372
TYNE21 | 275 | 60.7668 | 21.1984 | 3.811 | 33.7901 | 55.6159 | 21.0451 | 3.488 | 33.2502
TYNE2A | 275 | 59.9455 | 21.1169 | 3.7107 | 33.5746 | 53.0405 | 20.173 | 3.2833 | 31.8122
UPPB21 | 275 | 42.904 | 15.399 | 6.8292 | 28.6067 | 43.4055 | 16.3457 | 6.9091 | 30.0254
UPPB22 | 275 | 46.2507 | 16.7876 | 7.0528 | 30.7941 | 45.5358 | 17.1966 | 6.9437 | 31.2634
USKM21 | 275 | 82.8873 | 28.7193 | 14.1788 | 54.7941 | 89.9434 | 33.503 | 15.3858 | 62.7662
USKM23 | 275 | 80.8455 | 28.1125 | 13.1516 | 52.9086 | 86.2301 | 32.2151 | 14.0275 | 59.5865
WALX21 | 275 | 103.4236 | 35.8964 | 15.7643 | 66.5295 | 98.9032 | 36.7374 | 15.0754 | 67.0299
WALX22 | 275 | 103.4782 | 35.8781 | 16.0007 | 66.7401 | 105.0403 | 38.877 | 16.2423 | 71.2227
WARL21 | 275 | 67.3045 | 23.7671 | 8.5636 | 42.1753 | 62.3051 | 23.2876 | 7.9276 | 40.8612
WASF21 | 275 | 62.5604 | 22.1575 | 6.0162 | 37.3517 | 55.0043 | 20.6251 | 5.2895 | 34.4579
WASF22 | 275 | 68.1024 | 23.8734 | 6.4945 | 40.2566 | 60.0702 | 22.4574 | 5.7286 | 37.4882
WBOL21 | 275 | 73.6313 | 24.8872 | 5.5984 | 40.7942 | 66.9821 | 24.9627 | 5.0928 | 40.3954
WHGA21 | 275 | 70.1978 | 24.7104 | 6.4727 | 41.4184 | 66.4206 | 24.9679 | 6.1244 | 41.4344
WHSO21 | 275 | 83.1682 | 28.8124 | 14.3701 | 55.1171 | 89.0002 | 33.1629 | 15.3778 | 62.2773
WHSO2A | 275 | 58.7795 | 20.89 | 11.6644 | 41.2072 | 59.9337 | 22.4469 | 11.8934 | 43.638
WHSO2B | 275 | 58.7885 | 20.8941 | 11.6658 | 41.2145 | 59.944 | 22.4519 | 11.8951 | 43.6469
WIBA21 | 275 | 71.7952 | 25.5626 | 8.4521 | 44.603 | 78.1839 | 29.5149 | 9.2042 | 50.9446
WIEN21 | 275 | 54.4068 | 19.6173 | 4.8209 | 32.5639 | 53.7381 | 20.4477 | 4.7617 | 33.6791
WILL21 | 275 | 24.5366 | 8.7514 | 6.6024 | 18.9787 | 25.7201 | 9.3634 | 6.9208 | 20.1627
WILT2A | 275 | 4.2471 | 1.5431 | 0.91459 | 3.0968 | 3.4899 | 1.2817 | 0.75152 | 2.5642
WILT2B | 275 | 4.2471 | 1.5431 | 0.91459 | 3.0968 | 3.4899 | 1.2817 | 0.75152 | 2.5642
WILT2C | 275 | 61.6026 | 21.0475 | 10.7215 | 40.4872 | 61.8743 | 22.459 | 10.7688 | 42.5306
WILT2D | 275 | 61.5936 | 21.0446 | 10.7202 | 40.4818 | 61.8649 | 22.4556 | 10.7674 | 42.5245
WIMB21 | 275 | 92.4453 | 31.206 | 11.9982 | 56.1302 | 101.9107 | 37.5158 | 13.2269 | 66.2822
WISD21 | 275 | 84.0755 | 28.5599 | 14.9622 | 55.352 | 96.4827 | 34.9792 | 17.1703 | 66.6385
WISD2A | 275 | 63.3543 | 21.9689 | 12.6578 | 43.7265 | 71.0725 | 25.8751 | 14.1999 | 50.7927
WISD2B | 275 | 74.7708 | 25.9601 | 12.2195 | 48.9326 | 79.1305 | 29.2581 | 12.9321 | 54.3093
WMEL21 | 275 | 76.1832 | 27.2739 | 5.7276 | 44.2987 | 73.0089 | 28.0904 | 5.4889 | 45.2147
WWEY21 | 275 | 71.2755 | 25.8474 | 9.5912 | 46.1449 | 70.8834 | 26.749 | 9.5385 | 47.3673
WWEY22 | 275 | 73.5162 | 26.8259 | 7.7072 | 45.6448 | 73.0601 | 27.8048 | 7.6594 | 46.9813
ABTH11 | 132 | 30.6321 | 11.4846 | 4.6212 | 20.8628 | 30.9174 | 12.074 | 4.6643 | 21.7395
ABTH12 | 132 | 37.3689 | 13.6863 | 5.8508 | 25.2062 | 34.8739 | 13.5046 | 5.4602 | 24.5586
AMEM11 | 132 | 26.289 | 9.2219 | 6.5762 | 19.618 | 31.8881 | 11.509 | 7.9768 | 24.253
AXMI11 | 132 | 26.1185 | 9.0602 | 5.7286 | 18.5417 | 31.1406 | 11.3597 | 6.8301 | 22.8952
BARK11 | 132 | 37.7362 | 12.841 | 10.4455 | 28.6053 | 46.7152 | 16.723 | 12.9309 | 36.5808
BREL11 | 132 | 18.4365 | 7.8461 | 0.33042 | 11.4265 | 16.9815 | 7.5235 | 0.30434 | 10.9442
BREL12 | 132 | 18.2189 | 7.7805 | 0.34517 | 11.3484 | 17.0935 | 7.5765 | 0.32384 | 11.0386
BRIM11 | 132 | 53.4482 | 17.8129 | 15.4015 | 40.5927 | 67.2195 | 23.7823 | 19.3698 | 53.003
CARR11 | 132 | 41.7193 | 13.6533 | 8.4014 | 27.71 | 53.0675 | 18.8466 | 10.6913 | 37.3444
CARR12 | 132 | 30.8052 | 10.7554 | 4.8629 | 20.0734 | 33.6385 | 12.6129 | 5.3102 | 23.1475
CELL11 | 132 | 41.7735 | 14.0629 | 7.4989 | 27.3868 | 53.1045 | 19.4433 | 9.5449 | 37.0419
CELL12 | 132 | 43.1074 | 15.0109 | 7.9927 | 29.2214 | 51.8162 | 19.3766 | 9.6074 | 37.0102
DRAK11 | 132 | 34.4557 | 11.5662 | 8.3975 | 24.7546 | 42.1004 | 15.1755 | 10.2607 | 31.7221
DRAX11 | 132 | 25.0559 | 6.9196 | 4.7068 | 14.4925 | 28.9367 | 9.575 | 5.4358 | 18.9768
DRAX12 | 132 | 22.0651 | 6.6217 | 4.3254 | 13.6899 | 26.0748 | 8.9261 | 5.1114 | 17.7348
ECLA11 | 132 | 40.507 | 14.6943 | 9.1622 | 29.943 | 47.914 | 18.1118 | 10.8375 | 36.4515
ECLA12 | 132 | 41.6863 | 15.0728 | 9.8125 | 31.1286 | 44.6012 | 16.8298 | 10.4986 | 34.2995
ELLA11 | 132 | 48.1816 | 16.5868 | 9.202 | 32.6593 | 63.7505 | 23.2272 | 12.1754 | 45.0236
ELST1* | 132 | 26.2326 | 9.2277 | 4.301 | 17.351 | 32.7374 | 12.0835 | 5.3675 | 22.4561
ELST11 | 132 | 38.2959 | 13.7042 | 7.0315 | 26.4122 | 43.0213 | 16.2512 | 7.8991 | 30.8818
ELST12 | 132 | 31.4098 | 11.1411 | 5.3179 | 21.0738 | 38.298 | 14.4124 | 6.4841 | 26.8664
ELST13 | 132 | 11.8111 | 4.2994 | 2.0251 | 8.1054 | 14.0684 | 5.2039 | 2.4121 | 9.7716
ELST14 | 132 | 12.1351 | 4.418 | 2.1483 | 8.3963 | 14.4207 | 5.3304 | 2.5529 | 10.0913
FAWL11 | 132 | 45.0328 | 16.0703 | 8.8377 | 31.5645 | 56.5331 | 20.9963 | 11.0947 | 40.7879
FERR11 | 132 | 40.1857 | 13.036 | 10.3355 | 28.7713 | 47.4495 | 16.754 | 12.2037 | 35.8975
FERR12 | 132 | 25.8568 | 9.0209 | 7.0018 | 19.7593 | 30.8 | 11.0565 | 8.3405 | 23.9767
GREN11 | 132 | 61.884 | 23.1101 | 10.5426 | 43.2252 | 67.2151 | 26.5482 | 11.4509 | 48.9957
GREN12 | 132 | 53.6383 | 20.6426 | 8.5478 | 37.7409 | 56.5148 | 22.8367 | 9.0062 | 41.3021
HAMH1B | 132 | 39.3949 | 13.8704 | 8.8828 | 28.4985 | 48.0447 | 17.8749 | 10.8332 | 36.1121
HAMH1C | 132 | 38.7772 | 13.7143 | 8.0348 | 27.4298 | 46.1776 | 17.2695 | 9.5682 | 33.991
HARK11 | 132 | 29.5785 | 11.1511 | 4.6686 | 20.4387 | 34.3424 | 13.6407 | 5.4205 | 24.7114
HARK12 | 132 | 27.6547 | 10.3304 | 3.9374 | 18.5467 | 32.469 | 12.6677 | 4.6228 | 22.5376
HARK13 | 132 | 24.6754 | 10.1007 | 3.9512 | 18.2358 | 28.7672 | 11.8917 | 4.6065 | 21.4238
HEYS11 | 132 | 43.7388 | 13.3491 | 8.4843 | 27.3629 | 44.1585 | 15.5879 | 8.5657 | 30.6104
IROA11 | 132 | 51.456 | 18.4184 | 6.9581 | 33.0056 | 64.0848 | 24.3518 | 8.6658 | 43.1045
IROA12 | 132 | 43.5288 | 15.8784 | 5.5867 | 28.0421 | 52.9357 | 20.4099 | 6.794 | 35.658
IROA13 | 132 | 41.044 | 15.0288 | 4.441 | 25.6948 | 43.0511 | 17.0672 | 4.6581 | 28.7949
IRON11 | 132 | 32.8901 | 10.9625 | 5.5676 | 21.0708 | 35.2859 | 13.0457 | 5.9731 | 24.4226
IRON12 | 132 | 32.1436 | 10.7323 | 5.0527 | 20.2305 | 36.3206 | 13.4339 | 5.7092 | 24.7076
IRON13 | 132 | 17.5747 | 6.3117 | 4.2198 | 13.1459 | 20.609 | 7.5081 | 4.9483 | 15.5664
KINO11 | 132 | 32.4267 | 10.9808 | 8.0505 | 23.5798 | 40.2395 | 14.4976 | 9.9902 | 30.4929
LITT11 | 132 | 39.0271 | 13.7374 | 10.7639 | 30.1915 | 49.2288 | 17.8155 | 13.5776 | 38.7725
MELK11 | 132 | 39.7107 | 13.2779 | 11.1015 | 29.8793 | 48.7305 | 17.4272 | 13.623 | 38.2688
MILH11 | 132 | 29.1409 | 9.9693 | 5.0371 | 19.1358 | 36.7501 | 13.4138 | 6.3524 | 25.3224
MILH12 | 132 | 23.7176 | 8.6357 | 4.8162 | 17.029 | 28.9598 | 10.6462 | 5.8807 | 20.9368
NFLE11 | 132 | 38.6237 | 13.5451 | 9.1959 | 28.3516 | 41.2795 | 15.665 | 9.8282 | 31.9819
NFLE12 | 132 | 34.0562 | 12.4413 | 8.336 | 25.9307 | 37.4672 | 14.0812 | 9.171 | 29.0849
OCKH11 | 132 | 25.2106 | 8.7568 | 5.79 | 18.174 | 32.8976 | 11.9205 | 7.5554 | 24.4135
OLDS11 | 132 | 36.6419 | 13.7549 | 2.2149 | 21.6674 | 33.5089 | 13.2777 | 2.0256 | 20.8031
OLDS12 | 132 | 36.4196 | 13.5358 | 2.3239 | 21.4664 | 32.2169 | 12.8309 | 2.0557 | 20.2014
PADI11 | 132 | 28.9804 | 9.9954 | 7.4237 | 21.5594 | 35.9068 | 13.0115 | 9.198 | 27.5991
PEMB11 | 132 | 26.2428 | 9.1954 | 7.1395 | 20.1437 | 33.5352 | 12.2199 | 9.1234 | 26.405
RATS11 | 132 | 38.7894 | 12.6968 | 9.4553 | 27.4113 | 46.7944 | 16.834 | 11.4066 | 35.2134
RATS12 | 132 | 25.3729 | 8.6475 | 5.3351 | 17.5645 | 29.059 | 10.6243 | 6.1102 | 21.1351
RUGE11 | 132 | 43.2128 | 15.169 | 9.2247 | 30.6769 | 48.9528 | 18.0924 | 10.45 | 36.0365
RUGE12 | 132 | 19.7718 | 7.5196 | 0.45185 | 11.0862 | 16.2999 | 6.582 | 0.37251 | 9.6809
STEN11 | 132 | 54.8675 | 17.6487 | 8.3223 | 33.2814 | 67.9587 | 23.8965 | 10.308 | 44.1028
STES11 | 132 | 55.1214 | 17.7064 | 8.5992 | 33.6398 | 68.0528 | 23.9081 | 10.6166 | 44.4278
STYC11 | 132 | 28.7475 | 9.7103 | 8.3349 | 22.0673 | 36.0107 | 12.9248 | 10.4407 | 28.7191
USKM11 | 132 | 53.6105 | 17.9922 | 14.4923 | 39.9372 | 70.8125 | 25.3337 | 19.1425 | 54.9698
WALP11 | 132 | 62.3461 | 20.2397 | 12.816 | 41.4392 | 77.2879 | 28.0243 | 15.8874 | 55.5198
WALP12 | 132 | 8.8898 | 3.1527 | 2.801 | 7.2596 | 9.1115 | 3.2896 | 2.8709 | 7.5231
WBUR11 | 132 | 23.1251 | 8.3249 | 5.8153 | 17.5886 | 27.2222 | 10.4424 | 6.8457 | 21.6134
WBUR12 | 132 | 25.0064 | 9.2726 | 5.7332 | 18.8466 | 28.9747 | 11.4064 | 6.643 | 22.7741
WILL11 | 132 | 48.4216 | 17.0299 | 10.9403 | 35.0242 | 56.1479 | 21.2887 | 12.6859 | 42.7927
WILL12 | 132 | 39.4613 | 14.5297 | 7.858 | 28.4061 | 43.5009 | 17.2049 | 8.6624 | 32.9938
WILL1A | 132 | 47.7688 | 16.8478 | 10.29 | 34.1163 | 54.9492 | 20.8897 | 11.8368 | 41.3793
WILL1B | 132 | 47.6526 | 16.8154 | 10.1852 | 33.9658 | 54.7107 | 20.809 | 11.6937 | 41.1221
WIMB11 | 132 | 40.2679 | 14.3108 | 3.9327 | 24.1711 | 48.2393 | 18.1794 | 4.7112 | 30.4207
WIMB12 | 132 | 36.7345 | 12.3844 | 6.0836 | 23.5978 | 44.5717 | 16.254 | 7.4037 | 30.3903
WIMB13 | 132 | 34.2035 | 11.3523 | 7.0662 | 23.1209 | 43.0165 | 15.429 | 8.8869 | 30.7067
WIMB14 | 132 | 18.5042 | 6.6888 | 4.4558 | 13.9152 | 21.33 | 7.7735 | 5.1363 | 16.1297
WYLF11 | 132 | 37.5258 | 12.8191 | 8.365 | 26.494 | 41.2802 | 14.9703 | 9.2019 | 30.3732
WYLF12 | 132 | 36.2248 | 12.7031 | 7.5842 | 25.5491 | 43.1977 | 15.8169 | 9.0441 | 31.4125
EALI61 | 66 | 57.6471 | 19.8623 | 11.3997 | 39.4893 | 56.7265 | 20.6476 | 11.2177 | 40.4178
NHYD61 | 66 | 46.1705 | 16.0105 | 6.9525 | 29.5948 | 50.8346 | 18.5953 | 7.6549 | 33.9526
WISD61 | 66 | 46.3413 | 15.4341 | 11.4227 | 33.2498 | 34.7248 | 12.6228 | 8.5593 | 26.4107
TYNE51 | 11 | 54.0461 | 19.086 | 13.01 | 40.0017 | 13.7939 | 5.1056 | 3.3205 | 10.541

## D3.2
ETYS Year 2 - NGET Fault Levels (kA), Winter 2014/15 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA41 | 400 | 36.4967 | 13.1872 | 3.4062 | 22.0557 | 33.1192 | 12.8502 | 2.4566 | 20.6294
ABHA42 | 400 | 36.4599 | 13.1779 | 3.3945 | 22.0309 | 33.0852 | 12.8408 | 2.4418 | 20.6014
AMEM41 | 400 | 48.6202 | 18.257 | 4.0776 | 29.8968 | 40.0733 | 15.852 | 2.763 | 25.1812
AMEM42 | 400 | 50.7633 | 19.0145 | 4.1991 | 31.0896 | 42.1644 | 16.6621 | 2.8326 | 26.3964
AXMI41 | 400 | 39.0701 | 14.3794 | 8.1398 | 28.4753 | 32.7838 | 12.7567 | 6.2385 | 24.2792
BARK41 | 400 | 141.953 | 50.1648 | 45.3418 | 116.2856 | 129.9424 | 50.2658 | 35.7327 | 106.8192
BEDD4A | 400 | 41.4001 | 15.4242 | 3.7338 | 25.5468 | 36.7105 | 14.4976 | 3.4047 | 23.9074
BEDD4B | 400 | 49.079 | 18.1292 | 5.1377 | 30.7762 | 43.1977 | 17.0957 | 4.9311 | 29.108
BICF41 | 400 | 60.7918 | 22.2392 | 15.5355 | 46.9864 | 46.0946 | 17.9949 | 8.9263 | 34.3749
BICF42 | 400 | 59.2598 | 21.6525 | 15.6113 | 46.2325 | 47.9171 | 18.5953 | 9.4976 | 35.7953
BODE41 | 400 | 92.7112 | 32.6952 | 23.46 | 69.698 | 68.1972 | 26.5171 | 12.5865 | 50.0873
BOLN41 | 400 | 68.2548 | 25.5177 | 19.8774 | 55.9648 | 50.8233 | 19.9441 | 14.1801 | 42.3853
BOTW41 | 400 | 71.7544 | 25.9853 | 14.3515 | 51.1003 | 59.5145 | 23.0887 | 11.2997 | 43.9521
BRAI4A | 400 | 63.52 | 23.2117 | 14.127 | 46.9533 | 48.2246 | 18.7923 | 9.1087 | 35.685
BRAI4B | 400 | 62.6454 | 23.3027 | 19.591 | 52.5461 | 48.0493 | 18.7911 | 13.3273 | 39.9019
BRAW4A | 400 | 35.7239 | 13.0599 | 4.5998 | 23.0693 | 32.015 | 12.1537 | 4.4285 | 21.6163
BRFO41 | 400 | 82.5827 | 29.0045 | 20.227 | 61.2455 | 77.7227 | 29.4445 | 16.2803 | 57.9211
BRIN41 | 400 | 80.5112 | 29.1174 | 19.2537 | 60.4318 | 65.1104 | 25.1511 | 14.7847 | 50.3537
BRLE41 | 400 | 112.2907 | 40.2464 | 24.2774 | 81.1944 | 98.1294 | 37.8148 | 20.7293 | 74.2074
BURW41 | 400 | 95.4995 | 33.8753 | 23.5571 | 71.464 | 69.8124 | 27.2635 | 12.4809 | 51.0373
CANT41 | 400 | 83.0603 | 30.0288 | 18.6206 | 61.0877 | 64.5767 | 25.6102 | 10.6142 | 46.8325
CAPE41 | 400 | 107.0789 | 37.0756 | 29.5212 | 81.954 | 94.5028 | 35.5707 | 21.6921 | 71.9967
CAPE42 | 400 | 107.0745 | 37.0732 | 29.5217 | 81.9511 | 94.4428 | 35.5455 | 21.7396 | 72.0085
CARR41 | 400 | 110.438 | 39.9281 | 21.3736 | 77.8405 | 89.5359 | 35.2276 | 14.264 | 64.0833
CARR42 | 400 | 110.9069 | 39.1191 | 8.349 | 63.6718 | 91.1456 | 35.4679 | 6.3562 | 56.5154
CARR43 | 400 | 111.0814 | 39.1614 | 8.4312 | 63.8137 | 89.1196 | 34.8015 | 6.3186 | 55.5354
CARR4H | 400 | 111.4661 | 40.2842 | 21.6874 | 78.6578 | 93.1703 | 36.5714 | 14.7019 | 66.4218
CELL41 | 400 | 92.737 | 34.7216 | 25.3719 | 74.4757 | 74.6522 | 29.5976 | 19.4325 | 61.2898
CHIC41 | 400 | 36.401 | 13.5176 | 7.4393 | 26.5561 | 29.7311 | 11.5802 | 5.6907 | 22.0676
CHIC42 | 400 | 36.1435 | 13.6123 | 10.6314 | 29.8821 | 28.5144 | 11.2026 | 7.6681 | 23.511
CILF41 | 400 | 82.6282 | 29.4413 | 21.2188 | 62.855 | 70.263 | 27.0253 | 14.1928 | 52.4124
CITR41 | 400 | 110.6646 | 38.4724 | 32.6289 | 87.037 | 118.1801 | 44.9568 | 30.053 | 93.6316
CLEH41 | 400 | 74.9026 | 27.6844 | 23.1523 | 62.304 | 62.0691 | 24.6817 | 15.9127 | 50.8178
CONQ41 | 400 | 148.3205 | 51.8458 | 51.4581 | 124.7791 | 143.1651 | 53.3169 | 48.415 | 123.8165
COSO41 | 400 | 104.1533 | 37.9257 | 31.9724 | 85.6073 | 89.7916 | 34.7224 | 26.3106 | 75.4154
COTT41 | 400 | 97.5452 | 35.6315 | 32.9001 | 83.2907 | 94.1638 | 35.6046 | 31.505 | 81.8576
COTT42 | 400 | 98.88 | 35.3064 | 27.5857 | 77.5165 | 97.4031 | 36.3767 | 26.5296 | 77.974
COWL41 | 400 | 118.1846 | 43.4933 | 37.2808 | 98.7896 | 96.4981 | 37.2875 | 28.4302 | 81.1627
CREB41 | 400 | 122.9529 | 43.7229 | 31.6258 | 93.4593 | 101.184 | 38.7608 | 22.5425 | 77.3585
DAIN41 | 400 | 124.8621 | 44.6535 | 25.0586 | 88.2082 | 105.3409 | 40.9955 | 18.6471 | 76.6235
DEES41 | 400 | 148.3205 | 51.8458 | 51.4581 | 124.7791 | 143.1651 | 53.3169 | 48.415 | 123.8165
DEES42 | 400 | 148.3154 | 50.2218 | 41.4285 | 112.4527 | 143.1605 | 52.7115 | 39.9599 | 114.5053
DIDC41 | 400 | 93.3074 | 33.4456 | 24.6658 | 71.965 | 82.7701 | 31.0404 | 23.1416 | 67.0393
DIDC42 | 400 | 107.8085 | 38.866 | 26.8251 | 81.7899 | 94.0877 | 35.4698 | 24.9548 | 75.1167
DINO41 | 400 | 75.4694 | 26.0524 | 21.3781 | 58.2218 | 76.8047 | 28.1161 | 23.11 | 62.8723
DRAK41 | 400 | 127.2147 | 45.3268 | 25.6118 | 89.7136 | 112.729 | 43.8031 | 19.2959 | 81.2428
DRAX41 | 400 | 133.1442 | 45.9544 | 38.8603 | 103.8496 | 139.6874 | 51.0777 | 41.2017 | 113.4366
DRAX42 | 400 | 126.212 | 43.6335 | 37.4672 | 99.1742 | 132.4953 | 48.4666 | 39.3568 | 107.8989
DUNG41 | 400 | 75.1392 | 26.504 | 13.0424 | 50.5248 | 72.3277 | 27.0895 | 13.8842 | 52.1945
EASO41 | 400 | 97.0976 | 35.2272 | 22.7653 | 72.5841 | 76.1093 | 28.9198 | 20.6024 | 61.5011
ECLA41 | 400 | 111.5424 | 41.4068 | 33.4119 | 91.9699 | 89.156 | 35.0105 | 24.1455 | 73.6578
EGGB41 | 400 | 108.738 | 38.0992 | 30.362 | 84.2424 | 108.4334 | 40.2823 | 28.3129 | 85.2807
EGGB42 | 400 | 116.7337 | 41.0508 | 31.6861 | 89.7407 | 116.4768 | 43.346 | 30.2779 | 91.5784
ELST41 | 400 | 89.3816 | 32.3511 | 28.5197 | 74.2711 | 98.6582 | 37.8921 | 29.8011 | 83.3885
ELST4A | 400 | 57.3032 | 21.1177 | 7.6237 | 37.4886 | 52.4913 | 20.0343 | 8.0637 | 36.3964
ENDE41 | 400 | 86.8169 | 31.8515 | 17.2372 | 62.282 | 58.4037 | 23.1437 | 9.8555 | 42.5856
EXET41 | 400 | 57.2952 | 20.6424 | 12.3009 | 41.4936 | 52.7754 | 20.3411 | 11.079 | 39.8457
FAWL41 | 400 | 74.9527 | 26.6575 | 9.8244 | 47.5238 | 64.5066 | 24.8243 | 7.9047 | 43.0116
FECK41 | 400 | 80.6997 | 30.1373 | 14.1313 | 56.7518 | 65.8865 | 26.0118 | 12.4457 | 49.2319
FENW4A | 400 | 109.8492 | 38.512 | 14.9632 | 69.4274 | 95.1895 | 36.3127 | 7.5129 | 58.8668
FERR41 | 400 | 83.1713 | 29.2719 | 12.8034 | 54.2 | 77.2296 | 28.8738 | 12.2714 | 53.1051
FLEE41 | 400 | 97.3563 | 35.0254 | 20.0267 | 69.5601 | 81.46 | 31.6207 | 15.2647 | 59.9831
FROD41 | 400 | 104.478 | 36.9695 | 36.8538 | 89.1367 | 92.8159 | 34.6714 | 31.5436 | 80.5764
GART4A | 400 | 108.3959 | 38.1693 | 15.6531 | 69.6327 | 95.4978 | 35.9495 | 11.799 | 62.6393
GART4B | 400 | 107.7601 | 38.0804 | 14.9377 | 68.7916 | 99.1319 | 37.2711 | 12.4822 | 65.1915
GRAI41 | 400 | 127.5004 | 44.7792 | 42.577 | 105.9043 | 122.0307 | 45.8022 | 39.7606 | 104.5347
GRAI42 | 400 | 109.5678 | 39.2803 | 36.1114 | 91.6621 | 103.5058 | 39.3585 | 32.6034 | 88.2648
GREN41 | 400 | 81.706 | 31.2221 | 21.6309 | 65.7856 | 54.8853 | 22.1495 | 13.5525 | 44.8766
GRIW41 | 400 | 74.5072 | 26.7515 | 20.3205 | 58.1529 | 62.1211 | 23.9796 | 11.9702 | 45.8824
HACK41 | 400 | 116.4048 | 40.1832 | 28.6465 | 85.4742 | 117.6986 | 45.4807 | 24.0332 | 88.3526
HAMB4A | 400 | 70.2512 | 24.9385 | 8.9501 | 44.2185 | 61.0226 | 23.5786 | 4.8228 | 38.168
HAMB4B | 400 | 70.2348 | 24.9335 | 8.96 | 44.2212 | 61.0936 | 23.5999 | 4.8948 | 38.2701
HAMH41 | 400 | 78.2865 | 29.0335 | 14.0793 | 55.1389 | 70.7613 | 27.5314 | 13.7112 | 52.6465
HARK41 | 400 | 55.29 | 21.0214 | 15.3038 | 45.0325 | 46.8924 | 18.4151 | 13.262 | 39.3049
HEYS41 | 400 | 97.7283 | 35.0163 | 33.2331 | 82.7537 | 102.2206 | 38.13 | 35.808 | 89.732
HIGM41 | 400 | 72.008 | 26.2151 | 12.2425 | 49.3163 | 65.2911 | 25.6187 | 6.9731 | 43.2034
HIGM4A | 400 | 48.0227 | 17.246 | 9.0425 | 33.4321 | 45.227 | 17.1414 | 5.4187 | 29.6604
HINP41 | 400 | 68.5811 | 24.6386 | 16.1854 | 51.0297 | 65.6044 | 24.8249 | 17.3425 | 52.4503
HUMR41 | 400 | 117.4085 | 41.5283 | 43.8335 | 102.5634 | 126.1467 | 46.4861 | 45.6342 | 111.3754
HUTT41 | 400 | 67.1828 | 25.182 | 19.705 | 55.3177 | 47.9966 | 19.3776 | 11.2519 | 38.656
IMPP41 | 400 | 55.5472 | 20.4468 | 12.8282 | 41.7443 | 47.5736 | 18.3405 | 10.0646 | 36.0019
INDQ41 | 400 | 34.0935 | 12.9551 | 8.7501 | 27.0714 | 33.7519 | 13.2348 | 9.101 | 27.8178
IRON41 | 400 | 89.7282 | 32.1502 | 19.5139 | 64.9812 | 83.0609 | 31.6388 | 18.9092 | 63.6532
IVER41 | 400 | 46.2602 | 17.1301 | 5.7347 | 29.9603 | 43.3163 | 16.5918 | 5.9911 | 29.4554
IVER42 | 400 | 42.5719 | 15.8602 | 5.1425 | 27.5723 | 38.7927 | 14.9681 | 4.9654 | 26.1336
KEAD41 | 400 | 105.167 | 37.8508 | 27.3284 | 80.8575 | 99.522 | 37.6057 | 24.4569 | 77.6393
KEAD42 | 400 | 109.2627 | 39.0818 | 29.5612 | 84.8312 | 97.4485 | 36.9077 | 23.1148 | 75.3102
KEAD43 | 400 | 91.9977 | 34.0715 | 29.3678 | 77.5522 | 75.7813 | 29.5069 | 21.8157 | 63.5448
KEAP41 | 400 | 103.1661 | 36.6141 | 13.9145 | 65.6947 | 97.3145 | 36.6399 | 12.8265 | 64.6431
KEAP42 | 400 | 88.6636 | 32.01 | 9.8095 | 55.0785 | 73.1418 | 28.3453 | 7.7447 | 47.831
KEMS41 | 400 | 131.4058 | 45.2353 | 32.9188 | 96.8912 | 112.1171 | 43.0068 | 22.4594 | 83.2802
KIBY21 | 400 | 89.2951 | 30.5731 | 23.0773 | 66.3143 | 87.3375 | 32.6552 | 19.1862 | 65.3676
KIBY22 | 400 | 75.571 | 26.4998 | 18.6793 | 56.1557 | 70.5937 | 26.613 | 15.4239 | 53.0604
KILL41 | 400 | 126.2654 | 44.4247 | 47.5733 | 110.3993 | 136.1023 | 50.0037 | 49.731 | 120.4469
KINO41 | 400 | 134.589 | 47.4976 | 44.5462 | 111.718 | 120.7387 | 45.9846 | 36.4057 | 101.4377
KINO42 | 400 | 100.6002 | 36.1455 | 33.869 | 84.9864 | 96.7871 | 36.5593 | 31.5155 | 83.2182
LACK41 | 400 | 76.2102 | 27.697 | 23.4693 | 62.6388 | 66.8132 | 25.5132 | 20.3026 | 56.3838
LAGA41 | 400 | 43.3469 | 16.0318 | 12.9252 | 35.5976 | 43.5364 | 16.7361 | 13.1616 | 36.83
LAKE4* | 400 | 114.7438 | 38.7434 | 15.768 | 70.5594 | 103.8282 | 39.2806 | 10.5822 | 66.1333
LAND41 | 400 | 33.6201 | 12.4505 | 6.4736 | 24.0813 | 34.1359 | 13.2884 | 6.1041 | 24.8967
LEGA41 | 400 | 100.9964 | 35.8 | 23.2232 | 73.8521 | 81.3164 | 31.6201 | 14.8931 | 59.6107
LITB41 | 400 | 90.6142 | 32.3879 | 10.4683 | 56.2716 | 72.9699 | 27.6563 | 12.7591 | 51.8711
LITT41 | 400 | 122.1223 | 42.4781 | 28.8223 | 88.8955 | 113.3121 | 43.4249 | 24.638 | 86.05
LOFI4A | 400 | 93.7792 | 32.8171 | 8.4808 | 54.8912 | 80.261 | 31.3428 | 4.4254 | 48.7509
LOFI4B | 400 | 96.4191 | 33.6514 | 8.8602 | 56.4504 | 82.0807 | 32.0984 | 4.358 | 49.7519
LOVE41 | 400 | 90.0702 | 32.321 | 17.6138 | 63.3226 | 78.5018 | 30.327 | 14.689 | 57.5778
MACC41 | 400 | 82.8476 | 31.1552 | 23.4996 | 67.5597 | 62.5883 | 25.053 | 15.1199 | 50.5502
MANN41 | 400 | 56.2317 | 20.5212 | 11.1061 | 40.1275 | 49.5246 | 18.982 | 10.6812 | 37.5258
MAWO41 | 400 | 63.1496 | 22.9088 | 12.4307 | 44.8286 | 59.966 | 22.7249 | 13.6509 | 45.7887
MEDW41 | 400 | 110.2887 | 38.1433 | 27.184 | 81.1268 | 103.4988 | 38.8464 | 25.1589 | 80.096
MELK41 | 400 | 108.4754 | 39.4003 | 21.8447 | 77.5651 | 87.0114 | 34.2263 | 15.4893 | 63.8926
MITY41 | 400 | 82.752 | 31.4156 | 22.0828 | 66.5112 | 60.585 | 24.4579 | 14.1111 | 48.6998
MONF41 | 400 | 87.3471 | 31.5002 | 21.8411 | 66.389 | 78.7645 | 29.9521 | 18.1925 | 60.5512
NFLE41 | 400 | 116.8343 | 40.7758 | 27.7252 | 85.3909 | 89.6112 | 35.0644 | 15.9187 | 65.5073
NINF41 | 400 | 66.458 | 24.6008 | 20.1157 | 54.9066 | 54.7312 | 21.2744 | 15.8871 | 45.9736
NORM41 | 400 | 66.9718 | 24.3069 | 14.5544 | 48.9295 | 53.2199 | 20.5547 | 12.3041 | 41.3728
NORT41 | 400 | 89.0028 | 32.0002 | 27.8438 | 73.099 | 74.443 | 28.7744 | 20.498 | 61.1912
NURS41 | 400 | 59.8418 | 21.5141 | 7.8301 | 38.2556 | 56.7988 | 21.4905 | 8.3639 | 38.7561
NURS4A | 400 | 51.3864 | 18.9006 | 10.4545 | 37.184 | 47.2102 | 18.0094 | 10.4446 | 35.9138
OSBA41 | 400 | 56.9738 | 21.0078 | 13.0131 | 42.7226 | 52.2965 | 19.9114 | 12.6304 | 40.7893
OSBA42 | 400 | 55.4118 | 20.3762 | 12.7572 | 41.5736 | 51.7505 | 19.9827 | 10.1553 | 38.4151
PADI41 | 400 | 76.2101 | 27.942 | 16.2364 | 55.7524 | 57.5729 | 22.7153 | 9.8573 | 41.9816
PELH41 | 400 | 144.864 | 50.5743 | 36.0635 | 107.5863 | 113.18 | 43.6688 | 21.6734 | 83.4304
PEMB41 | 400 | 59.2028 | 20.7828 | 18.0414 | 47.4326 | 60.6997 | 22.2256 | 19.4716 | 50.9033
PENT41 | 400 | 78.7277 | 27.2422 | 21.702 | 60.2283 | 78.4304 | 28.9283 | 21.2115 | 62.1223
PEWO41 | 400 | 102.6148 | 37.1784 | 32.9758 | 85.554 | 101.557 | 38.8582 | 30.1681 | 85.1219
QUER4A | 400 | 83.4737 | 29.1682 | 12.0713 | 53.3214 | 75.9165 | 29.0057 | 6.3025 | 47.3227
QUER4B | 400 | 83.4438 | 29.1584 | 12.0676 | 53.3038 | 75.8821 | 28.9929 | 6.3 | 47.3021
RASS41 | 400 | 53.6003 | 19.9828 | 16.72 | 44.98 | 43.2391 | 16.9881 | 11.508 | 35.5329
RATS41 | 400 | 106.688 | 38.4476 | 23.2112 | 77.5843 | 105.2133 | 39.8455 | 25.2528 | 81.6029
RATS42 | 400 | 81.3588 | 29.5511 | 17.8063 | 59.5978 | 82.164 | 31.1499 | 19.8496 | 63.9023
RAYL41 | 400 | 106.7561 | 38.9063 | 32.3362 | 87.358 | 82.1532 | 32.3522 | 21.5017 | 67.2545
ROCH4A | 400 | 38.891 | 14.2352 | 4.1953 | 24.3269 | 35.2388 | 13.466 | 4.3705 | 23.4144
ROCK41 | 400 | 99.3192 | 34.4787 | 27.4976 | 76.2579 | 88.6897 | 32.9323 | 24.0444 | 70.6177
RUGE41 | 400 | 81.0517 | 29.5453 | 16.2401 | 58.0236 | 74.9773 | 28.8726 | 15.692 | 56.524
RYEH41 | 400 | 84.1341 | 29.9711 | 22.7053 | 65.0908 | 82.8533 | 30.887 | 22.677 | 66.3578
SBAR41 | 400 | 23.6757 | 9.0042 | 4.9546 | 17.6885 | 20.5315 | 8.0528 | 4.0392 | 15.4276
SEAB41 | 400 | 66.6954 | 24.4021 | 22.2205 | 56.7304 | 67.3871 | 25.3226 | 23.193 | 59.0046
SELL41 | 400 | 75.8814 | 27.5012 | 16.918 | 55.8105 | 70.8363 | 27.0861 | 16.4493 | 54.7548
SELL-T* | 400 | 75.7825 | 26.8729 | 8.2691 | 46.2732 | 70.7406 | 26.849 | 9.1034 | 47.0735
SELW41 | 400 | 75.8564 | 27.4916 | 16.915 | 55.7939 | 70.8064 | 27.0778 | 16.4108 | 54.7045
SELW-T* | 400 | 75.8564 | 27.4916 | 16.915 | 55.7939 | 70.8064 | 27.0778 | 16.4108 | 54.7045
SHBA41 | 400 | 91.3218 | 32.7028 | 33.4046 | 79.6534 | 88.7752 | 33.1853 | 31.2145 | 78.1457
SING41 | 400 | 100.8556 | 35.6722 | 23.8673 | 74.3155 | 79.4061 | 31.0109 | 13.7753 | 57.6313
SIZE41 | 400 | 67.393 | 23.7923 | 17.4252 | 51.0726 | 71.7292 | 26.411 | 20.5281 | 57.8788
SJOW41 | 400 | 110.5219 | 37.7613 | 28.8249 | 82.2275 | 118.562 | 44.6013 | 29.3757 | 92.4514
SPEN41 | 400 | 60.1566 | 22.0383 | 18.4687 | 49.6355 | 49.6951 | 19.3205 | 13.6102 | 40.9334
SPEN42 | 400 | 59.6883 | 21.4997 | 12.8697 | 43.2748 | 48.7377 | 18.8646 | 8.9938 | 35.6724
SPLN41 | 400 | 69.6806 | 25.1434 | 18.8012 | 54.3593 | 61.1333 | 23.1348 | 16.2834 | 49.001
STAL41 | 400 | 52.925 | 20.0404 | 10.2851 | 38.6266 | 41.6268 | 16.5723 | 6.6542 | 30.0909
STAL42 | 400 | 36.866 | 13.5036 | 9.8175 | 28.9145 | 32.6405 | 12.6055 | 7.9162 | 25.7431
STAY41 | 400 | 66.1348 | 24.3502 | 15.1684 | 49.6049 | 64.2734 | 24.5296 | 15.8629 | 50.553
STAY42 | 400 | 59.4134 | 22.0402 | 13.5458 | 44.7154 | 53.7291 | 20.6773 | 12.946 | 42.1881
STAY4A | 400 | 58.9984 | 21.9153 | 13.8936 | 44.8865 | 54.002 | 20.691 | 13.7609 | 43.0224
STEW41 | 400 | 70.9565 | 25.7562 | 22.098 | 58.5228 | 58.6006 | 22.6617 | 16.9609 | 49.0094
STSB41 | 400 | 60.4274 | 22.3775 | 13.6836 | 45.3301 | 48.2129 | 18.9621 | 8.2271 | 35.0435
STSB4A | 400 | 55.5761 | 20.4044 | 6.4989 | 35.355 | 43.6784 | 17.0459 | 3.3591 | 27.4656
SUND41 | 400 | 117.9569 | 42.5999 | 26.1806 | 86.4259 | 93.3781 | 36.3329 | 17.5754 | 68.9578
SUND42 | 400 | 105.4399 | 38.3127 | 23.3631 | 77.5454 | 85.3124 | 33.1302 | 16.3727 | 63.2259
SUTB41 | 400 | 89.6613 | 32.0573 | 21.0633 | 66.3991 | 77.3274 | 29.3887 | 19.1496 | 60.7115
SWAN41 | 400 | 60.295 | 22.0277 | 20.2665 | 51.4183 | 57.0183 | 21.7579 | 17.793 | 48.5633
SWAN42 | 400 | 38.7839 | 14.238 | 9.4332 | 29.5688 | 35.098 | 13.3498 | 8.3842 | 27.2637
TAUN41 | 400 | 49.1007 | 18.0707 | 9.9165 | 35.4723 | 42.5395 | 16.7556 | 6.877 | 30.573
TAUN42 | 400 | 50.0084 | 18.3902 | 10.0664 | 36.0741 | 44.1206 | 17.3429 | 7.3879 | 31.9144
THOM41 | 400 | 102.4245 | 36.3574 | 25.6061 | 77.0233 | 91.7223 | 35.0566 | 18.8796 | 68.4571
THOM42 | 400 | 86.8552 | 31.8087 | 19.0626 | 64.0469 | 73.9702 | 28.7405 | 13.574 | 54.2192
THTO41 | 400 | 69.1367 | 25.1994 | 16.6327 | 52.2701 | 61.5979 | 23.7933 | 11.5334 | 45.1821
THTO42 | 400 | 99.1581 | 35.6866 | 25.0842 | 75.5527 | 79.9163 | 30.8987 | 14.7939 | 58.4913
THTO43 | 400 | 69.6019 | 25.3969 | 16.664 | 52.5806 | 60.7956 | 23.3165 | 12.5483 | 45.5228
TILB41 | 400 | 148.4823 | 52.2604 | 48.8671 | 122.7744 | 134.8744 | 51.4234 | 40.334 | 113.0577
TRAW41 | 400 | 61.6146 | 22.7997 | 18.8682 | 51.1119 | 47.9922 | 19.0013 | 12.4538 | 39.3258
TREU4A | 400 | 99.1722 | 34.391 | 11.0752 | 59.7114 | 82.1406 | 31.7886 | 4.5625 | 49.5184
TREU4B | 400 | 99.1714 | 34.3907 | 11.0752 | 59.7111 | 81.6697 | 31.6116 | 4.5364 | 49.242
WALH41 | 400 | 60.3876 | 22.5027 | 11.886 | 43.7096 | 54.7893 | 21.5596 | 10.5039 | 40.9939
WALP41 | 400 | 106.4467 | 37.3765 | 27.2079 | 80.0662 | 90.7738 | 34.245 | 23.0068 | 71.4365
WALX41 | 400 | 77.9673 | 27.3099 | 12.9765 | 51.5985 | 74.7391 | 27.7819 | 11.8068 | 51.0964
WALX42 | 400 | 72.1419 | 25.5893 | 11.0626 | 47.2514 | 65.6446 | 24.5792 | 10.0094 | 44.7696
WBUR41 | 400 | 110.1426 | 39.5103 | 40.5747 | 96.4506 | 113.0847 | 42.0322 | 41.3802 | 100.8228
WBUR42 | 400 | 109.0795 | 38.7838 | 31.6167 | 86.4653 | 107.0657 | 39.8458 | 30.5279 | 86.8784
WHAM41 | 400 | 128.6915 | 45.6846 | 40.5366 | 105.1444 | 130.7315 | 50.1408 | 37.9771 | 108.8869
WHAM4A | 400 | 101.5234 | 33.9099 | 15.2818 | 63.2377 | 101.1547 | 39.1912 | 16.7765 | 72.2012
WHAM4B | 400 | 101.6487 | 33.9442 | 15.3017 | 63.3061 | 101.3406 | 39.2545 | 16.7763 | 72.2905
WILE41 | 400 | 105.565 | 39.1799 | 29.4865 | 84.8952 | 91.5477 | 36.0245 | 23.8403 | 74.7866
WTHU4* | 400 | 100.4889 | 34.6641 | 10.4128 | 59.4353 | 79.4943 | 31.0494 | 5.4129 | 49.3233
WTHU4A | 400 | 100.508 | 34.6693 | 10.4269 | 59.4567 | 79.529 | 31.0605 | 5.4346 | 49.3609
WWEY11 | 400 | 49.1186 | 18.3258 | 18.3972 | 44.3139 | 58.9772 | 22.18 | 21.8864 | 53.2536
WWEY41 | 400 | 49.7954 | 18.2906 | 6.2544 | 32.1213 | 43.6825 | 16.7684 | 5.9654 | 29.6795
WWEY42 | 400 | 50.2647 | 18.3737 | 6.5607 | 32.545 | 43.9929 | 16.9233 | 6.2592 | 30.1924
WYLF41 | 400 | 50.049 | 17.8274 | 12.3645 | 37.5763 | 38.8906 | 14.9348 | 8.4251 | 29.5462
WYMO41 | 400 | 145.5784 | 52.8298 | 45.807 | 120.5195 | 105.0033 | 41.2903 | 27.3794 | 85.7727
ABTH21 | 275 | 90.3382 | 31.0905 | 19.1908 | 63.1595 | 95.5937 | 35.2696 | 21.4622 | 71.341
ALDW21 | 275 | 65.0704 | 24.3744 | 9.9572 | 44.4279 | 62.6486 | 24.8909 | 9.671 | 44.872
BAGB21 | 275 | 54.5427 | 19.877 | 14.2175 | 42.3278 | 61.4374 | 23.0207 | 17.5705 | 50.1266
BARK21 | 275 | 73.5736 | 26.4393 | 19.8229 | 57.2137 | 74.3863 | 28.1082 | 19.938 | 59.689
BARK22 | 275 | 76.2706 | 27.3108 | 21.0694 | 59.6928 | 77.8178 | 29.2931 | 21.4645 | 62.8912
BARP21 | 275 | 68.4918 | 24.6846 | 18.2786 | 53.1879 | 68.4115 | 25.885 | 18.2406 | 54.8476
BARP22 | 275 | 65.4088 | 23.7011 | 16.7955 | 50.3139 | 64.1539 | 24.4491 | 16.0781 | 50.6544
BEDD21 | 275 | 84.1202 | 30.4639 | 18.0312 | 61.1136 | 82.325 | 32.3058 | 15.5633 | 61.2506
BEDD22 | 275 | 51.5783 | 19.3666 | 11.2457 | 38.6343 | 49.8607 | 19.4554 | 10.3183 | 37.8325
BEDD23 | 275 | 65.2346 | 23.7942 | 14.2357 | 47.8858 | 65.9246 | 25.786 | 12.8809 | 49.3479
BESW21 | 275 | 57.8514 | 21.0449 | 10.6752 | 40.4372 | 51.8164 | 20.2812 | 9.0222 | 37.7041
BIRK21 | 275 | 65.2617 | 22.437 | 18.0674 | 49.7981 | 63.2276 | 23.6497 | 14.0914 | 47.5372
BISW21 | 275 | 63.7336 | 23.3106 | 12.4382 | 45.4044 | 57.2614 | 22.5505 | 9.1901 | 41.0813
BLYT21 | 275 | 80.1002 | 28.9601 | 24.0296 | 64.9853 | 74.6451 | 28.7138 | 21.3525 | 61.9599
BRAW21 | 275 | 68.4711 | 24.6271 | 15.7437 | 50.5717 | 69.0783 | 26.4648 | 14.6151 | 52.0421
BRED21 | 275 | 79.4414 | 28.8533 | 15.6475 | 56.4522 | 72.7227 | 28.5946 | 11.2756 | 51.7145
BRIN21 | 275 | 82.4183 | 29.6316 | 21.0433 | 62.9487 | 87.5241 | 33.446 | 20.8429 | 68.1428
BRIN22 | 275 | 71.7152 | 26.2723 | 17.4218 | 54.5765 | 74.5434 | 28.6768 | 17.0737 | 57.6288
BUSH21 | 275 | 61.1987 | 22.4391 | 12.4628 | 44.1964 | 59.5155 | 23.215 | 10.6493 | 43.4802
BUST21 | 275 | 60.9365 | 22.0095 | 14.1844 | 45.3106 | 55.748 | 22.0329 | 10.9826 | 42.1417
BUST22 | 275 | 60.6528 | 21.9657 | 14.1239 | 45.1882 | 53.8992 | 21.6354 | 9.8479 | 40.445
CAPE21 | 275 | 77.3515 | 25.9701 | 25.5957 | 62.3229 | 84.8966 | 30.5434 | 26.0166 | 69.2116
CARE21 | 275 | 51.4935 | 19.2468 | 9.6354 | 36.8545 | 43.7623 | 17.3781 | 7.8309 | 32.4072
CARR21 | 275 | 82.6136 | 29.4531 | 21.6542 | 63.3071 | 86.4203 | 32.3914 | 22.3631 | 68.1715
CHSI21 | 275 | 87.7421 | 32.1085 | 18.1396 | 63.5479 | 73.9294 | 29.4114 | 12.0517 | 53.6458
CHTE21 | 275 | 77.0842 | 27.6904 | 18.6603 | 57.8204 | 64.632 | 24.9432 | 14.4704 | 49.7455
COVE21 | 275 | 60.1453 | 21.7316 | 12.044 | 42.7772 | 56.6518 | 21.8231 | 11.2111 | 42.0735
CREB21 | 275 | 71.7546 | 25.3928 | 15.8698 | 51.7807 | 71.7098 | 26.5107 | 13.1383 | 50.63
CREB22 | 275 | 71.7142 | 25.3816 | 15.8614 | 51.7564 | 71.6347 | 26.4839 | 13.1294 | 50.5834
DRAK21 | 275 | 85.8258 | 30.5583 | 23.5056 | 66.7215 | 85.0061 | 31.9995 | 21.3213 | 66.5754
DUNG21 | 275 | 44.7512 | 15.9182 | 15.1379 | 37.6497 | 46.2502 | 16.9741 | 15.329 | 39.334
EALI21 | 275 | 62.46 | 21.9481 | 14.0111 | 45.0504 | 66.6117 | 26.0484 | 7.7882 | 44.6262
ELLA21 | 275 | 68.9073 | 24.7323 | 9.0517 | 44.0284 | 69.0115 | 26.5092 | 8.433 | 45.9227
ELST21 | 275 | 71.5672 | 26.2635 | 15.439 | 52.5812 | 77.4463 | 29.9174 | 16.1251 | 58.4347
ELST22 | 275 | 66.2038 | 24.2418 | 16.876 | 51.159 | 71.0995 | 26.9412 | 18.1321 | 56.2328
FECK21 | 275 | 60.5996 | 22.2364 | 14.1584 | 45.6054 | 59.801 | 22.9652 | 13.6917 | 46.1695
FERR21 | 275 | 76.3831 | 27.4323 | 27.7115 | 66.5067 | 85.1251 | 31.5772 | 30.9075 | 75.5644
FERR22 | 275 | 67.2957 | 24.4729 | 17.5683 | 52.1782 | 69.3928 | 26.4715 | 16.4347 | 53.8711
FERR23 | 275 | 60.2347 | 22.0605 | 22.6372 | 53.8354 | 65.6021 | 24.7841 | 23.3953 | 58.4454
FERR2A | 275 | 60.2991 | 21.5224 | 13.9571 | 44.3943 | 65.5761 | 24.5261 | 13.5232 | 48.2083
FERR2B | 275 | 75.1733 | 25.9316 | 15.9733 | 52.6461 | 82.7676 | 30.3954 | 15.8544 | 58.8399
FFES21 | 275 | 35.6587 | 13.2515 | 2.6441 | 21.3845 | 34.8231 | 13.6225 | 2.3496 | 21.6146
FFES22 | 275 | 35.6499 | 13.252 | 2.6353 | 21.3764 | 34.7596 | 13.592 | 2.338 | 21.56
FIDF21 | 275 | 67.1772 | 23.1849 | 23.0711 | 55.8595 | 71.7167 | 25.8569 | 24.5121 | 61.0793
FIDF22 | 275 | 67.9401 | 23.4382 | 22.9157 | 56.0624 | 72.2828 | 26.1065 | 24.2017 | 61.1219
FIDF23 | 275 | 87.6944 | 29.9434 | 25.5318 | 67.8782 | 91.3275 | 33.1234 | 27.3654 | 74.2089
FIDF24 | 275 | 87.3648 | 29.8394 | 25.3465 | 67.5458 | 90.4748 | 32.8441 | 26.9225 | 73.371
FOUR21 | 275 | 35.8267 | 13.9754 | 4.6169 | 24.3812 | 28.7636 | 11.898 | 2.8085 | 19.6348
FROD21 | 275 | 64.2852 | 21.9468 | 15.2628 | 46.3003 | 66.3976 | 24.0532 | 13.5858 | 47.6022
FROD22 | 275 | 63.2306 | 21.9767 | 21.8498 | 52.9295 | 65.7138 | 23.8644 | 21.7347 | 55.4841
GRSA21 | 275 | 61.0926 | 21.8391 | 21.941 | 52.8262 | 59.8636 | 22.4143 | 20.0307 | 51.7293
GRSB21 | 275 | 62.0909 | 22.1577 | 22.484 | 53.8198 | 61.7365 | 22.9981 | 21.2816 | 53.8059
HACK21 | 275 | 92.0125 | 32.5812 | 12.5951 | 58.6718 | 88.9154 | 33.9964 | 11.2079 | 59.2861
HACK22 | 275 | 92.5393 | 32.776 | 12.6496 | 59.0019 | 89.4126 | 34.1959 | 11.2282 | 59.5885
HARK21 | 275 | 33.673 | 12.7069 | 8.2944 | 26.2647 | 37.7103 | 14.5325 | 9.1899 | 29.742
HARK22 | 275 | 35.7587 | 13.6315 | 11.1008 | 30.3787 | 39.7535 | 15.3074 | 12.6743 | 34.3222
HARM21 | 275 | 63.9138 | 22.6724 | 14.1151 | 46.1786 | 55.7014 | 21.6006 | 9.4043 | 39.9522
HATL21 | 275 | 86.5998 | 29.4936 | 23.3953 | 65.1055 | 89.5741 | 32.8759 | 24.9304 | 71.424
HAWP21 | 275 | 74.1404 | 25.9855 | 17.5259 | 54.275 | 67.7104 | 26.0183 | 12.5751 | 49.3705
HINP21 | 275 | 23.8715 | 8.6519 | 9.3157 | 21.5513 | 25.1583 | 9.3011 | 9.6581 | 22.8118
HINP22 | 275 | 24.242 | 8.6534 | 6.6663 | 18.9041 | 27.9489 | 10.3144 | 7.0002 | 21.587
HURS21 | 275 | 75.3364 | 26.764 | 19.257 | 57.107 | 76.4606 | 30.7965 | 15.7719 | 59.3248
IROA21 | 275 | 59.902 | 22.2704 | 11.1649 | 42.66 | 57.0426 | 22.3948 | 10.8054 | 42.4764
IVER21 | 275 | 66.3053 | 24.3973 | 16.3465 | 50.8495 | 69.1397 | 26.362 | 16.5898 | 53.8713
IVER22 | 275 | 70.694 | 25.9897 | 15.8006 | 52.5556 | 68.0653 | 26.4462 | 14.0941 | 51.4947
JORD21 | 275 | 59.5887 | 22.3068 | 11.3699 | 42.9165 | 57.224 | 23.6847 | 8.6898 | 42.1851
KEAR21 | 275 | 75.5158 | 26.8097 | 18.6828 | 56.5974 | 78.2434 | 29.6481 | 17.7911 | 59.7199
KIRK21 | 275 | 57.1117 | 20.6963 | 13.1071 | 42.3761 | 53.2538 | 20.766 | 10.7259 | 40.0936
KIRK2A | 275 | 57.8657 | 20.4479 | 6.9425 | 35.8601 | 52.4828 | 20.7806 | 5.8463 | 35.2345
KITW21 | 275 | 62.391 | 22.6097 | 12.5829 | 44.5578 | 60.898 | 23.6537 | 11.0983 | 44.5497
LACK21 | 275 | 58.4606 | 20.085 | 15.3526 | 43.7571 | 60.2865 | 22.283 | 15.6708 | 47.1836
LALE21 | 275 | 61.9731 | 22.0973 | 17.194 | 48.4443 | 66.5253 | 25.8195 | 15.4011 | 51.9153
LISD21 | 275 | 80.6201 | 27.4074 | 14.8862 | 53.6462 | 80.1296 | 30.1154 | 11.6633 | 54.2529
LISD2A | 275 | 59.4796 | 20.2713 | 9.2973 | 37.9653 | 58.436 | 21.9828 | 7.4218 | 38.5103
MACC21 | 275 | 55.7641 | 20.5931 | 13.554 | 42.677 | 50.8511 | 19.6072 | 11.2629 | 38.9916
MAGA21 | 275 | 59.2901 | 21.7729 | 12.827 | 43.6186 | 56.9505 | 22.1256 | 11.3074 | 42.5977
MONF21 | 275 | 71.3898 | 25.9552 | 19.2267 | 55.933 | 74.0339 | 28.2103 | 18.0574 | 57.9528
MONF22 | 275 | 60.6353 | 22.0632 | 19.5303 | 50.7324 | 64.9304 | 24.5266 | 19.1383 | 53.8242
NECH21 | 275 | 72.3008 | 25.7879 | 17.5792 | 54.0488 | 67.2138 | 25.7172 | 14.5399 | 50.9096
NEEP21 | 275 | 71.1471 | 25.739 | 11.5404 | 47.9409 | 72.5614 | 28.8428 | 9.2123 | 50.0021
NEWX21 | 275 | 84.7409 | 29.8379 | 20.2992 | 62.4964 | 89.2191 | 35.621 | 17.7635 | 68.1393
NHYD2A | 275 | 45.6386 | 17.4636 | 2.4882 | 27.1855 | 38.5635 | 18.0923 | 0.43651 | 26.0229
NHYD2B | 275 | 47.579 | 18.1881 | 2.1982 | 27.92 | 40.1442 | 18.3135 | 0.66257 | 26.5617
NORL21 | 275 | 60.6799 | 22.269 | 4.7353 | 36.2284 | 58.0671 | 24.3361 | 2.3664 | 36.7829
NORL22 | 275 | 61.2485 | 22.406 | 5.2099 | 36.8968 | 58.8817 | 24.3026 | 2.6807 | 37.0498
NORT21 | 275 | 60.802 | 21.3779 | 16.9256 | 47.1586 | 60.2244 | 22.5721 | 15.2389 | 47.1607
NORT22 | 275 | 52.193 | 18.5925 | 14.8692 | 41.163 | 52.1225 | 19.7254 | 12.6852 | 40.5811
OCKH21 | 275 | 57.3071 | 20.8972 | 11.645 | 41.1981 | 58.0284 | 22.5826 | 10.9816 | 42.9182
OFFE21 | 275 | 68.0197 | 24.1091 | 13.7349 | 47.8303 | 58.7332 | 23.2445 | 8.2756 | 41.1484
OLDB21 | 275 | 52.9799 | 19.4437 | 10.8529 | 38.3504 | 53.8423 | 20.8441 | 10.3351 | 39.813
PENN21 | 275 | 70.4085 | 25.5284 | 16.0381 | 52.1407 | 72.8156 | 27.796 | 15.846 | 55.1556
PEWO21 | 275 | 70.957 | 25.7529 | 25.5812 | 62.0014 | 73.785 | 27.5327 | 26.2126 | 65.1497
PEWO22 | 275 | 69.7853 | 24.9791 | 20.8378 | 56.1636 | 73.3919 | 27.2523 | 20.8874 | 59.4279
PITS21 | 275 | 74.828 | 26.8833 | 12.3722 | 50.3909 | 78.9538 | 30.8674 | 9.6015 | 53.2546
POPP21 | 275 | 36.1662 | 14.9655 | 2.4734 | 23.6378 | 25.8975 | 11.0253 | 2.8101 | 18.4023
PYLE21 | 275 | 62.8497 | 23.1457 | 12.633 | 45.3659 | 56.9005 | 22.3825 | 10.0333 | 41.6869
RAIN21 | 275 | 106.9963 | 35.7473 | 30.6121 | 81.1663 | 99.7198 | 36.9109 | 22.3187 | 74.5186
RATS2A | 275 | 40.2746 | 14.6003 | 8.4014 | 29.0494 | 42.1735 | 15.3107 | 15.9842 | 37.6369
REBR21 | 275 | 96.0346 | 35.0874 | 31.2121 | 80.8332 | 88.4866 | 35.612 | 21.5253 | 71.8882
REBR22 | 275 | 95.5516 | 34.9175 | 30.9114 | 80.2922 | 88.6469 | 35.5164 | 22.0614 | 72.2892
ROCH21 | 275 | 74.3284 | 26.7425 | 9.6458 | 47.4654 | 71.1318 | 27.4428 | 8.8965 | 47.7065
SAEN21 | 275 | 70.7127 | 25.1564 | 20.8076 | 56.3842 | 69.403 | 25.724 | 20.7819 | 57.1611
SAES21 | 275 | 71.1715 | 25.2923 | 21.0487 | 56.8175 | 70.1355 | 25.9359 | 21.582 | 58.261
SALH21 | 275 | 68.5606 | 24.1172 | 16.5385 | 50.6454 | 68.882 | 25.983 | 15.1013 | 51.8468
SHEC21 | 275 | 63.8242 | 23.6922 | 13.0553 | 46.561 | 62.9741 | 26.0997 | 8.4948 | 45.4053
SJOW21 | 275 | 115.108 | 40.5442 | 30.4623 | 87.8005 | 117.9498 | 46.3698 | 31.8029 | 97.3797
SKLG21 | 275 | 64.6265 | 23.8076 | 19.8484 | 53.5175 | 58.9448 | 23.0634 | 16.2232 | 48.8398
SMAN21 | 275 | 76.9976 | 27.7629 | 16.9557 | 56.2184 | 72.4929 | 28.145 | 13.6447 | 53.4477
SSHI21 | 275 | 63.1887 | 22.5959 | 11.4046 | 43.36 | 54.5707 | 21.4885 | 8.2964 | 38.6857
SSHI22 | 275 | 65.5389 | 23.3537 | 12.0818 | 45.1089 | 56.807 | 22.4382 | 8.4447 | 40.1771
STAL21 | 275 | 85.1531 | 30.6941 | 16.5468 | 59.9548 | 77.2642 | 30.1189 | 14.4912 | 57.0858
STEW21 | 275 | 76.9636 | 27.9988 | 23.6501 | 63.2463 | 74.73 | 28.5281 | 22.6251 | 62.9698
SWAN21 | 275 | 26.7778 | 9.5787 | 5.8998 | 19.4461 | 29.5169 | 10.8874 | 5.931 | 21.3282
TEMP21 | 275 | 74.0882 | 26.9874 | 17.3492 | 55.5151 | 76.1257 | 29.7779 | 15.3793 | 57.4916
TEMP22 | 275 | 74.3914 | 27.0705 | 17.5291 | 55.8125 | 76.8806 | 30.052 | 15.6229 | 58.1228
THOM21 | 275 | 74.865 | 27.1603 | 20.4435 | 58.854 | 75.7611 | 28.6952 | 20.0925 | 60.6737
THUR21 | 275 | 66.8948 | 25.187 | 10.441 | 46.0608 | 65.7812 | 26.1349 | 10.0959 | 47.0562
THUR2A | 275 | 67.0395 | 24.7972 | 3.0197 | 38.0883 | 64.6851 | 25.7213 | 2.5341 | 38.9095
TILB21 | 275 | 76.141 | 26.8598 | 23.8453 | 61.8308 | 80.1676 | 29.4949 | 24.8679 | 66.58
TILB22 | 275 | 69.2769 | 24.8016 | 19.9199 | 54.9946 | 73.6787 | 27.4214 | 20.6501 | 59.4297
TINP21 | 275 | 60.629 | 22.073 | 6.787 | 38.0029 | 59.1923 | 22.9686 | 5.7586 | 38.241
TINP22 | 275 | 60.4716 | 22.0668 | 6.7753 | 37.9825 | 59.0999 | 22.9456 | 5.7536 | 38.2036
TODP21 | 275 | 59.7094 | 20.6773 | 14.4107 | 43.6528 | 55.4273 | 21.0677 | 11.2188 | 41.0129
TOTT21 | 275 | 123.6471 | 43.7689 | 34.5509 | 96.4495 | 123.646 | 47.898 | 28.3438 | 96.0818
TOTT22 | 275 | 124.8795 | 44.1933 | 34.9937 | 97.4924 | 125.0512 | 48.4455 | 28.6345 | 97.1468
TRAW21 | 275 | 45.4117 | 16.0555 | 11.4111 | 34.117 | 46.9 | 17.432 | 9.5834 | 34.236
TREM21 | 275 | 50.6497 | 18.5551 | 3.1336 | 29.3745 | 43.4807 | 17.2921 | 2.4675 | 26.9222
TYNE21 | 275 | 61.0582 | 21.9086 | 10.9008 | 41.8842 | 54.4126 | 21.2578 | 9.1675 | 39.2305
TYNE2A | 275 | 60.0826 | 21.1507 | 3.8263 | 33.738 | 51.9072 | 20.3009 | 2.931 | 31.6408
UPPB21 | 275 | 49.7101 | 18.2037 | 12.1625 | 37.9064 | 48.6262 | 18.7222 | 10.8667 | 37.3439
UPPB22 | 275 | 49.0889 | 18.1344 | 12.0786 | 37.7246 | 47.338 | 18.2745 | 10.4169 | 36.2609
USKM21 | 275 | 79.0005 | 27.4001 | 12.5488 | 51.2984 | 86.654 | 32.2452 | 14.3679 | 59.9696
USKM23 | 275 | 77.2591 | 26.8831 | 11.7616 | 49.78 | 83.0646 | 31.0862 | 12.1937 | 56.1562
WALX21 | 275 | 108.2774 | 38.3471 | 20.5089 | 74.7399 | 100.6299 | 38.1998 | 17.8994 | 71.922
WALX22 | 275 | 108.4683 | 38.3888 | 20.7523 | 75.0423 | 107.3384 | 40.6128 | 19.095 | 76.5302
WARL21 | 275 | 80.9482 | 28.9306 | 19.7616 | 60.6756 | 69.6058 | 27.0261 | 12.4273 | 50.6479
WASF21 | 275 | 62.3133 | 22.0556 | 6.0093 | 37.2006 | 52.6882 | 20.5309 | 2.2292 | 31.2643
WASF22 | 275 | 67.8396 | 23.7527 | 6.489 | 40.0804 | 57.37 | 22.3739 | 2.2152 | 33.8568
WBOL21 | 275 | 74.1841 | 25.9379 | 14.7099 | 51.3915 | 63.455 | 24.8743 | 10.0378 | 45.2153
WHGA21 | 275 | 72.3819 | 26.704 | 21.4249 | 59.1901 | 66.2896 | 26.1953 | 16.6739 | 53.7197
WHSO21 | 275 | 79.6832 | 28.4406 | 20.4645 | 60.6857 | 85.9858 | 32.4623 | 21.5965 | 67.5052
WHSO2A | 275 | 57.3276 | 20.3634 | 10.8702 | 39.6683 | 58.9579 | 22.0401 | 11.1008 | 42.2703
WHSO2B | 275 | 57.3364 | 20.3674 | 10.8715 | 39.6754 | 58.9686 | 22.0451 | 11.102 | 42.2785
WIBA21 | 275 | 73.2969 | 26.7494 | 16.7667 | 54.596 | 75.9805 | 30.3032 | 12.725 | 55.5802
WIEN21 | 275 | 54.1944 | 19.9266 | 11.2791 | 39.4596 | 52.422 | 20.526 | 10.0148 | 39.043
WILL21 | 275 | 24.4796 | 8.8014 | 8.878 | 21.325 | 25.6059 | 9.3514 | 9.1368 | 22.3617
WILT2A | 275 | 4.2482 | 1.5435 | 0.91479 | 3.0976 | 3.4979 | 1.2813 | 0.80123 | 2.6133
WILT2B | 275 | 4.2482 | 1.5435 | 0.91479 | 3.0976 | 3.4979 | 1.2813 | 0.80123 | 2.6133
WILT2C | 275 | 61.4844 | 21.0422 | 10.7032 | 40.4614 | 61.1395 | 22.4064 | 9.5296 | 41.2171
WILT2D | 275 | 61.4754 | 21.0393 | 10.702 | 40.4561 | 61.1299 | 22.4031 | 9.5273 | 41.2101
WIMB21 | 275 | 93.6783 | 32.581 | 20.5985 | 66.6749 | 98.4333 | 38.7784 | 18.3108 | 73.1517
WISD21 | 275 | 85.1509 | 29.759 | 24.6946 | 66.7802 | 93.1807 | 35.8342 | 21.0207 | 71.698
WISD2A | 275 | 63.6977 | 22.1091 | 12.9532 | 44.2202 | 67.5601 | 26.0225 | 10.5902 | 47.3916
WISD2B | 275 | 75.0891 | 26.1234 | 12.4701 | 49.4142 | 73.9122 | 29.4301 | 11.4339 | 53.0544
WMEL21 | 275 | 76.0243 | 27.9413 | 13.7591 | 53.274 | 71.8573 | 28.3072 | 11.5081 | 51.5406
WWEY21 | 275 | 72.2712 | 26.6386 | 17.6543 | 55.327 | 70.6412 | 27.1315 | 16.4716 | 54.8413
WWEY22 | 275 | 74.1289 | 27.5063 | 16.2536 | 55.1534 | 72.1164 | 27.8487 | 15.9461 | 55.3301
ABTH11 | 132 | 31.0425 | 11.9521 | 9.2221 | 26.1249 | 31.4499 | 12.3076 | 9.8129 | 27.2185
ABTH12 | 132 | 37.6968 | 14.3119 | 11.2841 | 31.5242 | 34.7392 | 13.7379 | 9.9823 | 29.4106
AMEM11 | 132 | 26.0815 | 9.2627 | 9.2618 | 22.3612 | 31.1371 | 11.3744 | 10.2691 | 26.355
AXMI11 | 132 | 26.1319 | 9.2573 | 8.6354 | 21.7273 | 30.9911 | 11.4735 | 9.4261 | 25.652
BARK11 | 132 | 38.0985 | 13.5137 | 15.8178 | 34.9292 | 46.5994 | 17.207 | 17.948 | 42.2825
BREL11 | 132 | 18.5404 | 7.8842 | 0.33371 | 11.4837 | 17.4958 | 7.5636 | 1.1732 | 11.8698
BREL12 | 132 | 18.3031 | 7.8095 | 0.34805 | 11.3923 | 17.5387 | 7.6254 | 1.1835 | 11.9675
BRIM11 | 132 | 69.9549 | 26.3303 | 23.8732 | 61.1098 | 84.0154 | 32.7594 | 27.6644 | 73.9932
CARR11 | 132 | 41.5465 | 13.8766 | 10.8731 | 30.4976 | 52.103 | 18.9173 | 12.2892 | 39.0423
CARR12 | 132 | 30.7222 | 11.0209 | 7.9714 | 23.5572 | 33.3698 | 12.7028 | 9.1947 | 27.1592
CELL11 | 132 | 40.8628 | 14.4981 | 11.6286 | 32.1321 | 50.1904 | 19.5062 | 13.477 | 41.0629
CELL12 | 132 | 42.3973 | 15.1716 | 11.7311 | 33.187 | 50.2929 | 19.2977 | 12.7096 | 40.0006
DRAK11 | 132 | 33.4633 | 11.5513 | 11.6007 | 27.9367 | 41.0266 | 14.9545 | 13.846 | 34.9948
DRAX11 | 132 | 25.0888 | 7.5164 | 7.1753 | 17.8051 | 29.0784 | 9.8958 | 8.5926 | 22.5873
DRAX12 | 132 | 22.5476 | 7.1659 | 6.7527 | 16.8868 | 26.7083 | 9.3242 | 8.1621 | 21.3486
ECLA11 | 132 | 40.6749 | 15.0016 | 12.4845 | 33.7 | 48.3308 | 18.3213 | 14.877 | 40.7872
ECLA12 | 132 | 41.8793 | 15.3878 | 13.2575 | 35.019 | 44.8351 | 17.0117 | 14.1273 | 38.1854
ELLA11 | 132 | 48.188 | 16.982 | 14.6614 | 38.6775 | 63.8512 | 23.6054 | 18.0872 | 51.4704
ELST1* | 132 | 79.8366 | 30.08 | 19.0266 | 61.5662 | 91.3572 | 36.4331 | 22.019 | 73.5432
ELST11 | 132 | 66.1098 | 24.828 | 16.476 | 51.5881 | 75.844 | 30.0066 | 19.0607 | 61.4965
ELST12 | 132 | 23.0816 | 8.5647 | 5.8483 | 17.9606 | 27.6206 | 10.6516 | 7.1071 | 22.1707
ELST13 | 132 | 11.919 | 4.3737 | 3.5645 | 9.7498 | 14.0337 | 5.265 | 3.8064 | 11.2523
ELST14 | 132 | 12.1858 | 4.4705 | 3.6785 | 10.0007 | 14.3304 | 5.3725 | 3.9271 | 11.5249
FAWL11 | 132 | 45.168 | 16.6462 | 16.0071 | 39.5484 | 56.2668 | 21.3847 | 18.9996 | 49.2422
FERR11 | 132 | 38.9294 | 13.0493 | 13.1652 | 31.6197 | 45.6768 | 16.4477 | 14.7321 | 37.9927
FERR12 | 132 | 25.3416 | 8.941 | 9.2088 | 21.8533 | 30.0762 | 10.8697 | 10.7228 | 26.0948
GREN11 | 132 | 61.8287 | 23.6008 | 16.1911 | 49.5677 | 67.3369 | 26.7182 | 16.7364 | 54.5217
GREN12 | 132 | 53.678 | 21.0895 | 12.9914 | 42.8165 | 57.0893 | 23.1428 | 12.8287 | 45.5575
HAMH1B | 132 | 38.471 | 13.5259 | 8.5686 | 27.6971 | 45.9458 | 17.4568 | 6.6244 | 31.312
HAMH1C | 132 | 37.8913 | 13.3796 | 7.7839 | 26.7056 | 45.1057 | 16.8904 | 8.0697 | 31.9564
HARK11 | 132 | 29.6814 | 11.4198 | 7.513 | 23.663 | 34.6639 | 13.7479 | 8.7253 | 28.1678
HARK12 | 132 | 27.7564 | 10.5454 | 6.896 | 21.8094 | 32.5383 | 12.7516 | 7.5558 | 25.5893
HARK13 | 132 | 25.4097 | 10.5139 | 6.4063 | 21.2751 | 29.2807 | 12.2285 | 7.608 | 24.9017
HEYS11 | 132 | 43.6235 | 14.0638 | 12.6798 | 32.569 | 43.9913 | 15.827 | 14.064 | 36.4468
IROA11 | 132 | 51.4207 | 18.8799 | 12.5294 | 39.2296 | 63.626 | 24.6363 | 14.2064 | 49.0474
IROA12 | 132 | 43.5349 | 16.2497 | 10.0792 | 33.0598 | 52.4423 | 20.6348 | 10.8822 | 40.0643
IROA13 | 132 | 41.0654 | 15.4962 | 8.2527 | 30.1676 | 43.6373 | 17.2877 | 8.8126 | 33.2611
IRON11 | 132 | 32.7846 | 11.1109 | 6.6784 | 22.3916 | 35.2989 | 13.0829 | 7.2478 | 25.7499
IRON12 | 132 | 31.5877 | 10.9864 | 8.1996 | 23.7367 | 35.4666 | 13.4513 | 9.6741 | 28.6972
IRON13 | 132 | 17.5229 | 6.3079 | 5.1899 | 14.1106 | 20.4431 | 7.4913 | 5.7796 | 16.3738
KINO11 | 132 | 33.3319 | 11.5845 | 11.6705 | 28.0534 | 40.8811 | 15.0724 | 14.0482 | 35.3638
LITT11 | 132 | 39.4938 | 13.975 | 12.8671 | 32.6307 | 49.5848 | 18.0847 | 15.1849 | 40.7605
MELK11 | 132 | 41.4477 | 14.2418 | 15.1361 | 35.277 | 50.5548 | 18.3404 | 17.4019 | 43.3392
MILH11 | 132 | 50.5134 | 19.1918 | 10.5099 | 37.6513 | 57.7249 | 23.4971 | 10.8772 | 44.1071
MILH12 | 132 | 24.4202 | 8.9448 | 7.9327 | 20.5826 | 28.9111 | 10.9526 | 8.2808 | 23.77
NFLE11 | 132 | 39.0192 | 14.1098 | 12.6404 | 32.5947 | 42.047 | 16.0048 | 13.2131 | 35.8472
NFLE12 | 132 | 34.4362 | 12.7202 | 11.5793 | 29.5684 | 37.9524 | 14.2983 | 12.3034 | 32.5242
OCKH11 | 132 | 25.0325 | 8.77 | 6.9483 | 19.351 | 32.2452 | 11.8437 | 8.1827 | 24.9322
OLDS11 | 132 | 36.6544 | 13.8692 | 3.8834 | 23.4974 | 32.736 | 13.3321 | 2.0199 | 20.8743
OLDS12 | 132 | 36.4423 | 13.6832 | 3.7889 | 23.1398 | 31.5032 | 12.8952 | 1.7641 | 20.0007
PADI11 | 132 | 28.6456 | 10.0782 | 10.1181 | 24.3708 | 35.5262 | 12.9759 | 12.206 | 30.5568
PEMB11 | 132 | 26.2581 | 9.3554 | 9.586 | 22.8166 | 33.4325 | 12.3205 | 11.6917 | 29.1155
RATS11 | 132 | 39.1871 | 13.3216 | 12.9633 | 31.8028 | 47.2816 | 17.2841 | 15.0705 | 39.5138
RATS12 | 132 | 25.5014 | 8.9204 | 7.7536 | 20.3689 | 29.2232 | 10.7991 | 8.4854 | 23.7577
RUGE11 | 132 | 43.1042 | 15.721 | 15.6451 | 37.8779 | 49.0039 | 18.3359 | 17.9293 | 43.8602
RUGE12 | 132 | 19.5973 | 7.5853 | 2.2022 | 12.9294 | 15.5886 | 6.5664 | 1.1081 | 10.3944
STEN11 | 132 | 55.144 | 19.0636 | 19.1576 | 46.1176 | 67.7076 | 24.7108 | 22.7684 | 57.7148
STES11 | 132 | 55.3992 | 18.4903 | 15.1197 | 41.2689 | 67.738 | 24.3451 | 17.3612 | 51.7903
STYC11 | 132 | 28.8115 | 9.9826 | 10.8635 | 24.981 | 36.0383 | 13.0994 | 13.1092 | 31.6345
USKM11 | 132 | 40.7264 | 14.6954 | 15.814 | 36.5965 | 54.3961 | 20.2479 | 20.8288 | 49.4637
WALP11 | 132 | 72.639 | 24.9786 | 23.1305 | 58.4557 | 89.0411 | 32.9719 | 26.9969 | 73.6262
WBUR11 | 132 | 23.1295 | 8.5423 | 7.5933 | 19.6739 | 27.4618 | 10.5529 | 9.0645 | 23.9886
WBUR12 | 132 | 25.0149 | 9.5053 | 7.6548 | 21.0974 | 29.3583 | 11.5208 | 9.1596 | 25.4525
WILL11 | 132 | 47.7624 | 17.3121 | 14.7579 | 39.2409 | 55.776 | 21.3034 | 16.8882 | 47.0158
WILL12 | 132 | 39.2865 | 14.8591 | 10.802 | 31.816 | 43.6785 | 17.2968 | 12.2198 | 36.6812
WILL1A | 132 | 47.13 | 16.603 | 10.1407 | 33.6209 | 54.5413 | 20.642 | 10.9388 | 40.131
WILL1B | 132 | 47.0174 | 16.5717 | 10.0396 | 33.4756 | 54.2979 | 20.5634 | 10.7493 | 39.8304
WIMB11 | 132 | 30.0895 | 11.0765 | 6.9944 | 22.6591 | 34.5133 | 13.5121 | 7.1974 | 26.3065
WIMB12 | 132 | 22.0876 | 7.6027 | 7.1992 | 17.951 | 26.0073 | 9.487 | 8.4563 | 21.873
WIMB13 | 132 | 37.3669 | 13.2171 | 9.882 | 28.5738 | 45.2488 | 17.1212 | 11.5929 | 35.8058
WIMB14 | 132 | 26.6764 | 9.8227 | 5.9327 | 19.8241 | 29.9098 | 11.8108 | 5.7668 | 22.4698
WYLF11 | 132 | 36.4239 | 12.7516 | 11.3004 | 29.3339 | 39.5461 | 14.4645 | 12.3039 | 32.7598
WYLF12 | 132 | 35.1517 | 12.5646 | 10.5396 | 28.3085 | 41.0182 | 15.1894 | 11.9453 | 33.4264
EALI61 | 66 | 58.418 | 20.5448 | 18.0848 | 47.1396 | 57.751 | 21.0579 | 19.0328 | 48.8131
NHYD61 | 66 | 46.3081 | 16.4098 | 12.6997 | 35.9066 | 51.06 | 18.8122 | 14.3605 | 40.965
WISD61 | 66 | 46.8449 | 16.0699 | 16.1382 | 38.8645 | 32.9418 | 12.8027 | 7.4744 | 25.5801
TYNE51 | 11 | 54.3981 | 19.2091 | 13.1092 | 40.2749 | 12.8956 | 5.1212 | 0.47421 | 7.7166

## D3.3
ETYS Year 3 - NGET Fault Levels (kA), Winter 2015/16 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA41 | 400 | 36.5143 | 13.1901 | 3.4092 | 22.0629 | 33.1317 | 12.8542 | 2.4582 | 20.6368
ABHA42 | 400 | 36.4774 | 13.1809 | 3.3974 | 22.038 | 33.0977 | 12.8448 | 2.4434 | 20.6088
AMEM41 | 400 | 48.6719 | 18.281 | 4.0599 | 29.9131 | 40.2008 | 15.9051 | 2.7473 | 25.2405
AMEM42 | 400 | 50.8565 | 19.0566 | 4.1747 | 31.1247 | 42.2471 | 16.7029 | 2.8104 | 26.4318
AXMI41 | 400 | 39.0917 | 14.3832 | 8.1452 | 28.4861 | 32.8034 | 12.7634 | 6.2428 | 24.2929
BARK41 | 400 | 137.9112 | 48.687 | 44.495 | 113.3487 | 126.2957 | 48.7724 | 35.1331 | 104.1077
BEDD4A | 400 | 39.0338 | 14.4832 | 3.8754 | 24.3578 | 35.1877 | 13.8265 | 3.4448 | 22.9984
BEDD4B | 400 | 46.4519 | 17.0773 | 5.2701 | 29.421 | 41.5192 | 16.3386 | 4.9395 | 28.0458
BICF41 | 400 | 61.9236 | 22.6763 | 15.7125 | 47.7817 | 46.7093 | 18.2514 | 8.9822 | 34.7935
BICF42 | 400 | 59.6287 | 21.7844 | 15.7059 | 46.5137 | 48.1514 | 18.6883 | 9.5347 | 35.9639
BODE41 | 400 | 91.6178 | 32.239 | 23.2501 | 68.8429 | 69.9981 | 27.0696 | 13.9122 | 52.1944
BOLN41 | 400 | 68.1912 | 25.4828 | 19.8588 | 55.897 | 50.8032 | 19.934 | 14.1749 | 42.3658
BOTW41 | 400 | 71.7385 | 25.9647 | 14.3506 | 51.0703 | 59.5256 | 23.0895 | 11.3033 | 43.9568
BRAI4A | 400 | 63.7691 | 23.288 | 14.2123 | 47.1465 | 48.5482 | 18.9082 | 9.1915 | 35.9317
BRAI4B | 400 | 62.8387 | 23.3636 | 19.6792 | 52.7203 | 48.3815 | 18.9107 | 13.4473 | 40.1911
BRAW4A | 400 | 35.9781 | 13.1416 | 4.6482 | 23.2332 | 78.1094 | 29.5838 | 16.3642 | 58.202
BRFO41 | 400 | 82.8387 | 29.0756 | 20.2945 | 61.4136 | 65.5009 | 25.3151 | 14.8927 | 50.6936
BRIN41 | 400 | 81.4299 | 29.4676 | 19.5169 | 61.1904 | 98.1161 | 37.8018 | 20.7177 | 74.1775
BRLE41 | 400 | 112.1462 | 40.1604 | 24.2285 | 81.0238 | 70.3656 | 27.471 | 12.5699 | 51.4197
BURW41 | 400 | 95.734 | 33.9343 | 23.5996 | 71.5899 | 64.2479 | 25.4622 | 10.5813 | 46.5903
CANT41 | 400 | 82.5828 | 29.8133 | 18.5197 | 60.6821 | 89.4503 | 33.7159 | 20.2056 | 67.8871
CAPE41 | 400 | 98.2605 | 34.2187 | 26.4214 | 74.814 | 91.7147 | 34.5191 | 20.9837 | 69.8011
CAPE42 | 400 | 101.1948 | 35.1081 | 27.7361 | 77.3864 | 97.4389 | 37.8845 | 16.4733 | 70.0501
CARR41 | 400 | 109.5604 | 39.5549 | 21.2999 | 77.239 | 100.1492 | 38.4198 | 7.7268 | 62.0607
CARR42 | 400 | 109.8713 | 38.6916 | 8.3623 | 63.0805 | 98.2231 | 37.7799 | 7.7257 | 61.1546
CARR43 | 400 | 110.0446 | 38.7339 | 8.4432 | 63.2212 | 101.71 | 39.4228 | 17.2874 | 73.0396
CARR4H | 400 | 110.5278 | 39.897 | 21.5934 | 78.0163 | 75.6056 | 29.9796 | 19.581 | 61.9786
CELL41 | 400 | 93.2053 | 34.8927 | 25.4136 | 74.7594 | 29.7505 | 11.587 | 5.6948 | 22.0812
CHIC41 | 400 | 36.4218 | 13.5214 | 7.4443 | 26.5664 | 28.533 | 11.2094 | 7.673 | 23.5255
CHIC42 | 400 | 36.1639 | 13.6171 | 10.6371 | 29.8946 | 70.3705 | 27.0623 | 14.2069 | 52.4788
CILF41 | 400 | 82.6881 | 29.4473 | 21.2228 | 62.8676 | 111.5038 | 42.3512 | 28.579 | 88.4726
CITR41 | 400 | 103.162 | 35.8863 | 30.4072 | 81.1582 | 61.681 | 24.5104 | 15.8428 | 50.5057
CLEH41 | 400 | 74.4334 | 27.4816 | 23.0145 | 61.8794 | 112.9643 | 42.279 | 37.3612 | 97.1527
CONQ41 | 400 | 110.9751 | 39.6135 | 37.1056 | 93.1275 | 90.9194 | 35.0973 | 26.7989 | 76.434
COSO41 | 400 | 104.9335 | 38.1463 | 32.4 | 86.347 | 94.939 | 35.8396 | 31.8974 | 82.5822
COTT41 | 400 | 97.8247 | 35.7141 | 32.9982 | 83.5056 | 97.6683 | 36.4737 | 26.7292 | 78.3107
COTT42 | 400 | 99.3746 | 35.4795 | 27.7556 | 77.9312 | 96.7181 | 37.3709 | 28.4651 | 81.3155
COWL41 | 400 | 117.9449 | 43.3895 | 37.1579 | 98.5198 | 101.8108 | 39.0289 | 22.5307 | 77.726
CREB41 | 400 | 124.5086 | 44.2513 | 31.7116 | 94.2924 | 117.9314 | 45.0836 | 23.1775 | 86.9353
DAIN41 | 400 | 123.4331 | 44.0902 | 24.8735 | 87.2265 | 121.9902 | 45.3563 | 41.5335 | 105.6771
DEES41 | 400 | 118.6234 | 42.0222 | 40.5237 | 99.952 | 112.9706 | 41.8912 | 29.3318 | 88.5749
DEES42 | 400 | 110.9806 | 38.6196 | 28.7387 | 83.3551 | 82.8706 | 31.0731 | 23.1671 | 67.1111
DIDC41 | 400 | 93.2773 | 33.4153 | 24.6359 | 71.8922 | 94.3563 | 35.5629 | 25.0221 | 75.3156
DIDC42 | 400 | 107.7022 | 38.8021 | 26.7746 | 81.649 | 76.8126 | 28.1108 | 23.1365 | 62.8912
DINO41 | 400 | 75.0071 | 25.8477 | 21.2973 | 57.8515 | 114.007 | 44.3691 | 19.1997 | 81.9471
DRAK41 | 400 | 129.6072 | 46.2867 | 25.4263 | 90.8856 | 140.8687 | 51.4777 | 41.7844 | 114.5848
DRAX41 | 400 | 134.8899 | 46.4677 | 39.6811 | 105.3963 | 133.5793 | 48.8736 | 39.6797 | 108.7975
DRAX42 | 400 | 127.549 | 44.0782 | 37.8704 | 100.2064 | 72.1554 | 27.0145 | 13.8569 | 52.0612
DUNG41 | 400 | 74.9419 | 26.4072 | 13.0185 | 50.364 | 73.4202 | 27.8228 | 19.7275 | 59.0748
EASO41 | 400 | 88.2507 | 32.0966 | 20.6944 | 66.0858 | 89.8428 | 35.2878 | 24.2755 | 74.18
ECLA41 | 400 | 112.0851 | 41.6334 | 33.4572 | 92.3357 | 109.8203 | 40.7723 | 28.8247 | 86.4853
EGGB41 | 400 | 110.0706 | 38.5167 | 30.823 | 85.2939 | 118.8854 | 44.1346 | 31.4431 | 93.8589
EGGB42 | 400 | 119.0561 | 41.6714 | 32.9497 | 91.882 | 94.5399 | 36.3144 | 28.6668 | 80.0231
ELST41 | 400 | 85.3456 | 30.8691 | 27.2648 | 70.9204 | 51.7683 | 19.7674 | 7.9531 | 35.9083
ELST4A | 400 | 56.5662 | 20.8401 | 7.4474 | 36.9198 | 60.055 | 23.8583 | 10.0067 | 43.7474
ENDE41 | 400 | 92.06 | 33.8947 | 18.0304 | 65.9648 | 52.8018 | 20.3495 | 11.0859 | 39.8644
EXET41 | 400 | 57.3257 | 20.6466 | 12.3095 | 41.5083 | 64.5177 | 24.8238 | 7.9075 | 43.0136
FAWL41 | 400 | 74.9369 | 26.6334 | 9.8245 | 47.4898 | 65.2647 | 25.7638 | 12.2629 | 48.6984
FECK41 | 400 | 79.6684 | 29.7577 | 13.6993 | 55.783 | 94.3454 | 36.0321 | 7.3304 | 58.2875
FENW4A | 400 | 110.9511 | 38.8776 | 15.2141 | 70.1953 | 78.0501 | 29.1534 | 12.5945 | 53.8237
FERR41 | 400 | 84.2399 | 29.5442 | 13.2935 | 55.0753 | 81.4635 | 31.6159 | 15.2635 | 59.9751
FLEE41 | 400 | 97.2724 | 34.9679 | 20.0015 | 69.4536 | 92.6207 | 34.6149 | 31.3686 | 80.3216
FROD41 | 400 | 103.2627 | 36.4981 | 36.4301 | 88.0463 | 96.2064 | 36.3147 | 11.4466 | 62.8034
GART4A | 400 | 110.6593 | 39.0834 | 15.5434 | 70.8157 | 95.6158 | 36.1238 | 11.2801 | 62.3669
GART4B | 400 | 108.4625 | 38.3316 | 14.9384 | 69.1474 | 119.9377 | 45.0338 | 39.0295 | 102.7169
GRAI41 | 400 | 125.6396 | 44.1403 | 41.7566 | 104.1803 | 109.492 | 41.5982 | 34.281 | 93.1098
GRAI42 | 400 | 117.9714 | 42.0549 | 38.5308 | 98.0054 | 55.6472 | 22.4493 | 13.7082 | 45.4563
GREN41 | 400 | 81.7793 | 31.2375 | 21.6366 | 65.8131 | 62.0253 | 23.9513 | 11.9521 | 45.8243
GRIW41 | 400 | 74.8356 | 26.8896 | 20.3414 | 58.3691 | 105.8623 | 41.5864 | 21.0459 | 79.8578
HACK41 | 400 | 105.0563 | 36.4601 | 26.291 | 77.8534 | 62.028 | 23.9943 | 4.98 | 38.9131
HAMB4A | 400 | 71.8682 | 25.5535 | 9.1026 | 45.2407 | 62.1 | 24.0159 | 5.0541 | 39.0177
HAMB4B | 400 | 71.8491 | 25.5475 | 9.1126 | 45.2421 | 71.1775 | 27.71 | 13.6844 | 52.8723
HAMH41 | 400 | 79.0104 | 29.3383 | 13.9881 | 55.4787 | 53.0881 | 20.8925 | 14.9827 | 44.5292
HARK41 | 400 | 67.4224 | 25.5096 | 18.5174 | 54.5934 | 104.623 | 39.0849 | 36.5233 | 91.7977
HEYS41 | 400 | 101.1479 | 36.2865 | 34.2718 | 85.5887 | 77.8752 | 30.705 | 7.619 | 51.0424
HIGM41 | 400 | 88.9422 | 32.4752 | 14.4152 | 60.342 | 60.366 | 23.2964 | 5.5501 | 38.4961
HIGM4A | 400 | 67.7522 | 24.6896 | 10.3929 | 45.3092 | 65.6348 | 24.8342 | 17.3523 | 52.4731
HINP41 | 400 | 68.6106 | 24.6408 | 16.1955 | 51.0429 | 126.2574 | 46.5951 | 45.405 | 111.3005
HUMR41 | 400 | 118.4608 | 41.9558 | 44.0195 | 103.354 | 50.7306 | 20.499 | 11.8794 | 40.8693
HUTT41 | 400 | 73.3874 | 27.4854 | 21.4479 | 60.3181 | 47.629 | 18.3606 | 10.0734 | 36.0392
IMPP41 | 400 | 55.6166 | 20.4646 | 12.8406 | 41.782 | 33.7652 | 13.2396 | 9.1048 | 27.8284
INDQ41 | 400 | 34.1102 | 12.9598 | 8.7548 | 27.0828 | 66.3811 | 25.934 | 11.8043 | 48.4806
IRON41 | 400 | 78.02 | 28.3615 | 14.9906 | 55.0998 | 38.9651 | 15.0307 | 4.9509 | 26.2076
IVER41 | 400 | 46.3311 | 17.1616 | 5.7043 | 29.9744 | 43.3704 | 16.623 | 5.8966 | 29.405
IVER42 | 400 | 42.5807 | 15.8649 | 5.1236 | 27.5599 | 92.9183 | 35.4744 | 20.4895 | 70.6579
KEAD41 | 400 | 105.7554 | 38.0633 | 27.3927 | 81.2224 | 97.9039 | 37.257 | 22.017 | 74.7063
KEAD42 | 400 | 112.1591 | 40.2506 | 29.7754 | 86.6983 | 70.8538 | 27.9146 | 18.8482 | 58.3254
KEAD43 | 400 | 92.7311 | 34.3411 | 29.6205 | 78.1861 | 90.5359 | 34.4787 | 8.9315 | 57.6917
KEAP41 | 400 | 103.7375 | 36.8136 | 13.9306 | 65.9929 | 68.1647 | 26.7795 | 4.5646 | 42.4365
KEAP42 | 400 | 89.3512 | 32.2599 | 9.8948 | 55.5172 | 110.3868 | 42.2917 | 22.2289 | 82.0384
KEMS41 | 400 | 129.5684 | 44.4919 | 32.4476 | 95.3686 | 87.6988 | 32.7917 | 19.2602 | 65.6347
KIBY21 | 400 | 89.732 | 30.7165 | 23.1727 | 66.6125 | 70.9052 | 26.733 | 15.4894 | 53.2956
KIBY22 | 400 | 75.9848 | 26.6443 | 18.7725 | 56.4533 | 136.2928 | 50.1322 | 49.6149 | 120.5125
KILL41 | 400 | 127.438 | 44.8959 | 47.787 | 111.2794 | 133.837 | 50.7805 | 40.9483 | 112.7627
KINO41 | 400 | 147.0826 | 51.5685 | 48.824 | 121.753 | 67.5291 | 25.8121 | 20.4936 | 56.9975
LACK41 | 400 | 77.2411 | 28.1116 | 23.7292 | 63.4851 | 43.5487 | 16.7401 | 13.1657 | 36.8398
LAGA41 | 400 | 43.3647 | 16.0361 | 12.931 | 35.6095 | 102.0701 | 38.6555 | 9.9598 | 64.6269
LAKE4* | 400 | 114.7018 | 38.6377 | 15.7093 | 70.3512 | 34.1472 | 13.2921 | 6.1068 | 24.9048
LAND41 | 400 | 33.6354 | 12.454 | 6.4775 | 24.0902 | 81.2237 | 31.4364 | 15.5097 | 59.9675
LEGA41 | 400 | 97.5428 | 34.553 | 22.0948 | 70.9601 | 70.5618 | 26.6653 | 12.0635 | 49.7739
LITB41 | 400 | 83.0021 | 29.7377 | 9.6862 | 51.7416 | 89.4657 | 33.8948 | 22.2587 | 70.1932
LITT41 | 400 | 94.2846 | 33.1493 | 24.8566 | 71.7368 | 71.0293 | 27.466 | 4.9158 | 43.7586
LOFI4A | 400 | 80.6559 | 28.3005 | 9.1921 | 49.215 | 72.7225 | 28.1584 | 4.8611 | 44.6831
LOFI4B | 400 | 83.0683 | 29.0682 | 9.5802 | 50.6889 | 78.5002 | 30.3202 | 14.6919 | 57.571
LOVE41 | 400 | 90.0203 | 32.2803 | 17.6088 | 63.26 | 64.0755 | 25.6065 | 15.4961 | 51.7092
MACC41 | 400 | 82.9091 | 31.1462 | 23.5231 | 67.5705 | 49.5539 | 18.9905 | 10.6882 | 37.5448
MANN41 | 400 | 56.2534 | 20.5189 | 11.112 | 40.1301 | 59.9765 | 22.726 | 13.6536 | 45.793
MAWO41 | 400 | 63.1452 | 22.8964 | 12.4317 | 44.8121 | 101.1255 | 38.038 | 24.0845 | 77.8783
MEDW41 | 400 | 108.7597 | 37.6415 | 26.4942 | 79.7273 | 87.0574 | 34.2386 | 15.4928 | 63.9135
MELK41 | 400 | 108.4793 | 39.3731 | 21.8415 | 77.5234 | 60.6448 | 24.4787 | 14.1231 | 48.7413
MITY41 | 400 | 82.7501 | 31.3991 | 22.0688 | 66.4739 | 79.6596 | 30.2648 | 18.5099 | 61.3109
MONF41 | 400 | 88.5142 | 31.8232 | 22.4071 | 67.412 | 88.9343 | 34.768 | 15.8548 | 65.0243
NFLE41 | 400 | 115.9433 | 40.3869 | 27.5263 | 84.642 | 54.6657 | 21.2456 | 15.8697 | 45.9155
NINF41 | 400 | 66.3487 | 24.5484 | 20.0849 | 54.8017 | 53.5385 | 20.6753 | 12.3753 | 41.6146
NORM41 | 400 | 67.3133 | 24.4125 | 14.6324 | 49.1569 | 75.7182 | 29.3014 | 20.8335 | 62.272
NORT41 | 400 | 91.1978 | 32.8421 | 28.485 | 74.9307 | 56.8106 | 21.4917 | 8.3661 | 38.7599
NURS41 | 400 | 59.8391 | 21.5013 | 7.831 | 38.2385 | 47.2296 | 18.0146 | 10.4493 | 35.9259
NURS4A | 400 | 51.3968 | 18.8959 | 10.4578 | 37.1807 | 52.59 | 20.031 | 12.7083 | 41.0365
OSBA41 | 400 | 57.3917 | 21.1659 | 13.1176 | 43.0507 | 52.0907 | 20.1287 | 10.2027 | 38.669
OSBA42 | 400 | 55.891 | 20.5687 | 12.826 | 41.9145 | 58.1751 | 22.9589 | 9.9235 | 42.3922
PADI41 | 400 | 76.7507 | 28.1145 | 16.394 | 56.1539 | 114.28 | 43.9901 | 22.0885 | 84.2999
PELH41 | 400 | 143.5094 | 50.1193 | 35.6355 | 106.5149 | 60.7381 | 22.2386 | 19.4686 | 50.9188
PEMB41 | 400 | 59.2356 | 20.7882 | 18.0373 | 47.4362 | 78.4602 | 28.9274 | 21.2557 | 62.1652
PENT41 | 400 | 78.1769 | 27.0018 | 21.6026 | 59.789 | 103.6786 | 39.6981 | 30.7565 | 86.8981
PEWO41 | 400 | 105.3097 | 38.1836 | 33.7718 | 87.7716 | 77.9343 | 29.8218 | 6.573 | 48.7474
QUER4A | 400 | 86.6978 | 30.3372 | 12.4215 | 55.3249 | 77.8989 | 29.8087 | 6.5702 | 48.7261
QUER4B | 400 | 86.6671 | 30.3271 | 12.4177 | 55.3068 | 43.3185 | 17.0174 | 11.5276 | 35.5939
RASS41 | 400 | 53.6568 | 19.9962 | 16.7318 | 45.0107 | 108.0426 | 40.996 | 25.8306 | 83.8077
RATS41 | 400 | 110.7944 | 40.054 | 23.7727 | 80.4176 | 94.8149 | 36.1061 | 22.5969 | 73.6587
RATS42 | 400 | 97.4176 | 35.4969 | 20.965 | 71.1651 | 84.0322 | 32.9686 | 22.4871 | 69.1117
ROCH4* | 400 | 121.1687 | 44.8545 | 20.3882 | 83.822 | 35.6268 | 13.6141 | 4.4403 | 23.6935
ROCH4A | 400 | 39.1991 | 14.329 | 4.2296 | 24.4938 | 88.4097 | 32.8477 | 23.8412 | 70.2948
ROCK41 | 400 | 98.2166 | 34.0452 | 27.1909 | 75.338 | 73.911 | 28.4984 | 15.2548 | 55.5577
RUGE41 | 400 | 79.8348 | 29.1792 | 15.6175 | 56.8831 | 82.0067 | 30.5675 | 22.3609 | 65.59
RYEH41 | 400 | 83.0266 | 29.6048 | 22.3013 | 64.1688 | 48.9436 | 19.4813 | 7.9765 | 35.5272
SEAB41 | 400 | 66.7399 | 24.4125 | 22.2337 | 56.7582 | 67.4295 | 25.3371 | 23.2062 | 59.0382
SELL41 | 400 | 75.5901 | 27.3658 | 16.8625 | 55.5637 | 70.5807 | 26.9765 | 16.3958 | 54.5463
SELL-T* | 400 | 75.4916 | 26.7316 | 8.2415 | 46.0457 | 70.4853 | 26.7371 | 9.0719 | 46.8839
SELW41 | 400 | 75.5658 | 27.3565 | 16.8596 | 55.5476 | 70.5513 | 26.9683 | 16.3577 | 54.4966
SELW-T* | 400 | 75.5658 | 27.3565 | 16.8596 | 55.5476 | 70.5513 | 26.9683 | 16.3577 | 54.4966
SHBA41 | 400 | 91.789 | 32.8978 | 33.481 | 80.0055 | 88.8799 | 33.2348 | 31.2382 | 78.2393
SING41 | 400 | 104.3546 | 36.6776 | 24.8402 | 76.7102 | 80.998 | 31.6199 | 13.9086 | 58.6259
SIZE41 | 400 | 67.584 | 23.8475 | 17.4776 | 51.203 | 72.0028 | 26.5086 | 20.6072 | 58.096
SJOW41 | 400 | 101.8053 | 34.8626 | 26.1467 | 75.4498 | 110.4985 | 41.6139 | 27.2602 | 86.1111
SPEN41 | 400 | 61.8036 | 22.6768 | 18.9534 | 51.0233 | 50.6829 | 19.7282 | 13.8712 | 41.7711
SPEN42 | 400 | 61.3284 | 22.1368 | 13.1916 | 44.4978 | 49.7027 | 19.2687 | 9.1601 | 36.4102
SPLN41 | 400 | 70.1284 | 25.2957 | 18.9154 | 54.6889 | 61.4939 | 23.2717 | 16.3632 | 49.2743
STAL41 | 400 | 53.1165 | 20.086 | 10.3643 | 38.7702 | 42.1598 | 16.7612 | 6.8639 | 30.5678
STAL42 | 400 | 37.1131 | 13.5887 | 9.8815 | 29.0988 | 33.2757 | 12.803 | 8.5522 | 26.6583
STAY41 | 400 | 66.5993 | 24.4998 | 15.3318 | 49.9797 | 64.976 | 24.776 | 16.1167 | 51.1552
STAY42 | 400 | 59.6939 | 22.1413 | 13.6085 | 44.921 | 53.9397 | 20.7586 | 13.0003 | 42.3574
STAY4A | 400 | 59.4876 | 22.0959 | 14.0164 | 45.2646 | 55.1822 | 21.1264 | 14.0086 | 43.8858
STEW41 | 400 | 75.1806 | 27.316 | 23.3837 | 62.0144 | 61.1137 | 23.6674 | 17.663 | 51.1338
STSB41 | 400 | 60.8098 | 22.4895 | 13.8373 | 45.6423 | 48.5673 | 19.0958 | 8.3134 | 35.319
STSB4A | 400 | 55.8726 | 20.4791 | 6.6166 | 35.5783 | 43.9924 | 17.1632 | 3.4296 | 27.702
SUND41 | 400 | 113.917 | 41.2181 | 25.2006 | 83.4917 | 93.3112 | 36.0956 | 18.4741 | 69.521
SUND42 | 400 | 89.8274 | 32.9471 | 19.5082 | 66.1025 | 75.756 | 29.2646 | 15.3914 | 56.7778
SUTB41 | 400 | 90.4278 | 32.2874 | 21.2704 | 66.9317 | 78.4373 | 29.772 | 19.5196 | 61.6235
SWAN41 | 400 | 60.32 | 22.0352 | 20.2456 | 51.4081 | 57.2745 | 21.8465 | 17.8938 | 48.7893
SWAN42 | 400 | 38.8312 | 14.251 | 9.4412 | 29.5952 | 35.1687 | 13.3738 | 8.4078 | 27.3211
TAUN41 | 400 | 49.1264 | 18.0753 | 9.9236 | 35.4859 | 42.5607 | 16.7629 | 6.8815 | 30.5878
TAUN42 | 400 | 50.0348 | 18.3949 | 10.0737 | 36.088 | 44.1431 | 17.3505 | 7.3928 | 31.9301
THOM41 | 400 | 103.5341 | 36.7526 | 25.8776 | 77.8536 | 92.3301 | 35.3096 | 18.9665 | 68.9018
THOM42 | 400 | 87.6116 | 32.0842 | 19.2626 | 64.6365 | 73.8418 | 28.6951 | 13.5795 | 54.1605
THTO41 | 400 | 69.7674 | 25.4456 | 16.7119 | 52.6974 | 61.974 | 23.9553 | 11.572 | 45.45
THTO42 | 400 | 100.0242 | 36.0097 | 25.2016 | 76.127 | 80.3472 | 31.0845 | 14.8284 | 58.7885
THTO43 | 400 | 70.14 | 25.5873 | 16.8245 | 53.0104 | 61.1097 | 23.4426 | 12.6223 | 45.7752
TILB41 | 400 | 149.9724 | 52.6386 | 49.8596 | 124.3018 | 136.5886 | 51.9013 | 41.4848 | 114.8842
TRAW41 | 400 | 61.0111 | 22.5466 | 18.696 | 50.5817 | 47.9172 | 18.9645 | 12.4389 | 39.2587
TREU4A | 400 | 95.0926 | 32.9215 | 10.6655 | 57.2236 | 81.2993 | 31.3381 | 4.4993 | 48.8181
TREU4B | 400 | 93.2225 | 32.3448 | 10.2866 | 56.029 | 79.6455 | 30.7128 | 4.7425 | 48.177
WALH41 | 400 | 60.3964 | 22.4945 | 11.8688 | 43.6808 | 54.8522 | 21.5814 | 10.507 | 41.0277
WALP41 | 400 | 107.3759 | 37.653 | 27.4376 | 80.6869 | 92.028 | 34.6795 | 23.383 | 72.4272
WALX41 | 400 | 76.7831 | 26.9288 | 12.6452 | 50.7283 | 73.7456 | 27.3998 | 11.6311 | 50.3802
WALX42 | 400 | 71.0658 | 25.2301 | 10.809 | 46.4897 | 64.8509 | 24.2571 | 9.8864 | 44.191
WBUR41 | 400 | 121.6498 | 43.8909 | 43.7079 | 105.779 | 122.1656 | 45.6274 | 43.7497 | 108.2765
WBUR42 | 400 | 109.8581 | 39.059 | 31.9149 | 87.1527 | 106.9375 | 39.8348 | 30.424 | 86.7588
WHAM41 | 400 | 125.1921 | 44.4038 | 39.6197 | 102.4161 | 127.4104 | 48.9132 | 36.621 | 105.7948
WHAM4A | 400 | 96.406 | 32.1378 | 14.9785 | 60.4283 | 97.18 | 37.5219 | 15.9556 | 69.0196
WHAM4B | 400 | 96.5047 | 32.1643 | 14.994 | 60.4812 | 97.3418 | 37.5752 | 15.951 | 69.0904
WILE41 | 400 | 112.3149 | 41.817 | 31.0142 | 90.1523 | 94.9588 | 37.476 | 24.4672 | 77.4663
WTHU4* | 400 | 99.2682 | 34.1795 | 10.3646 | 58.7016 | 78.6873 | 30.6959 | 5.4281 | 48.8386
WTHU4A | 400 | 99.2872 | 34.1846 | 10.3785 | 58.7229 | 78.7217 | 30.7069 | 5.4497 | 48.8759
WWEY11 | 400 | 49.0315 | 18.2918 | 18.3531 | 44.2216 | 58.8851 | 22.1462 | 21.8408 | 53.1603
WWEY41 | 400 | 49.6662 | 18.2295 | 6.2352 | 32.0155 | 43.6193 | 16.7416 | 5.9535 | 29.6296
WWEY42 | 400 | 50.1346 | 18.3124 | 6.5237 | 32.4213 | 43.9173 | 16.8914 | 6.2379 | 30.1258
WYLF41 | 400 | 49.8442 | 17.729 | 12.3404 | 37.413 | 38.8595 | 14.9186 | 8.4294 | 29.5274
WYMO41 | 400 | 114.162 | 41.8929 | 35.7235 | 94.969 | 94.734 | 36.621 | 27.3726 | 79.1625
ABTH21 | 275 | 90.3746 | 31.0937 | 19.2041 | 63.1773 | 95.6184 | 35.2758 | 21.4717 | 71.3593
ALDW21 | 275 | 65.8796 | 24.7389 | 9.9802 | 44.9664 | 63.2029 | 25.1489 | 9.6974 | 45.2632
BAGB21 | 275 | 54.465 | 19.8565 | 14.0896 | 42.171 | 61.7831 | 23.2025 | 17.4946 | 50.3079
BARK21 | 275 | 69.5082 | 24.9381 | 19.422 | 54.6898 | 71.2486 | 26.7814 | 19.5758 | 57.4505
BARK22 | 275 | 72.4373 | 25.8916 | 20.7287 | 57.3449 | 74.8405 | 28.0317 | 21.1409 | 60.7837
BARP21 | 275 | 65.5519 | 23.5682 | 18.1124 | 51.4429 | 66.3155 | 24.9774 | 18.0953 | 53.4187
BARP22 | 275 | 62.2785 | 22.5178 | 16.5783 | 48.4233 | 61.9485 | 23.4943 | 15.906 | 49.1319
BEDD21 | 275 | 81.8982 | 29.6136 | 17.6479 | 59.5278 | 80.5686 | 31.5683 | 15.3405 | 59.9848
BEDD22 | 275 | 50.8886 | 19.0904 | 11.114 | 38.1119 | 49.291 | 19.2196 | 10.2237 | 37.4044
BEDD23 | 275 | 63.4449 | 23.109 | 13.8942 | 46.5753 | 64.4746 | 25.1858 | 12.6734 | 48.2914
BESW21 | 275 | 57.935 | 21.0299 | 10.6276 | 40.3684 | 51.5812 | 20.1898 | 8.8768 | 37.4295
BIRK21 | 275 | 65.2983 | 22.4289 | 18.0721 | 49.7914 | 63.3747 | 23.7005 | 14.1212 | 47.6388
BISW21 | 275 | 63.4537 | 23.1919 | 12.1228 | 44.9212 | 57.1875 | 22.5161 | 9.0784 | 40.9209
BLYT21 | 275 | 82.2203 | 29.7711 | 24.6794 | 66.7821 | 76.7604 | 29.569 | 21.915 | 63.7318
BRAW21 | 275 | 68.9713 | 24.7797 | 15.887 | 50.9307 | 69.7108 | 26.7038 | 14.7645 | 52.5294
BRED21 | 275 | 79.7814 | 28.9386 | 15.7272 | 56.6526 | 73.9739 | 29.0585 | 11.4524 | 52.5473
BRIN21 | 275 | 83.7548 | 30.169 | 21.3441 | 64.0095 | 88.6099 | 33.9056 | 21.0548 | 69.0046
BRIN22 | 275 | 73.2461 | 26.9228 | 17.6932 | 55.7679 | 75.6591 | 29.1653 | 17.2457 | 58.4917
BUSH21 | 275 | 60.818 | 22.2967 | 12.1033 | 43.6356 | 59.2099 | 23.1013 | 10.4584 | 43.1285
BUST21 | 275 | 61.57 | 22.2219 | 14.2621 | 45.6886 | 56.383 | 22.278 | 11.0719 | 42.5778
BUST22 | 275 | 61.2852 | 22.1786 | 14.2017 | 45.567 | 54.5132 | 21.8768 | 9.928 | 40.8664
CAPE21 | 275 | 77.2565 | 25.9134 | 25.5159 | 62.163 | 85.1711 | 30.6342 | 26.0331 | 69.3564
CARE21 | 275 | 51.527 | 19.2558 | 9.6431 | 36.875 | 43.7863 | 17.3871 | 7.8359 | 32.4251
CARR21 | 275 | 82.7706 | 29.4825 | 21.6529 | 63.3474 | 88.9514 | 33.1924 | 23.8642 | 70.8053
CHSI21 | 275 | 86.5064 | 31.6118 | 17.9591 | 62.6649 | 73.2404 | 29.1115 | 11.9955 | 53.1654
CHTE21 | 275 | 79.6049 | 28.6722 | 19.2346 | 59.7832 | 65.9266 | 25.4898 | 14.706 | 50.754
COVE21 | 275 | 60.7121 | 21.8939 | 12.1183 | 43.0809 | 57.2808 | 22.0411 | 11.3292 | 42.4999
CREB21 | 275 | 72.2694 | 25.4623 | 15.7875 | 51.7966 | 71.9397 | 26.5857 | 13.0933 | 50.6913
CREB22 | 275 | 72.2423 | 25.4501 | 15.7748 | 51.7667 | 71.9006 | 26.5714 | 13.084 | 50.6616
DRAK21 | 275 | 86.4572 | 30.7752 | 23.5154 | 67.0381 | 85.6669 | 32.2484 | 21.3811 | 66.9871
DUNG21 | 275 | 44.688 | 15.8901 | 15.1162 | 37.5881 | 46.1821 | 16.9469 | 15.3064 | 39.2729
EALI21 | 275 | 62.0101 | 21.7776 | 13.7592 | 44.5574 | 66.2046 | 25.8842 | 7.7011 | 44.3069
ELLA21 | 275 | 69.403 | 24.8772 | 9.1445 | 44.3261 | 69.6619 | 26.755 | 8.5255 | 46.3627
ELST21 | 275 | 72.4355 | 26.6593 | 15.9563 | 53.6583 | 78.0979 | 30.2214 | 16.5156 | 59.2551
ELST22 | 275 | 71.8538 | 26.1664 | 18.6286 | 55.6335 | 75.9699 | 28.758 | 19.7163 | 60.3862
FECK21 | 275 | 60.6852 | 22.2448 | 13.9903 | 45.4492 | 59.9744 | 23.0248 | 13.6178 | 46.1799
FERR21 | 275 | 76.8111 | 27.5648 | 27.9083 | 66.8909 | 85.5616 | 31.7356 | 31.0882 | 75.9692
FERR22 | 275 | 67.7805 | 24.6204 | 17.7085 | 52.527 | 69.9481 | 26.6803 | 16.5625 | 54.2941
FERR23 | 275 | 60.7692 | 22.2127 | 22.9182 | 54.3317 | 66.1306 | 24.9641 | 23.6436 | 58.9483
FERR2A | 275 | 60.8358 | 21.6489 | 14.269 | 44.8852 | 66.0894 | 24.6929 | 13.796 | 48.7171
FERR2B | 275 | 75.6003 | 26.0473 | 16.1724 | 53.0088 | 83.2095 | 30.5533 | 16.062 | 59.2709
FFES21 | 275 | 35.5442 | 13.1949 | 2.6425 | 21.3029 | 34.7352 | 13.5843 | 2.5202 | 21.7312
FFES22 | 275 | 35.5354 | 13.1954 | 2.6338 | 21.2949 | 34.6718 | 13.5539 | 2.4929 | 21.661
FIDF21 | 275 | 67.2696 | 23.2056 | 23.0973 | 55.915 | 71.8136 | 25.8895 | 24.5456 | 61.1588
FIDF22 | 275 | 68.0515 | 23.4683 | 22.9341 | 56.1234 | 72.3955 | 26.1476 | 24.2278 | 61.2061
FIDF23 | 275 | 87.9819 | 30.034 | 25.5989 | 68.0734 | 91.5604 | 33.2085 | 27.4237 | 74.3877
FIDF24 | 275 | 87.655 | 29.9316 | 25.4132 | 67.7428 | 90.7076 | 32.9297 | 26.9799 | 73.5495
FOUR21 | 275 | 36.5332 | 14.268 | 4.7036 | 24.8816 | 29.2584 | 12.1196 | 2.8557 | 19.9954
FROD21 | 275 | 64.3623 | 21.9602 | 15.2483 | 46.3048 | 66.4673 | 24.0815 | 14.2392 | 48.2955
FROD22 | 275 | 63.3079 | 21.9922 | 21.8588 | 52.9605 | 65.7871 | 23.893 | 21.7087 | 55.4986
GRSA21 | 275 | 61.5943 | 22.0392 | 22.0847 | 53.2529 | 60.3674 | 22.6207 | 20.1782 | 52.1687
GRSB21 | 275 | 62.5968 | 22.3602 | 22.6253 | 54.2473 | 62.2561 | 23.2105 | 21.4354 | 54.26
HACK21 | 275 | 82.8766 | 29.4636 | 12.4993 | 54.1671 | 81.2522 | 30.9201 | 10.4423 | 54.17
HACK22 | 275 | 83.6976 | 29.7667 | 12.5753 | 54.6718 | 81.9788 | 31.218 | 10.4692 | 54.6181
HARK21 | 275 | 34.8751 | 13.1629 | 8.6166 | 27.2317 | 39.0048 | 15.0514 | 9.5331 | 30.819
HARK22 | 275 | 37.1213 | 14.1515 | 11.546 | 31.5593 | 41.1667 | 15.8666 | 13.139 | 35.5777
HARM21 | 275 | 64.5696 | 22.943 | 14.2498 | 46.6961 | 56.2634 | 21.8452 | 9.49 | 40.3838
HATL21 | 275 | 87.4782 | 29.8458 | 23.6133 | 65.8216 | 90.4289 | 33.236 | 25.1519 | 72.1547
HAWP21 | 275 | 75.175 | 26.3982 | 17.7615 | 55.0942 | 68.7726 | 26.4503 | 12.7852 | 50.1916
HEDN21 | 275 | 71.5544 | 25.236 | 20.6904 | 56.3794 | 72.7383 | 26.8414 | 21.2392 | 59.1987
HINP21 | 275 | 23.8902 | 8.6581 | 9.3227 | 21.5672 | 25.1751 | 9.3072 | 9.6644 | 22.8268
HINP22 | 275 | 24.2611 | 8.6593 | 6.6716 | 18.9176 | 27.9678 | 10.3211 | 7.005 | 21.6013
HURS21 | 275 | 72.241 | 25.6622 | 18.3248 | 54.6167 | 73.7547 | 29.6703 | 15.3601 | 57.3203
IROA21 | 275 | 59.9726 | 22.2913 | 11.1779 | 42.7025 | 57.1112 | 22.4204 | 10.8183 | 42.5255
IVER21 | 275 | 66.5825 | 24.4996 | 16.3721 | 51.0198 | 70.1221 | 26.7234 | 16.7615 | 54.5542
IVER22 | 275 | 71.9139 | 26.5031 | 15.8024 | 53.2833 | 67.7772 | 26.4784 | 13.5165 | 50.9627
JORD21 | 275 | 60.2884 | 22.6107 | 11.4494 | 43.4257 | 57.7164 | 23.924 | 8.7269 | 42.5606
KEAR21 | 275 | 75.8165 | 26.8727 | 18.7569 | 56.7607 | 79.4446 | 30.0635 | 18.1318 | 60.648
KIRK21 | 275 | 57.5309 | 20.8295 | 13.2264 | 42.6837 | 53.689 | 20.9369 | 10.8151 | 40.4243
KIRK2A | 275 | 58.2978 | 20.5741 | 7.0234 | 36.1196 | 52.9259 | 20.955 | 5.913 | 35.5479
KITW21 | 275 | 62.3811 | 22.5866 | 12.372 | 44.3143 | 61.0077 | 23.6891 | 11.0068 | 44.5082
LACK21 | 275 | 58.9194 | 20.2693 | 15.4588 | 44.1239 | 60.7563 | 22.4833 | 15.7831 | 47.5793
LALE21 | 275 | 61.6017 | 21.9546 | 17.0087 | 48.0572 | 66.1937 | 25.6849 | 15.2814 | 51.6054
LISD21 | 275 | 80.9881 | 27.5236 | 14.9388 | 53.8631 | 80.4469 | 30.2343 | 11.7042 | 54.462
LISD2A | 275 | 59.5732 | 20.2817 | 9.3178 | 38.0004 | 58.5827 | 22.0343 | 7.8945 | 39.0556
MACC21 | 275 | 56.0522 | 20.6803 | 13.6221 | 42.8685 | 51.5951 | 19.8795 | 11.4438 | 39.5576
MAGA21 | 275 | 59.2546 | 21.762 | 12.7664 | 43.5426 | 57.0058 | 22.1685 | 11.284 | 42.635
MONF21 | 275 | 71.9067 | 26.1122 | 19.3917 | 56.3199 | 74.6366 | 28.4347 | 18.2214 | 58.434
MONF22 | 275 | 61.076 | 22.1715 | 19.7882 | 51.1434 | 65.327 | 24.6553 | 19.3388 | 54.2066
NECH21 | 275 | 73.0454 | 26.0297 | 17.6678 | 54.4793 | 67.9813 | 26.0012 | 14.6559 | 51.4272
NEEP21 | 275 | 72.0489 | 26.1183 | 11.6234 | 48.5603 | 73.2784 | 29.173 | 9.2615 | 50.5183
NEWX21 | 275 | 81.7194 | 28.7495 | 19.5564 | 60.2144 | 86.5528 | 34.4694 | 17.322 | 66.0691
NHYD2A | 275 | 45.7434 | 17.5076 | 2.4649 | 27.2243 | 38.7965 | 18.2414 | 0.42779 | 26.225
NHYD2B | 275 | 48.0039 | 18.3936 | 2.1503 | 28.1628 | 40.043 | 18.2971 | 0.65337 | 26.5293
NORL21 | 275 | 61.401 | 22.5865 | 4.7528 | 36.6949 | 58.571 | 24.5943 | 2.3725 | 37.1542
NORL22 | 275 | 61.9542 | 22.7147 | 5.2329 | 37.3563 | 59.387 | 24.5542 | 2.6895 | 37.4143
NORT21 | 275 | 61.3949 | 21.6179 | 17.0832 | 47.6555 | 60.7862 | 22.8101 | 15.378 | 47.6363
NORT22 | 275 | 52.8015 | 18.8367 | 15.0366 | 41.6758 | 52.7107 | 19.9724 | 12.8238 | 41.069
OCKH21 | 275 | 57.3843 | 20.9036 | 11.4707 | 41.0329 | 58.2153 | 22.6467 | 10.9074 | 42.9346
OFFE21 | 275 | 68.9781 | 24.4965 | 13.9242 | 48.5675 | 60.0963 | 23.7663 | 8.6078 | 42.2184
OLDB21 | 275 | 53.1468 | 19.4905 | 10.7576 | 38.3213 | 54.0483 | 20.9192 | 10.2967 | 39.8808
PENN21 | 275 | 68.5207 | 24.8981 | 14.7859 | 49.9971 | 70.3105 | 26.9392 | 14.644 | 52.7419
PEWO21 | 275 | 70.5628 | 25.2747 | 21.0367 | 56.7805 | 74.4872 | 27.8059 | 26.4444 | 65.7679
PEWO22 | 275 | 71.7355 | 26.0489 | 25.8375 | 62.6762 | 74.1108 | 27.5339 | 21.0679 | 60.0067
PITS21 | 275 | 75.8799 | 27.3195 | 12.4859 | 51.1215 | 79.8158 | 31.255 | 9.6481 | 53.8494
POPP21 | 275 | 36.4979 | 15.0896 | 2.4943 | 23.8342 | 26.1651 | 11.1395 | 2.8389 | 18.5926
PYLE21 | 275 | 62.8338 | 23.1395 | 12.5943 | 45.3184 | 56.9308 | 22.4073 | 10.0216 | 41.7103
RAIN21 | 275 | 107.4418 | 35.8876 | 30.7138 | 81.4666 | 100.0596 | 37.037 | 22.3923 | 74.7705
RATS2A | 275 | 41.8751 | 15.1808 | 9.1041 | 30.5731 | 43.7415 | 15.861 | 17.395 | 39.8259
REBR21 | 275 | 84.6589 | 31.0258 | 27.7044 | 71.5815 | 79.7309 | 31.4943 | 20.707 | 65.2466
REBR22 | 275 | 85.7409 | 31.4096 | 28.197 | 72.6168 | 80.1216 | 31.7937 | 20.3464 | 65.3094
ROCH21 | 275 | 74.6778 | 26.8135 | 9.7128 | 47.6328 | 71.9038 | 27.7317 | 8.9875 | 48.206
SAEN21 | 275 | 71.668 | 25.2805 | 20.7503 | 56.5023 | 72.9582 | 26.9074 | 21.4717 | 59.5245
SAES21 | 275 | 72.1575 | 25.4194 | 20.996 | 56.9443 | 73.6022 | 27.0999 | 22.1066 | 60.4317
SALH21 | 275 | 69.208 | 24.3838 | 16.6823 | 51.1662 | 69.4887 | 26.2455 | 15.2254 | 52.3422
SHEC21 | 275 | 64.5746 | 24.0138 | 13.1493 | 47.1099 | 63.5373 | 26.3745 | 8.5236 | 45.8229
SJOW21 | 275 | 40.1183 | 14.1062 | 14.8037 | 34.7529 | 47.19 | 17.1364 | 16.8445 | 41.0791
SKLG21 | 275 | 65.0915 | 23.9591 | 20.0096 | 53.8929 | 59.4316 | 23.2513 | 16.366 | 49.2483
SMAN21 | 275 | 77.2263 | 27.8173 | 16.9957 | 56.3353 | 73.8763 | 28.6346 | 13.9682 | 54.4636
SSHI21 | 275 | 66.5512 | 23.7644 | 12.267 | 45.8749 | 59.4836 | 23.3427 | 9.7196 | 42.7312
STAL21 | 275 | 85.6479 | 30.826 | 16.6793 | 60.2739 | 80.4424 | 31.1825 | 15.7136 | 59.8123
STEW21 | 275 | 79.2942 | 28.8826 | 24.3763 | 65.2225 | 76.7553 | 29.3393 | 23.2349 | 64.7269
SWAN21 | 275 | 26.8235 | 9.5919 | 5.9073 | 19.4724 | 29.5691 | 10.905 | 5.9445 | 21.3666
TEMP21 | 275 | 75.156 | 27.4276 | 17.5474 | 56.3359 | 76.9533 | 30.1432 | 15.4934 | 58.1223
TEMP22 | 275 | 75.4652 | 27.5126 | 17.7305 | 56.6391 | 77.7219 | 30.423 | 15.74 | 58.7646
THOM21 | 275 | 75.6145 | 27.4788 | 20.5857 | 59.4465 | 76.3087 | 28.9336 | 20.1855 | 61.1038
THUR21 | 275 | 68.2655 | 25.8026 | 10.4841 | 46.9745 | 66.6968 | 26.5614 | 10.1286 | 47.6921
THUR2A | 275 | 68.4583 | 25.4415 | 2.9789 | 38.9586 | 65.6127 | 26.1642 | 2.5149 | 39.5168
TILB21 | 275 | 74.9181 | 26.4385 | 23.6603 | 61.0499 | 78.5953 | 28.9137 | 24.6253 | 65.5155
TILB22 | 275 | 69.1088 | 24.7453 | 19.9564 | 54.9515 | 73.4448 | 27.3306 | 20.7068 | 59.3582
TINP21 | 275 | 61.7283 | 22.5594 | 6.8367 | 38.7405 | 59.9081 | 23.2967 | 5.7898 | 38.7362
TINP22 | 275 | 61.5683 | 22.5532 | 6.825 | 38.72 | 59.8152 | 23.2735 | 5.7848 | 38.6986
TODP21 | 275 | 60.1815 | 20.8696 | 14.5107 | 44.0247 | 55.8533 | 21.255 | 11.2971 | 41.3562
TOTT21 | 275 | 102.6545 | 36.793 | 28.521 | 80.5541 | 101.9689 | 39.0201 | 24.0319 | 79.2147
TOTT22 | 275 | 104.3115 | 37.3745 | 29.0826 | 81.9381 | 103.6556 | 39.6934 | 24.3936 | 80.5286
TRAW21 | 275 | 45.2203 | 15.9735 | 11.3423 | 33.9322 | 46.7825 | 17.3852 | 9.5505 | 34.137
TREM21 | 275 | 50.6901 | 18.5656 | 3.1377 | 29.3934 | 43.51 | 17.3029 | 2.47 | 26.94
TYNE21 | 275 | 62.1272 | 22.343 | 11.0831 | 42.6809 | 55.4001 | 21.649 | 9.4977 | 40.114
TYNE2A | 275 | 61.2897 | 21.6335 | 3.8858 | 34.4802 | 52.3721 | 20.547 | 2.8544 | 31.9123
UPPB21 | 275 | 49.8533 | 18.2534 | 12.1885 | 38.0028 | 48.763 | 18.7687 | 10.9006 | 37.4436
UPPB22 | 275 | 49.1343 | 18.1475 | 12.0916 | 37.756 | 47.3856 | 18.2912 | 10.4313 | 36.299
USKM21 | 275 | 79.059 | 27.4113 | 12.5625 | 51.328 | 86.7101 | 32.2628 | 14.384 | 60.0105
USKM23 | 275 | 77.3171 | 26.8945 | 11.7746 | 49.8092 | 83.1193 | 31.1035 | 12.2075 | 56.1946
WALX21 | 275 | 101.6372 | 36.0349 | 20.0511 | 71.0121 | 95.7179 | 36.1615 | 17.6596 | 68.7996
WALX22 | 275 | 101.9804 | 36.1341 | 20.3069 | 71.4082 | 101.5421 | 38.2236 | 18.8335 | 72.8899
WARL21 | 275 | 80.574 | 28.8034 | 19.7874 | 60.5217 | 69.2974 | 26.9025 | 12.4568 | 50.5027
WASF21 | 275 | 62.7378 | 22.2106 | 6.0492 | 37.4597 | 52.9792 | 20.649 | 2.3032 | 31.5052
WASF22 | 275 | 68.2804 | 23.9086 | 6.5303 | 40.3421 | 57.6727 | 22.4958 | 2.3077 | 34.1216
WBOL21 | 275 | 75.334 | 26.3967 | 14.937 | 52.2676 | 65.9291 | 25.7408 | 10.9657 | 47.3687
WHGA21 | 275 | 72.6081 | 26.7527 | 21.5017 | 59.3358 | 66.8627 | 26.4128 | 16.8182 | 54.1716
WHSO21 | 275 | 79.7457 | 28.4557 | 20.4827 | 60.7252 | 86.0472 | 32.483 | 21.6137 | 67.5516
WHSO2A | 275 | 57.3813 | 20.3769 | 10.8827 | 39.6999 | 59.0064 | 22.0566 | 11.1136 | 42.3064
WHSO2B | 275 | 57.3901 | 20.3809 | 10.884 | 39.707 | 59.017 | 22.0617 | 11.1148 | 42.3147
WIBA21 | 275 | 74.3208 | 27.1742 | 16.9415 | 55.3715 | 76.7918 | 30.6752 | 12.7956 | 56.177
WIEN21 | 275 | 54.0563 | 19.8664 | 11.0519 | 39.1472 | 52.3679 | 20.5013 | 9.9101 | 38.9033
WILL21 | 275 | 24.7528 | 8.9041 | 9.0082 | 21.6005 | 25.8336 | 9.4351 | 9.2389 | 22.5821
WILT2A | 275 | 4.3062 | 1.5658 | 0.91526 | 3.1297 | 3.5571 | 1.3038 | 0.80887 | 2.6527
WILT2B | 275 | 4.3062 | 1.5658 | 0.91526 | 3.1297 | 3.5571 | 1.3038 | 0.80887 | 2.6527
WILT2C | 275 | 61.9828 | 21.2459 | 10.6921 | 40.7384 | 61.6528 | 22.6242 | 9.5557 | 41.5511
WILT2D | 275 | 61.9738 | 21.243 | 10.691 | 40.7332 | 61.6431 | 22.6208 | 9.5535 | 41.5441
WIMB21 | 275 | 90.5165 | 31.4433 | 19.9717 | 64.4392 | 95.6898 | 37.6094 | 17.9263 | 71.114
WISD21 | 275 | 83.7958 | 29.2725 | 24.0101 | 65.4077 | 91.9189 | 35.3472 | 20.6253 | 70.6138
WISD2A | 275 | 63.177 | 21.9129 | 12.6191 | 43.6086 | 67.0904 | 25.8382 | 10.409 | 46.9497
WISD2B | 275 | 73.7402 | 25.5967 | 12.2607 | 48.4599 | 72.8806 | 28.9745 | 11.3013 | 52.2774
WMEL21 | 275 | 77.1131 | 28.4181 | 13.822 | 54.0113 | 72.5499 | 28.6288 | 11.5351 | 52.0223
WWEY21 | 275 | 71.7956 | 26.4358 | 17.5681 | 54.954 | 70.3238 | 26.9995 | 16.417 | 54.6
WWEY22 | 275 | 73.7518 | 27.3464 | 16.1728 | 54.8465 | 71.8858 | 27.7562 | 15.8864 | 55.1396
ABTH11 | 132 | 31.0634 | 9.2283 | 26.1417 | 11.9595 | 31.4658 | 12.3136 | 9.8179 | 27.232
ABTH12 | 132 | 37.7207 | 11.2912 | 31.5429 | 14.3201 | 34.7572 | 13.7447 | 9.9875 | 29.4255
AMEM11 | 132 | 26.0731 | 9.2566 | 22.352 | 9.2598 | 31.1328 | 11.3734 | 10.2651 | 26.3496
AXMI11 | 132 | 26.1523 | 8.6421 | 21.7419 | 9.263 | 31.016 | 11.482 | 9.4336 | 25.6715
BARK11 | 132 | 37.8253 | 15.7303 | 34.6939 | 13.4093 | 46.3638 | 17.1127 | 17.8928 | 42.0937
BREL11 | 132 | 18.5665 | 0.33381 | 11.4992 | 7.8952 | 17.5268 | 7.5777 | 1.1749 | 11.8914
BREL12 | 132 | 18.3294 | 0.34818 | 11.4079 | 7.8204 | 17.5702 | 7.6398 | 1.1853 | 11.9895
CARR11 | 132 | 41.7894 | 10.927 | 30.6583 | 13.9521 | 52.6567 | 19.1165 | 12.4521 | 39.4868
CARR12 | 132 | 30.9105 | 8.0135 | 23.6934 | 11.0874 | 33.7207 | 12.8619 | 9.3272 | 27.5166
CELL11 | 132 | 41.2508 | 11.7673 | 32.4618 | 14.6332 | 50.6828 | 19.6968 | 13.6606 | 41.5161
CELL12 | 132 | 42.655 | 11.7791 | 33.374 | 15.2699 | 50.6397 | 19.4399 | 12.7768 | 40.269
DRAK11 | 132 | 33.7322 | 11.683 | 28.1482 | 11.6427 | 41.3549 | 15.0745 | 13.9454 | 35.2639
DRAX11 | 132 | 25.1455 | 7.1937 | 17.8477 | 7.5335 | 29.1471 | 9.9212 | 8.6152 | 22.6459
DRAX12 | 132 | 22.8138 | 6.8635 | 17.134 | 7.2624 | 26.9739 | 9.4236 | 8.2823 | 21.6093
ECLA11 | 132 | 40.7319 | 12.4969 | 33.741 | 15.0219 | 48.4253 | 18.358 | 14.9015 | 40.8635
ECLA12 | 132 | 41.9373 | 13.2703 | 35.0612 | 15.4085 | 44.9218 | 17.0454 | 14.1509 | 38.2567
ELLA11 | 132 | 48.5944 | 14.7938 | 39.0001 | 17.1164 | 64.4492 | 23.8268 | 18.2662 | 51.9625
ELST13 | 132 | 11.96 | 3.5739 | 9.7807 | 4.3889 | 14.0901 | 5.288 | 3.817 | 11.2953
ELST14 | 132 | 11.9253 | 3.5918 | 9.7776 | 4.3741 | 14.0418 | 5.2661 | 3.838 | 11.2855
FAWL11 | 132 | 45.1948 | 16.0156 | 39.5695 | 16.6551 | 56.3013 | 21.3976 | 19.0102 | 49.271
FERR11 | 132 | 40.073 | 13.4948 | 32.4575 | 13.4087 | 46.79 | 16.8488 | 14.9963 | 38.8241
FERR12 | 132 | 25.5895 | 9.3131 | 22.0735 | 9.023 | 30.4459 | 11.0029 | 10.8568 | 26.4172
GREN11 | 132 | 62.2323 | 16.2673 | 49.8238 | 23.728 | 67.9543 | 26.9512 | 16.8698 | 54.9846
GREN12 | 132 | 54.0609 | 13.0627 | 43.0685 | 21.2173 | 57.6273 | 23.352 | 12.9367 | 45.9614
HAMH1B | 132 | 38.7243 | 8.5937 | 27.8437 | 13.6119 | 46.2715 | 17.5795 | 6.6739 | 31.5351
HAMH1C | 132 | 38.1414 | 7.8057 | 26.848 | 13.4649 | 45.427 | 17.0096 | 8.1325 | 32.1877
HARK11 | 132 | 29.9483 | 7.5915 | 23.8989 | 11.5311 | 35.0492 | 13.9179 | 8.8316 | 28.5144
HARK12 | 132 | 28.0159 | 6.9698 | 22.0334 | 10.6516 | 32.9145 | 12.9148 | 7.6507 | 25.915
HARK13 | 132 | 25.8708 | 6.5214 | 21.6681 | 10.7104 | 29.8428 | 12.476 | 7.7527 | 25.3965
HEYS11 | 132 | 43.8062 | 12.7245 | 32.7066 | 14.1295 | 44.1957 | 15.9103 | 14.121 | 36.6215
IROA11 | 132 | 51.4992 | 12.5479 | 39.2856 | 18.9064 | 63.7174 | 24.6708 | 14.2264 | 49.1161
IROA12 | 132 | 43.6045 | 10.095 | 33.1101 | 16.2742 | 52.5196 | 20.6648 | 10.898 | 40.1224
IROA13 | 132 | 41.1255 | 8.2646 | 30.2094 | 15.5173 | 43.6996 | 17.3119 | 8.825 | 33.3078
IRON11 | 132 | 32.445 | 6.4732 | 21.9468 | 10.9415 | 34.8718 | 12.9073 | 6.9784 | 25.2322
IRON12 | 132 | 30.8154 | 7.8907 | 22.9892 | 10.6762 | 34.7392 | 13.1585 | 9.3166 | 27.9256
IRON13 | 132 | 17.2702 | 5.0071 | 13.799 | 6.2168 | 20.0614 | 7.3592 | 5.5314 | 15.9389
KINO11 | 132 | 33.604 | 11.8033 | 28.3118 | 11.6733 | 41.2386 | 15.1959 | 14.2326 | 35.7229
LITT11 | 132 | 38.3565 | 12.4528 | 31.6467 | 13.5721 | 48.2148 | 17.5893 | 14.7606 | 39.6357
MELK11 | 132 | 41.8854 | 15.2782 | 35.6375 | 14.3962 | 50.9893 | 18.4969 | 17.5285 | 43.687
MILH11 | 132 | 56.6454 | 11.6493 | 42.0644 | 21.5067 | 64.7467 | 26.3692 | 11.9809 | 49.2726
MILH12 | 132 | 24.5647 | 7.994 | 20.724 | 9.0015 | 29.0734 | 11.016 | 8.3331 | 23.9121
NFLE11 | 132 | 39.0107 | 12.6353 | 32.5812 | 14.1039 | 42.0442 | 16.0028 | 13.2103 | 35.8417
NFLE12 | 132 | 34.4207 | 11.5721 | 29.5496 | 12.712 | 37.9416 | 14.2935 | 12.2983 | 32.5123
OCKH11 | 132 | 25.3246 | 6.9911 | 19.5292 | 8.8657 | 32.6052 | 11.9727 | 8.2358 | 25.1678
OLDS11 | 132 | 36.7091 | 3.8891 | 23.5304 | 13.8885 | 32.7806 | 13.3501 | 2.0227 | 20.9025
OLDS12 | 132 | 36.4964 | 3.7944 | 23.172 | 13.7021 | 31.5482 | 12.9134 | 1.7666 | 20.0289
PADI11 | 132 | 29.0513 | 10.2467 | 24.7072 | 10.2251 | 36.0285 | 13.1652 | 12.359 | 30.9774
PEMB11 | 132 | 26.3041 | 9.6016 | 22.8511 | 9.3688 | 33.4917 | 12.3405 | 11.7111 | 29.1632
RATS11 | 132 | 39.2554 | 13.0206 | 31.9475 | 13.3834 | 47.3002 | 17.3156 | 15.1074 | 39.5954
RATS12 | 132 | 25.2669 | 7.708 | 20.2338 | 8.8571 | 28.9659 | 10.7169 | 8.4174 | 23.5734
RUGE11 | 132 | 43.2845 | 15.665 | 37.9909 | 15.7868 | 49.2061 | 18.4151 | 17.9612 | 44.0041
RUGE12 | 132 | 19.7185 | 2.211 | 13.007 | 7.6339 | 15.6869 | 6.61 | 1.1131 | 10.4611
STEN11 | 132 | 55.8575 | 19.4104 | 46.7364 | 19.3224 | 68.6986 | 25.0994 | 23.1054 | 58.6013
STES11 | 132 | 56.1174 | 15.3212 | 41.8333 | 18.7469 | 68.7303 | 24.7384 | 17.6195 | 52.6049
STYC11 | 132 | 28.9201 | 10.9129 | 25.0819 | 10.0191 | 36.1995 | 13.1584 | 13.1794 | 31.7881
USKM11 | 132 | 40.7666 | 15.8295 | 36.6313 | 14.7091 | 54.4401 | 20.264 | 20.8455 | 49.5031
WALP11 | 132 | 73.1262 | 23.1533 | 58.5931 | 25.0597 | 90.5503 | 33.4391 | 27.4579 | 74.7479
WBUR11 | 132 | 23.2921 | 7.6463 | 19.815 | 8.6046 | 27.629 | 10.6197 | 9.1186 | 24.1371
WBUR12 | 132 | 25.1966 | 7.7121 | 21.2548 | 9.5761 | 29.5487 | 11.5964 | 9.2205 | 25.6203
WILL11 | 132 | 48.2075 | 14.9327 | 39.6577 | 17.4833 | 56.2306 | 21.4799 | 17.0574 | 47.4346
WILL12 | 132 | 39.6013 | 10.9053 | 32.1003 | 14.9871 | 43.9875 | 17.4228 | 12.3212 | 36.9609
WILL1A | 132 | 47.5659 | 10.2468 | 33.9668 | 16.7725 | 54.9811 | 20.8156 | 11.0619 | 40.4995
WILL1B | 132 | 47.4517 | 10.1438 | 33.8188 | 16.7407 | 54.7349 | 20.736 | 10.8691 | 40.1942
WIMB11 | 132 | 29.9448 | 6.9658 | 22.5417 | 11.0138 | 34.365 | 13.447 | 7.1749 | 26.1919
WIMB12 | 132 | 22.0049 | 7.1574 | 17.8625 | 7.5697 | 25.9138 | 9.4508 | 8.4113 | 21.7767
WIMB13 | 132 | 37.1833 | 9.8204 | 28.4036 | 13.1403 | 45.0433 | 17.0365 | 11.5273 | 35.6206
WIMB14 | 132 | 26.548 | 5.9117 | 19.7233 | 9.7663 | 29.781 | 11.753 | 5.7528 | 22.374
WYLF11 | 132 | 36.4155 | 11.2995 | 29.3217 | 12.7436 | 39.4966 | 14.4445 | 12.2898 | 32.7174
WYLF12 | 132 | 35.1432 | 10.5388 | 28.2964 | 12.5565 | 40.9654 | 15.1678 | 11.9317 | 33.3823
EALI61 | 66 | 58.2801 | 18.0096 | 46.9907 | 20.4928 | 57.6296 | 21.0134 | 18.9689 | 48.6864
NHYD61 | 66 | 46.1937 | 12.6567 | 35.8113 | 16.3728 | 50.9309 | 18.7679 | 14.3147 | 40.8565
WISD61 | 66 | 46.701 | 16.0581 | 38.7102 | 16.0174 | 32.8654 | 12.7719 | 7.4522 | 25.5144
TYNE51 | 11 | 54.7452 | 13.1922 | 40.5353 | 19.3345 | 13.0049 | 5.1704 | 0.47823 | 7.7902

## D3.4
ETYS Year 4 - NGET Fault Levels (kA), Winter 2016/17 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA41 | 400 | 36.5694 | 13.1963 | 3.3963 | 22.0586 | 33.1667 | 12.8628 | 2.4519 | 20.6427
ABHA42 | 400 | 36.5324 | 13.187 | 3.3846 | 22.0338 | 33.1325 | 12.8534 | 2.4372 | 20.6146
AMEM41 | 400 | 49.0093 | 18.4003 | 4.1038 | 30.1257 | 40.3799 | 15.9779 | 2.7662 | 25.3623
AMEM42 | 400 | 51.1748 | 19.1686 | 4.218 | 31.3266 | 42.4275 | 16.7753 | 2.8263 | 26.5501
AXMI41 | 400 | 39.1762 | 14.4023 | 8.1545 | 28.5224 | 32.8552 | 12.7796 | 6.25 | 24.3231
BARK41 | 400 | 155.8018 | 55.0444 | 49.1696 | 127.0142 | 138.4107 | 53.6996 | 37.2299 | 113.1726
BEDD4A | 400 | 39.7056 | 14.7601 | 3.9238 | 24.7978 | 35.6487 | 14.0156 | 3.4793 | 23.3004
BEDD4B | 400 | 47.2289 | 17.3979 | 5.33 | 29.9343 | 42.0494 | 16.5609 | 4.9863 | 28.407
BICF41 | 400 | 62.1397 | 22.7669 | 15.7574 | 47.9547 | 46.7615 | 18.2713 | 8.9853 | 34.8248
BICF42 | 400 | 59.9135 | 21.9033 | 15.7461 | 46.722 | 48.245 | 18.7306 | 9.534 | 36.0231
BODE41 | 400 | 86.222 | 31.0476 | 18.4075 | 62.3154 | 67.6167 | 26.4521 | 12.2787 | 49.6877
BOLN41 | 400 | 68.4566 | 25.5859 | 19.9254 | 56.1093 | 50.9087 | 19.9761 | 14.201 | 42.4516
BOTW41 | 400 | 71.984 | 26.046 | 14.3906 | 51.2252 | 59.6639 | 23.1403 | 11.3255 | 44.0508
BRAI4A | 400 | 64.1699 | 23.4271 | 14.2834 | 47.4143 | 48.774 | 18.997 | 9.2214 | 36.0872
BRAI4B | 400 | 63.2666 | 23.5061 | 19.8166 | 53.0592 | 48.6136 | 19.0009 | 13.5024 | 40.3737
BRAW4A | 400 | 36.3674 | 13.2895 | 4.7191 | 23.5133 | 32.5148 | 12.3447 | 4.5164 | 21.9745
BRFO41 | 400 | 83.5929 | 29.3263 | 20.4358 | 61.9094 | 78.6139 | 29.7762 | 16.4328 | 58.5428
BRIN41 | 400 | 80.9297 | 29.2351 | 19.4945 | 60.8392 | 65.223 | 25.1914 | 14.8681 | 50.4941
BRLE41 | 400 | 112.8988 | 40.4022 | 24.4304 | 81.5677 | 98.6239 | 37.9857 | 20.8372 | 74.5571
BURW41 | 400 | 99.1559 | 35.1418 | 24.1466 | 73.8445 | 71.6286 | 28.0099 | 12.641 | 52.2529
CANT41 | 400 | 84.4823 | 30.5535 | 18.7384 | 61.9475 | 65.5972 | 26.0393 | 10.7982 | 47.6234
CAPE41 | 400 | 108.088 | 37.4166 | 29.6484 | 82.5635 | 97.888 | 36.8561 | 22.0332 | 74.1556
CAPE42 | 400 | 108.0825 | 37.4138 | 29.6489 | 82.56 | 97.8274 | 36.8309 | 22.0794 | 74.1661
CARR41 | 400 | 123.163 | 44.8386 | 37.1045 | 100.5159 | 109.3267 | 42.2296 | 31.4595 | 91.1811
CARR42 | 400 | 119.9126 | 41.7575 | 10.7147 | 69.7687 | 102.8443 | 39.4952 | 8.6622 | 64.5169
CARR43 | 400 | 120.1103 | 41.8042 | 10.8274 | 69.9475 | 100.5947 | 38.7702 | 8.4732 | 63.3026
CARR4H | 400 | 120.3806 | 43.063 | 24.831 | 85.7313 | 104.635 | 40.5958 | 18.3863 | 75.7974
CELL41 | 400 | 95.5293 | 35.7266 | 26.178 | 76.7031 | 76.6239 | 30.3795 | 19.9022 | 62.8654
CHIC41 | 400 | 36.5061 | 13.5447 | 7.4556 | 26.6107 | 29.8044 | 11.6056 | 5.7029 | 22.1157
CHIC42 | 400 | 36.247 | 13.642 | 10.6622 | 29.955 | 28.5839 | 11.2276 | 7.6871 | 23.5653
CILF41 | 400 | 86.9885 | 30.694 | 23.0109 | 66.4187 | 77.2122 | 29.4506 | 16.3114 | 57.9609
CITR41 | 400 | 132.5178 | 46.2873 | 36.1072 | 101.5673 | 135.2817 | 52.3464 | 31.658 | 105.687
CLEH41 | 400 | 76.6696 | 28.3371 | 23.5611 | 63.6359 | 64.281 | 25.5808 | 16.6435 | 52.8203
CONQ41 | 400 | 150.0811 | 52.4423 | 51.8084 | 125.973 | 159.941 | 58.8806 | 56.31 | 139.5797
COSO41 | 400 | 107.5914 | 39.1819 | 32.962 | 88.3736 | 92.7919 | 35.8481 | 27.2679 | 77.9649
COTT41 | 400 | 99.509 | 36.2874 | 33.678 | 84.9961 | 96.3143 | 36.3555 | 32.3541 | 83.7686
COTT42 | 400 | 100.3246 | 35.829 | 28.0091 | 78.6789 | 98.3975 | 36.7432 | 26.9377 | 78.9004
COWL41 | 400 | 118.6692 | 43.6255 | 37.4351 | 99.1308 | 97.2134 | 37.5523 | 28.6171 | 81.724
CREB41 | 400 | 126.0269 | 44.7928 | 32.1607 | 95.5073 | 102.6214 | 39.3447 | 22.6729 | 78.3148
DAIN41 | 400 | 136.2855 | 48.1054 | 29.3926 | 97.424 | 121.2898 | 46.4501 | 24.6056 | 90.296
DIDC41 | 400 | 93.7638 | 33.5592 | 24.8361 | 72.296 | 83.41 | 31.2517 | 23.3981 | 67.5947
DIDC42 | 400 | 108.3101 | 38.986 | 26.9925 | 82.127 | 94.9956 | 35.778 | 25.2763 | 75.8739
DINO41 | 400 | 74.1616 | 25.7092 | 20.321 | 56.6793 | 76.321 | 28.035 | 22.4133 | 62.0608
DRAK41 | 400 | 130.883 | 46.7044 | 25.7362 | 91.7862 | 114.8731 | 44.6942 | 19.343 | 82.5502
DRAX41 | 400 | 136.7836 | 47.0967 | 40.3862 | 106.991 | 142.2768 | 51.9859 | 42.2272 | 115.7464
DRAX42 | 400 | 128.2697 | 44.3085 | 38.2316 | 100.8932 | 134.0823 | 49.0403 | 39.9169 | 109.2704
DUNG41 | 400 | 75.6401 | 26.692 | 13.0273 | 50.7755 | 72.5017 | 27.1635 | 13.8701 | 52.2851
EASO41 | 400 | 89.3509 | 32.4969 | 20.8781 | 66.8357 | 74.1817 | 28.1065 | 19.9295 | 59.678
ECLA41 | 400 | 112.8542 | 41.9001 | 33.7206 | 92.9762 | 90.2887 | 35.4561 | 24.4019 | 74.5443
EGGB41 | 400 | 110.8124 | 38.7409 | 31.2022 | 85.9901 | 110.5066 | 40.9946 | 29.1509 | 87.126
EGGB42 | 400 | 120.7246 | 42.2253 | 33.6315 | 93.347 | 120.2653 | 44.6153 | 31.9765 | 95.0721
ELST41 | 400 | 101.904 | 37.0627 | 31.2029 | 83.6174 | 113.0897 | 43.3059 | 33.3711 | 94.6149
ELST4A | 400 | 58.346 | 21.4724 | 7.9734 | 38.34 | 53.5996 | 20.3673 | 8.4943 | 37.2979
ENDE41 | 400 | 92.5016 | 34.0376 | 18.1556 | 66.292 | 60.3063 | 23.9529 | 10.0448 | 43.9193
EXET41 | 400 | 57.4642 | 20.6676 | 12.3185 | 41.5469 | 52.8611 | 20.36 | 11.0943 | 39.8877
FAWL41 | 400 | 75.1931 | 26.7155 | 9.85 | 47.6313 | 64.6684 | 24.8781 | 7.9222 | 43.1052
FECK41 | 400 | 79.9889 | 29.8625 | 13.7478 | 55.9797 | 65.5355 | 25.8662 | 12.3148 | 48.8951
FENW4A | 400 | 113.294 | 39.5956 | 15.806 | 71.8026 | 96.9469 | 36.9687 | 7.6791 | 59.9608
FERR41 | 400 | 84.9734 | 29.8083 | 13.4942 | 55.6495 | 78.4958 | 29.3214 | 12.6159 | 54.0827
FLEE41 | 400 | 97.8124 | 35.143 | 20.1278 | 69.8276 | 81.7968 | 31.738 | 15.3284 | 60.2127
FROD41 | 400 | 105.2798 | 37.2655 | 37.0137 | 89.7151 | 93.9256 | 35.1364 | 31.6852 | 81.3756
GART4A | 400 | 111.0972 | 39.2507 | 15.6215 | 71.1304 | 96.8647 | 36.5198 | 11.7809 | 63.4278
GART4B | 400 | 112.7968 | 39.5834 | 16.3811 | 72.3604 | 102.4045 | 38.4106 | 13.2669 | 67.5876
GRAI41 | 400 | 131.5817 | 46.3021 | 43.496 | 108.9771 | 125.707 | 47.2164 | 40.737 | 107.5111
GRAI42 | 400 | 123.2217 | 44.0274 | 39.9439 | 102.208 | 114.1177 | 43.4025 | 35.4858 | 96.8662
GREN41 | 400 | 82.6203 | 31.5781 | 21.794 | 66.4521 | 56.3624 | 22.7445 | 13.8613 | 46.0269
GRIW41 | 400 | 74.7198 | 26.843 | 20.263 | 58.2247 | 62.1569 | 24.0026 | 11.9378 | 45.8827
HACK41 | 400 | 151.5324 | 53.6042 | 46.8427 | 122.6505 | 155.13 | 59.2466 | 44.4701 | 128.2575
HAMB4A | 400 | 73.0196 | 25.9873 | 9.3089 | 46.0604 | 62.7183 | 24.2749 | 4.9308 | 39.2606
HAMB4B | 400 | 72.9996 | 25.981 | 9.3186 | 46.0613 | 62.7912 | 24.2967 | 5.005 | 39.3657
HAMH41 | 400 | 79.4681 | 29.4916 | 14.0758 | 55.7833 | 71.5965 | 27.8659 | 13.7717 | 53.18
HARK41 | 400 | 68.6611 | 26.0047 | 18.854 | 55.6301 | 53.2703 | 20.9715 | 15.0222 | 44.6803
HEYS41 | 400 | 103.269 | 37.0328 | 35.1673 | 87.5396 | 106.8323 | 39.8662 | 37.4995 | 93.8788
HIGM41 | 400 | 85.7041 | 31.5751 | 20.0876 | 64.7416 | 72.9002 | 28.4503 | 13.189 | 53.4237
HIGM4A | 400 | 66.4264 | 24.2558 | 10.2876 | 44.5905 | 57.914 | 22.2212 | 5.9992 | 37.4248
HIKP41 | 400 | 69.1929 | 24.7608 | 16.378 | 51.395 | 64.9336 | 24.6196 | 16.5147 | 51.332
HINP41 | 400 | 69.6156 | 24.9002 | 16.5554 | 51.7696 | 66.2428 | 25.0157 | 17.6385 | 53.016
HUMR41 | 400 | 118.7818 | 42.0563 | 44.1646 | 103.6413 | 127.1997 | 46.8989 | 45.8944 | 112.2194
HUTT41 | 400 | 74.6716 | 27.9879 | 21.8416 | 61.4224 | 51.1607 | 20.6834 | 11.9575 | 41.2082
IMPP41 | 400 | 57.0404 | 20.9099 | 13.335 | 42.9061 | 49.054 | 18.8852 | 10.3767 | 37.0845
INDQ41 | 400 | 34.1573 | 12.9696 | 8.7647 | 27.1065 | 33.8032 | 13.2508 | 9.1144 | 27.8539
IRON41 | 400 | 78.3056 | 28.456 | 15.0285 | 55.2713 | 66.3543 | 25.9391 | 11.7263 | 48.4097
IVER41 | 400 | 42.9349 | 15.9892 | 5.202 | 27.8141 | 39.0936 | 15.0908 | 4.9212 | 26.2629
IVER42 | 400 | 46.6638 | 17.2771 | 5.7869 | 30.2205 | 43.5015 | 16.6831 | 5.8463 | 29.4397
KEAD41 | 400 | 111.5423 | 39.794 | 29.877 | 86.1542 | 104.1771 | 39.2098 | 26.2904 | 81.7414
KEAD42 | 400 | 112.4055 | 40.3436 | 29.9089 | 86.9633 | 99.1858 | 37.6154 | 23.338 | 76.5341
KEAD43 | 400 | 96.1244 | 35.4392 | 31.1284 | 81.2469 | 78.1747 | 30.3681 | 22.8103 | 65.7572
KEAP41 | 400 | 109.5494 | 38.4516 | 16.0663 | 70.4451 | 101.9738 | 38.2145 | 14.4393 | 68.4827
KEAP42 | 400 | 92.7316 | 33.2583 | 11.0438 | 58.0781 | 75.5204 | 29.1823 | 8.5569 | 49.8269
KEMS41 | 400 | 135.4901 | 46.6469 | 33.4451 | 99.4138 | 114.6314 | 44.0179 | 22.6682 | 84.9189
KENG41 | 400 | 115.8312 | 40.1033 | 28.0745 | 84.7891 | 123.1932 | 47.1185 | 23.3917 | 90.0273
KIBY21 | 400 | 90.5624 | 31.0267 | 23.3899 | 67.2683 | 88.6013 | 33.1473 | 19.4364 | 66.3137
KIBY22 | 400 | 76.5836 | 26.8742 | 18.9202 | 56.9261 | 71.5155 | 26.9758 | 15.6087 | 53.7583
KILL41 | 400 | 127.8087 | 45.0089 | 47.956 | 111.6082 | 137.2613 | 50.4558 | 50.0152 | 121.3705
KINO41 | 400 | 155.6328 | 54.6888 | 51.1045 | 128.4461 | 143.8635 | 54.4178 | 44.7594 | 121.7177
LACK41 | 400 | 77.5202 | 28.2488 | 23.8218 | 63.7716 | 67.4814 | 25.8021 | 20.4845 | 56.9742
LAGA41 | 400 | 43.4243 | 16.0477 | 12.9457 | 35.6406 | 43.5912 | 16.7515 | 13.1771 | 36.8673
LAKE4* | 400 | 122.1217 | 41.2827 | 15.9299 | 74.3124 | 106.5208 | 40.4927 | 9.8818 | 67.1471
LAND41 | 400 | 33.6792 | 12.4611 | 6.477 | 24.0996 | 34.1814 | 13.3014 | 6.1065 | 24.9175
LEGA41 | 400 | 99.2032 | 35.1864 | 22.3448 | 72.1058 | 82.2802 | 31.8811 | 15.5778 | 60.6644
LITB41 | 400 | 83.9765 | 30.0827 | 9.7684 | 52.3117 | 71.2735 | 26.9259 | 12.2018 | 50.2808
LITT41 | 400 | 97.6187 | 34.3899 | 25.671 | 74.3056 | 91.6913 | 34.7773 | 22.7005 | 71.8831
LOFI4A | 400 | 83.0968 | 29.2507 | 9.3131 | 50.6799 | 72.4912 | 28.0801 | 4.9088 | 44.62
LOFI4B | 400 | 85.5746 | 30.0416 | 9.704 | 52.1892 | 74.2141 | 28.7875 | 4.8498 | 45.5615
LOVE41 | 400 | 90.3937 | 32.4046 | 17.6641 | 63.4911 | 78.7197 | 30.4004 | 14.7247 | 57.7174
MACC41 | 400 | 85.6899 | 32.1451 | 24.5014 | 69.9614 | 64.9845 | 25.9809 | 15.7443 | 52.4868
MANN41 | 400 | 56.4267 | 20.5696 | 11.1361 | 40.2259 | 49.6698 | 19.0301 | 10.7095 | 37.6221
MAWO41 | 400 | 63.3227 | 22.9553 | 12.4602 | 44.924 | 60.096 | 22.7681 | 13.6806 | 45.8795
MEDW41 | 400 | 113.2931 | 39.2851 | 27.3959 | 82.9534 | 105.9212 | 39.8132 | 25.314 | 81.6184
MELK41 | 400 | 109.6668 | 39.7375 | 22.1395 | 78.3369 | 87.6712 | 34.4657 | 15.6042 | 64.346
MITY41 | 400 | 83.2978 | 31.5842 | 22.237 | 66.9037 | 60.908 | 24.5819 | 14.1808 | 48.9449
MONF41 | 400 | 89.5097 | 32.1776 | 22.7699 | 68.2759 | 80.2667 | 30.4913 | 18.6645 | 61.7857
NFLE41 | 400 | 123.8233 | 43.2988 | 28.4655 | 89.6993 | 92.9082 | 36.4577 | 16.0346 | 67.5935
NINF41 | 400 | 66.7215 | 24.6989 | 20.1688 | 55.0983 | 54.8105 | 21.3064 | 15.9006 | 46.0323
NORM41 | 400 | 67.8465 | 24.6108 | 14.6987 | 49.5036 | 53.7849 | 20.7746 | 12.4141 | 41.7939
NORT41 | 400 | 91.7615 | 33.1032 | 28.6703 | 75.4852 | 75.6834 | 29.3063 | 20.8162 | 62.2616
NURS41 | 400 | 60.0067 | 21.5563 | 7.8483 | 38.3336 | 56.9258 | 21.5323 | 8.3824 | 38.8337
NURS4A | 400 | 51.5471 | 18.9444 | 10.4821 | 37.2734 | 47.3342 | 18.0516 | 10.4705 | 35.9994
OSBA41 | 400 | 57.6424 | 21.2731 | 13.1709 | 43.2556 | 52.6518 | 20.058 | 12.7209 | 41.0871
OSBA42 | 400 | 56.0708 | 20.6541 | 12.8669 | 42.0763 | 52.0992 | 20.1371 | 10.1992 | 38.6773
PADI41 | 400 | 78.7469 | 28.8435 | 16.9381 | 57.7289 | 59.0691 | 23.3161 | 10.0767 | 43.0506
PELH41 | 400 | 158.4253 | 54.9748 | 38.1356 | 115.8817 | 121.4717 | 46.9367 | 22.6758 | 89.0542
PEMB41 | 400 | 60.5356 | 21.1802 | 18.5705 | 48.5239 | 62.1141 | 22.7223 | 19.9718 | 52.1059
PENT41 | 400 | 77.1624 | 26.8353 | 20.4318 | 58.3826 | 77.8741 | 28.8313 | 20.486 | 61.2596
PEWO41 | 400 | 107.8808 | 39.1181 | 34.7329 | 90.0542 | 105.5324 | 40.4169 | 31.3316 | 88.4897
QUER4A | 400 | 88.3092 | 30.9258 | 12.7766 | 56.5122 | 79.0372 | 30.2537 | 6.5047 | 49.2899
QUER4B | 400 | 88.2772 | 30.9153 | 12.7725 | 56.4933 | 79.0009 | 30.2401 | 6.5021 | 49.2681
RASS41 | 400 | 54.9125 | 20.4041 | 17.2472 | 46.103 | 45.8794 | 17.9124 | 12.6213 | 37.9532
RATS41 | 400 | 111.6373 | 40.3142 | 24.0667 | 81.0797 | 109.1197 | 41.3586 | 26.2203 | 84.7103
RATS42 | 400 | 97.9048 | 35.6372 | 21.1895 | 71.5881 | 95.5773 | 36.3478 | 22.9095 | 74.3131
RAYL41 | 400 | 109.1957 | 39.7927 | 32.9979 | 89.2733 | 84.9553 | 33.3723 | 22.5659 | 69.7614
RHIG41 | 400 | 59.9843 | 21.4077 | 15.8589 | 46.134 | 62.4937 | 23.2362 | 17.8335 | 50.6945
ROCH4A | 400 | 39.6937 | 14.5097 | 4.3812 | 24.901 | 36.0201 | 13.7599 | 4.5194 | 23.9788
ROCK41 | 400 | 100.033 | 34.7387 | 27.5376 | 76.6656 | 89.6132 | 33.3278 | 24.0458 | 71.1784
RUGE41 | 400 | 80.216 | 29.3096 | 15.68 | 57.13 | 74.2753 | 28.6349 | 15.3263 | 55.8223
RYEH41 | 400 | 126.605 | 44.2971 | 30.4438 | 93.0894 | 114.6052 | 43.2513 | 27.7831 | 88.9497
SBAR41 | 400 | 60.0718 | 22.7094 | 11.6265 | 43.7424 | 48.8452 | 19.4093 | 8.0307 | 35.4796
SEAB41 | 400 | 67.4195 | 24.631 | 22.5095 | 57.3431 | 68.0338 | 25.5499 | 23.4464 | 59.5795
SELL41 | 400 | 76.6542 | 27.7949 | 16.9557 | 56.2637 | 71.171 | 27.2308 | 16.4574 | 54.9676
SELL-T* | 400 | 76.6 | 27.1757 | 8.2308 | 46.6631 | 71.1059 | 27.003 | 9.1083 | 47.2962
SELW41 | 400 | 76.6649 | 27.7976 | 16.9621 | 56.2738 | 71.1615 | 27.2296 | 16.4353 | 54.9438
SELW-T* | 400 | 76.6649 | 27.7976 | 16.9621 | 56.2738 | 71.1615 | 27.2296 | 16.4353 | 54.9438
SHBA41 | 400 | 90.518 | 32.4846 | 32.8443 | 78.7845 | 87.9537 | 32.9214 | 30.7352 | 77.2931
SING41 | 400 | 110.1035 | 38.8532 | 25.5158 | 80.4626 | 84.2871 | 32.9872 | 14.1395 | 60.7904
SIZE41 | 400 | 68.0388 | 24.0031 | 17.5627 | 51.5083 | 72.363 | 26.6404 | 20.6931 | 58.3683
SJOW41 | 400 | 139.4871 | 47.526 | 33.2503 | 100.4621 | 147.4621 | 55.1355 | 34.1881 | 112.1616
SPEN41 | 400 | 62.0703 | 22.8109 | 19.035 | 51.2945 | 50.5826 | 19.6989 | 13.8392 | 41.6977
SPEN42 | 400 | 61.595 | 22.2825 | 13.2432 | 44.7555 | 49.6024 | 19.2425 | 9.1356 | 36.3486
SPLN41 | 400 | 70.5544 | 25.4699 | 18.9688 | 54.9886 | 61.624 | 23.3322 | 16.3562 | 49.3529
STAL41 | 400 | 53.9094 | 20.3879 | 10.5381 | 39.3709 | 42.5017 | 16.9005 | 6.9259 | 30.8268
STAL42 | 400 | 37.3897 | 13.6869 | 10.0041 | 29.3603 | 33.5206 | 12.8946 | 8.6372 | 26.8729
STAY41 | 400 | 67.1261 | 24.6946 | 15.4382 | 50.3616 | 65.3397 | 24.918 | 16.21 | 51.4493
STAY42 | 400 | 59.9212 | 22.2393 | 13.6257 | 45.0768 | 54.0378 | 20.8021 | 13.0027 | 42.4213
STAY4A | 400 | 59.8597 | 22.2323 | 14.1095 | 45.5507 | 55.3902 | 21.2047 | 14.0804 | 44.0685
STEW41 | 400 | 75.9349 | 27.6467 | 23.6124 | 62.7108 | 61.2058 | 23.7204 | 17.6814 | 51.2271
STSB41 | 400 | 61.2866 | 22.6564 | 13.9965 | 46.0376 | 48.7857 | 19.1781 | 8.3603 | 35.4822
STSB4A | 400 | 56.3802 | 20.6625 | 6.7102 | 35.9314 | 44.205 | 17.2444 | 3.4294 | 27.8167
SUND41 | 400 | 115.1655 | 41.6628 | 25.41 | 84.3301 | 94.1502 | 36.4122 | 18.5894 | 70.084
SUND42 | 400 | 91.0598 | 33.3957 | 19.6206 | 66.8492 | 76.3913 | 29.523 | 15.4439 | 57.1958
SUTB41 | 400 | 91.4988 | 32.6995 | 21.3847 | 67.6287 | 78.9312 | 29.9771 | 19.5799 | 61.974
SWAN41 | 400 | 63.2659 | 22.949 | 21.5929 | 54.0477 | 62.3103 | 23.6322 | 19.8536 | 53.2746
SWAN42 | 400 | 39.6129 | 14.501 | 9.7109 | 30.2184 | 36.1879 | 13.7333 | 8.7258 | 28.1477
TAUN41 | 400 | 49.0264 | 18.0133 | 9.871 | 35.3456 | 42.1529 | 16.6096 | 6.7356 | 30.2251
TAUN42 | 400 | 49.9695 | 18.3444 | 10.0307 | 35.9736 | 43.7969 | 17.2175 | 7.2816 | 31.6309
THOM41 | 400 | 103.62 | 36.739 | 26.0701 | 78.0269 | 92.54 | 35.3609 | 19.109 | 69.1169
THOM42 | 400 | 88.6481 | 32.4287 | 19.5361 | 65.3973 | 74.8299 | 29.0767 | 13.7324 | 54.8531
THTO41 | 400 | 70.0961 | 25.5882 | 16.7965 | 52.9836 | 62.0554 | 23.9933 | 11.5766 | 45.5083
THTO42 | 400 | 100.6464 | 36.256 | 25.3698 | 76.6436 | 80.5507 | 31.1703 | 14.8481 | 58.9295
THTO43 | 400 | 70.5644 | 25.7549 | 16.9277 | 53.3506 | 61.2662 | 23.507 | 12.6415 | 45.8854
TILB41 | 400 | 158.1222 | 55.6132 | 51.9669 | 130.6159 | 142.0854 | 54.1051 | 42.6198 | 119.136
TRAW41 | 400 | 61.5696 | 22.7841 | 18.785 | 51.0066 | 48.2854 | 19.1266 | 12.4854 | 39.5344
TREU4A | 400 | 98.8125 | 34.2516 | 10.7395 | 59.1786 | 84.5072 | 32.6431 | 4.583 | 50.7473
TREU4B | 400 | 98.8125 | 34.2516 | 10.7395 | 59.1786 | 83.994 | 32.4506 | 4.5552 | 50.4472
WALH41 | 400 | 60.9187 | 22.6683 | 12.0052 | 44.063 | 55.3749 | 21.7768 | 10.6041 | 41.4011
WALP41 | 400 | 108.9423 | 38.2293 | 27.6789 | 81.7433 | 92.7398 | 34.9689 | 23.4858 | 72.9394
WALX41 | 400 | 142.234 | 47.3948 | 18.2035 | 85.2298 | 122.7422 | 46.213 | 13.9995 | 79.3546
WBUR41 | 400 | 120.179 | 43.334 | 43.5592 | 104.8427 | 120.5938 | 44.8499 | 43.7149 | 107.1422
WBUR42 | 400 | 111.2741 | 39.5558 | 32.3984 | 88.3387 | 108.5497 | 40.3974 | 31.0489 | 88.1794
WHAM41 | 400 | 152.0181 | 53.7475 | 47.0733 | 123.0837 | 153.5321 | 58.9537 | 43.427 | 126.8001
WHAM4A | 400 | 114.534 | 38.5437 | 15.8812 | 70.3903 | 109.1048 | 42.4723 | 17.493 | 77.558
WHAM4B | 400 | 114.7404 | 38.6037 | 15.8847 | 70.4785 | 109.3461 | 42.5688 | 17.4966 | 77.698
WILE41 | 400 | 112.9185 | 42.0102 | 31.2392 | 90.6506 | 95.2225 | 37.5699 | 24.5358 | 77.6677
WTHU4* | 400 | 106.0047 | 36.6721 | 10.3216 | 62.1838 | 82.1637 | 32.1925 | 5.3025 | 50.8296
WTHU4A | 400 | 106.0245 | 36.6775 | 10.3359 | 62.2057 | 82.1997 | 32.2042 | 5.3246 | 50.8681
WWEY11 | 400 | 49.3877 | 18.4198 | 18.5095 | 44.559 | 59.3329 | 22.3102 | 22.031 | 53.5825
WWEY41 | 400 | 49.9833 | 18.3402 | 6.3179 | 32.2548 | 43.8929 | 16.8429 | 6.0149 | 29.8343
WWEY42 | 400 | 50.5848 | 18.4724 | 6.6347 | 32.7587 | 44.2823 | 17.0288 | 6.3179 | 30.4003
WYLF41 | 400 | 49.4948 | 17.6763 | 11.94 | 36.9381 | 38.8586 | 14.9457 | 8.3268 | 29.4632
WYMO41 | 400 | 116.5675 | 42.7797 | 36.2559 | 96.7555 | 95.9578 | 37.117 | 27.5992 | 80.0906
ABTH21 | 275 | 89.2364 | 30.619 | 18.9428 | 62.2446 | 94.6415 | 34.8854 | 21.2485 | 70.5839
ALDW21 | 275 | 64.5867 | 24.1004 | 10.107 | 44.1902 | 62.4254 | 24.7541 | 9.7714 | 44.7791
BAGB21 | 275 | 54.6953 | 19.8999 | 14.2633 | 42.4059 | 62.0588 | 23.2849 | 17.665 | 50.5948
BARK21 | 275 | 54.3221 | 19.0169 | 17.9053 | 44.7992 | 58.3388 | 21.3921 | 18.5296 | 48.7826
BARK22 | 275 | 57.3097 | 20.009 | 19.1769 | 47.4739 | 61.9911 | 22.6706 | 19.9032 | 51.9642
BARP21 | 275 | 53.5041 | 18.7689 | 17.2592 | 43.8025 | 56.7709 | 20.8886 | 17.3967 | 46.9377
BARP22 | 275 | 50.2169 | 17.6982 | 15.7601 | 40.7892 | 52.4498 | 19.4154 | 15.611 | 43.0685
BEDD21 | 275 | 83.3987 | 30.1607 | 17.9835 | 60.6372 | 81.8524 | 32.059 | 15.5476 | 60.8859
BEDD22 | 275 | 51.367 | 19.2695 | 11.2635 | 38.5147 | 49.7569 | 19.3974 | 10.3525 | 37.7845
BEDD23 | 275 | 64.7296 | 23.5671 | 14.2202 | 47.5491 | 65.6387 | 25.6149 | 12.8894 | 49.1143
BESW21 | 275 | 58.2002 | 21.1163 | 10.6911 | 40.554 | 51.8352 | 20.2862 | 8.9151 | 37.6041
BIRK21 | 275 | 65.8345 | 22.6393 | 18.2143 | 50.2311 | 63.9502 | 23.9288 | 14.2227 | 48.0631
BISW21 | 275 | 63.7315 | 23.2655 | 12.1841 | 45.0864 | 57.581 | 22.6583 | 9.1427 | 41.1865
BLYT21 | 275 | 82.8465 | 30.0692 | 24.8616 | 67.3859 | 76.969 | 29.6748 | 21.9678 | 63.9343
BRAW21 | 275 | 69.6387 | 25.0152 | 16.0904 | 51.4673 | 70.1827 | 26.8774 | 14.8857 | 52.896
BRED21 | 275 | 81.5569 | 29.5721 | 16.309 | 58.1303 | 75.01 | 29.4654 | 11.7001 | 53.3704
BRIN21 | 275 | 81.6469 | 29.2219 | 21.257 | 62.5831 | 86.8857 | 33.1135 | 20.9914 | 67.821
BRIN22 | 275 | 70.1727 | 25.5912 | 17.6275 | 53.8189 | 73.4612 | 28.1876 | 17.2623 | 57.1256
BUSH21 | 275 | 61.1055 | 22.3788 | 12.1694 | 43.8178 | 59.5871 | 23.2367 | 10.532 | 43.3937
BUST21 | 275 | 61.9263 | 22.3347 | 14.3665 | 45.9525 | 56.7645 | 22.4219 | 11.1544 | 42.8637
BUST22 | 275 | 61.6411 | 22.2918 | 14.306 | 45.8314 | 54.8819 | 22.0187 | 10.0006 | 41.1398
CAPE21 | 275 | 78.0526 | 26.2067 | 25.8032 | 62.8651 | 86.2845 | 31.0348 | 26.4256 | 70.3154
CARE21 | 275 | 50.3161 | 18.7879 | 9.2518 | 35.822 | 43.105 | 17.1109 | 7.6669 | 31.8653
CARR21 | 275 | 85.4415 | 30.362 | 23.1188 | 66.0572 | 90.7412 | 33.8279 | 24.8526 | 72.6924
CHSI21 | 275 | 87.1543 | 31.8557 | 18.236 | 63.2868 | 73.6906 | 29.2734 | 12.2635 | 53.6623
CHTE21 | 275 | 75.4597 | 26.9496 | 18.7464 | 56.8589 | 63.6701 | 24.5338 | 14.4876 | 49.1837
COVE21 | 275 | 60.9975 | 21.9863 | 12.1953 | 43.2887 | 57.5764 | 22.1481 | 11.4017 | 42.7238
CREB21 | 275 | 72.5575 | 25.5703 | 15.9054 | 52.0672 | 72.125 | 26.6521 | 13.1427 | 50.8345
CREB22 | 275 | 72.5303 | 25.5581 | 15.8927 | 52.0372 | 72.0858 | 26.6378 | 13.1333 | 50.8048
DRAK21 | 275 | 86.9867 | 30.935 | 23.7288 | 67.4775 | 86.245 | 32.4494 | 21.5621 | 67.4526
DUNG21 | 275 | 44.8799 | 15.9659 | 15.1651 | 37.7443 | 46.3017 | 16.9943 | 15.337 | 39.3706
EALI21 | 275 | 63.6232 | 22.3366 | 14.4202 | 46.0089 | 67.7319 | 26.4765 | 7.9105 | 45.3539
ELLA21 | 275 | 69.9784 | 25.0935 | 9.2452 | 44.7327 | 70.0743 | 26.9107 | 8.5875 | 46.6449
ELST21 | 275 | 72.6129 | 26.7461 | 15.9752 | 53.7999 | 77.9477 | 30.1728 | 16.4834 | 59.1541
ELST22 | 275 | 73.2084 | 26.671 | 19.2398 | 56.9582 | 76.9512 | 29.0696 | 20.3933 | 61.504
FECK21 | 275 | 60.9843 | 22.3359 | 14.0736 | 45.6612 | 60.3295 | 23.1512 | 13.7081 | 46.4488
FERR21 | 275 | 76.0329 | 27.3313 | 27.5323 | 66.1845 | 84.4912 | 31.3663 | 30.5988 | 74.9575
FERR22 | 275 | 68.5638 | 24.8301 | 17.9306 | 53.0457 | 70.7922 | 26.9584 | 16.8204 | 54.9453
FERR23 | 275 | 61.4337 | 22.4424 | 23.3353 | 55.0737 | 66.8595 | 25.2254 | 23.9892 | 59.6634
FERR2A | 275 | 61.5008 | 21.8877 | 14.7194 | 45.6733 | 66.807 | 24.9516 | 14.0411 | 49.328
FERR2B | 275 | 74.7745 | 25.8381 | 15.7889 | 52.3295 | 82.0402 | 30.1738 | 15.4761 | 58.1483
FFES21 | 275 | 35.6281 | 13.2383 | 2.6366 | 21.3583 | 34.898 | 13.6541 | 2.3505 | 21.6603
FFES22 | 275 | 35.6193 | 13.2387 | 2.6279 | 21.3503 | 34.8345 | 13.6236 | 2.3389 | 21.6055
FIDF21 | 275 | 67.6625 | 23.3545 | 23.2602 | 56.2884 | 72.3556 | 26.0884 | 24.7625 | 61.657
FIDF22 | 275 | 68.4563 | 23.6216 | 23.0988 | 56.5048 | 72.9437 | 26.3492 | 24.4439 | 61.7074
FIDF23 | 275 | 88.7125 | 30.2958 | 25.8452 | 68.6899 | 92.5972 | 33.5841 | 27.7785 | 75.2736
FIDF24 | 275 | 88.3986 | 30.197 | 25.6637 | 68.3686 | 91.7452 | 33.3055 | 27.3341 | 74.4352
FOUR21 | 275 | 36.4917 | 14.2757 | 4.6916 | 24.8805 | 29.0114 | 12.0221 | 2.8284 | 19.8302
FROD21 | 275 | 64.7774 | 22.1219 | 15.3652 | 46.6503 | 67.0358 | 24.2951 | 13.6608 | 48.0193
FROD22 | 275 | 63.708 | 22.1451 | 22.0196 | 53.3374 | 66.3506 | 24.1024 | 21.9076 | 55.9935
GRSA21 | 275 | 61.611 | 22.0595 | 22.1031 | 53.2999 | 60.2073 | 22.5632 | 20.1326 | 52.0417
GRSB21 | 275 | 62.6157 | 22.3814 | 22.645 | 54.2971 | 62.0948 | 23.1528 | 21.389 | 54.132
HARK21 | 275 | 34.9729 | 13.2125 | 8.6512 | 27.3365 | 38.8115 | 14.9799 | 9.4919 | 30.6766
HARK22 | 275 | 37.3177 | 14.2372 | 11.5957 | 31.7301 | 41.0446 | 15.8235 | 13.0895 | 35.4674
HARM21 | 275 | 64.4571 | 22.9446 | 14.2423 | 46.6909 | 55.9261 | 21.7266 | 9.4209 | 40.1471
HATL21 | 275 | 87.7007 | 29.959 | 23.7958 | 66.1642 | 90.6441 | 33.3068 | 25.3515 | 72.4544
HAWP21 | 275 | 75.139 | 26.4485 | 17.7595 | 55.1634 | 68.3614 | 26.315 | 12.6987 | 49.9138
HEDN21 | 275 | 71.7798 | 25.3213 | 20.7644 | 56.5742 | 72.8396 | 26.8791 | 21.2737 | 59.2866
HIGM21 | 275 | 71.1626 | 26.1609 | 19.6333 | 56.6303 | 67.3526 | 26.2329 | 14.8535 | 51.9524
HINP21 | 275 | 23.9859 | 8.6862 | 9.3788 | 21.663 | 25.2559 | 9.3332 | 9.7092 | 22.9083
HINP22 | 275 | 24.3596 | 8.6861 | 6.7291 | 19.0132 | 28.064 | 10.3513 | 7.0533 | 21.6922
HURS21 | 275 | 73.3452 | 26.0527 | 18.721 | 55.5652 | 74.7875 | 30.0941 | 15.6017 | 58.1612
IROA21 | 275 | 60.0855 | 22.3056 | 11.2526 | 42.7976 | 57.2242 | 22.4542 | 10.871 | 42.626
IVER21 | 275 | 67.2929 | 24.74 | 16.5948 | 51.5825 | 69.9959 | 26.7052 | 16.5758 | 54.3426
IVER22 | 275 | 72.8519 | 26.8555 | 16.0728 | 54.0523 | 68.441 | 26.7388 | 13.6041 | 51.4185
JORD21 | 275 | 59.2841 | 22.1086 | 11.503 | 42.7692 | 57.071 | 23.5675 | 8.7646 | 42.0941
KEAR21 | 275 | 77.827 | 27.5382 | 19.7678 | 58.7128 | 81.2726 | 30.693 | 19.0743 | 62.4808
KIRK21 | 275 | 57.9768 | 20.9886 | 13.3656 | 43.048 | 53.9579 | 21.0385 | 10.8795 | 40.6324
KIRK2A | 275 | 58.757 | 20.7295 | 7.097 | 36.4129 | 53.179 | 21.0546 | 5.9288 | 35.7045
KITW21 | 275 | 62.6481 | 22.6538 | 12.4369 | 44.4741 | 61.4151 | 23.8306 | 11.0903 | 44.7918
LACK21 | 275 | 58.8763 | 20.2757 | 15.4518 | 44.126 | 60.5998 | 22.4297 | 15.7455 | 47.466
LALE21 | 275 | 62.9645 | 22.4368 | 17.5154 | 49.2458 | 67.4795 | 26.1928 | 15.6256 | 52.6678
LISD21 | 275 | 81.7007 | 27.7949 | 15.0665 | 54.3743 | 81.2599 | 30.5604 | 11.801 | 55.02
LISD2A | 275 | 60.0131 | 20.4606 | 9.3795 | 38.3151 | 59.0921 | 22.2418 | 7.4977 | 38.9523
MACC21 | 275 | 57.0484 | 21.0409 | 14.0155 | 43.7718 | 52.235 | 20.1236 | 11.6603 | 40.1193
MAGA21 | 275 | 59.2505 | 21.7143 | 12.861 | 43.5696 | 57.0307 | 22.1612 | 11.3387 | 42.6793
MONF21 | 275 | 72.6332 | 26.3128 | 19.6123 | 56.8241 | 75.2969 | 28.6515 | 18.4095 | 58.9289
MONF22 | 275 | 61.6487 | 22.3733 | 20.1617 | 51.8023 | 65.889 | 24.8564 | 19.6093 | 54.7616
NECH21 | 275 | 73.4596 | 26.157 | 17.8004 | 54.7919 | 68.4323 | 26.1633 | 14.7681 | 51.7686
NEEP21 | 275 | 70.8094 | 25.502 | 11.7798 | 47.8451 | 72.376 | 28.6883 | 9.3541 | 49.9254
NEWX21 | 275 | 82.9387 | 29.1748 | 19.9925 | 61.2518 | 87.8348 | 34.9565 | 17.5749 | 67.0109
NHYD2A | 275 | 46.1784 | 17.6645 | 2.4893 | 27.4708 | 38.9374 | 18.2892 | 0.43339 | 26.2983
NHYD2B | 275 | 48.5321 | 18.6092 | 2.1662 | 28.4836 | 40.4158 | 18.4764 | 0.65556 | 26.7852
NORL21 | 275 | 60.3659 | 22.0557 | 4.8303 | 36.0217 | 57.9102 | 24.2051 | 2.3981 | 36.6294
NORL22 | 275 | 60.9837 | 22.2116 | 5.3138 | 36.7258 | 58.7624 | 24.1915 | 2.7174 | 36.9293
NORT21 | 275 | 61.2793 | 21.6106 | 17.0598 | 47.6218 | 60.4502 | 22.6954 | 15.2885 | 47.3845
NORT22 | 275 | 52.687 | 18.8263 | 15.0124 | 41.6368 | 52.3967 | 19.8628 | 12.7477 | 40.838
OCKH21 | 275 | 57.4739 | 20.9099 | 11.5002 | 41.0712 | 58.3034 | 22.667 | 10.955 | 43.0109
OFFE21 | 275 | 68.8865 | 24.5287 | 13.9008 | 48.5896 | 59.639 | 23.6085 | 8.5319 | 41.9194
OLDB21 | 275 | 53.4761 | 19.5887 | 10.8342 | 38.5368 | 54.4511 | 21.063 | 10.3842 | 40.1718
PENN21 | 275 | 68.7769 | 24.9682 | 14.8531 | 50.1635 | 70.6899 | 27.0737 | 14.727 | 53.015
PEWO21 | 275 | 72.4853 | 26.3264 | 26.1831 | 63.4142 | 75.1325 | 28.0466 | 26.7221 | 66.386
PEWO22 | 275 | 71.2723 | 25.5405 | 21.3514 | 57.4712 | 74.7166 | 27.762 | 21.3042 | 60.5657
PITS21 | 275 | 74.3191 | 26.5766 | 12.6225 | 50.2075 | 78.5842 | 30.6338 | 9.7551 | 53.0778
POPP21 | 275 | 36.5877 | 15.1256 | 2.4934 | 23.8842 | 26.206 | 11.1574 | 2.8401 | 18.619
PYLE21 | 275 | 62.6641 | 23.0232 | 12.6618 | 45.2215 | 56.85 | 22.3565 | 10.0572 | 41.6741
RAIN21 | 275 | 108.4948 | 36.2599 | 31.0465 | 82.3256 | 101.1001 | 37.4388 | 22.5889 | 75.5354
RATS2A | 275 | 42.0748 | 15.2459 | 9.1843 | 30.7452 | 43.9816 | 15.9403 | 17.5016 | 40.0446
REBR21 | 275 | 54.2555 | 19.5867 | 19.7406 | 47.4403 | 53.6117 | 20.5595 | 16.2905 | 45.366
REBR22 | 275 | 52.7922 | 19.0503 | 19.1866 | 46.1278 | 52.4966 | 20.042 | 16.3095 | 44.6531
ROCH21 | 275 | 76.0973 | 27.3237 | 10.0515 | 48.6931 | 72.9006 | 28.1075 | 9.194 | 48.944
SAEN21 | 275 | 71.8937 | 25.366 | 20.8245 | 56.6975 | 73.0599 | 26.9453 | 21.5069 | 59.6133
SAES21 | 275 | 72.385 | 25.5054 | 21.0711 | 57.1412 | 73.7047 | 27.138 | 22.1436 | 60.5224
SALH21 | 275 | 69.1503 | 24.4011 | 16.6953 | 51.2037 | 69.2253 | 26.1584 | 15.1605 | 52.1541
SHEC21 | 275 | 63.55 | 23.4982 | 13.2192 | 46.4506 | 62.8407 | 25.9782 | 8.5808 | 45.3195
SJOW21 | 275 | 43.3577 | 15.2623 | 16.2768 | 37.861 | 50.2696 | 18.2039 | 18.3464 | 44.0906
SKLG21 | 275 | 65.6585 | 24.1557 | 20.2249 | 54.3862 | 59.7411 | 23.3675 | 16.4579 | 49.5045
SMAN21 | 275 | 79.3461 | 28.5434 | 17.9002 | 58.2667 | 74.9603 | 29.0642 | 14.2841 | 55.3871
SSHI21 | 275 | 66.486 | 23.8099 | 12.2453 | 45.9176 | 59.0272 | 23.1882 | 9.6376 | 42.4306
STAL21 | 275 | 87.0621 | 31.3452 | 17.0513 | 61.3801 | 81.3544 | 31.5339 | 15.9485 | 60.5442
STEW21 | 275 | 79.6396 | 29.0708 | 24.4758 | 65.5881 | 76.512 | 29.2699 | 23.1548 | 64.5488
SWAN21 | 275 | 27.0975 | 9.6764 | 6.0471 | 19.7315 | 29.9484 | 11.0311 | 6.1049 | 21.7053
TEMP21 | 275 | 73.5276 | 26.6693 | 17.5391 | 55.2552 | 75.7267 | 29.5469 | 15.5116 | 57.2972
TEMP22 | 275 | 73.8294 | 26.7515 | 17.7212 | 55.5536 | 76.4752 | 29.8173 | 15.7577 | 57.9257
THOM21 | 275 | 74.9021 | 27.1082 | 20.6764 | 59.0132 | 75.9386 | 28.73 | 20.2996 | 60.93
THUR21 | 275 | 65.8242 | 24.704 | 10.6861 | 45.6228 | 65.1806 | 25.8719 | 10.2612 | 46.8496
THUR2A | 275 | 66.5427 | 24.5309 | 3.1646 | 37.8565 | 64.4914 | 25.6503 | 2.6091 | 38.8841
TILB21 | 275 | 75.6676 | 26.7197 | 23.9066 | 61.6939 | 79.2544 | 29.1561 | 24.8417 | 66.0747
TILB22 | 275 | 69.9197 | 25.0396 | 20.2302 | 55.6416 | 74.2023 | 27.6045 | 20.9626 | 60.0012
TINP21 | 275 | 59.5557 | 21.5759 | 6.9541 | 37.467 | 58.5484 | 22.6598 | 5.8654 | 37.9112
TINP22 | 275 | 59.4009 | 21.5698 | 6.9419 | 37.4462 | 58.4563 | 22.637 | 5.8602 | 37.8738
TODP21 | 275 | 60.1162 | 20.8722 | 14.499 | 44.0167 | 55.6317 | 21.1786 | 11.2377 | 41.1888
TOTT21 | 275 | 53.9025 | 19.2493 | 16.6817 | 43.9043 | 54.1716 | 20.5123 | 13.9759 | 42.9846
TOTT22 | 275 | 55.0573 | 19.6892 | 16.9983 | 44.8431 | 55.453 | 21.065 | 14.1636 | 43.954
TRAW21 | 275 | 45.3733 | 16.0402 | 11.357 | 34.0412 | 47.0317 | 17.4838 | 9.5788 | 34.3047
TREM21 | 275 | 50.5209 | 18.4617 | 3.1771 | 29.2858 | 43.4099 | 17.2488 | 2.4849 | 26.8784
TYNE21 | 275 | 62.0551 | 22.3824 | 11.06 | 42.7135 | 54.9419 | 21.492 | 9.413 | 39.8073
TYNE2A | 275 | 61.2199 | 21.692 | 3.8715 | 34.5486 | 51.9291 | 20.399 | 2.8252 | 31.6737
UPPB21 | 275 | 50.0673 | 18.2852 | 12.3965 | 38.2556 | 49.224 | 18.9127 | 11.1224 | 37.869
UPPB22 | 275 | 49.3442 | 18.1781 | 12.2973 | 38.005 | 47.8451 | 18.4358 | 10.6509 | 36.7231
USKM21 | 275 | 78.6883 | 27.2076 | 12.6778 | 51.1552 | 86.4276 | 32.1211 | 14.4663 | 59.8924
USKM23 | 275 | 76.9713 | 26.7009 | 11.8902 | 49.651 | 82.8689 | 30.9748 | 12.2891 | 56.0941
WARL21 | 275 | 81.45 | 29.1336 | 19.9955 | 61.1966 | 69.83 | 27.1155 | 12.5239 | 50.871
WASF21 | 275 | 63.208 | 22.4002 | 6.0838 | 37.7625 | 53.3709 | 20.8146 | 2.2491 | 31.6854
WASF22 | 275 | 68.8568 | 24.1381 | 6.5726 | 40.7091 | 58.1675 | 22.7045 | 2.2365 | 34.3455
WBOL21 | 275 | 75.3447 | 26.4782 | 14.9318 | 52.3776 | 65.4661 | 25.5889 | 10.8799 | 47.068
WHGA21 | 275 | 74.1704 | 27.3066 | 22.1411 | 60.7585 | 67.9331 | 26.8222 | 17.1595 | 55.0918
WHSO21 | 275 | 79.4724 | 28.2987 | 20.5513 | 60.5718 | 85.8986 | 32.3956 | 21.6899 | 67.5041
WHSO2A | 275 | 57.3091 | 20.3132 | 10.9732 | 39.7005 | 58.9818 | 22.0313 | 11.184 | 42.3409
WHSO2B | 275 | 57.318 | 20.3173 | 10.9746 | 39.7076 | 58.9925 | 22.0363 | 11.1852 | 42.3492
WIBA21 | 275 | 72.7929 | 26.4524 | 16.962 | 54.3713 | 75.6273 | 30.0785 | 12.8522 | 55.3896
WIEN21 | 275 | 54.3267 | 19.9439 | 11.115 | 39.3199 | 52.6962 | 20.6206 | 9.984 | 39.1459
WILL21 | 275 | 24.9085 | 8.9569 | 9.0759 | 21.7428 | 26.0074 | 9.4968 | 9.3086 | 22.7391
WILT2A | 275 | 4.3037 | 1.565 | 0.91478 | 3.128 | 3.5526 | 1.302 | 0.80785 | 2.6492
WILT2B | 275 | 4.3037 | 1.565 | 0.91478 | 3.128 | 3.5526 | 1.302 | 0.80785 | 2.6492
WILT2C | 275 | 61.9996 | 21.279 | 10.7103 | 40.8033 | 61.4917 | 22.571 | 9.5387 | 41.459
WILT2D | 275 | 61.9906 | 21.2761 | 10.7091 | 40.798 | 61.482 | 22.5677 | 9.5365 | 41.452
WIMB21 | 275 | 92.9137 | 32.2293 | 20.716 | 66.2951 | 98.6522 | 38.5197 | 19.0447 | 73.5198
WISD21 | 275 | 88.3571 | 30.8554 | 25.8137 | 69.4499 | 96.2914 | 36.9985 | 21.617 | 73.9408
WISD2A | 275 | 65.0218 | 22.5462 | 13.477 | 45.3621 | 68.8398 | 26.4867 | 10.8729 | 48.3307
WISD2B | 275 | 76.085 | 26.3988 | 13.0763 | 50.4098 | 74.9583 | 29.7936 | 11.7847 | 53.9192
WMEL21 | 275 | 75.4848 | 27.6461 | 13.9569 | 53.0545 | 71.6672 | 28.1856 | 11.6511 | 51.5115
WWEY21 | 275 | 72.3571 | 26.6368 | 17.7939 | 55.464 | 70.8456 | 27.1889 | 16.6022 | 55.0531
WWEY22 | 275 | 74.3592 | 27.5634 | 16.3787 | 55.3592 | 72.4192 | 27.9495 | 16.0665 | 55.593
ABTH11 | 132 | 28.576 | 10.9269 | 8.7785 | 24.2315 | 29.4909 | 11.4845 | 9.4372 | 25.6788
ABTH12 | 132 | 33.4518 | 12.6301 | 10.4297 | 28.2914 | 31.5555 | 12.386 | 9.5063 | 27.0228
AMEM11 | 132 | 26.2066 | 9.3056 | 9.3098 | 22.4699 | 31.305 | 11.4358 | 10.3244 | 26.4972
AXMI11 | 132 | 26.1923 | 9.2739 | 8.6555 | 21.7708 | 31.0641 | 11.498 | 9.4482 | 25.7088
BARK11 | 132 | 36.6157 | 12.9285 | 15.3362 | 33.6199 | 45.2225 | 16.652 | 17.604 | 41.1534
BREL11 | 132 | 18.6321 | 7.9221 | 0.33495 | 11.5385 | 17.5925 | 7.6057 | 1.1793 | 11.9354
BREL12 | 132 | 18.3947 | 7.8474 | 0.34939 | 11.4472 | 17.6367 | 7.6682 | 1.1898 | 12.0343
BRIM11 | 132 | 73.2187 | 27.7836 | 25.7643 | 65.0562 | 92.5862 | 36.5386 | 30.3396 | 82.0131
CARR11 | 132 | 42.2989 | 14.1308 | 11.2138 | 31.1978 | 53.2389 | 19.3252 | 12.701 | 40.0309
CARR12 | 132 | 31.2413 | 11.2009 | 8.1375 | 23.978 | 34.1094 | 13.0071 | 9.4623 | 27.857
CELL11 | 132 | 41.5609 | 14.7341 | 11.8804 | 32.7176 | 51.0901 | 19.8482 | 13.7807 | 41.8503
CELL12 | 132 | 42.9788 | 15.3776 | 11.8991 | 33.6463 | 51.0439 | 19.5883 | 12.9033 | 40.6053
DRAK11 | 132 | 33.9208 | 11.7044 | 11.7575 | 28.3099 | 41.6236 | 15.17 | 14.045 | 35.4986
DRAX11 | 132 | 25.1549 | 7.5369 | 7.1993 | 17.858 | 29.1425 | 9.919 | 8.6164 | 22.644
DRAX12 | 132 | 22.8225 | 7.2657 | 6.8688 | 17.144 | 26.9688 | 9.4213 | 8.2831 | 21.6068
ECLA11 | 132 | 40.857 | 15.0661 | 12.5428 | 33.8495 | 48.579 | 18.4139 | 14.9571 | 40.9983
ECLA12 | 132 | 42.0651 | 15.4537 | 13.3189 | 35.1738 | 45.0609 | 17.0964 | 14.2032 | 38.3811
ELLA11 | 132 | 48.7968 | 17.1867 | 14.8819 | 39.1876 | 64.7024 | 23.9152 | 18.3651 | 52.1863
ELST1* | 132 | 107.2585 | 39.5296 | 26.8753 | 82.7786 | 127.7039 | 49.8646 | 32.0722 | 102.5915
ELST11 | 132 | 107.2585 | 39.5296 | 26.8753 | 82.7786 | 127.7039 | 49.8646 | 32.0722 | 102.5915
ELST12 | 132 | 107.2585 | 39.5296 | 26.8753 | 82.7786 | 127.7039 | 49.8646 | 32.0149 | 102.5341
FAWL11 | 132 | 45.2306 | 16.6649 | 16.0347 | 39.6025 | 56.3299 | 21.4063 | 19.0241 | 49.2972
FERR11 | 132 | 44.5797 | 14.9342 | 15.5626 | 36.6828 | 53.5766 | 19.3836 | 17.3759 | 44.7884
FERR12 | 132 | 16.891 | 5.8843 | 6.244 | 14.5657 | 20.2299 | 7.2851 | 7.1406 | 17.4432
GREN11 | 132 | 62.1646 | 23.7095 | 16.2452 | 49.7755 | 67.8648 | 26.9183 | 16.8433 | 54.9115
GREN12 | 132 | 53.9887 | 21.1956 | 13.041 | 43.0161 | 57.526 | 23.3133 | 12.9101 | 45.8801
HAMH1B | 132 | 38.8788 | 13.657 | 8.6426 | 27.9565 | 46.5114 | 17.6617 | 6.6909 | 31.6683
HAMH1C | 132 | 38.2948 | 13.51 | 7.8501 | 26.9561 | 45.6645 | 17.0902 | 8.1548 | 32.3239
HARK11 | 132 | 29.9358 | 11.531 | 7.5911 | 23.8984 | 34.8442 | 13.8374 | 8.782 | 28.351
HARK12 | 132 | 28.0075 | 10.6525 | 6.9698 | 22.0347 | 32.7178 | 12.8384 | 7.6059 | 25.7621
HARK13 | 132 | 26.3557 | 10.9579 | 6.5327 | 22.0296 | 30.0882 | 12.6309 | 7.7188 | 25.5816
HEYS11 | 132 | 43.8606 | 14.1427 | 12.7746 | 32.7753 | 44.2144 | 15.9124 | 14.1493 | 36.6528
IROA11 | 132 | 51.5998 | 18.9343 | 12.5947 | 39.3718 | 63.8425 | 24.7138 | 14.276 | 49.2266
IROA12 | 132 | 43.6927 | 16.3007 | 10.1305 | 33.1832 | 52.6235 | 20.7022 | 10.9332 | 40.2106
IROA13 | 132 | 41.2011 | 15.5406 | 8.2906 | 30.2682 | 43.7818 | 17.3424 | 8.85 | 33.3758
IRON11 | 132 | 32.647 | 10.9696 | 6.4991 | 22.0125 | 35.1475 | 12.9895 | 7.0097 | 25.3796
IRON12 | 132 | 30.5296 | 10.5475 | 7.8016 | 22.718 | 34.6735 | 13.1143 | 9.2721 | 27.8185
IRON13 | 132 | 17.3103 | 6.2297 | 4.9911 | 13.8012 | 20.1296 | 7.3855 | 5.5246 | 15.9692
KINO11 | 132 | 33.8321 | 11.7569 | 11.8867 | 28.5134 | 41.4947 | 15.2899 | 14.3486 | 35.9717
LITT11 | 132 | 38.728 | 13.7047 | 12.6014 | 31.9828 | 48.6501 | 17.7473 | 14.9192 | 40.0176
MELK11 | 132 | 41.9896 | 14.4256 | 15.3353 | 35.7362 | 51.1153 | 18.5381 | 17.589 | 43.8058
MILH11 | 132 | 57.4932 | 21.805 | 11.9158 | 42.7527 | 65.8729 | 26.817 | 12.2505 | 50.1755
MILH12 | 132 | 24.7342 | 9.064 | 8.0468 | 20.8653 | 29.2818 | 11.0958 | 8.3884 | 24.0802
NFLE11 | 132 | 39.3466 | 14.2312 | 12.7488 | 32.8748 | 42.3585 | 16.1227 | 13.3139 | 36.1147
NFLE12 | 132 | 34.7313 | 12.8314 | 11.6784 | 29.8247 | 38.2364 | 14.4046 | 12.3961 | 32.7672
OCKH11 | 132 | 25.6309 | 8.969 | 7.1541 | 19.8382 | 33.1578 | 12.1468 | 8.4592 | 25.6374
OLDS11 | 132 | 36.7781 | 13.9091 | 3.9046 | 23.575 | 32.84 | 13.3728 | 2.0292 | 20.9412
OLDS12 | 132 | 36.5644 | 13.7224 | 3.8087 | 23.2151 | 31.6073 | 12.9362 | 1.7722 | 20.0668
PADI11 | 132 | 29.2767 | 10.303 | 10.3487 | 24.9194 | 36.3015 | 13.2619 | 12.4752 | 31.2304
PEMB11 | 132 | 26.4122 | 9.4028 | 9.6589 | 22.9564 | 33.6297 | 12.3883 | 11.7759 | 29.2956
RATS11 | 132 | 39.3867 | 13.4203 | 13.0777 | 32.0569 | 47.4733 | 17.3729 | 15.1773 | 39.7463
RATS12 | 132 | 25.3654 | 8.8877 | 7.7427 | 20.3117 | 29.0871 | 10.7591 | 8.4573 | 23.673
RUGE11 | 132 | 43.5469 | 15.8762 | 15.7661 | 38.2184 | 49.5741 | 18.549 | 18.1012 | 44.3334
RUGE12 | 132 | 19.8569 | 7.6851 | 2.2275 | 13.0959 | 15.8093 | 6.661 | 1.1218 | 10.5418
STEN11 | 132 | 55.5227 | 19.2254 | 19.2967 | 46.4854 | 67.9985 | 24.8515 | 22.8717 | 58.0171
STES11 | 132 | 55.7819 | 18.6606 | 15.2325 | 41.6225 | 68.03 | 24.4974 | 17.4417 | 52.0862
STYC11 | 132 | 28.9896 | 10.0432 | 10.9435 | 25.1467 | 36.2796 | 13.1872 | 13.2128 | 31.8622
USKM11 | 132 | 40.7524 | 14.6997 | 15.8219 | 36.6104 | 54.4097 | 20.2509 | 20.8322 | 49.4713
WALP11 | 132 | 73.2901 | 25.1261 | 23.1684 | 58.702 | 90.6742 | 33.4908 | 27.4536 | 74.8168
WBUR11 | 132 | 23.2996 | 8.6078 | 7.6513 | 19.8247 | 27.63 | 10.6195 | 9.1223 | 24.1406
WBUR12 | 132 | 25.2051 | 9.5807 | 7.7156 | 21.2649 | 29.5477 | 11.5961 | 9.2215 | 25.6209
WILL11 | 132 | 48.5233 | 17.5898 | 15.0451 | 39.9208 | 56.6365 | 21.6296 | 17.1939 | 47.7827
WILL12 | 132 | 39.8709 | 15.083 | 10.9872 | 32.3179 | 44.3174 | 17.55 | 12.4203 | 37.2398
WILL1A | 132 | 47.8779 | 16.8732 | 10.3319 | 34.1941 | 55.3789 | 20.9602 | 11.1259 | 40.7681
WILL1B | 132 | 47.763 | 16.8412 | 10.228 | 34.0451 | 55.131 | 20.8801 | 10.9319 | 40.4609
WIMB11 | 132 | 38.9136 | 13.8231 | 10.6145 | 30.1633 | 45.0556 | 17.2055 | 12.5182 | 36.8505
WIMB12 | 132 | 34.0115 | 11.9959 | 10.1921 | 27.1569 | 41.7619 | 15.5357 | 12.0952 | 34.066
WYLF11 | 132 | 36.4622 | 12.7681 | 11.2527 | 29.3096 | 39.6962 | 14.5252 | 12.302 | 32.8438
WYLF12 | 132 | 35.1866 | 12.5803 | 10.493 | 28.2843 | 41.1681 | 15.2516 | 11.9381 | 33.5072
EALI61 | 66 | 59.0873 | 20.7571 | 18.3275 | 47.6824 | 58.4671 | 21.3093 | 19.2962 | 49.4321
NHYD61 | 66 | 46.5606 | 16.4946 | 12.7688 | 36.0957 | 51.3686 | 18.9253 | 14.4479 | 41.2123
WISD61 | 66 | 47.4464 | 16.2625 | 16.3766 | 39.3751 | 33.3901 | 12.9752 | 7.5777 | 25.9273
TYNE51 | 11 | 53.9577 | 19.0603 | 13.0033 | 39.9586 | 12.7817 | 5.0801 | 0.47001 | 7.6544

## D3.5
ETYS Year 5 - NGET Fault Levels (kA), Winter 2017/18 | [9 empty] | Back To Menu
Node Name | Nominal voltage | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA41 | 400 | 36.3502 | 13.1564 | 3.3432 | 21.9492 | 32.965 | 12.8039 | 2.4263 | 20.5338
ABHA42 | 400 | 36.4505 | 13.1864 | 3.3551 | 22.0035 | 33.0722 | 12.8412 | 2.4408 | 20.6009
AMEM41 | 400 | 48.9321 | 18.3737 | 4.083 | 30.0673 | 40.3327 | 15.9613 | 2.7574 | 25.3301
AMEM42 | 400 | 51.1267 | 19.1521 | 4.2119 | 31.2971 | 42.3883 | 16.761 | 2.8254 | 26.529
AXMI41 | 400 | 39.0021 | 14.365 | 8.1038 | 28.419 | 32.7294 | 12.7405 | 6.2194 | 24.2371
BARK41 | 400 | 154.3158 | 54.6379 | 48.5932 | 125.8628 | 137.0371 | 53.1973 | 36.9159 | 112.1483
BEDD4A | 400 | 39.6464 | 14.7467 | 3.911 | 24.7661 | 36.7659 | 14.3886 | 3.8376 | 24.1861
BEDD4B | 400 | 47.2192 | 17.3995 | 5.3159 | 29.9225 | 42.2291 | 16.6312 | 4.9631 | 28.4831
BICF41 | 400 | 62.45 | 22.9023 | 15.7959 | 48.1846 | 46.8538 | 18.3292 | 8.9503 | 34.8718
BICF42 | 400 | 60.0355 | 21.969 | 15.7411 | 46.8099 | 48.2336 | 18.7411 | 9.5056 | 36.0096
BODE41 | 400 | 86.2593 | 31.0716 | 18.4206 | 62.3624 | 67.5734 | 26.4401 | 12.2456 | 49.6376
BOLN41 | 400 | 68.008 | 25.4661 | 19.7771 | 55.7916 | 50.8579 | 19.9647 | 14.1824 | 42.4167
BOTW41 | 400 | 71.5859 | 25.9837 | 14.2854 | 51.032 | 59.2431 | 23.0002 | 11.2853 | 43.8125
BRAI4A | 400 | 64.3251 | 23.4063 | 14.9484 | 48.05 | 48.611 | 18.9681 | 9.2578 | 36.0828
BRAI4B | 400 | 63.2479 | 23.4019 | 20.3323 | 53.4275 | 48.3905 | 18.9367 | 13.4414 | 40.222
BRAW4A | 400 | 35.9811 | 13.1514 | 4.6745 | 23.2733 | 32.1588 | 12.2079 | 4.4692 | 21.7337
BRFO41 | 400 | 85.0744 | 29.8943 | 20.6901 | 62.9671 | 79.8976 | 30.3406 | 16.4893 | 59.3973
BRIN41 | 400 | 74.6729 | 27.3585 | 17.255 | 55.9458 | 55.3158 | 21.6511 | 11.2174 | 41.8367
BRLE41 | 400 | 112.5888 | 40.3952 | 24.3349 | 81.4624 | 98.1789 | 37.85 | 20.7379 | 74.266
BURW41 | 400 | 99.8302 | 35.4329 | 24.2201 | 74.3297 | 71.6445 | 28.0519 | 12.5852 | 52.2565
CANT41 | 400 | 83.58 | 30.266 | 18.6432 | 61.4457 | 65.2994 | 25.9147 | 10.8214 | 47.4703
CAPE41 | 400 | 108.1494 | 37.4541 | 29.6449 | 82.6131 | 97.9458 | 36.8812 | 21.9989 | 74.1567
CAPE42 | 400 | 108.144 | 37.4513 | 29.6455 | 82.6097 | 97.8852 | 36.856 | 22.0438 | 74.1661
CARR41 | 400 | 121.338 | 44.2489 | 36.3383 | 98.9156 | 106.7554 | 41.312 | 30.4954 | 88.9193
CARR42 | 400 | 118.7908 | 41.3976 | 10.5609 | 69.106 | 99.0676 | 38.2061 | 8.3951 | 62.4267
CARR43 | 400 | 118.5958 | 41.3512 | 10.4521 | 68.9315 | 101.1981 | 38.8901 | 8.5837 | 63.5827
CARR4H | 400 | 119.1207 | 42.6582 | 24.4214 | 84.7492 | 102.7174 | 39.8731 | 18.1641 | 74.5533
CELL41 | 400 | 95.2579 | 35.5924 | 26.0551 | 76.3904 | 77.2406 | 30.6064 | 20.047 | 63.331
CHIC41 | 400 | 36.3148 | 13.495 | 7.4066 | 26.4914 | 29.6558 | 11.5548 | 5.6712 | 22.0121
CHIC42 | 400 | 36.057 | 13.5877 | 10.5896 | 29.8055 | 28.4419 | 11.1772 | 7.6437 | 23.4508
CILF41 | 400 | 86.802 | 30.6658 | 23.0124 | 66.3804 | 76.8266 | 29.3211 | 16.2571 | 57.7234
CITR41 | 400 | 132.2276 | 46.2545 | 35.9265 | 101.3403 | 134.9561 | 52.2298 | 31.6899 | 105.5539
CLEH41 | 400 | 75.799 | 28.0308 | 23.3686 | 63.0101 | 63.9621 | 25.4401 | 16.635 | 52.6128
CONQ41 | 400 | 150.2778 | 52.5329 | 51.8544 | 126.1472 | 160.9108 | 59.1717 | 56.8948 | 140.5762
COSO41 | 400 | 105.5591 | 38.4448 | 32.5418 | 86.9109 | 92.9879 | 35.8763 | 27.4336 | 78.1703
COTT41 | 400 | 100.1972 | 36.6043 | 33.7126 | 85.4788 | 96.8779 | 36.5947 | 32.4772 | 84.2299
COTT42 | 400 | 99.6446 | 35.5743 | 27.897 | 78.2066 | 97.7171 | 36.4776 | 26.7441 | 78.3312
COWL41 | 400 | 118.0976 | 43.4749 | 37.1704 | 98.6532 | 96.4471 | 37.2699 | 28.3971 | 81.1047
CREB41 | 400 | 125.8597 | 44.827 | 32.0308 | 95.4258 | 102.3764 | 39.2769 | 22.6184 | 78.1643
DAIN41 | 400 | 134.6144 | 47.5837 | 28.7966 | 96.0901 | 118.9697 | 45.6065 | 24.1382 | 88.6355
DIDC41 | 400 | 93.3305 | 33.4762 | 24.6315 | 71.9741 | 82.5987 | 30.989 | 23.0627 | 66.8877
DIDC42 | 400 | 107.7515 | 38.8609 | 26.708 | 81.6656 | 93.9959 | 35.4455 | 24.8666 | 74.994
DINO41 | 400 | 74.3532 | 25.7643 | 20.4517 | 56.8879 | 76.6214 | 28.1277 | 22.5746 | 62.3532
DRAK41 | 400 | 130.433 | 46.4554 | 25.6675 | 91.3653 | 114.9413 | 44.6058 | 19.8939 | 82.976
DRAX41 | 400 | 124.1786 | 42.8565 | 37.1397 | 97.748 | 131.5027 | 47.9323 | 39.8241 | 107.6106
DRAX42 | 400 | 135.6723 | 46.8629 | 40.0356 | 106.3098 | 141.021 | 51.6416 | 41.4948 | 114.5271
DUNG41 | 400 | 74.8533 | 26.4889 | 12.8633 | 50.3243 | 71.5177 | 26.8451 | 13.5674 | 51.5321
EASO41 | 400 | 89.4526 | 32.4943 | 21.0375 | 66.9913 | 74.7669 | 28.2866 | 20.2089 | 60.2122
ECLA41 | 400 | 112.3117 | 41.7105 | 33.5329 | 92.5204 | 89.5599 | 35.1744 | 24.199 | 73.9431
EGGB41 | 400 | 122.3601 | 42.5713 | 34.1385 | 94.3434 | 123.9262 | 45.873 | 32.7051 | 97.5793
EGGB42 | 400 | 98.5266 | 34.8534 | 26.8194 | 76.1095 | 96.6526 | 36.052 | 24.8639 | 75.8491
ELST41 | 400 | 101.473 | 36.9411 | 31.0455 | 83.2881 | 112.6094 | 43.1342 | 33.2465 | 94.2474
ELST4A | 400 | 58.1069 | 21.3984 | 7.9119 | 38.1738 | 53.3586 | 20.2804 | 8.4495 | 37.1304
ENDE41 | 400 | 92.1889 | 33.9218 | 18.1829 | 66.1555 | 59.6872 | 23.705 | 9.9957 | 43.5196
EXET41 | 400 | 57.2313 | 20.647 | 12.2288 | 41.4281 | 52.7343 | 20.3397 | 11.0384 | 39.8031
FAWL41 | 400 | 74.7434 | 26.6573 | 9.7618 | 47.4608 | 64.1878 | 24.7275 | 7.8944 | 42.8644
FECK41 | 400 | 79.6405 | 29.7492 | 13.6815 | 55.7532 | 64.8876 | 25.5939 | 12.2441 | 48.4393
FENW4A | 400 | 107.4931 | 37.6746 | 15.3056 | 68.5856 | 93.1083 | 35.4605 | 7.6485 | 57.7972
FERR41 | 400 | 83.5917 | 29.2151 | 12.4456 | 53.7621 | 78.3055 | 29.2086 | 12.265 | 53.5722
FLEE41 | 400 | 97.6322 | 35.1721 | 20.087 | 69.8279 | 81.6909 | 31.7235 | 15.3259 | 60.1897
FROD41 | 400 | 105.3446 | 37.296 | 37.0337 | 89.7782 | 93.888 | 35.1263 | 31.652 | 81.3281
GART4A | 400 | 110.1577 | 38.9592 | 15.4755 | 70.5721 | 96.136 | 36.2574 | 11.6608 | 62.9364
GART4B | 400 | 111.6061 | 39.2458 | 16.0744 | 71.5764 | 101.2468 | 38.0151 | 13.0348 | 66.7963
GRAI41 | 400 | 122.4571 | 43.2093 | 40.6667 | 101.7739 | 117.6064 | 44.1996 | 38.1426 | 100.6504
GRAI42 | 400 | 112.2689 | 40.3346 | 36.8116 | 93.8534 | 106.0172 | 40.3905 | 32.8139 | 89.9346
GREN41 | 400 | 82.2853 | 31.4521 | 21.6601 | 66.14 | 55.2864 | 22.3117 | 13.6187 | 45.1722
GRIW41 | 400 | 74.0523 | 26.6153 | 20.0658 | 57.7055 | 61.7819 | 23.8556 | 11.8755 | 45.6124
HACK41 | 400 | 150.9684 | 53.4876 | 46.5648 | 122.2077 | 154.5031 | 59.0447 | 44.27 | 127.7719
HAMB4A | 400 | 72.7834 | 25.9186 | 9.2828 | 45.9373 | 62.4867 | 24.1939 | 4.8868 | 39.1021
HAMB4B | 400 | 72.763 | 25.9122 | 9.2921 | 45.9374 | 62.5573 | 24.2151 | 4.9582 | 39.2035
HAMH41 | 400 | 79.3822 | 29.4532 | 14.0963 | 55.7494 | 71.4684 | 27.8071 | 13.7538 | 53.0791
HARK41 | 400 | 69.1569 | 26.236 | 18.9324 | 56.0358 | 53.6206 | 21.1236 | 15.0959 | 44.9692
HEYS41 | 400 | 103.1054 | 36.997 | 35.0857 | 87.4073 | 106.6356 | 39.8051 | 37.4112 | 93.7041
HIGM41 | 400 | 85.2016 | 31.4114 | 19.9355 | 64.3579 | 72.4307 | 28.2753 | 13.074 | 53.0613
HIGM4A | 400 | 66.0005 | 24.1082 | 10.2041 | 44.2983 | 57.5041 | 22.0663 | 5.9423 | 37.1488
HINP41 | 400 | 68.6571 | 24.6959 | 16.1693 | 51.0947 | 65.586 | 24.8343 | 17.313 | 52.4341
HUMR41 | 400 | 116.5761 | 41.3342 | 43.1956 | 101.651 | 125.2491 | 46.2094 | 45.084 | 110.4341
HUTT41 | 400 | 74.6904 | 28.0207 | 21.8231 | 61.4503 | 51.1272 | 20.6773 | 11.9412 | 41.1834
IMPP41 | 400 | 56.7489 | 20.8256 | 13.2839 | 42.7358 | 48.7364 | 18.7689 | 10.3205 | 36.8637
INDQ41 | 400 | 34.0461 | 12.9477 | 8.7051 | 27.0159 | 33.7424 | 13.2376 | 9.0756 | 27.7963
IRON41 | 400 | 78.6736 | 28.5912 | 15.0728 | 55.5069 | 64.0876 | 25.1079 | 11.559 | 47.067
IVER41 | 400 | 46.6367 | 17.2676 | 5.7763 | 30.1964 | 43.508 | 16.6867 | 5.8422 | 29.4408
IVER42 | 400 | 42.8861 | 15.9723 | 5.1875 | 27.7756 | 39.0889 | 15.091 | 4.9148 | 26.2567
KEAD41 | 400 | 110.2488 | 39.4178 | 29.3106 | 85.0558 | 102.61 | 38.6863 | 25.5798 | 80.2904
KEAD42 | 400 | 111.411 | 40.0149 | 29.6074 | 86.197 | 98.348 | 37.3137 | 23.0212 | 75.7908
KEAD43 | 400 | 93.0969 | 34.3185 | 30.3507 | 78.8843 | 75.6783 | 29.4169 | 21.9324 | 63.5342
KEAP41 | 400 | 108.2948 | 38.106 | 15.6835 | 69.5735 | 100.4208 | 37.7032 | 13.8499 | 67.1703
KEAP42 | 400 | 89.8921 | 32.2815 | 10.824 | 56.4769 | 73.1039 | 28.2868 | 7.8229 | 47.8266
KEMS41 | 400 | 131.4997 | 45.4021 | 32.8666 | 97.0748 | 112.9527 | 43.3201 | 22.6349 | 83.8988
KENG41 | 400 | 115.413 | 40.02 | 27.8837 | 84.4805 | 122.7235 | 46.9637 | 23.2997 | 89.7164
KENG42 | 400 | 115.413 | 40.02 | 27.8837 | 84.4805 | 122.7235 | 46.9637 | 23.2997 | 89.7164
KIBY21 | 400 | 90.51 | 30.9836 | 23.3547 | 67.1722 | 89.1996 | 33.3518 | 19.542 | 66.7086
KIBY22 | 400 | 76.4334 | 26.8245 | 18.8786 | 56.8141 | 71.6274 | 27.0087 | 15.6486 | 53.8447
KILL41 | 400 | 125.0256 | 44.112 | 46.6947 | 109.0785 | 134.7915 | 49.5923 | 48.952 | 119.0861
KINO41 | 400 | 101.117 | 36.6189 | 32.5093 | 84.2963 | 89.6702 | 34.2242 | 28.0384 | 76.4387
KINO42 | 400 | 103.5582 | 37.3752 | 34.3012 | 87.1578 | 101.4089 | 38.2543 | 33.2775 | 87.3772
LACK41 | 400 | 77.5406 | 28.4289 | 23.9573 | 64.1619 | 67.2617 | 25.7656 | 20.509 | 56.9471
LAGA41 | 400 | 43.1221 | 15.9784 | 12.7529 | 35.3498 | 43.1141 | 16.6048 | 12.916 | 36.3988
LAKE4* | 400 | 120.8166 | 40.9427 | 15.7574 | 73.6591 | 106.4648 | 40.4405 | 9.8651 | 67.0566
LAND41 | 400 | 33.5477 | 12.4385 | 6.4025 | 23.9932 | 34.061 | 13.2686 | 6.0621 | 24.8267
LEGA41 | 400 | 98.9731 | 35.1494 | 22.2776 | 71.9864 | 78.1517 | 30.4946 | 14.3654 | 57.4913
LEIS4A | 400 | 67.6368 | 23.3688 | 9.9535 | 43.002 | 71.8674 | 26.3263 | 12.1036 | 49.3346
LEIS4B | 400 | 67.7484 | 23.4029 | 9.9829 | 43.0795 | 72.0923 | 26.3998 | 12.2217 | 49.5567
LITB41 | 400 | 84.0783 | 30.0712 | 9.981 | 52.5081 | 71.8412 | 27.089 | 12.4801 | 50.7897
LITD41 | 400 | 67.0802 | 24.2818 | 15.2608 | 49.6005 | 52.9438 | 20.7562 | 9.1279 | 38.4816
LITT41 | 400 | 97.6911 | 34.4434 | 25.73 | 74.4403 | 91.9278 | 34.8528 | 22.8217 | 72.1109
LOFI4A | 400 | 83.007 | 29.2527 | 9.3093 | 50.679 | 72.8357 | 28.2035 | 4.9103 | 44.7961
LOFI4B | 400 | 85.4938 | 30.0458 | 9.7013 | 52.1925 | 74.3263 | 28.8239 | 4.8468 | 45.6099
LOVE41 | 400 | 90.1561 | 32.4332 | 17.5839 | 63.4514 | 78.7592 | 30.4321 | 14.9003 | 57.9377
MACC41 | 400 | 85.0743 | 31.9279 | 24.2413 | 69.3941 | 64.5892 | 25.8257 | 15.6367 | 52.1598
MANN41 | 400 | 56.0541 | 20.4793 | 11.0452 | 40.0073 | 49.3265 | 18.916 | 10.6274 | 37.3787
MAWO41 | 400 | 62.7654 | 22.835 | 12.3292 | 44.6228 | 58.9768 | 22.4031 | 13.315 | 44.9977
MEDW41 | 400 | 106.6072 | 37.0698 | 25.9701 | 78.3946 | 100.3353 | 37.7181 | 24.1791 | 77.5206
MELK41 | 400 | 109.4515 | 39.764 | 22.1583 | 78.3931 | 87.2218 | 34.3143 | 15.5829 | 64.1107
MITY41 | 400 | 82.8914 | 31.4723 | 22.1368 | 66.6453 | 60.3455 | 24.3612 | 14.0859 | 48.5378
MONF41 | 400 | 90.9737 | 32.4895 | 23.2658 | 69.2129 | 83.8926 | 31.6901 | 19.8755 | 64.692
NFLE41 | 400 | 117.7687 | 41.5401 | 26.3579 | 85.1045 | 89.3167 | 35.0887 | 15.5447 | 65.1677
NINF41 | 400 | 65.8005 | 24.3942 | 19.9098 | 54.4084 | 54.1231 | 21.0305 | 15.7656 | 45.5072
NORM41 | 400 | 73.0579 | 26.4016 | 15.9061 | 53.2436 | 61.0678 | 23.5886 | 13.275 | 46.6342
NORT41 | 400 | 91.9084 | 33.2749 | 28.7496 | 75.8074 | 75.7503 | 29.3607 | 20.8833 | 62.4056
NURS41 | 400 | 59.5405 | 21.4673 | 7.7704 | 38.1297 | 56.2122 | 21.2995 | 8.2886 | 38.4106
NURS4A | 400 | 51.1942 | 18.8565 | 10.3917 | 37.0588 | 46.917 | 17.9124 | 10.3695 | 35.7015
OSBA41 | 400 | 56.3246 | 20.7818 | 12.9907 | 42.3805 | 51.7503 | 19.7016 | 12.6048 | 40.467
OSBA42 | 400 | 56.0607 | 20.6944 | 12.8563 | 42.1226 | 51.1112 | 19.7328 | 10.266 | 38.1724
PADI41 | 400 | 77.9355 | 28.5531 | 16.696 | 57.0761 | 58.6657 | 23.1574 | 9.9958 | 42.7452
PELH41 | 400 | 158.6657 | 55.1368 | 38.1228 | 116.098 | 120.9574 | 46.7744 | 22.6244 | 88.7734
PEMB41 | 400 | 60.6365 | 21.2048 | 18.7048 | 48.6929 | 62.331 | 22.7908 | 20.1341 | 52.3651
PENT41 | 400 | 77.3271 | 26.8859 | 20.5393 | 58.5617 | 78.1183 | 28.9136 | 20.5688 | 61.4588
PEWO41 | 400 | 107.4874 | 38.9942 | 34.5744 | 89.7206 | 105.1492 | 40.2788 | 31.1997 | 88.1626
QUER4A | 400 | 88.1305 | 30.8928 | 12.7502 | 56.4392 | 78.8539 | 30.1954 | 6.4929 | 49.1957
QUER4B | 400 | 88.0988 | 30.8823 | 12.7461 | 56.4203 | 78.8177 | 30.1819 | 6.4902 | 49.1739
RASS41 | 400 | 54.5797 | 20.2987 | 17.1552 | 45.8619 | 45.2918 | 17.6856 | 12.492 | 37.5033
RATS41 | 400 | 112.0006 | 40.3594 | 24.4207 | 81.4975 | 110.0728 | 41.6297 | 26.747 | 85.6203
RATS42 | 400 | 97.7851 | 35.5386 | 21.3529 | 71.6121 | 95.8804 | 36.3998 | 23.1753 | 74.6524
RAYL41 | 400 | 107.5424 | 39.178 | 32.8053 | 88.2113 | 84.5994 | 33.2688 | 22.3021 | 69.3513
RHIG41 | 400 | 59.7716 | 21.3556 | 15.8082 | 46.0096 | 62.0405 | 23.0945 | 17.6808 | 50.3414
ROCK41 | 400 | 100.088 | 34.768 | 27.5475 | 76.7168 | 89.5627 | 33.3137 | 24.012 | 71.1247
RUGE41 | 400 | 80.1469 | 29.2631 | 15.6582 | 57.0424 | 73.9728 | 28.5007 | 15.2735 | 55.5796
RYEH41 | 400 | 126.2403 | 44.2376 | 30.2754 | 92.8368 | 113.0546 | 42.7058 | 27.6213 | 88.0164
SBAR41 | 400 | 59.7229 | 22.5685 | 11.5807 | 43.4974 | 48.525 | 19.2789 | 7.9708 | 35.2353
SEAB41 | 400 | 67.8473 | 24.7768 | 22.8448 | 57.8844 | 68.2668 | 25.6183 | 23.6647 | 59.8944
SELL41 | 400 | 76.1092 | 27.643 | 16.8771 | 55.9702 | 70.8337 | 27.1118 | 16.4274 | 54.7693
SELL-T* | 400 | 76.01 | 27.0282 | 8.2144 | 46.4381 | 70.7384 | 26.8812 | 9.0733 | 47.0891
SELW41 | 400 | 76.0816 | 27.6326 | 16.8734 | 55.9518 | 70.8026 | 27.1031 | 16.3887 | 54.7182
SELW-T* | 400 | 76.0816 | 27.6326 | 16.8734 | 55.9518 | 70.8026 | 27.1031 | 16.3887 | 54.7182
SHBA41 | 400 | 89.4867 | 32.1298 | 32.4408 | 77.8792 | 87.432 | 32.714 | 30.6021 | 76.8667
SING41 | 400 | 102.5388 | 36.5857 | 23.0247 | 74.7647 | 80.1702 | 31.417 | 13.5918 | 58.0222
SIZE41 | 400 | 68.8143 | 24.3208 | 17.6654 | 52.0601 | 74.2647 | 27.3627 | 21.1081 | 59.8048
SJOW41 | 400 | 139.1831 | 47.5011 | 33.054 | 100.2307 | 147.0698 | 55.0207 | 34.0817 | 111.8927
SPEN41 | 400 | 62.3125 | 22.9536 | 19.1017 | 51.5631 | 50.7789 | 19.7905 | 13.8951 | 41.8831
SPEN42 | 400 | 61.8646 | 22.4552 | 13.2951 | 45.0515 | 49.79 | 19.3357 | 9.1772 | 36.522
SPLN41 | 400 | 71.0308 | 25.6783 | 19.0034 | 55.318 | 61.6862 | 23.3986 | 16.2415 | 49.3322
STAL41 | 400 | 53.0244 | 20.0845 | 10.1793 | 38.5831 | 41.8162 | 16.6493 | 6.6456 | 30.1913
STAL42 | 400 | 37.3938 | 13.7007 | 9.9705 | 29.3463 | 33.104 | 12.7897 | 8.0185 | 26.1058
STAY41 | 400 | 69.4151 | 25.6713 | 15.6412 | 51.9459 | 66.6679 | 25.5083 | 16.3028 | 52.377
STAY42 | 400 | 59.6474 | 22.1444 | 13.5318 | 44.8487 | 53.5967 | 20.6435 | 12.8355 | 42.0298
STAY4A | 400 | 60.7749 | 22.6082 | 14.2698 | 46.2427 | 55.7553 | 21.365 | 14.1105 | 44.3252
STEW41 | 400 | 76.8912 | 28.0556 | 23.8797 | 63.5564 | 61.7901 | 23.9698 | 17.8299 | 51.7283
STSB41 | 400 | 58.3357 | 21.6255 | 12.9694 | 43.5525 | 46.9279 | 18.4414 | 8.0196 | 34.0997
STSB4A | 400 | 54.2928 | 19.9601 | 5.9806 | 34.2084 | 42.9194 | 16.7533 | 3.2264 | 26.9191
SUND41 | 400 | 114.9398 | 41.5936 | 25.3213 | 84.1436 | 93.8601 | 36.3055 | 18.5171 | 69.8608
SUND42 | 400 | 91.1052 | 33.4359 | 19.5771 | 66.8626 | 76.528 | 29.5822 | 15.4529 | 57.2885
SUTB41 | 400 | 93.5451 | 33.4918 | 21.5863 | 68.951 | 80.8933 | 30.8111 | 19.416 | 62.9894
SWAN41 | 400 | 63.1261 | 22.9026 | 21.6022 | 53.9914 | 62.6111 | 23.8067 | 19.8225 | 53.4903
SWAN42 | 400 | 39.4603 | 14.4472 | 9.6851 | 30.1165 | 36.0698 | 13.6935 | 8.6823 | 28.0478
TAUN41 | 400 | 49.0696 | 18.0772 | 9.8854 | 35.4504 | 42.5167 | 16.7535 | 6.8741 | 30.5671
TAUN42 | 400 | 50.0395 | 18.4223 | 10.0449 | 36.0979 | 44.1553 | 17.3646 | 7.3961 | 31.9534
THOM41 | 400 | 107.3493 | 38.1955 | 26.5537 | 80.5703 | 94.143 | 36.1058 | 18.9775 | 70.0388
THOM42 | 400 | 84.8855 | 31.1288 | 18.802 | 62.8248 | 72.0875 | 27.9995 | 13.3508 | 52.9481
THTO41 | 400 | 70.0702 | 25.6412 | 16.7811 | 53.0433 | 61.5784 | 23.8028 | 11.6177 | 45.2799
THTO42 | 400 | 102.1657 | 36.9008 | 25.5581 | 77.7436 | 81.0444 | 31.4145 | 14.8445 | 59.2714
THTO43 | 400 | 67.9663 | 24.7905 | 16.5155 | 51.5746 | 59.7248 | 22.8773 | 12.4973 | 44.8507
TILB41 | 400 | 152.3238 | 53.7302 | 50.0313 | 126.0173 | 146.026 | 55.0772 | 46.1641 | 124.055
TRAW41 | 400 | 61.5639 | 22.7883 | 18.7853 | 51.0128 | 48.1959 | 19.094 | 12.4618 | 39.4648
TREU4A | 400 | 98.7392 | 34.2653 | 10.709 | 59.1675 | 83.0816 | 32.1634 | 4.5163 | 50.0022
TREU4B | 400 | 98.7392 | 34.2653 | 10.709 | 59.1675 | 82.5759 | 31.9732 | 4.4888 | 49.7058
WALH41 | 400 | 60.679 | 22.6248 | 11.935 | 43.9314 | 51.3887 | 20.1617 | 10.8268 | 39.3398
WALP41 | 400 | 112.1857 | 39.402 | 28.2735 | 83.9964 | 96.6482 | 36.4742 | 23.9508 | 75.5332
WALX41 | 400 | 141.8296 | 47.3651 | 18.0233 | 85.0078 | 121.5768 | 45.8264 | 13.991 | 78.7993
WBUR41 | 400 | 119.7482 | 43.174 | 43.4823 | 104.5396 | 120.4473 | 44.7686 | 43.7799 | 107.0923
WBUR42 | 400 | 110.4004 | 39.2167 | 32.3186 | 87.7793 | 108.2189 | 40.2135 | 31.2152 | 88.0856
WHAM41 | 400 | 151.2669 | 53.569 | 46.7503 | 122.5083 | 152.7771 | 58.7024 | 43.2037 | 126.2215
WHAM4A | 400 | 114.0882 | 38.4726 | 15.719 | 70.1275 | 108.6097 | 42.3171 | 17.3376 | 77.1831
WHAM4B | 400 | 114.2954 | 38.5331 | 15.7225 | 70.2164 | 108.8516 | 42.4139 | 17.3413 | 77.3236
WILE41 | 400 | 112.7104 | 41.8858 | 31.243 | 90.4785 | 95.0472 | 37.4807 | 24.4866 | 77.4923
WTHU4* | 400 | 103.1024 | 35.8841 | 9.7875 | 60.5352 | 80.1761 | 31.4468 | 5.2348 | 49.7073
WTHU4A | 400 | 103.1219 | 35.8894 | 9.8013 | 60.5566 | 80.2113 | 31.4582 | 5.2563 | 49.745
WWEY11 | 400 | 49.4795 | 18.4574 | 18.5134 | 44.6162 | 59.4108 | 22.3454 | 22.0304 | 53.6316
WWEY41 | 400 | 49.8278 | 18.2971 | 6.2916 | 32.1675 | 43.7651 | 16.7987 | 5.9941 | 29.751
WWEY42 | 400 | 50.3802 | 18.4141 | 6.6008 | 32.6422 | 44.0996 | 16.964 | 6.289 | 30.2798
WYLF41 | 400 | 49.468 | 17.6673 | 11.9521 | 36.9374 | 38.7984 | 14.9247 | 8.3075 | 29.4143
WYMO41 | 400 | 116.5249 | 42.7627 | 36.2679 | 96.7434 | 95.8211 | 37.0683 | 27.55 | 79.9725
ABTH21 | 275 | 88.9513 | 30.5448 | 18.8916 | 62.0884 | 94.185 | 34.7151 | 21.1614 | 70.2559
ALDW21 | 275 | 61.1483 | 22.7568 | 9.949 | 42.1319 | 59.9744 | 23.7243 | 9.6242 | 43.1754
BAGB21 | 275 | 54.5036 | 19.8238 | 14.3875 | 42.4226 | 52.6475 | 20.0109 | 13.9113 | 42.211
BARK21 | 275 | 54.0659 | 18.9348 | 17.8032 | 44.5811 | 58.0628 | 21.2965 | 18.3599 | 48.4777
BARK22 | 275 | 56.9925 | 19.9181 | 19.0396 | 47.208 | 61.6365 | 22.5535 | 19.8336 | 51.7291
BARP21 | 275 | 53.2014 | 18.6827 | 17.1258 | 43.5472 | 56.4079 | 20.7702 | 17.401 | 46.7745
BARP22 | 275 | 49.9971 | 17.6266 | 15.6818 | 40.6095 | 52.2218 | 19.3351 | 15.3952 | 42.7391
BEDD21 | 275 | 82.9889 | 30.0218 | 17.8765 | 60.3338 | 81.5957 | 31.9759 | 15.482 | 60.7028
BEDD22 | 275 | 51.1458 | 19.1744 | 11.2407 | 38.3574 | 49.6549 | 19.3529 | 10.3538 | 37.7229
BEDD23 | 275 | 64.4879 | 23.4898 | 14.1824 | 47.4019 | 65.6699 | 25.6181 | 13.1182 | 49.3477
BESW21 | 275 | 58.3878 | 21.1852 | 10.6725 | 40.6329 | 51.8593 | 20.2927 | 8.8963 | 37.5945
BIRK21 | 275 | 65.8984 | 22.6614 | 18.2109 | 50.2589 | 64.0674 | 23.9649 | 14.2777 | 48.1692
BISW21 | 275 | 63.3984 | 23.1112 | 12.154 | 44.8381 | 57.3013 | 22.5255 | 9.1235 | 40.9795
BLYT21 | 275 | 83.12 | 30.2454 | 24.904 | 67.6775 | 77.3409 | 29.8516 | 22.0394 | 64.2558
BRAW21 | 275 | 70.0798 | 25.1764 | 16.0198 | 51.6246 | 70.1833 | 26.8873 | 14.7601 | 52.7845
BRED21 | 275 | 80.8257 | 29.2938 | 16.2219 | 57.6496 | 74.2208 | 29.1506 | 11.6429 | 52.868
BRIN21 | 275 | 65.1296 | 23.7989 | 14.3457 | 48.0024 | 69.4901 | 27.0672 | 13.365 | 51.6438
BRIN22 | 275 | 70.5826 | 25.8478 | 17.8485 | 54.4028 | 73.2948 | 28.2007 | 16.9607 | 56.8425
BUSH21 | 275 | 58.5781 | 21.4119 | 11.9271 | 42.2082 | 57.4552 | 22.354 | 10.4164 | 42.0298
BUST21 | 275 | 63.9589 | 23.1105 | 14.6548 | 47.338 | 57.714 | 22.9024 | 11.1203 | 43.5092
BUST22 | 275 | 62.8548 | 22.7809 | 14.2777 | 46.4947 | 55.1609 | 22.2849 | 9.6893 | 41.2048
CAPE21 | 275 | 78.1182 | 26.2252 | 25.8086 | 62.8966 | 86.3449 | 31.0517 | 26.4348 | 70.3486
CARE21 | 275 | 50.0039 | 18.6769 | 9.2078 | 35.6209 | 42.7692 | 16.9765 | 7.6142 | 31.6227
CARR21 | 275 | 84.529 | 30.042 | 22.8519 | 65.3377 | 89.811 | 33.4867 | 24.5805 | 71.9378
CHSI21 | 275 | 86.7866 | 31.7194 | 18.1355 | 62.9935 | 73.5873 | 29.2371 | 12.2192 | 53.5667
CHTE21 | 275 | 73.8662 | 26.6953 | 17.8819 | 55.6347 | 62.8462 | 24.3574 | 14.0951 | 48.5417
COVE21 | 275 | 61.4032 | 22.1376 | 12.2035 | 43.5109 | 57.7227 | 22.2047 | 11.3851 | 42.7872
CREB21 | 275 | 72.5335 | 25.5932 | 15.8842 | 52.0785 | 72.0571 | 26.6373 | 13.1367 | 50.8075
CREB22 | 275 | 72.5075 | 25.5815 | 15.8717 | 52.0494 | 72.0163 | 26.6224 | 13.1274 | 50.7772
DRAK21 | 275 | 63.8097 | 23.0941 | 17.1423 | 49.8023 | 64.2756 | 24.3243 | 16.544 | 50.9438
DRAK22 | 275 | 69.8131 | 25.0103 | 20.9754 | 56.3453 | 71.6745 | 26.7643 | 19.8513 | 57.7018
DUNG21 | 275 | 44.6637 | 15.9068 | 15.0435 | 37.5392 | 46.0543 | 16.9203 | 15.1739 | 39.1029
EALI21 | 275 | 63.3873 | 22.2574 | 14.3423 | 45.819 | 67.5239 | 26.393 | 7.896 | 45.2214
ELLA21 | 275 | 68.9041 | 24.7667 | 8.7893 | 43.8147 | 68.986 | 26.5265 | 8.279 | 45.7932
ELST21 | 275 | 72.3919 | 26.6695 | 15.893 | 53.6093 | 77.7996 | 30.1197 | 16.4235 | 59.0192
ELST22 | 275 | 72.9471 | 26.5799 | 19.1767 | 56.7664 | 76.6272 | 28.9459 | 20.3254 | 61.2611
FECK21 | 275 | 60.8074 | 22.2593 | 14.0332 | 45.5126 | 60.0426 | 23.0283 | 13.6574 | 46.2244
FERR21 | 275 | 65.4228 | 23.8061 | 22.7513 | 56.4181 | 72.5475 | 27.3065 | 24.9798 | 63.597
FERR22 | 275 | 68.6308 | 24.9761 | 24.9507 | 60.2722 | 77.9384 | 29.2035 | 27.8799 | 69.1798
FERR23 | 275 | 66.7497 | 24.3219 | 23.0314 | 57.4278 | 71.9169 | 27.0304 | 24.6653 | 62.8921
FERR2A | 275 | 65.3657 | 22.8081 | 13.2729 | 45.5284 | 72.3706 | 26.8058 | 14.3872 | 52.2964
FERR2B | 275 | 65.9171 | 23.1648 | 12.1894 | 44.9493 | 70.5893 | 26.2717 | 11.9543 | 49.1081
FFES21 | 275 | 35.6439 | 13.2483 | 2.6362 | 21.3721 | 34.9183 | 13.6637 | 2.3514 | 21.6748
FFES22 | 275 | 35.6351 | 13.2488 | 2.6275 | 21.364 | 34.8547 | 13.6332 | 2.3398 | 21.62
FIDF21 | 275 | 67.9192 | 23.4297 | 23.3097 | 56.4443 | 72.7022 | 26.2105 | 24.8498 | 61.917
FIDF22 | 275 | 68.6524 | 23.6531 | 23.1902 | 56.6407 | 73.3636 | 26.4772 | 24.623 | 62.0674
FIDF23 | 275 | 88.3808 | 30.2096 | 25.6883 | 68.4111 | 91.8879 | 33.3553 | 27.501 | 74.6726
FIDF24 | 275 | 87.929 | 30.0709 | 25.451 | 67.9777 | 90.8892 | 33.0269 | 26.9993 | 73.7064
FOUR21 | 275 | 36.6387 | 14.3496 | 4.7064 | 24.9998 | 29.1671 | 12.092 | 2.8419 | 19.9426
FROD21 | 275 | 64.8132 | 22.1121 | 15.3434 | 46.6147 | 67.0637 | 24.2994 | 13.6236 | 47.9882
FROD22 | 275 | 63.7631 | 22.1629 | 21.9843 | 53.3274 | 66.3342 | 24.1038 | 21.8407 | 55.9286
GRSA21 | 275 | 52.9338 | 19.0314 | 19.9273 | 46.8417 | 53.9701 | 20.082 | 19.1672 | 47.5675
GRSB21 | 275 | 52.0786 | 18.7391 | 19.4187 | 45.9199 | 53.8356 | 20.0115 | 19.2047 | 47.5052
HARK21 | 275 | 35.0545 | 13.2536 | 8.6691 | 27.4125 | 38.991 | 15.0545 | 9.5335 | 30.8238
HARK22 | 275 | 37.4034 | 14.2783 | 11.6221 | 31.8146 | 41.2313 | 15.8997 | 13.1491 | 35.6347
HARM21 | 275 | 64.5717 | 23.0385 | 14.2555 | 46.8368 | 56.059 | 21.7951 | 9.4587 | 40.2817
HATL21 | 275 | 87.5609 | 30.0159 | 23.6538 | 66.1026 | 90.2379 | 33.2265 | 25.1184 | 72.1078
HAWP21 | 275 | 75.304 | 26.5787 | 17.7972 | 55.3852 | 68.4971 | 26.3955 | 12.7256 | 50.0545
HEDN21 | 275 | 71.7253 | 25.3398 | 20.6914 | 56.5273 | 72.3754 | 26.7474 | 21.0745 | 58.901
HIGM21 | 275 | 70.3933 | 25.9947 | 19.3572 | 56.1192 | 66.7565 | 26.0546 | 14.7068 | 51.5537
HINP21 | 275 | 23.8359 | 8.6437 | 9.2941 | 21.5182 | 25.1045 | 9.2842 | 9.6324 | 22.7623
HINP22 | 275 | 24.2046 | 8.6464 | 6.649 | 18.8769 | 27.8906 | 10.2978 | 6.9805 | 21.5438
HURS21 | 275 | 73.9404 | 26.3052 | 18.9021 | 56.1033 | 75.5368 | 30.3438 | 16.0688 | 58.9814
IROA21 | 275 | 59.6275 | 22.1459 | 11.1778 | 42.4968 | 56.7124 | 22.2562 | 10.7796 | 42.2546
IVER21 | 275 | 67.3661 | 24.7627 | 16.6035 | 51.6233 | 70.1785 | 26.7819 | 16.5971 | 54.4725
IVER22 | 275 | 72.65 | 26.7827 | 16.0156 | 53.8921 | 68.3098 | 26.6869 | 13.5711 | 51.3121
JORD21 | 275 | 50.3488 | 18.9398 | 9.0318 | 35.8166 | 50.1916 | 20.6855 | 7.507 | 36.7607
KEAR21 | 275 | 75.7382 | 26.7189 | 19.5677 | 57.3538 | 79.6031 | 29.994 | 18.9594 | 61.3773
KIRK21 | 275 | 58.245 | 21.0901 | 13.202 | 43.0279 | 54.101 | 21.0935 | 10.8326 | 40.6633
KIRK2A | 275 | 57.982 | 20.4051 | 7.0086 | 35.8657 | 52.7134 | 20.8349 | 5.898 | 35.363
KITW21 | 275 | 62.3272 | 22.5035 | 12.402 | 44.2267 | 61.1537 | 23.7027 | 11.0733 | 44.5939
LACK21 | 275 | 58.8452 | 20.3381 | 15.4777 | 44.2401 | 60.5087 | 22.4307 | 15.7441 | 47.4659
LALE21 | 275 | 62.7355 | 22.359 | 17.4302 | 49.0506 | 67.2529 | 26.1095 | 15.5545 | 52.4789
LISD21 | 275 | 81.7332 | 28.2318 | 20.4705 | 60.3964 | 82.0329 | 30.9701 | 17.7095 | 61.5079
LISD2A | 275 | 60.0238 | 20.463 | 9.3566 | 38.2957 | 59.1975 | 22.269 | 7.6566 | 39.1497
MACC21 | 275 | 56.7414 | 20.9231 | 13.9377 | 43.5274 | 51.9784 | 20.0207 | 11.6134 | 39.927
MAGA21 | 275 | 58.9045 | 21.5943 | 12.8715 | 43.4104 | 54.0842 | 20.9867 | 11.2281 | 40.9077
MONF21 | 275 | 71.721 | 25.7802 | 21.5098 | 57.9686 | 77.308 | 29.0805 | 21.1085 | 62.2345
MONF22 | 275 | 64.775 | 23.2452 | 19.2454 | 52.1191 | 69.7461 | 26.2241 | 19.4787 | 56.5652
NECH21 | 275 | 75.8831 | 27.0573 | 18.047 | 56.3118 | 69.8088 | 26.7361 | 14.836 | 52.6466
NEEP21 | 275 | 59.6619 | 21.7053 | 8.9949 | 39.6909 | 63.1402 | 24.9341 | 7.9776 | 43.2397
NEWX21 | 275 | 82.4997 | 29.0954 | 19.873 | 61.0201 | 87.4161 | 34.8779 | 17.3304 | 66.6552
NHYD2A | 275 | 46.2845 | 17.6965 | 2.502 | 27.5287 | 39.2891 | 18.3712 | 0.41533 | 26.396
NHYD2B | 275 | 48.456 | 18.5792 | 2.1576 | 28.4326 | 40.3792 | 18.4587 | 0.65447 | 26.7591
NORL21 | 275 | 51.1793 | 18.8612 | 3.4692 | 30.143 | 50.8958 | 21.1677 | 2.0402 | 31.9759
NORL22 | 275 | 52.1014 | 19.1222 | 4.0048 | 31.0477 | 51.9798 | 21.314 | 2.3467 | 32.4893
NORT21 | 275 | 61.4065 | 21.7048 | 17.0908 | 47.786 | 60.5931 | 22.7687 | 15.3298 | 47.5295
NORT22 | 275 | 52.8471 | 18.9203 | 15.0583 | 41.8157 | 52.5809 | 19.9472 | 12.8037 | 41.0133
OCKH21 | 275 | 57.0154 | 20.7196 | 11.4185 | 40.7205 | 57.869 | 22.4782 | 10.8957 | 42.6847
OFFE21 | 275 | 69.0848 | 24.6612 | 13.9395 | 48.8157 | 59.8574 | 23.7118 | 8.569 | 42.1026
OLDB21 | 275 | 53.323 | 19.5047 | 10.8261 | 38.4098 | 54.2858 | 20.9795 | 10.3757 | 40.0451
PENN21 | 275 | 67.8994 | 24.6079 | 14.7982 | 49.5991 | 69.5871 | 26.6182 | 14.6553 | 52.2992
PEWO21 | 275 | 71.1073 | 25.4828 | 21.2982 | 57.3364 | 74.5838 | 27.7137 | 21.2632 | 60.4563
PEWO22 | 275 | 72.4959 | 26.3324 | 26.1789 | 63.4185 | 75.0476 | 28.0182 | 26.6832 | 66.307
PITS21 | 275 | 61.2029 | 22.2076 | 8.8612 | 40.2675 | 66.4854 | 26.0133 | 7.7937 | 44.582
POPP21 | 275 | 35.8749 | 14.7622 | 2.4987 | 23.3756 | 25.8605 | 11.0055 | 2.7835 | 18.3475
PYLE21 | 275 | 62.3347 | 22.9119 | 12.6519 | 45.0541 | 55.0907 | 21.6233 | 10.1014 | 40.6814
RAIN21 | 275 | 108.0637 | 36.1356 | 30.8669 | 81.9703 | 100.7931 | 37.3292 | 22.5379 | 75.3293
RATS2A | 275 | 41.9079 | 15.181 | 9.2029 | 30.672 | 43.7922 | 15.8617 | 17.5438 | 39.9756
REBR21 | 275 | 54.0099 | 19.5089 | 19.6408 | 47.2306 | 53.4049 | 20.4831 | 16.2347 | 45.2022
REBR22 | 275 | 52.5421 | 18.9675 | 19.0787 | 45.9028 | 52.2506 | 19.9507 | 16.2339 | 44.4484
ROCH21 | 275 | 72.1383 | 25.8432 | 9.981 | 46.5288 | 67.715 | 26.1717 | 8.4226 | 45.435
SAEN21 | 275 | 71.8298 | 25.3814 | 20.7479 | 56.6427 | 72.5973 | 26.8133 | 21.3097 | 59.2295
SAES21 | 275 | 72.3178 | 25.5207 | 20.9898 | 57.0815 | 73.2158 | 26.9984 | 21.9306 | 60.1121
SALH21 | 275 | 69.2223 | 24.4869 | 16.6937 | 51.3234 | 69.2815 | 26.2074 | 15.1852 | 52.2481
SHEC21 | 275 | 54.1672 | 20.1889 | 10.6306 | 39.1821 | 55.4431 | 22.7802 | 7.6981 | 39.9142
SJOW21 | 275 | 42.9031 | 15.157 | 16.0644 | 37.4997 | 49.2639 | 17.8484 | 18.0582 | 43.2997
SKLG21 | 275 | 64.2381 | 23.5711 | 19.9985 | 53.3331 | 59.0486 | 23.0246 | 16.5444 | 49.106
SMAN21 | 275 | 78.6058 | 28.2722 | 17.7605 | 57.7434 | 74.3692 | 28.818 | 14.328 | 55.0829
SSHI21 | 275 | 66.7257 | 23.9543 | 12.2839 | 46.1604 | 59.3682 | 23.3373 | 9.7115 | 42.7154
STAL21 | 275 | 86.0727 | 30.9657 | 16.982 | 60.774 | 78.2389 | 30.4678 | 14.8332 | 57.9213
STEW21 | 275 | 80.1027 | 29.2921 | 24.6225 | 66.0478 | 77.0002 | 29.4791 | 23.3037 | 64.9933
SWAN21 | 275 | 27.0003 | 9.6319 | 6.0188 | 19.6404 | 29.8554 | 10.9946 | 6.066 | 21.6148
TEMP21 | 275 | 60.1385 | 22.1631 | 12.5691 | 43.9124 | 63.2618 | 25.0003 | 11.285 | 46.6407
TEMP22 | 275 | 60.3762 | 22.2292 | 12.7023 | 44.1391 | 63.8704 | 25.2219 | 11.4692 | 47.1384
THOM21 | 275 | 75.3293 | 27.2764 | 20.9641 | 59.5387 | 76.1669 | 28.8239 | 20.4016 | 61.1647
THUR21 | 275 | 65.7994 | 24.7874 | 10.7637 | 45.8183 | 64.865 | 25.8 | 10.1567 | 46.6434
THUR2A | 275 | 66.2558 | 24.535 | 3.2302 | 37.928 | 64.0645 | 25.5274 | 2.6282 | 38.7294
TILB21 | 275 | 75.0369 | 26.5112 | 23.6839 | 61.1764 | 79.0163 | 29.0394 | 25.0457 | 66.1136
TILB22 | 275 | 68.6849 | 24.6577 | 19.8449 | 54.7161 | 73.0152 | 27.1513 | 20.921 | 59.3188
TINP21 | 275 | 59.7872 | 21.7684 | 7.0633 | 37.8484 | 58.3837 | 22.655 | 5.6648 | 37.7037
TINP22 | 275 | 59.632 | 21.7623 | 7.0509 | 37.8274 | 58.2926 | 22.6323 | 5.6601 | 37.667
TODP21 | 275 | 60.0647 | 20.9274 | 14.5163 | 44.112 | 55.5767 | 21.1854 | 11.2303 | 41.191
TOTT21 | 275 | 53.6362 | 19.1638 | 16.576 | 43.6778 | 53.8924 | 20.412 | 13.9793 | 42.8462
TOTT22 | 275 | 54.8183 | 19.616 | 16.9155 | 44.6567 | 55.2526 | 20.9911 | 14.1177 | 43.8036
TRAW21 | 275 | 45.3879 | 16.0496 | 11.3677 | 34.0653 | 47.0381 | 17.4881 | 9.5828 | 34.3148
TREM21 | 275 | 50.2046 | 18.3588 | 3.1584 | 29.1217 | 43.0693 | 17.1174 | 2.4602 | 26.6678
TYNE21 | 275 | 62.3567 | 22.5446 | 11.1105 | 42.9933 | 55.3517 | 21.6633 | 9.5098 | 40.1463
TYNE2A | 275 | 61.4557 | 21.8431 | 3.8767 | 34.7675 | 52.2263 | 20.5351 | 2.8386 | 31.8796
UPPB21 | 275 | 49.8314 | 18.2082 | 12.3403 | 38.0906 | 48.9683 | 18.8168 | 11.0663 | 37.6773
UPPB22 | 275 | 49.112 | 18.1019 | 12.2414 | 37.8414 | 47.5931 | 18.341 | 10.5962 | 36.5343
USKM21 | 275 | 78.5349 | 27.1526 | 12.8872 | 51.2867 | 86.3986 | 32.0812 | 14.7222 | 60.0919
USKM23 | 275 | 76.791 | 26.6389 | 12.0621 | 49.7352 | 82.766 | 30.9141 | 12.4518 | 56.1709
WARL21 | 275 | 80.5892 | 28.853 | 19.8208 | 60.6251 | 69.4002 | 26.9356 | 12.5155 | 50.6082
WASF21 | 275 | 63.1175 | 22.3671 | 6.0864 | 37.7183 | 53.3863 | 20.8175 | 2.2526 | 31.693
WASF22 | 275 | 68.7897 | 24.1045 | 6.57 | 40.6589 | 58.2359 | 22.7299 | 2.2329 | 34.3779
WBOL21 | 275 | 75.5974 | 26.6393 | 14.9737 | 52.6473 | 65.7857 | 25.7355 | 10.933 | 47.3285
WHGA21 | 275 | 71.3179 | 26.1872 | 21.5922 | 58.6265 | 65.4715 | 25.803 | 16.7619 | 53.2529
WHSO21 | 275 | 79.2753 | 28.2235 | 20.6719 | 60.5859 | 85.6554 | 32.2901 | 21.7321 | 67.3972
WHSO2A | 275 | 56.9608 | 20.1956 | 11.0404 | 39.6013 | 58.589 | 21.8793 | 11.1933 | 42.1353
WHSO2B | 275 | 56.9697 | 20.1997 | 11.0417 | 39.6084 | 58.5996 | 21.8843 | 11.1945 | 42.1435
WIBA21 | 275 | 59.9789 | 22.106 | 12.4966 | 43.7592 | 64.0309 | 25.5505 | 10.5042 | 46.6381
WIEN21 | 275 | 52.9192 | 19.3834 | 11.0084 | 38.4207 | 51.6031 | 20.1413 | 9.9282 | 38.4123
WILL21 | 275 | 24.7952 | 8.9131 | 9.0446 | 21.6496 | 25.8777 | 9.4472 | 9.2703 | 22.6306
WILT2A | 275 | 52.4859 | 18.3281 | 10.1382 | 36.0581 | 53.5016 | 19.6797 | 8.7351 | 36.5663
WILT2B | 275 | 4.154 | 1.5108 | 0.9155 | 3.0521 | 3.4075 | 1.2475 | 0.80076 | 2.5651
WILT2C | 275 | 51.6579 | 18.0414 | 9.6303 | 35.1447 | 53.388 | 19.6115 | 8.9511 | 36.686
WILT2D | 275 | 51.6494 | 18.0386 | 9.6296 | 35.14 | 53.3785 | 19.6081 | 8.9495 | 36.6795
WIMB21 | 275 | 92.7196 | 32.1967 | 20.6546 | 66.1876 | 98.5777 | 38.5112 | 19.0588 | 73.5218
WISD21 | 275 | 88.0351 | 30.7591 | 25.6656 | 69.1656 | 95.9968 | 36.8859 | 21.5639 | 73.7284
WISD2A | 275 | 64.7745 | 22.4656 | 13.3872 | 45.1583 | 68.613 | 26.3996 | 10.8441 | 48.1788
WISD2B | 275 | 75.8563 | 26.3453 | 12.9748 | 50.2327 | 74.749 | 29.7176 | 11.7518 | 53.7788
WMEL21 | 275 | 73.9959 | 27.096 | 13.9968 | 52.3164 | 70.6434 | 27.7648 | 11.6636 | 50.929
WWEY21 | 275 | 72.2389 | 26.5959 | 17.752 | 55.3642 | 70.8191 | 27.1803 | 16.5917 | 55.0304
WWEY22 | 275 | 74.3055 | 27.5431 | 16.3462 | 55.2979 | 72.4496 | 27.9632 | 16.0597 | 55.6057
ABTH11 | 132 | 28.1529 | 10.7729 | 8.6178 | 23.8529 | 29.1237 | 11.3481 | 9.2984 | 25.347
ABTH12 | 132 | 33.182 | 12.5179 | 10.3808 | 28.0837 | 31.4194 | 12.3198 | 9.5151 | 26.938
AMEM11 | 132 | 25.9681 | 9.2208 | 9.2362 | 22.2764 | 31.0714 | 11.3493 | 10.2612 | 26.3115
AXMI11 | 132 | 26.0912 | 9.2412 | 8.6138 | 21.6828 | 30.9503 | 11.4587 | 9.4068 | 25.6118
BARK11 | 132 | 36.5341 | 12.901 | 15.2961 | 33.5409 | 45.1226 | 16.6173 | 17.5597 | 41.0601
BREL11 | 132 | 18.6613 | 7.9324 | 0.33534 | 11.5534 | 17.6261 | 7.6198 | 1.1815 | 11.9574
BREL12 | 132 | 18.4244 | 7.8578 | 0.34983 | 11.4625 | 17.6714 | 7.6828 | 1.192 | 12.0571
BRIM11 | 132 | 72.4609 | 27.6346 | 25.2806 | 64.3618 | 91.6803 | 36.3193 | 29.7163 | 81.0796
CARR11 | 132 | 41.8472 | 13.9595 | 11.1367 | 30.8785 | 52.7612 | 19.1369 | 12.6312 | 39.6949
CARR12 | 132 | 30.9148 | 11.0905 | 8.3038 | 23.9882 | 34.1047 | 12.9652 | 9.6338 | 27.9694
CELL11 | 132 | 63.8784 | 22.1197 | 22.1912 | 53.4732 | 81.0561 | 30.3686 | 25.9514 | 68.8991
DRAK11 | 132 | 34.1084 | 11.7701 | 11.8349 | 28.4803 | 41.8434 | 15.2458 | 14.1444 | 35.7052
DRAX11 | 132 | 25.0023 | 7.4843 | 7.1491 | 17.7335 | 28.9848 | 9.8606 | 8.5642 | 22.5092
DRAX12 | 132 | 22.6803 | 7.2142 | 6.8203 | 17.0228 | 26.8184 | 9.3649 | 8.2321 | 21.4761
ECLA11 | 132 | 40.9016 | 15.0772 | 12.5543 | 33.8766 | 48.6382 | 18.434 | 14.9727 | 41.0424
ECLA12 | 132 | 42.1092 | 15.4646 | 13.3303 | 35.2005 | 45.1169 | 17.116 | 14.2171 | 38.4227
ELLA11 | 132 | 48.0557 | 16.9412 | 14.5245 | 38.4831 | 63.694 | 23.559 | 17.9325 | 51.25
ELST1* | 132 | 107.4364 | 39.6507 | 26.5731 | 82.6477 | 127.6835 | 49.908 | 31.7311 | 102.3118
ELST11 | 132 | 107.4364 | 39.6507 | 26.5731 | 82.6477 | 127.6835 | 49.908 | 31.7311 | 102.3118
ELST12 | 132 | 107.4364 | 39.6507 | 26.5731 | 82.6477 | 127.6835 | 49.908 | 31.7311 | 102.3118
FAWL11 | 132 | 45.0324 | 16.6068 | 15.9466 | 39.4322 | 56.1165 | 21.3319 | 18.9478 | 49.1157
FERR11 | 132 | 44.8988 | 14.9216 | 15.6751 | 36.7774 | 53.2 | 19.0114 | 17.8167 | 44.7029
FERR12 | 132 | 16.1487 | 5.7084 | 6.0323 | 14.1052 | 20.9516 | 7.5789 | 7.4674 | 18.1856
GREN11 | 132 | 61.5284 | 23.5195 | 15.7634 | 49.0251 | 67.1165 | 26.6912 | 16.3944 | 54.1415
GREN12 | 132 | 53.6594 | 21.1451 | 12.3257 | 42.2294 | 56.4877 | 23.0035 | 12.0782 | 44.6101
HAMH1B | 132 | 38.7169 | 13.6088 | 8.6794 | 27.9251 | 46.3234 | 17.5967 | 6.663 | 31.5485
HAMH1C | 132 | 38.129 | 13.4606 | 7.8756 | 26.9118 | 45.4667 | 17.0193 | 8.1403 | 32.2092
HARK11 | 132 | 29.8977 | 11.524 | 7.5891 | 23.8864 | 34.8619 | 13.8487 | 8.7966 | 28.3816
HARK12 | 132 | 27.9763 | 10.6458 | 6.9673 | 22.0227 | 32.7494 | 12.8537 | 7.619 | 25.7969
HARK13 | 132 | 26.3317 | 10.9512 | 6.5253 | 22.0126 | 30.1364 | 12.6538 | 7.7299 | 25.6251
HEYS11 | 132 | 43.8745 | 14.1732 | 12.7625 | 32.8064 | 44.2497 | 15.9375 | 14.1545 | 36.6934
IROA11 | 132 | 51.0772 | 18.7384 | 12.4802 | 38.9803 | 63.2037 | 24.4615 | 14.1443 | 48.738
IROA12 | 132 | 43.2493 | 16.1307 | 10.0355 | 32.8478 | 52.1049 | 20.4938 | 10.8313 | 39.814
IROA13 | 132 | 40.8407 | 15.4011 | 8.2237 | 30.0042 | 43.399 | 17.1878 | 8.7771 | 33.0843
IRON11 | 132 | 32.3173 | 10.8644 | 6.4978 | 21.8624 | 34.7379 | 12.8339 | 6.9854 | 25.1354
IRON12 | 132 | 30.6986 | 10.6058 | 7.9056 | 22.9045 | 34.6261 | 13.0916 | 9.3167 | 27.831
IRON13 | 132 | 17.1817 | 6.1847 | 4.9561 | 13.7026 | 19.9153 | 7.3069 | 5.4636 | 15.7972
KINO11 | 132 | 32.663 | 11.3592 | 11.2638 | 27.3282 | 40.0479 | 14.7837 | 13.5905 | 34.4977
LITT11 | 132 | 38.6531 | 13.6758 | 12.5811 | 31.9217 | 48.5938 | 17.7297 | 14.9002 | 39.9738
MELK11 | 132 | 39.7361 | 13.6437 | 14.5785 | 33.8737 | 48.6394 | 17.6525 | 16.8339 | 41.7983
MILH11 | 132 | 58.8666 | 22.2907 | 12.4177 | 43.9416 | 67.6721 | 27.4849 | 12.7594 | 51.6289
MILH12 | 132 | 24.7118 | 9.0553 | 8.0438 | 20.85 | 29.2748 | 11.0894 | 8.3946 | 24.0775
NFLE11 | 132 | 39.0269 | 14.1231 | 12.576 | 32.549 | 42.0069 | 15.9976 | 13.15 | 35.774
NFLE12 | 132 | 34.4621 | 12.739 | 11.5277 | 29.5433 | 37.9357 | 14.2994 | 12.251 | 32.4735
OCKH11 | 132 | 25.6735 | 8.9781 | 7.1586 | 19.8556 | 33.1892 | 12.1535 | 8.4609 | 25.6486
OLDS11 | 132 | 36.4415 | 13.778 | 3.8713 | 23.3564 | 32.5575 | 13.2557 | 2.0118 | 20.7582
OLDS12 | 132 | 36.2408 | 13.5978 | 3.7776 | 23.0078 | 31.3353 | 12.8232 | 1.7571 | 19.8918
PADI11 | 132 | 29.1224 | 10.2484 | 10.2852 | 24.7786 | 36.1107 | 13.1928 | 12.4011 | 31.0585
PEMB11 | 132 | 26.1735 | 9.3157 | 9.584 | 22.7584 | 33.3188 | 12.2705 | 11.681 | 29.0341
RATS11 | 132 | 38.8481 | 13.2249 | 12.9017 | 31.6046 | 46.8086 | 17.124 | 14.9625 | 39.1794
RATS12 | 132 | 25.1896 | 8.8215 | 7.6994 | 20.1749 | 28.8661 | 10.6737 | 8.4035 | 23.4984
RUGE11 | 132 | 43.3182 | 15.7885 | 15.6756 | 38.0039 | 49.3045 | 18.4463 | 17.9942 | 44.0812
RUGE12 | 132 | 20.7675 | 8.1547 | 2.1621 | 13.6945 | 16.1632 | 6.8544 | 1.083 | 10.7766
STEN11 | 132 | 55.6219 | 19.2714 | 19.357 | 46.6109 | 68.0439 | 24.8696 | 22.9489 | 58.1197
STES11 | 132 | 55.8823 | 18.7124 | 15.287 | 41.7503 | 68.0837 | 24.524 | 17.5147 | 52.1969
STYC11 | 132 | 42.7305 | 15.9943 | 13.0872 | 35.7066 | 51.0884 | 19.9828 | 15.3892 | 43.6491
USKM11 | 132 | 39.9823 | 14.4162 | 15.5632 | 35.9508 | 53.3252 | 19.8394 | 20.4664 | 48.5235
WALP11 | 132 | 72.3429 | 24.8648 | 22.7878 | 57.9519 | 89.93 | 33.2817 | 27.0363 | 74.1037
WBUR11 | 132 | 19.6725 | 6.8854 | 6.7002 | 16.4376 | 23.8965 | 8.7049 | 8.1105 | 20.421
WBUR12 | 132 | 21.6752 | 7.9875 | 6.9987 | 18.2947 | 25.9332 | 9.8186 | 8.4295 | 22.3152
WILL11 | 132 | 48.3295 | 17.5018 | 15.0162 | 39.7675 | 56.4 | 21.5257 | 17.1511 | 47.593
WILL12 | 132 | 39.4388 | 14.9237 | 10.8259 | 31.9311 | 43.8363 | 17.3707 | 12.2473 | 36.8132
WILL1A | 132 | 47.6875 | 16.7853 | 10.3268 | 34.0648 | 55.1487 | 20.8576 | 11.1107 | 40.6079
WILL1B | 132 | 47.5732 | 16.7536 | 10.223 | 33.9162 | 54.9021 | 20.7781 | 10.917 | 40.3017
WIMB11 | 132 | 28.3353 | 9.6972 | 9.0038 | 22.7177 | 34.3713 | 12.5922 | 10.7711 | 28.5792
WIMB12 | 132 | 33.2791 | 11.723 | 9.923 | 26.5018 | 40.9422 | 15.2261 | 11.8279 | 33.3608
WYLF11 | 132 | 36.3072 | 12.7152 | 11.2106 | 29.1927 | 39.5374 | 14.468 | 12.2562 | 32.717
WYLF12 | 132 | 35.0379 | 12.5284 | 10.4541 | 28.1719 | 41.0065 | 15.1927 | 11.8944 | 33.3801
EALI61 | 66 | 59.3001 | 20.8331 | 18.3472 | 47.8096 | 58.6432 | 21.3762 | 19.3237 | 49.5542
NHYD61 | 66 | 47.3415 | 16.7787 | 12.8845 | 36.6132 | 52.1649 | 19.2272 | 14.591 | 41.7823
WISD61 | 66 | 47.9366 | 16.4426 | 16.4564 | 39.7097 | 33.5576 | 13.0413 | 7.6066 | 26.0499
TYNE51 | 11 | 54.1827 | 19.1417 | 13.0551 | 40.1256 | 12.8479 | 5.107 | 0.47244 | 7.6949

## D3.6
ETYS Year 7 - NGET Fault Levels (kA), Winter 2019/20 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA41 | 400 | 36.3128 | 13.1298 | 3.3532 | 21.9216 | 32.9289 | 12.7846 | 2.4291 | 20.5092
ABHA42 | 400 | 36.4128 | 13.1597 | 3.3652 | 21.9758 | 33.0361 | 12.8218 | 2.4435 | 20.5763
AMEM41 | 400 | 48.5856 | 18.2017 | 4.0666 | 29.8077 | 40.0767 | 15.8475 | 2.747 | 25.1587
AMEM42 | 400 | 50.8085 | 18.9819 | 4.1868 | 31.0313 | 42.1484 | 16.652 | 2.8126 | 26.3622
AXMI41 | 400 | 38.8866 | 14.3094 | 8.0814 | 28.3179 | 32.6552 | 12.7069 | 6.2083 | 24.1787
BARK41 | 400 | 152.5617 | 53.8004 | 47.6084 | 123.6937 | 136.0613 | 52.7946 | 36.349 | 111.0119
BEDD4A | 400 | 38.1531 | 14.1695 | 3.4853 | 23.524 | 35.4973 | 13.8882 | 3.5589 | 23.1997
BEDD4B | 400 | 45.7102 | 16.8015 | 5.045 | 28.8058 | 40.9115 | 16.0952 | 4.7842 | 27.5462
BICF41 | 400 | 57.707 | 21.2623 | 19.3732 | 49.4427 | 52.9201 | 20.4771 | 15.4157 | 44.3747
BICF42 | 400 | 25.2266 | 9.4555 | 8.5655 | 21.9376 | 19.5407 | 7.5639 | 6.0724 | 16.7693
BODE4* | 400 | 11.8412 | 4.4005 | 2.1105 | 8.3337 | 13.5529 | 5.0885 | 2.4568 | 9.653
BODE41 | 400 | 84.2893 | 30.2651 | 18.0048 | 60.8061 | 68.4944 | 26.6459 | 13.5012 | 51.1842
BOLN41 | 400 | 66.9036 | 24.992 | 19.4768 | 54.8208 | 50.3363 | 19.738 | 14.0678 | 41.9815
BOTW41 | 400 | 69.4927 | 25.2072 | 13.87 | 49.5184 | 57.4941 | 22.3104 | 11.0725 | 42.6241
BRAI4A | 400 | 64.2116 | 23.1583 | 15.54 | 48.2908 | 47.7499 | 18.7528 | 8.6238 | 35.1443
BRAI4B | 400 | 64.1876 | 23.5569 | 20.7779 | 54.0924 | 47.6285 | 18.8058 | 12.4468 | 39.0423
BRAW4A | 400 | 35.9579 | 13.116 | 4.6827 | 23.2315 | 32.1502 | 12.1972 | 4.4604 | 21.7098
BRFO41 | 400 | 107.1232 | 38.2717 | 34.3593 | 88.4837 | 99.5961 | 37.9565 | 29.668 | 83.3467
BRIN41 | 400 | 81.1965 | 29.3552 | 19.5103 | 61.0249 | 65.323 | 25.2443 | 14.9471 | 50.648
BRLE41 | 400 | 111.6839 | 39.9842 | 24.1974 | 80.7436 | 97.6284 | 37.6054 | 20.6648 | 73.8468
BURW41 | 400 | 92.3603 | 32.347 | 21.9941 | 67.7397 | 68.8991 | 26.8247 | 12.1877 | 50.1235
CANT41 | 400 | 82.9496 | 29.9334 | 18.5251 | 60.8572 | 64.9576 | 25.7528 | 10.7804 | 47.2004
CANW41 | 400 | 45.825 | 16.7029 | 5.3305 | 28.952 | 35.6503 | 13.8966 | 5.3778 | 25.0305
CAPE41 | 400 | 102.8989 | 35.6131 | 27.6429 | 78.0074 | 94.3347 | 35.4892 | 23.2865 | 73.4758
CAPE42 | 400 | 102.8976 | 35.6116 | 27.6452 | 78.0075 | 94.2794 | 35.4663 | 23.3178 | 73.4746
CARR41 | 400 | 119.7595 | 43.5322 | 35.8475 | 97.4113 | 105.6705 | 40.8503 | 29.1702 | 86.9412
CARR42 | 400 | 117.1719 | 40.5735 | 10.4733 | 67.853 | 100.2478 | 38.4387 | 8.4059 | 62.7665
CARR43 | 400 | 116.9806 | 40.5285 | 10.367 | 67.683 | 98.1459 | 37.7664 | 8.2254 | 61.6352
CARR4H | 400 | 117.561 | 41.8949 | 24.1274 | 83.3757 | 101.7853 | 39.4417 | 19.8564 | 75.6353
CELL41 | 400 | 94.6579 | 35.2611 | 25.9225 | 75.7893 | 76.997 | 30.4794 | 19.7811 | 62.8854
CHIC41 | 400 | 36.1637 | 13.4257 | 7.3756 | 26.3623 | 29.5642 | 11.5144 | 5.6576 | 21.9414
CHIC42 | 400 | 35.9065 | 13.5223 | 10.5385 | 29.6619 | 28.3569 | 11.1407 | 7.6226 | 23.3778
CILF41 | 400 | 89.8253 | 31.7289 | 24.0019 | 68.8734 | 78.7272 | 30.0682 | 16.6411 | 59.1639
CITR41 | 400 | 130.5422 | 45.4346 | 34.9401 | 99.1942 | 135.2452 | 52.214 | 31.0593 | 104.901
CLEH41 | 400 | 75.1404 | 27.733 | 23.1169 | 62.3372 | 63.5121 | 25.2505 | 16.5009 | 52.2104
CONQ41 | 400 | 140.538 | 49.1946 | 47.5796 | 117.1513 | 149.7874 | 55.2634 | 50.3756 | 128.5299
COSO41 | 400 | 105.9378 | 38.2144 | 33.5796 | 87.6229 | 92.5918 | 35.5673 | 27.8352 | 78.1349
COTT41 | 400 | 97.4 | 35.5052 | 32.8039 | 83.0159 | 94.8088 | 35.7713 | 31.8298 | 82.4181
COTT42 | 400 | 98.8721 | 35.1884 | 27.6261 | 77.39 | 96.7124 | 36.1013 | 26.4998 | 77.5547
COWL41 | 400 | 117.5399 | 43.1768 | 36.9514 | 98.0127 | 96.2371 | 37.1684 | 28.3087 | 80.8727
CREB41 | 400 | 117.7577 | 41.7965 | 30.2677 | 89.3769 | 98.0681 | 37.5266 | 22.0753 | 75.146
DAIN41 | 400 | 132.5287 | 46.6091 | 28.3574 | 94.2727 | 117.6436 | 45.0143 | 26.1538 | 89.8136
DIDC41 | 400 | 92.9075 | 33.2633 | 24.5305 | 71.5718 | 82.335 | 30.8724 | 23.0075 | 66.6678
DIDC42 | 400 | 107.3344 | 38.604 | 26.6117 | 81.206 | 93.8666 | 35.367 | 24.8597 | 74.8762
DINO41 | 400 | 73.3983 | 25.364 | 20.2246 | 56.0947 | 76.003 | 27.8741 | 22.9543 | 62.3743
DRAK41 | 400 | 129.7825 | 45.9739 | 25.656 | 90.6729 | 114.8317 | 44.4834 | 20.2404 | 83.1495
DRAX41 | 400 | 123.9619 | 42.6771 | 36.9944 | 97.349 | 131.033 | 47.7438 | 39.8216 | 107.3415
DRAX42 | 400 | 134.6126 | 46.3158 | 39.8812 | 105.3815 | 139.9013 | 51.1755 | 41.7512 | 114.1242
DUNG41 | 400 | 74.7396 | 26.307 | 13.0239 | 50.2277 | 72.0677 | 26.9636 | 13.9045 | 52.0367
EASO41 | 400 | 87.7454 | 31.7147 | 20.6246 | 65.4759 | 73.8085 | 27.8873 | 19.9178 | 59.3564
ECLA41 | 400 | 111.2033 | 41.1959 | 33.1172 | 91.377 | 88.966 | 34.9157 | 24.0033 | 73.3815
EGGB41 | 400 | 121.8442 | 42.2323 | 34.1521 | 93.8776 | 122.7997 | 45.4254 | 32.9958 | 97.237
EGGB42 | 400 | 98.5389 | 34.7666 | 26.8919 | 76.0593 | 96.7209 | 36.0469 | 25.0995 | 76.0775
ELST41 | 400 | 100.2059 | 36.3607 | 30.3816 | 81.8035 | 112.7193 | 43.0244 | 33.3387 | 94.1845
ELST4A | 400 | 57.5202 | 21.0816 | 7.7847 | 37.5985 | 53.0544 | 20.1175 | 8.4301 | 36.8806
ENDE41 | 400 | 91.6338 | 33.6163 | 18.1285 | 65.6691 | 59.5487 | 23.6318 | 10.025 | 43.4454
EXET41 | 400 | 57.072 | 20.5694 | 12.2006 | 41.29 | 52.6093 | 20.2835 | 11.017 | 39.7022
FAWL41 | 400 | 72.1349 | 25.7205 | 9.4219 | 45.7962 | 61.8451 | 23.823 | 7.72 | 41.4109
FECK41 | 400 | 79.5328 | 29.6075 | 13.6683 | 55.5396 | 65.078 | 25.6515 | 12.3157 | 48.5924
FENW4A | 400 | 108.0185 | 37.6799 | 15.3994 | 68.6867 | 93.6112 | 35.6163 | 7.7029 | 58.072
FERR41 | 400 | 83.4337 | 29.0546 | 12.519 | 53.6084 | 77.0111 | 28.7652 | 11.4546 | 52.1347
FLEE41 | 400 | 96.4841 | 34.682 | 19.9207 | 68.9685 | 81.0391 | 31.436 | 15.26 | 59.7172
FROD41 | 400 | 99.3377 | 35.2284 | 34.4372 | 84.2577 | 90.0702 | 33.7164 | 29.5619 | 77.2441
GART4A | 400 | 95.5447 | 33.8514 | 13.6206 | 61.4937 | 84.0176 | 31.7221 | 10.6043 | 55.4661
GART4B | 400 | 101.1542 | 35.5968 | 14.6362 | 64.9776 | 91.3032 | 34.3536 | 12.0135 | 60.5968
GRAI41 | 400 | 120.6175 | 42.4564 | 39.8837 | 99.9262 | 116.1315 | 43.6115 | 37.5873 | 99.2633
GRAI42 | 400 | 109.5167 | 39.2869 | 35.6156 | 91.1757 | 104.066 | 39.6312 | 32.0837 | 88.1307
GREN41 | 400 | 79.9152 | 30.4394 | 20.9156 | 63.9634 | 54.307 | 21.8907 | 13.3596 | 44.3176
GRIW41 | 400 | 66.799 | 24.0739 | 17.9558 | 52.0014 | 56.651 | 21.8357 | 11.2202 | 42.1005
HACK41 | 400 | 148.855 | 52.5318 | 45.2585 | 119.5498 | 154.8838 | 59.0451 | 43.8372 | 127.3395
HAMB4A | 400 | 73.9669 | 26.1542 | 9.567 | 46.5547 | 63.2599 | 24.4598 | 4.7171 | 39.3084
HAMB4B | 400 | 73.9442 | 26.147 | 9.5762 | 46.5537 | 63.3316 | 24.4811 | 4.7888 | 39.4103
HAMH41 | 400 | 79.2007 | 29.2844 | 14.0945 | 55.5089 | 71.5187 | 27.8003 | 13.8717 | 53.1872
HARK41 | 400 | 70.6047 | 26.7754 | 19.217 | 57.0832 | 54.976 | 21.6627 | 15.1142 | 45.7499
HAWP41 | 400 | 70.7694 | 24.65 | 11.5914 | 46.4518 | 58.7009 | 22.5432 | 6.497 | 38.3779
HEYS41 | 400 | 104.6731 | 37.4177 | 35.7186 | 88.6352 | 107.335 | 40.0542 | 33.992 | 90.6373
HIGM41 | 400 | 76.9849 | 28.208 | 18.9072 | 58.7993 | 67.1872 | 26.0702 | 12.8587 | 49.7276
HIGM4A | 400 | 62.0644 | 22.5889 | 9.9288 | 41.8743 | 54.8551 | 20.9997 | 5.948 | 35.6461
HINP41 | 400 | 68.5751 | 24.6479 | 16.1584 | 51.0157 | 65.5163 | 24.8009 | 17.3032 | 52.3769
HUMR41 | 400 | 89.2384 | 32.2912 | 31.513 | 77.1796 | 93.259 | 34.8386 | 32.3596 | 81.6287
HUTT41 | 400 | 75.4175 | 28.2385 | 22.013 | 61.9483 | 51.4522 | 20.8085 | 11.4402 | 40.8678
IMPP41 | 400 | 57.6702 | 21.1735 | 13.5236 | 43.4674 | 49.2777 | 18.9844 | 10.4359 | 37.284
INDQ41 | 400 | 34.018 | 12.9306 | 8.7041 | 26.9906 | 33.7036 | 13.2194 | 9.0691 | 27.7642
IRON41 | 400 | 78.2238 | 28.1307 | 14.9939 | 54.7767 | 67.4458 | 26.2478 | 12.0572 | 49.1772
IVER41 | 400 | 46.343 | 17.1168 | 5.7324 | 29.9391 | 38.8007 | 14.9687 | 4.8867 | 26.0556
IVER42 | 400 | 42.5601 | 15.8224 | 5.1623 | 27.5386 | 43.2343 | 16.5682 | 5.8017 | 29.2326
KEAD41 | 400 | 101.091 | 36.1479 | 26.8043 | 77.9251 | 94.4627 | 35.6103 | 23.8179 | 74.1785
KEAD42 | 400 | 95.7086 | 34.4347 | 25.4481 | 74.1462 | 86.3566 | 32.7146 | 20.8014 | 67.0668
KEAD43 | 400 | 93.0925 | 34.2642 | 30.2639 | 78.7209 | 75.2665 | 29.2891 | 21.6064 | 63.0274
KEAP41 | 400 | 99.4617 | 34.9784 | 14.5842 | 64.0511 | 92.6297 | 34.7602 | 13.234 | 62.3924
KEAP42 | 400 | 89.889 | 32.1682 | 10.7844 | 56.2771 | 72.7137 | 28.1499 | 7.7604 | 47.5703
KEMS41 | 400 | 128.5899 | 44.2266 | 31.9618 | 94.5076 | 111.1338 | 42.5555 | 22.2957 | 82.4783
KENG41 | 400 | 121.3966 | 41.6751 | 28.1869 | 87.1243 | 131.1553 | 49.6507 | 26.6305 | 96.8472
KENG42 | 400 | 121.3966 | 41.6751 | 28.1869 | 87.1243 | 131.1553 | 49.6507 | 26.6305 | 96.8472
KIBY21 | 400 | 96.7595 | 33.1488 | 25.8073 | 72.6869 | 101.6259 | 37.5816 | 55.3256 | 108.474
KIBY22 | 400 | 82.768 | 29.0322 | 21.4541 | 62.5118 | 84.4983 | 31.4754 | 45.8904 | 90.4033
KILL41 | 400 | 93.9259 | 33.9358 | 33.2283 | 81.2207 | 92.903 | 35.0757 | 30.2017 | 79.8063
KINO41 | 400 | 99.9341 | 36.0913 | 31.9532 | 82.994 | 88.7015 | 33.8336 | 27.6763 | 75.5242
KINO42 | 400 | 99.818 | 36.0256 | 32.5969 | 83.5447 | 98.6557 | 37.236 | 32.0947 | 84.7543
LACK41 | 400 | 77.8634 | 28.4608 | 24.0675 | 64.3171 | 68.295 | 26.1479 | 20.778 | 57.7567
LAGA41 | 400 | 43.0966 | 15.9578 | 12.7623 | 35.3301 | 43.1065 | 16.5945 | 12.9322 | 36.4004
LAKE4* | 400 | 119.6117 | 40.212 | 15.5375 | 72.4059 | 105.4594 | 39.9661 | 9.8067 | 66.3273
LAND41 | 400 | 33.5242 | 12.4209 | 6.4115 | 23.9773 | 34.0273 | 13.2511 | 6.0647 | 24.8045
LEGA41 | 400 | 96.0422 | 33.8931 | 21.514 | 69.4461 | 81.3589 | 31.3194 | 16.6029 | 60.8952
LEIS4A | 400 | 78.7897 | 27.0634 | 11.4066 | 49.6799 | 80.4555 | 29.5007 | 13.5329 | 55.2532
LEIS4B | 400 | 78.9375 | 27.108 | 11.4441 | 49.7805 | 80.7307 | 29.5908 | 13.6797 | 55.5274
LITB41 | 400 | 82.5803 | 29.3372 | 9.9018 | 51.3908 | 70.9604 | 26.7045 | 12.3382 | 50.104
LITD41 | 400 | 64.3781 | 23.1169 | 14.1179 | 46.8101 | 51.1943 | 20.0331 | 8.7375 | 37.0685
LITT41 | 400 | 93.9821 | 33.0649 | 24.3387 | 71.0996 | 88.9591 | 33.6659 | 21.8919 | 69.5027
LOFI4A | 400 | 80.1906 | 28.1513 | 8.8696 | 48.6815 | 70.8025 | 27.3509 | 4.8115 | 43.4915
LOFI4B | 400 | 82.705 | 28.9449 | 9.3749 | 50.3092 | 72.3187 | 27.9719 | 4.7966 | 44.3548
LOVE41 | 400 | 87.3759 | 31.4022 | 17.0409 | 61.4503 | 76.552 | 29.5497 | 14.6473 | 56.4369
MACC41 | 400 | 84.6352 | 31.6771 | 24.1578 | 68.9561 | 64.4452 | 25.746 | 15.4209 | 51.8313
MANN41 | 400 | 55.3795 | 20.2049 | 10.9089 | 39.483 | 48.8106 | 18.7067 | 10.5344 | 36.9897
MAWO41 | 400 | 59.4323 | 21.6757 | 11.6615 | 42.3157 | 54.2383 | 20.7066 | 11.8887 | 41.1723
MEDW41 | 400 | 105.2435 | 36.4552 | 25.613 | 77.1684 | 99.2716 | 37.268 | 23.9349 | 76.6397
MELK41 | 400 | 109.6804 | 39.8105 | 22.2256 | 78.5262 | 87.3414 | 34.353 | 15.6187 | 64.2012
MITY41 | 400 | 82.9313 | 31.4626 | 22.1568 | 66.6516 | 60.3833 | 24.3722 | 14.0921 | 48.5596
MONF41 | 400 | 90.7891 | 32.3243 | 23.308 | 69.0214 | 83.3013 | 31.4611 | 20.0429 | 64.5357
MUMB41 | 400 | 38.9165 | 14.4903 | 12.9524 | 33.4448 | 34.2419 | 13.1288 | 11.0218 | 29.5887
NFLE41 | 400 | 115.9169 | 40.7013 | 25.7027 | 83.263 | 88.3493 | 34.6681 | 15.3562 | 64.3843
NINF41 | 400 | 65.3656 | 24.1637 | 19.8278 | 54.0003 | 54.1146 | 21.0055 | 15.7743 | 45.4806
NORM41 | 400 | 72.4847 | 26.0626 | 14.975 | 51.8331 | 60.314 | 23.3175 | 12.732 | 45.7079
NORT41 | 400 | 94.1612 | 33.8755 | 29.5059 | 77.413 | 79.8636 | 30.9257 | 21.6884 | 65.424
NURS41 | 400 | 56.9193 | 20.5511 | 7.4262 | 36.4899 | 53.0944 | 20.1482 | 7.8815 | 36.3753
NURS4A | 400 | 50.5317 | 18.5888 | 10.2409 | 36.5294 | 46.0798 | 17.597 | 10.1836 | 35.0695
OSBA41 | 400 | 56.2883 | 20.7296 | 12.9723 | 42.2883 | 51.8371 | 19.7244 | 12.6181 | 40.5127
OSBA42 | 400 | 55.2914 | 20.3478 | 12.7231 | 41.4992 | 51.7024 | 19.9792 | 10.1606 | 38.4154
PADI41 | 400 | 77.9383 | 28.4458 | 16.7761 | 57.0046 | 58.7284 | 23.1608 | 11.0873 | 43.8416
PELH41 | 400 | 151.1468 | 52.0228 | 35.7029 | 109.2742 | 126.4013 | 48.0714 | 26.135 | 94.1181
PEMB41 | 400 | 62.7672 | 21.9669 | 19.4056 | 50.4715 | 63.9863 | 23.4099 | 20.7226 | 53.8292
PENT41 | 400 | 76.2077 | 26.4206 | 20.2733 | 57.6377 | 77.4181 | 28.6225 | 20.969 | 61.4474
PEWO41 | 400 | 111.3215 | 40.0201 | 36.3312 | 92.9281 | 108.8883 | 41.6534 | 32.5823 | 91.4891
QUER4A | 400 | 89.45 | 31.1573 | 12.9892 | 57.0523 | 79.5865 | 30.4406 | 6.2491 | 49.2986
QUER4B | 400 | 89.4165 | 31.1465 | 12.9846 | 57.0324 | 79.549 | 30.4267 | 6.2467 | 49.2766
RASS41 | 400 | 55.4697 | 20.6317 | 17.4734 | 46.6511 | 45.8433 | 17.9067 | 12.6364 | 37.9603
RATS41 | 400 | 111.3048 | 39.9766 | 24.2844 | 80.8197 | 109.4385 | 41.3596 | 26.7372 | 85.2285
RATS42 | 400 | 96.9086 | 35.094 | 21.309 | 70.9394 | 95.3189 | 36.1413 | 23.2425 | 74.3539
RAYL41 | 400 | 106.4412 | 38.4328 | 33.1791 | 87.5313 | 82.9864 | 32.538 | 22.2381 | 68.2539
RHIG41 | 400 | 62.3337 | 22.2636 | 16.65 | 48.1354 | 64.1304 | 23.8783 | 18.4075 | 52.1765
ROCK41 | 400 | 94.2634 | 32.8006 | 25.2688 | 71.6559 | 85.8287 | 31.9435 | 25.0445 | 70.2195
RUGE41 | 400 | 80.3086 | 29.1557 | 15.8095 | 57.0418 | 74.5169 | 28.6522 | 15.6089 | 56.1292
RYEH41 | 400 | 123.289 | 42.9271 | 29.0038 | 89.712 | 111.5305 | 42.0824 | 26.6376 | 86.1511
SBAR41 | 400 | 58.599 | 22.0733 | 11.5185 | 42.7348 | 47.9627 | 19.0258 | 7.9841 | 34.8906
SEAB41 | 400 | 68.2435 | 24.9255 | 22.9857 | 58.2356 | 68.5558 | 25.7277 | 23.7717 | 60.1561
SELL41 | 400 | 75.7954 | 27.4246 | 16.8952 | 55.6795 | 70.6882 | 27.022 | 16.423 | 54.6379
SELL-T* | 400 | 75.7415 | 26.7961 | 8.3119 | 46.2073 | 70.6235 | 26.7899 | 9.1505 | 47.037
SELW41 | 400 | 75.8056 | 27.4272 | 16.9015 | 55.6894 | 70.6787 | 27.0208 | 16.3968 | 54.61
SELW-T* | 400 | 75.8056 | 27.4272 | 16.9015 | 55.6894 | 70.6787 | 27.0208 | 16.3968 | 54.61
SHBA41 | 400 | 77.4538 | 27.9854 | 27.6635 | 67.2409 | 77.3538 | 28.9224 | 27.2507 | 68.1531
SING41 | 400 | 100.6045 | 35.77 | 22.3289 | 72.9154 | 79.1473 | 30.9858 | 13.3922 | 57.2128
SIZC41 | 400 | 80.3535 | 28.2791 | 20.5162 | 60.5088 | 83.3991 | 30.7553 | 23.7528 | 67.2473
SIZE41 | 400 | 80.3535 | 28.2791 | 20.5162 | 60.5088 | 83.3991 | 30.7553 | 23.7528 | 67.2473
SJOW41 | 400 | 137.2863 | 46.5398 | 31.9618 | 97.779 | 147.9324 | 55.0012 | 34.2941 | 112.0776
SPEN41 | 400 | 62.4244 | 22.9328 | 19.1305 | 51.5624 | 51.3742 | 20.0227 | 13.9411 | 42.2574
SPEN42 | 400 | 61.962 | 22.4035 | 13.3092 | 44.9925 | 50.3841 | 19.5604 | 9.1863 | 36.8489
SPLN41 | 400 | 66.5041 | 23.7454 | 17.519 | 51.1001 | 60.298 | 22.8329 | 15.3632 | 47.6538
STAL41 | 400 | 53.1405 | 20.0764 | 10.3464 | 38.7387 | 41.9474 | 16.6899 | 6.8103 | 30.4133
STAL42 | 400 | 37.4829 | 13.7096 | 10.005 | 29.3932 | 33.2139 | 12.8257 | 8.0944 | 26.2327
STAY41 | 400 | 68.8025 | 25.3706 | 15.6257 | 51.5051 | 66.3155 | 25.3437 | 16.3106 | 52.152
STAY42 | 400 | 59.2967 | 21.9609 | 13.4792 | 44.5366 | 53.2819 | 20.5066 | 12.7964 | 41.7972
STAY4A | 400 | 60.4879 | 22.4516 | 14.2454 | 45.9967 | 55.6086 | 21.2929 | 14.1224 | 44.2351
STEW41 | 400 | 75.9443 | 27.677 | 23.561 | 62.7022 | 61.6129 | 23.902 | 17.7031 | 51.5057
STSB41 | 400 | 59.046 | 21.8184 | 13.4995 | 44.3554 | 47.4646 | 18.6403 | 8.2765 | 34.6378
STSB4A | 400 | 54.7822 | 20.0729 | 6.4566 | 34.844 | 43.2918 | 16.8842 | 3.3628 | 27.2405
SUND41 | 400 | 112.8104 | 40.5827 | 24.7934 | 82.1861 | 92.9979 | 35.8872 | 18.3711 | 69.1233
SUND42 | 400 | 89.6275 | 32.7086 | 19.2244 | 65.4813 | 75.9584 | 29.3001 | 15.3463 | 56.7829
SUTB41 | 400 | 79.2666 | 27.9267 | 17.6742 | 57.1686 | 70.7619 | 26.9374 | 15.9022 | 53.9975
SWAN41 | 400 | 69.3042 | 25.0435 | 24.1557 | 59.5727 | 67.9357 | 25.8401 | 21.5174 | 58.0609
SWAN42 | 400 | 40.211 | 14.7361 | 9.8881 | 30.7281 | 36.7536 | 13.9587 | 8.8389 | 28.5795
TAUN41 | 400 | 48.9976 | 18.0374 | 9.8773 | 35.386 | 42.46 | 16.7264 | 6.8696 | 30.5244
TAUN42 | 400 | 49.9672 | 18.382 | 10.0367 | 36.0329 | 44.0973 | 17.3369 | 7.3913 | 31.9093
THOM41 | 400 | 107.4035 | 38.0183 | 26.8041 | 80.5701 | 94.9283 | 36.3276 | 19.5263 | 70.9014
THOM42 | 400 | 86.1973 | 31.4684 | 19.2307 | 63.7337 | 73.391 | 28.4682 | 13.707 | 53.9671
THTO41 | 400 | 68.5576 | 25.0032 | 16.4821 | 51.842 | 61.289 | 23.6848 | 11.5192 | 45.0145
THTO42 | 400 | 100.1709 | 36.0386 | 25.1972 | 76.1635 | 80.3682 | 31.1026 | 14.8786 | 58.8643
THTO43 | 400 | 67.938 | 24.7339 | 16.4949 | 51.4739 | 59.7006 | 22.8582 | 12.5319 | 44.8583
TILB41 | 400 | 150.2679 | 52.7684 | 49.2041 | 123.8298 | 143.952 | 54.2165 | 45.5381 | 122.2118
TRAW41 | 400 | 60.5316 | 22.3547 | 18.4718 | 50.0861 | 47.8261 | 18.9261 | 12.2152 | 38.9808
TREU4A | 400 | 95.2918 | 32.8698 | 10.2096 | 56.6945 | 82.5292 | 31.7575 | 4.4539 | 49.3658
TREU4B | 400 | 95.2918 | 32.8698 | 10.2096 | 56.6945 | 82.0476 | 31.5778 | 4.4279 | 49.0856
WALH41 | 400 | 60.9928 | 22.7287 | 11.9987 | 44.142 | 51.6135 | 20.2491 | 10.8875 | 39.5241
WALP41 | 400 | 93.0141 | 32.1209 | 22.3749 | 67.8006 | 85.2869 | 32.0101 | 20.7232 | 65.9924
WALX41 | 400 | 138.4217 | 45.7519 | 16.9152 | 81.6182 | 119.8557 | 45.0779 | 13.1779 | 76.9276
WASF41 | 400 | 59.6975 | 21.3793 | 6.3316 | 36.5665 | 52.8586 | 20.4093 | 3.1533 | 32.0165
WASF42 | 400 | 61.3413 | 21.84 | 6.974 | 37.8603 | 54.5177 | 21.0037 | 4.1416 | 33.8453
WBUR41 | 400 | 96.5612 | 34.8356 | 35.242 | 84.507 | 98.7086 | 36.6607 | 36.0289 | 87.8749
WBUR42 | 400 | 109.513 | 38.7726 | 31.9142 | 86.747 | 106.9158 | 39.7724 | 30.4963 | 86.743
WHAM41 | 400 | 149.4333 | 52.7101 | 45.5875 | 120.1309 | 152.9448 | 58.722 | 42.4127 | 125.4582
WHAM4A | 400 | 112.8111 | 37.7072 | 15.2311 | 68.5571 | 108.5814 | 42.1815 | 16.8173 | 76.471
WHAM4B | 400 | 113.014 | 37.7652 | 15.2333 | 68.6413 | 108.8258 | 42.2784 | 16.819 | 76.6096
WILE41 | 400 | 112.0821 | 41.5245 | 31.135 | 89.8595 | 94.8631 | 37.3694 | 24.3954 | 77.2437
WIMB41 | 400 | 106.3142 | 35.6311 | 12.3074 | 62.6973 | 115.2686 | 43.6973 | 9.5513 | 71.3486
WISD41 | 400 | 110.2006 | 36.7546 | 13.0787 | 65.0575 | 119.0504 | 44.9705 | 10.24 | 73.8378
WTHU4* | 400 | 101.8788 | 35.2219 | 9.6177 | 59.4289 | 79.4903 | 31.1239 | 5.2011 | 49.2169
WTHU4A | 400 | 101.8981 | 35.2271 | 9.6314 | 59.4501 | 79.5251 | 31.1352 | 5.2223 | 49.2541
WWEY11 | 400 | 49.1313 | 18.3197 | 18.4138 | 44.3218 | 58.9945 | 22.1828 | 21.9052 | 53.2764
WWEY41 | 400 | 49.5531 | 18.1665 | 6.3374 | 32.0287 | 43.5595 | 16.7085 | 6.0035 | 29.633
WWEY42 | 400 | 50.2564 | 18.353 | 6.6502 | 32.6053 | 43.9616 | 16.9022 | 6.2969 | 30.2002
WYLF41 | 400 | 48.9855 | 17.4551 | 11.858 | 36.5433 | 38.6577 | 14.8586 | 8.3985 | 29.4118
WYMO41 | 400 | 113.8799 | 41.6161 | 35.2459 | 94.0999 | 94.9102 | 36.6524 | 27.2667 | 79.101
ABTH21 | 275 | 66.7285 | 23.918 | 17.0789 | 50.904 | 73.3501 | 27.4929 | 19.8327 | 58.7135
ABTH22 | 275 | 50.9295 | 18.5963 | 7.9087 | 34.2077 | 52.2424 | 19.9368 | 8.7468 | 36.9418
ALDW21 | 275 | 64.8562 | 24.2819 | 10.0914 | 44.4312 | 62.5537 | 24.8473 | 9.8003 | 44.9397
BAGB21 | 275 | 77.2618 | 27.3856 | 23.4217 | 62.1508 | 80.6459 | 29.8683 | 25.6825 | 67.9227
BARK21 | 275 | 53.5549 | 18.7387 | 17.5537 | 44.0542 | 57.5706 | 21.1189 | 18.1512 | 48.0178
BARK22 | 275 | 56.5093 | 19.7279 | 18.7905 | 46.6901 | 61.1701 | 22.3835 | 19.6243 | 51.2794
BARP21 | 275 | 52.7918 | 18.5192 | 16.9391 | 43.1292 | 56.0161 | 20.6251 | 17.2469 | 46.4152
BARP22 | 275 | 49.5585 | 17.4569 | 15.4892 | 40.177 | 51.7993 | 19.1809 | 15.2341 | 42.3601
BEDD21 | 275 | 71.625 | 25.8276 | 15.8904 | 52.4162 | 72.0815 | 28.0754 | 14.3274 | 54.032
BEDD22 | 275 | 50.0993 | 18.7517 | 11.0215 | 37.5403 | 48.4621 | 18.8703 | 10.1461 | 36.8327
BEDD23 | 275 | 53.4024 | 19.3983 | 11.9558 | 39.3892 | 56.2517 | 21.8212 | 11.6765 | 42.5363
BESW21 | 275 | 58.3792 | 21.1369 | 10.6881 | 40.5802 | 51.947 | 20.3166 | 8.9424 | 37.6745
BIRK21 | 275 | 65.7796 | 22.6066 | 18.2338 | 50.2044 | 64.645 | 24.1672 | 17.6074 | 51.785
BISW21 | 275 | 63.3731 | 23.0339 | 12.1658 | 44.7406 | 57.4899 | 22.5814 | 9.1989 | 41.1338
BLYT21 | 275 | 81.531 | 29.6284 | 24.5875 | 66.4885 | 76.8521 | 29.6275 | 21.9503 | 63.8499
BRAW21 | 275 | 70.0875 | 25.1343 | 16.0536 | 51.5988 | 70.2305 | 26.8865 | 15.028 | 53.0513
BRED21 | 275 | 80.6476 | 29.1561 | 16.1962 | 57.4291 | 74.2013 | 29.1164 | 11.9752 | 53.152
BRIN21 | 275 | 82.0489 | 29.5043 | 21.1516 | 62.8769 | 87.1747 | 33.3081 | 21.0118 | 68.1165
BRIN22 | 275 | 70.7715 | 25.9397 | 17.6097 | 54.2939 | 73.8423 | 28.4062 | 17.2852 | 57.4576
BUSH21 | 275 | 58.5799 | 21.3495 | 11.9414 | 42.1341 | 57.651 | 22.4122 | 10.4947 | 42.1903
BUST21 | 275 | 63.9163 | 23.0493 | 14.6577 | 47.2543 | 57.7394 | 22.9053 | 11.1578 | 43.5509
BUST22 | 275 | 62.8439 | 22.7286 | 14.2941 | 46.4371 | 55.2456 | 22.3025 | 9.7543 | 41.2948
CAPE21 | 275 | 77.3649 | 25.9658 | 25.2927 | 62.0139 | 85.6781 | 30.8245 | 29.1735 | 72.7659
CARE21 | 275 | 50.1903 | 18.8334 | 9.1314 | 35.7659 | 42.8866 | 17.0491 | 7.6061 | 31.7171
CARR21 | 275 | 84.2031 | 29.8522 | 22.7205 | 64.9379 | 89.6026 | 33.3815 | 25.1628 | 72.3713
CHSI21 | 275 | 84.6405 | 30.8313 | 18.134 | 61.7361 | 72.2614 | 28.6084 | 12.2433 | 52.7017
CHTE21 | 275 | 77.4501 | 27.9658 | 18.8441 | 58.3937 | 64.7145 | 25.0803 | 14.5456 | 50.0146
COVE21 | 275 | 61.3855 | 22.0843 | 12.2191 | 43.4509 | 57.8179 | 22.2271 | 11.4602 | 42.894
CREB21 | 275 | 71.007 | 24.9882 | 15.497 | 50.8357 | 70.8801 | 26.1783 | 12.9525 | 49.9741
CREB22 | 275 | 70.9816 | 24.9767 | 15.4848 | 50.8072 | 70.8398 | 26.1636 | 12.9433 | 49.9441
DRAK21 | 275 | 63.8006 | 23.0348 | 17.1546 | 49.7307 | 64.3895 | 24.35 | 16.6543 | 51.0904
DRAK22 | 275 | 69.7515 | 24.9328 | 20.9757 | 56.2359 | 71.7485 | 26.7742 | 19.9772 | 57.8416
DUNG21 | 275 | 44.6626 | 15.8737 | 15.1105 | 37.5593 | 46.1664 | 16.9368 | 15.3211 | 39.2734
EALI21 | 275 | 59.0171 | 20.6858 | 13.87 | 43.1242 | 63.9373 | 24.6765 | 8.3516 | 43.2495
ELLA21 | 275 | 68.9361 | 24.7244 | 8.8173 | 43.7828 | 69.0712 | 26.5375 | 8.4878 | 46.0175
ELST21 | 275 | 71.6048 | 26.2518 | 15.7214 | 52.8471 | 77.0228 | 29.7466 | 16.2905 | 58.3585
ELST22 | 275 | 72.2866 | 26.242 | 18.9439 | 56.0556 | 76.0398 | 28.6694 | 20.2086 | 60.7533
FECK21 | 275 | 60.7837 | 22.1936 | 14.0439 | 45.4304 | 60.1967 | 23.0703 | 13.7513 | 46.3776
FERR21 | 275 | 65.4787 | 23.8003 | 22.7795 | 56.4382 | 72.4167 | 27.2536 | 24.836 | 63.3784
FERR22 | 275 | 66.8064 | 24.3167 | 23.0565 | 57.4455 | 71.8136 | 26.9936 | 24.489 | 62.6638
FERR23 | 275 | 68.4172 | 24.8863 | 24.8849 | 60.0795 | 73.212 | 27.625 | 25.2599 | 64.3275
FERR2A | 275 | 65.4216 | 22.7816 | 13.314 | 45.532 | 72.17 | 26.7261 | 14.2209 | 52.0173
FERR2B | 275 | 65.9755 | 23.1395 | 12.228 | 44.9522 | 70.4954 | 26.2303 | 11.8161 | 48.9113
FFES21 | 275 | 35.4635 | 13.1619 | 2.6343 | 21.248 | 34.8309 | 13.6209 | 2.3448 | 21.6076
FFES22 | 275 | 35.4547 | 13.1623 | 2.6257 | 21.24 | 34.7677 | 13.5905 | 2.3332 | 21.5532
FIDF21 | 275 | 68.184 | 23.5437 | 23.4021 | 56.6979 | 72.9614 | 26.3158 | 33.5469 | 70.7631
FIDF22 | 275 | 68.8958 | 23.7582 | 23.2785 | 56.8776 | 73.6085 | 26.5769 | 33.0355 | 70.6209
FIDF23 | 275 | 91.0522 | 31.2282 | 26.4522 | 70.6156 | 94.1642 | 34.2502 | 50.1931 | 98.6302
FIDF24 | 275 | 90.5849 | 31.0837 | 26.2084 | 70.1674 | 93.1358 | 33.9114 | 49.6824 | 97.6404
FOUR21 | 275 | 36.4017 | 14.2351 | 4.6886 | 24.8201 | 29.1828 | 12.0937 | 2.8672 | 19.9703
FROD21 | 275 | 64.6984 | 22.0941 | 15.0761 | 46.3218 | 66.9073 | 24.2564 | 12.8001 | 47.1039
FROD22 | 275 | 63.6839 | 22.155 | 21.8328 | 53.1646 | 66.2014 | 24.0691 | 26.1235 | 60.1623
GRSA21 | 275 | 54.3344 | 19.5107 | 20.3453 | 47.9376 | 55.7889 | 20.7456 | 19.7984 | 49.1372
GRSB21 | 275 | 53.2308 | 19.1391 | 19.7042 | 46.7709 | 55.3254 | 20.5713 | 19.6146 | 48.7069
HARK21 | 275 | 34.8906 | 13.1615 | 8.671 | 27.2842 | 39.1605 | 15.1057 | 9.6878 | 31.0505
HARK22 | 275 | 37.2732 | 14.2065 | 11.6012 | 31.6922 | 41.4537 | 15.9772 | 13.1702 | 35.7654
HARM21 | 275 | 65.0053 | 23.2493 | 14.3225 | 47.2019 | 57.1862 | 22.2374 | 9.5811 | 41.0295
HATL21 | 275 | 86.3752 | 29.6507 | 23.8329 | 65.7653 | 89.9019 | 33.089 | 25.3438 | 72.1388
HAWP21 | 275 | 75.7599 | 26.7226 | 18.525 | 56.3165 | 74.1223 | 28.2029 | 15.1353 | 55.0202
HEDN21 | 275 | 70.5737 | 24.8796 | 20.4112 | 55.5962 | 71.4996 | 26.3998 | 20.8778 | 58.2127
HIGM21 | 275 | 70.1362 | 25.9109 | 19.0473 | 55.6909 | 66.2237 | 25.8602 | 14.528 | 51.0998
HINP21 | 275 | 23.8332 | 8.6416 | 9.2929 | 21.514 | 25.0973 | 9.281 | 9.6294 | 22.7547
HINP22 | 275 | 24.2019 | 8.6435 | 6.6485 | 18.8722 | 27.8821 | 10.2935 | 6.9792 | 21.5364
HURS21 | 275 | 62.1441 | 22.0513 | 16.1336 | 47.3189 | 65.1704 | 25.7167 | 14.2446 | 50.6135
IROA21 | 275 | 59.8967 | 22.2636 | 11.2008 | 42.6863 | 56.9096 | 22.3417 | 10.8027 | 42.3987
IVER21 | 275 | 66.9903 | 24.5889 | 16.5012 | 51.2751 | 69.7684 | 26.6097 | 16.4987 | 54.1305
IVER22 | 275 | 72.0226 | 26.4498 | 15.8679 | 53.2736 | 67.7979 | 26.4444 | 13.476 | 50.8741
JORD21 | 275 | 59.4233 | 22.243 | 11.4279 | 42.8842 | 57.1379 | 23.6422 | 8.7634 | 42.1985
KEAR21 | 275 | 75.6048 | 26.6111 | 19.5297 | 57.1635 | 79.5932 | 29.9648 | 19.4579 | 61.8345
KIRK21 | 275 | 58.2957 | 21.0758 | 13.2327 | 43.0384 | 54.1891 | 21.1151 | 10.9816 | 40.8429
KIRK2A | 275 | 58.0585 | 20.3919 | 7.041 | 35.8795 | 52.8154 | 20.8585 | 5.9175 | 35.4158
KITW21 | 275 | 62.292 | 22.4322 | 12.4116 | 44.1356 | 61.2786 | 23.7337 | 11.1567 | 44.7212
LACK21 | 275 | 58.2675 | 20.1108 | 15.4257 | 43.8667 | 60.2805 | 22.3238 | 15.7909 | 47.3615
LALE21 | 275 | 59.4639 | 21.1136 | 17.1324 | 46.9914 | 64.5033 | 24.8743 | 15.3187 | 50.4963
LISD21 | 275 | 86.2271 | 29.8444 | 22.0187 | 64.2251 | 90.5188 | 34.2171 | 50.288 | 98.6782
LISD2A | 275 | 60.284 | 20.5413 | 9.6893 | 38.739 | 60.1855 | 22.5716 | 7.6537 | 39.5747
MACC21 | 275 | 56.6544 | 20.8531 | 13.9226 | 43.4134 | 51.9694 | 20.0058 | 11.7899 | 40.0824
MAGA21 | 275 | 70.4828 | 25.6638 | 15.9912 | 52.2852 | 63.8208 | 24.7937 | 12.8482 | 47.9119
MONF21 | 275 | 71.5507 | 25.6928 | 21.5026 | 57.8377 | 74.8758 | 28.2285 | 20.489 | 60.4101
MONF22 | 275 | 64.8279 | 23.2285 | 19.2804 | 52.1304 | 69.7227 | 26.1987 | 19.6174 | 56.6679
NECH21 | 275 | 75.8245 | 26.973 | 18.0562 | 56.2017 | 69.8658 | 26.7401 | 14.9272 | 52.7433
NEEP21 | 275 | 70.8607 | 25.6373 | 11.5897 | 47.8463 | 72.3579 | 28.7598 | 9.3002 | 49.9727
NEWX21 | 275 | 64.9895 | 22.9974 | 15.3703 | 47.8935 | 69.9527 | 27.3698 | 14.3899 | 53.0967
NHYD2A | 275 | 46.035 | 17.5755 | 2.4823 | 27.3378 | 39.0692 | 18.2544 | 0.4129 | 26.2285
NHYD2B | 275 | 48.1364 | 18.3872 | 2.1512 | 28.1547 | 40.1443 | 18.3159 | 0.6541 | 26.5566
NORL21 | 275 | 60.5058 | 22.2091 | 4.7961 | 36.2045 | 57.9771 | 24.2934 | 2.3873 | 36.7434
NORL22 | 275 | 61.064 | 22.3407 | 5.2631 | 36.8576 | 58.7894 | 24.2596 | 2.7024 | 37.0106
NORT21 | 275 | 60.7147 | 21.4562 | 16.9421 | 47.2858 | 60.5866 | 22.7352 | 15.4428 | 47.5953
NORT22 | 275 | 33.2783 | 11.8232 | 11.9403 | 28.6608 | 36.0385 | 13.3656 | 11.2168 | 30.1187
OCKH21 | 275 | 56.9862 | 20.6582 | 11.4233 | 40.6384 | 57.9433 | 22.4921 | 10.9908 | 42.7994
OFFE21 | 275 | 68.381 | 24.4464 | 13.949 | 48.5214 | 61.3736 | 24.2187 | 8.8665 | 43.1169
OLDB21 | 275 | 53.3292 | 19.463 | 10.8401 | 38.365 | 54.4153 | 21.0161 | 10.4545 | 40.1758
PENN21 | 275 | 67.8878 | 24.4995 | 14.8137 | 49.4613 | 70.2806 | 26.837 | 14.8168 | 52.7701
PEWO21 | 275 | 32.6485 | 11.6225 | 8.9724 | 25.4091 | 35.7119 | 12.9348 | 9.6396 | 27.9322
PEWO22 | 275 | 33.3439 | 11.853 | 9.3061 | 26.0687 | 36.1073 | 13.1242 | 8.9826 | 27.5431
PITS21 | 275 | 74.5202 | 26.7783 | 12.4628 | 50.3331 | 78.7058 | 30.7649 | 9.7363 | 53.2445
POPP21 | 275 | 35.928 | 14.767 | 2.5142 | 23.3979 | 25.8684 | 11.0004 | 2.8146 | 18.3715
PYLE21 | 275 | 70.7443 | 25.9292 | 14.6496 | 51.3191 | 61.3951 | 24.1636 | 10.9 | 45.0725
RAIN21 | 275 | 113.6989 | 38.1129 | 32.9272 | 86.8269 | 106.6477 | 39.5267 | 58.324 | 114.2231
RATS2A | 275 | 41.8881 | 15.1489 | 9.2088 | 30.6325 | 43.8173 | 15.865 | 17.5505 | 39.9871
REBR21 | 275 | 51.9393 | 18.7513 | 18.7204 | 45.2387 | 51.7441 | 19.7668 | 16.0103 | 43.9647
REBR22 | 275 | 53.4285 | 19.2991 | 19.2836 | 46.5766 | 52.9083 | 20.3015 | 16.0144 | 44.7251
ROCH21 | 275 | 72.0875 | 25.7579 | 9.9856 | 46.4128 | 67.7772 | 26.1724 | 8.6943 | 45.7077
SAEN21 | 275 | 70.6766 | 24.9204 | 20.4669 | 55.7096 | 71.7182 | 26.4647 | 21.1087 | 58.5355
SAES21 | 275 | 71.1558 | 25.0568 | 20.7053 | 56.141 | 72.3274 | 26.6469 | 21.7185 | 59.4029
SALH21 | 275 | 68.3947 | 24.2125 | 16.6341 | 50.8757 | 68.9668 | 26.0814 | 15.2137 | 52.0983
SHEC21 | 275 | 63.615 | 23.6115 | 13.0962 | 46.4878 | 62.8548 | 26.0411 | 8.5727 | 45.4004
SJOW21 | 275 | 42.6771 | 15.0539 | 15.8692 | 37.1585 | 49.0654 | 17.7639 | 17.9431 | 43.0651
SKLG21 | 275 | 64.3066 | 23.5694 | 20.029 | 53.3612 | 59.1432 | 23.0507 | 16.531 | 49.1297
SMAN21 | 275 | 78.3699 | 28.1193 | 17.6956 | 57.4623 | 74.295 | 28.7642 | 14.7019 | 55.3806
SSHI21 | 275 | 65.323 | 23.4493 | 12.4272 | 45.5895 | 59.4154 | 23.3028 | 9.8526 | 42.8077
STAL21 | 275 | 85.9943 | 30.8585 | 16.99 | 60.6304 | 78.2936 | 30.4618 | 15.1699 | 58.2495
STEW21 | 275 | 79.135 | 28.8844 | 24.4039 | 65.2526 | 76.721 | 29.3466 | 23.1993 | 64.7016
SWAN21 | 275 | 27.2987 | 9.7476 | 6.1244 | 19.9096 | 30.2065 | 11.1274 | 6.1579 | 21.8944
TEMP21 | 275 | 73.7965 | 26.8828 | 17.434 | 55.452 | 75.8954 | 29.6812 | 15.5138 | 57.4894
TEMP22 | 275 | 74.0965 | 26.9649 | 17.6129 | 55.7471 | 76.6454 | 29.9533 | 15.7591 | 58.1194
THOM21 | 275 | 75.5838 | 27.3921 | 20.8991 | 59.6374 | 76.419 | 28.9338 | 20.5049 | 61.4234
THUR21 | 275 | 66.2073 | 24.9659 | 10.6316 | 45.9387 | 65.3688 | 26.0084 | 10.2604 | 47.0418
THUR2A | 275 | 66.839 | 24.7741 | 3.1612 | 38.1971 | 64.6063 | 25.7637 | 2.6033 | 39.0386
TILB21 | 275 | 74.7659 | 26.3535 | 23.5882 | 60.8576 | 78.6641 | 28.8859 | 24.9385 | 65.7893
TILB22 | 275 | 68.4262 | 24.5065 | 19.7624 | 54.4198 | 72.6788 | 27.0032 | 20.8314 | 59.0197
TINP21 | 275 | 59.9611 | 21.8455 | 6.9358 | 37.83 | 58.7544 | 22.7996 | 5.8458 | 38.0893
TINP22 | 275 | 59.8054 | 21.8394 | 6.9236 | 37.8093 | 58.6625 | 22.7768 | 5.8407 | 38.0519
TODP21 | 275 | 59.4489 | 20.6922 | 14.4727 | 43.7358 | 55.3727 | 21.0887 | 11.2616 | 41.0856
TOTT21 | 275 | 52.9453 | 18.9116 | 16.1976 | 42.9426 | 53.3016 | 20.198 | 13.7436 | 42.308
TOTT22 | 275 | 54.1439 | 19.3685 | 16.5252 | 43.9165 | 54.6574 | 20.7754 | 13.867 | 43.2478
TRAW21 | 275 | 45.066 | 15.9157 | 11.249 | 33.7571 | 46.8443 | 17.4073 | 9.6823 | 34.3
TREM21 | 275 | 49.8998 | 18.29 | 3.1314 | 28.9973 | 42.9634 | 17.0858 | 2.4548 | 26.6178
TYNE21 | 275 | 61.2024 | 22.1123 | 11.1572 | 42.4288 | 55.3155 | 21.6088 | 9.5893 | 40.1487
TYNE2A | 275 | 60.2989 | 21.4331 | 4.0243 | 34.3353 | 52.2033 | 20.4901 | 2.8712 | 31.8486
UPPB21 | 275 | 43.702 | 15.9529 | 11.5688 | 34.1296 | 43.8299 | 16.7432 | 10.6761 | 34.3545
UPPB22 | 275 | 46.7374 | 17.1871 | 12.2205 | 36.5268 | 45.5361 | 17.4927 | 10.5956 | 35.334
USKM21 | 275 | 79.3784 | 27.5133 | 12.9362 | 51.8459 | 87.1337 | 32.3949 | 14.7764 | 60.5897
USKM23 | 275 | 77.5905 | 26.9826 | 12.1038 | 50.2629 | 83.4406 | 31.2045 | 12.4866 | 56.6164
WARL21 | 275 | 80.2159 | 28.6335 | 19.7398 | 60.2337 | 69.0749 | 26.7799 | 12.4811 | 50.3536
WBOL21 | 275 | 73.7938 | 26.0163 | 15.2371 | 52.0297 | 66.2032 | 25.8057 | 11.2291 | 47.7239
WHGA21 | 275 | 71.2428 | 26.1187 | 21.569 | 58.5063 | 65.5231 | 25.8085 | 16.6236 | 53.1224
WHSO21 | 275 | 80.0933 | 28.5663 | 20.807 | 61.2058 | 86.3464 | 32.5807 | 21.8462 | 67.9222
WHSO2A | 275 | 57.3658 | 20.3706 | 11.0923 | 39.9006 | 58.9166 | 22.0158 | 11.2368 | 42.3718
WHSO2B | 275 | 57.3747 | 20.3747 | 11.0937 | 39.9078 | 58.9273 | 22.0208 | 11.238 | 42.3801
WIBA21 | 275 | 73.0088 | 26.645 | 16.8374 | 54.5191 | 75.7592 | 30.205 | 12.8488 | 55.5651
WIEN21 | 275 | 52.9345 | 19.3383 | 11.0236 | 38.3721 | 51.7643 | 20.1913 | 10.007 | 38.5617
WILL21 | 275 | 24.823 | 8.9172 | 9.0545 | 21.6653 | 25.9343 | 9.4668 | 9.2993 | 22.6873
WILT2A | 275 | 53.8522 | 18.7487 | 10.2922 | 36.8068 | 55.28 | 20.308 | 9.1127 | 37.8326
WILT2B | 275 | 53.8556 | 18.7499 | 10.2919 | 36.8083 | 55.2832 | 20.3093 | 9.1124 | 37.8341
WILT2C | 275 | 52.7805 | 18.3888 | 9.671 | 35.6767 | 54.8437 | 20.1401 | 9.0704 | 37.5528
WILT2D | 275 | 52.7727 | 18.3862 | 9.6704 | 35.6724 | 54.8345 | 20.1368 | 9.0688 | 37.5465
WIMB21 | 275 | 68.7144 | 24.1283 | 14.3798 | 48.5023 | 72.2016 | 28.2088 | 13.615 | 53.5082
WISD21 | 275 | 72.1333 | 25.1136 | 23.3555 | 58.8715 | 82.3993 | 30.3298 | 25.5327 | 68.4255
WISD2A | 275 | 59.4259 | 20.6018 | 12.8286 | 41.964 | 64.1467 | 24.3306 | 13.8937 | 48.3024
WISD2B | 275 | 40.2207 | 14.0189 | 11.019 | 30.8447 | 42.6218 | 15.3843 | 11.8331 | 33.5898
WMEL21 | 275 | 75.9074 | 27.8915 | 13.972 | 53.4166 | 71.8488 | 28.3069 | 11.692 | 51.724
WWEY21 | 275 | 71.6785 | 26.3361 | 17.8243 | 55.0692 | 70.3412 | 26.9645 | 16.6015 | 54.7352
WWEY22 | 275 | 73.4865 | 27.179 | 16.3551 | 54.7921 | 71.8087 | 27.6829 | 16.0288 | 55.1784
ABTH11 | 132 | 27.9071 | 10.698 | 8.439 | 23.5682 | 28.9384 | 11.2921 | 9.1549 | 25.1243
ABTH12 | 132 | 33.0507 | 12.4845 | 10.2534 | 27.9092 | 31.3693 | 12.3116 | 9.4375 | 26.8487
AMEM11 | 132 | 25.8664 | 9.1822 | 9.1952 | 22.1807 | 30.9329 | 11.2971 | 10.2121 | 26.1885
AXMI11 | 132 | 26.0977 | 9.2401 | 8.6129 | 21.6803 | 30.9473 | 11.4553 | 9.4039 | 25.6042
BARK11 | 132 | 36.3975 | 12.8507 | 15.2104 | 33.384 | 44.9448 | 16.5524 | 17.4654 | 40.874
BREL11 | 132 | 18.6272 | 7.9135 | 0.33499 | 11.5264 | 17.5919 | 7.6032 | 1.1793 | 11.9319
BREL12 | 132 | 18.3914 | 7.8394 | 0.34946 | 11.4361 | 17.6376 | 7.6663 | 1.1899 | 12.0316
BRIM11 | 132 | 59.4129 | 23.3425 | 18.9069 | 51.9181 | 75.4663 | 30.6706 | 22.061 | 65.4358
CARR11 | 132 | 41.8218 | 13.9403 | 11.1212 | 30.8357 | 52.7637 | 19.133 | 12.6885 | 39.7466
CARR12 | 132 | 31.0216 | 11.1182 | 8.3283 | 24.0519 | 34.2478 | 13.014 | 9.7254 | 28.13
CELL11 | 132 | 63.798 | 22.0701 | 22.1599 | 53.3717 | 81.041 | 30.3507 | 25.8865 | 68.8088
DRAK11 | 132 | 34.1429 | 11.775 | 11.8485 | 28.5009 | 41.9331 | 15.2765 | 14.1914 | 35.7956
DRAX11 | 132 | 25.0838 | 7.5068 | 7.1709 | 17.7872 | 29.0816 | 9.8934 | 8.5929 | 22.5843
DRAX12 | 132 | 22.7536 | 7.2358 | 6.841 | 17.074 | 26.9074 | 9.3958 | 8.2597 | 21.5474
ECLA11 | 132 | 40.7983 | 15.0303 | 12.5142 | 33.7702 | 48.508 | 18.3803 | 14.9263 | 40.92
ECLA12 | 132 | 41.9999 | 15.4155 | 13.2862 | 35.0871 | 44.9974 | 17.0669 | 14.1738 | 38.31
ELLA11 | 132 | 48.1668 | 16.9692 | 14.5606 | 38.5586 | 63.8688 | 23.6177 | 18.0603 | 51.4607
ELST1* | 132 | 104.9179 | 38.3264 | 26.0348 | 80.2365 | 124.9606 | 48.4984 | 31.1662 | 99.7533
ELST11 | 132 | 104.9179 | 38.3264 | 26.0348 | 80.2365 | 124.9606 | 48.4984 | 31.1662 | 99.7533
ELST12 | 132 | 104.9179 | 38.3264 | 26.0348 | 80.2365 | 124.9606 | 48.4984 | 31.1662 | 99.7533
FAWL11 | 132 | 44.9659 | 16.5825 | 15.888 | 39.3392 | 56.0023 | 21.2917 | 18.8705 | 48.9815
FERR11 | 132 | 45.0471 | 14.9567 | 15.7268 | 36.8788 | 53.3023 | 19.0476 | 17.8275 | 44.7649
FERR12 | 132 | 16.2033 | 5.7267 | 6.0525 | 14.1513 | 20.9901 | 7.5947 | 7.4703 | 18.2109
GREN11 | 132 | 58.079 | 21.8394 | 15.531 | 46.4167 | 64.2017 | 25.2566 | 16.2712 | 51.9895
GREN12 | 132 | 50.0023 | 19.4392 | 11.9299 | 39.421 | 53.5251 | 21.6151 | 11.8468 | 42.4152
HAMH1B | 132 | 38.8946 | 13.663 | 8.7215 | 28.0439 | 46.5589 | 17.684 | 6.6772 | 31.6862
HAMH1C | 132 | 38.3004 | 13.5135 | 7.9079 | 27.0189 | 45.6924 | 17.1003 | 8.1705 | 32.354
HARK11 | 132 | 29.1296 | 11.1184 | 7.4893 | 23.2131 | 34.228 | 13.5268 | 8.7621 | 27.8919
HARK12 | 132 | 27.2259 | 10.2707 | 6.8653 | 21.3903 | 32.1167 | 12.5468 | 7.5927 | 25.3366
HARK13 | 132 | 26.1005 | 10.878 | 6.3773 | 21.761 | 29.9422 | 12.6058 | 7.5741 | 25.4014
HEYS11 | 132 | 43.9904 | 14.1948 | 12.8392 | 32.9138 | 44.3872 | 15.9833 | 14.4692 | 37.0731
IROA11 | 132 | 51.2147 | 18.792 | 12.5097 | 39.0856 | 63.3675 | 24.5268 | 14.1765 | 48.8626
IROA12 | 132 | 43.3632 | 16.1761 | 10.0586 | 32.935 | 52.2353 | 20.547 | 10.8549 | 39.9127
IROA13 | 132 | 40.9361 | 15.439 | 8.2404 | 30.0743 | 43.4985 | 17.2279 | 8.7957 | 33.1596
IRON11 | 132 | 32.45 | 10.9086 | 6.5193 | 21.9464 | 35.028 | 12.945 | 7.0575 | 25.3645
IRON12 | 132 | 31.2622 | 10.7946 | 8.0862 | 23.3521 | 35.2619 | 13.3296 | 9.5367 | 28.3876
IRON13 | 132 | 17.266 | 6.2081 | 5.0103 | 13.7899 | 20.1306 | 7.3812 | 5.5628 | 16.0014
KINO11 | 132 | 32.5917 | 11.3294 | 11.2257 | 27.2479 | 39.9291 | 14.7365 | 13.5382 | 34.3788
LITT11 | 132 | 38.3361 | 13.5563 | 12.3892 | 31.5608 | 48.1494 | 17.5656 | 14.6797 | 39.5212
MELK11 | 132 | 39.7666 | 13.6483 | 14.5961 | 33.8976 | 48.6887 | 17.6663 | 16.8582 | 41.8421
MILH11 | 132 | 58.2456 | 21.9419 | 12.3055 | 43.3361 | 66.976 | 27.1096 | 12.6512 | 50.99
MILH12 | 132 | 24.5859 | 9.002 | 7.9997 | 20.7304 | 29.1008 | 11.0179 | 8.3445 | 23.9263
NFLE11 | 132 | 38.9843 | 14.1011 | 12.5385 | 32.4805 | 41.9483 | 15.9729 | 13.1135 | 35.7026
NFLE12 | 132 | 34.3906 | 12.7076 | 11.4831 | 29.4545 | 37.8365 | 14.2603 | 12.2031 | 32.3702
OCKH11 | 132 | 25.751 | 8.9983 | 7.2395 | 19.9651 | 33.4556 | 12.2258 | 8.6775 | 25.9674
OLDS11 | 132 | 36.5295 | 13.8143 | 3.8773 | 23.4136 | 32.629 | 13.2861 | 2.0145 | 20.8039
OLDS12 | 132 | 36.326 | 13.6321 | 3.7836 | 23.0623 | 31.4051 | 12.8529 | 1.7596 | 19.9363
PADI11 | 132 | 29.1133 | 10.2397 | 10.2875 | 24.7687 | 36.1249 | 13.1953 | 12.5242 | 31.1852
PEMB11 | 132 | 26.3324 | 9.3753 | 9.6556 | 22.9142 | 33.5153 | 12.3445 | 11.7621 | 29.2198
RATS11 | 132 | 38.9914 | 13.2609 | 12.9445 | 31.6983 | 47.0169 | 17.1948 | 15.0315 | 39.3486
RATS12 | 132 | 25.2696 | 8.8429 | 7.7234 | 20.2292 | 28.9804 | 10.7139 | 8.439 | 23.5907
RUGE11 | 132 | 43.3274 | 15.7825 | 15.6805 | 38.0003 | 49.3853 | 18.4737 | 18.0149 | 44.1407
RUGE12 | 132 | 20.769 | 8.1502 | 2.163 | 13.6891 | 16.1839 | 6.8627 | 1.0871 | 10.7924
STEN11 | 132 | 55.4628 | 19.1934 | 19.2847 | 46.4282 | 68.3722 | 24.9865 | 22.978 | 58.3143
STES11 | 132 | 55.7201 | 18.6261 | 15.2189 | 41.5602 | 68.4145 | 24.6337 | 17.5611 | 52.3985
STYC11 | 132 | 42.758 | 16.0061 | 13.0916 | 35.7277 | 51.1248 | 20.0021 | 15.4032 | 43.6904
USKM11 | 132 | 40.126 | 14.4721 | 15.6199 | 36.0866 | 53.5081 | 19.9098 | 20.5367 | 48.6935
WALP11 | 132 | 61.9822 | 21.6543 | 19.3938 | 50.0176 | 78.2909 | 29.5864 | 23.3388 | 65.1804
WBUR11 | 132 | 19.6205 | 6.8622 | 6.6812 | 16.3859 | 23.8209 | 8.6743 | 8.0829 | 20.3502
WBUR12 | 132 | 21.4767 | 7.9025 | 6.9108 | 18.0866 | 25.687 | 9.7192 | 8.3257 | 22.0708
WILL11 | 132 | 48.4061 | 17.5173 | 15.0403 | 39.8135 | 56.5428 | 21.5765 | 17.2096 | 47.7233
WILL12 | 132 | 39.518 | 14.9444 | 10.8481 | 31.9827 | 43.9637 | 17.4188 | 12.2905 | 36.9244
WILL1A | 132 | 47.7639 | 16.7965 | 10.3463 | 34.1001 | 55.2897 | 20.906 | 11.1409 | 40.7064
WILL1B | 132 | 47.6496 | 16.7648 | 10.2423 | 33.9514 | 55.0427 | 20.8264 | 10.9468 | 40.3997
WIMB11 | 132 | 27.6919 | 9.4551 | 8.9823 | 22.3538 | 33.3938 | 12.2164 | 10.6102 | 27.8868
WIMB12 | 132 | 33.1694 | 11.6911 | 9.9683 | 26.502 | 40.4278 | 14.9692 | 11.8598 | 33.0294
WYLF11 | 132 | 36.1919 | 12.6661 | 11.1739 | 29.0865 | 39.5119 | 14.4546 | 12.289 | 32.731
WYLF12 | 132 | 34.9263 | 12.48 | 10.42 | 28.0694 | 40.9783 | 15.1778 | 11.9299 | 33.3946
EALI61 | 66 | 57.9544 | 20.3397 | 18.0003 | 46.765 | 57.4624 | 20.9349 | 18.9727 | 48.5791
NHYD61 | 66 | 47.1434 | 16.7017 | 12.8263 | 36.4461 | 51.9261 | 19.1345 | 14.5211 | 41.5814
WISD61 | 66 | 46.2347 | 15.8246 | 16.0128 | 38.3922 | 32.6727 | 12.6759 | 7.4771 | 25.4035
TYNE51 | 11 | 54.3418 | 19.2012 | 13.0406 | 40.1952 | 12.9119 | 5.1337 | 0.4744 | 7.7345

## D3.7
ETYS Year 10 - NGET Fault Levels (kA), Winter 2022/23 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA41 | 400 | 38.7207 | 14.079 | 3.1702 | 23.0808 | 34.4554 | 13.4198 | 2.3214 | 21.2999
ABHA42 | 400 | 38.837 | 14.1141 | 3.182 | 23.1424 | 34.5739 | 13.4612 | 2.3357 | 21.3728
ALVE41 | 400 | 38.6453 | 14.5063 | 6.1922 | 26.7072 | 30.7208 | 12.2883 | 4.6506 | 22.0288
AMEM41 | 400 | 48.8289 | 18.2825 | 4.0449 | 29.9002 | 40.2364 | 15.9097 | 2.7414 | 25.2411
AMEM42 | 400 | 50.8901 | 19.0036 | 4.1549 | 31.03 | 42.2225 | 16.6779 | 2.8045 | 26.3906
AUST41 | 400 | 99.2259 | 35.0936 | 25.6418 | 75.2716 | 85.5254 | 32.7537 | 17.5078 | 63.8285
AXMI41 | 400 | 41.3605 | 15.2279 | 8.4809 | 30.0164 | 34.0841 | 13.2739 | 6.3994 | 25.1716
BARK41 | 400 | 156.7901 | 55.3918 | 48.1247 | 126.4605 | 138.6384 | 53.9676 | 36.288 | 112.6098
BEDD4A | 400 | 39.1211 | 14.5963 | 3.9511 | 24.5933 | 36.2504 | 14.2236 | 3.781 | 23.8962
BEDD4B | 400 | 47.2101 | 17.4361 | 5.5157 | 30.1741 | 42.1018 | 16.5936 | 4.997 | 28.4639
BICF41 | 400 | 105.8117 | 38.3135 | 35.8785 | 90.062 | 82.899 | 32.3969 | 22.4974 | 68.3136
BODE4* | 400 | 11.8289 | 4.3971 | 2.1053 | 8.3237 | 13.5693 | 5.0959 | 2.4573 | 9.664
BODE41 | 400 | 84.3339 | 30.3789 | 17.8302 | 60.7925 | 68.4955 | 26.6794 | 13.387 | 51.1173
BOLN41 | 400 | 67.4622 | 25.2035 | 19.6548 | 55.298 | 50.5129 | 19.8063 | 14.1204 | 42.1307
BOTW41 | 400 | 70.3275 | 25.4812 | 14.0125 | 50.0484 | 58.0423 | 22.5087 | 11.1442 | 42.9763
BRAI4A | 400 | 65.8069 | 23.8478 | 15.7755 | 49.5014 | 48.2011 | 18.9656 | 8.6563 | 35.4777
BRAI4B | 400 | 65.7822 | 24.2269 | 21.2109 | 55.4729 | 48.0775 | 19.0116 | 12.5217 | 39.4081
BRAW4A | 400 | 35.1514 | 12.8165 | 4.3866 | 22.5119 | 31.4494 | 11.9344 | 4.2691 | 21.1469
BRFO41 | 400 | 113.2765 | 40.775 | 35.8305 | 93.4951 | 102.5101 | 39.2154 | 30.2099 | 85.6689
BRIN41 | 400 | 79.8825 | 28.8665 | 19.1108 | 59.9342 | 64.4612 | 24.9008 | 14.7383 | 49.9534
BRLE41 | 400 | 112.339 | 40.0404 | 24.6261 | 81.2518 | 98.1894 | 37.7281 | 20.8789 | 74.2345
BURW41 | 400 | 100.0612 | 35.3116 | 24.0006 | 73.9387 | 71.9519 | 28.1442 | 12.5555 | 52.3573
CANT41 | 400 | 84.8758 | 30.6884 | 18.9048 | 62.3048 | 65.721 | 26.0866 | 10.8533 | 47.7453
CANW41 | 400 | 46.0372 | 16.818 | 5.3558 | 29.1401 | 36.1497 | 14.0796 | 5.5217 | 25.4333
CAPE41 | 400 | 104.7935 | 36.3545 | 28.1128 | 79.5258 | 95.4684 | 35.9661 | 23.2856 | 74.1493
CAPE42 | 400 | 104.7885 | 36.3518 | 28.1136 | 79.5228 | 95.4094 | 35.9416 | 23.3182 | 74.1473
CARR41 | 400 | 146.8838 | 52.5337 | 45.9907 | 120.2846 | 142.8172 | 54.0059 | 43.6836 | 120.0594
CELL41 | 400 | 99.3331 | 36.9552 | 27.733 | 79.9956 | 79.8302 | 31.6116 | 20.6998 | 65.4053
CHIC41 | 400 | 37.6121 | 13.9671 | 7.6069 | 27.3594 | 30.4093 | 11.8458 | 5.7814 | 22.5339
CHIC42 | 400 | 37.3451 | 14.0588 | 10.986 | 30.8682 | 29.1507 | 11.453 | 7.8244 | 24.0213
CILF41 | 400 | 89.8633 | 31.6287 | 23.5112 | 68.2409 | 79.9869 | 30.5175 | 16.7458 | 59.9041
CITR41 | 400 | 137.0502 | 47.5753 | 35.976 | 103.2576 | 142.2405 | 55.0981 | 31.3863 | 109.3067
CLEH41 | 400 | 77.108 | 28.4883 | 23.7673 | 64.0559 | 64.4231 | 25.6352 | 16.7068 | 52.9604
CONQ41 | 400 | 142.3915 | 50 | 48.023 | 118.7336 | 150.6742 | 55.7166 | 50.097 | 128.8922
COSO41 | 400 | 110.5261 | 39.9594 | 34.9046 | 91.4158 | 93.7127 | 36.0902 | 28.0837 | 79.1229
COTT41 | 400 | 86.6861 | 32.2028 | 27.7184 | 73.2601 | 75.8443 | 29.3047 | 22.7658 | 64.2089
COTT42 | 400 | 82.4885 | 30.1634 | 20.3759 | 63.0334 | 69.7103 | 26.767 | 15.5621 | 53.4164
COWL41 | 400 | 114.4772 | 42.1453 | 35.4718 | 95.0743 | 94.5655 | 36.5549 | 27.61 | 79.3065
CREB41 | 400 | 122.0558 | 43.5855 | 30.644 | 92.2833 | 99.5232 | 38.1854 | 22.2382 | 76.2406
DAIN41 | 400 | 147.4281 | 51.2398 | 33.9301 | 106.3941 | 141.9508 | 53.2293 | 36.0657 | 111.3433
DIDC41 | 400 | 89.8368 | 32.2523 | 23.001 | 68.6126 | 80.3414 | 30.1536 | 22.0349 | 64.6785
DIDC42 | 400 | 103.508 | 37.3655 | 24.7589 | 77.6018 | 91.5418 | 34.5477 | 23.7176 | 72.5755
DINO41 | 400 | 72.5549 | 25.1583 | 19.7513 | 55.3305 | 74.9521 | 27.5547 | 22.3582 | 61.3264
DRAK41 | 400 | 145.9833 | 51.0973 | 32.8147 | 105.0772 | 139.064 | 52.5527 | 33.1176 | 107.4383
DRAX41 | 400 | 121.2298 | 41.7527 | 36.0278 | 95.0751 | 128.0454 | 46.6684 | 38.7614 | 104.7605
DRAX42 | 400 | 130.3501 | 44.9545 | 37.5653 | 101.1405 | 135.1632 | 49.5372 | 39.569 | 109.6252
DUNG41 | 400 | 75.3465 | 26.5975 | 12.9505 | 50.5651 | 72.0667 | 27.012 | 13.7283 | 51.929
EASO41 | 400 | 86.5221 | 31.31 | 20.1489 | 64.4279 | 73.0299 | 27.5992 | 19.6211 | 58.6523
ECLA41 | 400 | 110.7997 | 41.0568 | 32.831 | 90.894 | 88.7854 | 34.8484 | 23.9067 | 73.1898
EGGB41 | 400 | 115.6616 | 40.2268 | 30.8782 | 87.7674 | 116.3693 | 43.1891 | 30.1417 | 91.2202
EGGB42 | 400 | 97.315 | 34.3274 | 26.5524 | 75.0986 | 95.4339 | 35.5653 | 24.7342 | 75.0311
ELST41 | 400 | 103.0622 | 37.3988 | 30.8581 | 83.748 | 116.9566 | 44.6401 | 34.1874 | 97.3181
ELST4A | 400 | 57.6927 | 21.1361 | 7.7929 | 37.6839 | 53.2861 | 20.1875 | 8.4572 | 37.0067
ENDE41 | 400 | 93.3603 | 34.2707 | 18.5762 | 67.0422 | 60.2025 | 23.9029 | 10.1479 | 43.9517
EXET41 | 400 | 64.706 | 23.2791 | 13.4828 | 46.4045 | 57.6752 | 22.2808 | 11.8096 | 43.3195
FAWL41 | 400 | 73.0957 | 26.0324 | 9.5238 | 46.3392 | 62.5169 | 24.0635 | 7.7717 | 41.8027
FECK41 | 400 | 81.0049 | 30.1634 | 14.1112 | 56.7687 | 65.9113 | 25.9894 | 12.5333 | 49.2878
FENW4A | 400 | 104.1708 | 36.3655 | 14.824 | 66.2527 | 90.7181 | 34.475 | 7.6675 | 56.4226
FERR41 | 400 | 78.8391 | 27.5261 | 10.3909 | 49.3187 | 71.7835 | 26.9935 | 8.5384 | 46.7131
FLEE41 | 400 | 97.1548 | 34.8181 | 20.18 | 69.4202 | 81.458 | 31.5494 | 15.3662 | 59.9838
FROD41 | 400 | 102.9405 | 36.4763 | 35.9772 | 87.5624 | 92.4587 | 34.5998 | 29.9749 | 78.9065
GART4A | 400 | 102.8949 | 36.708 | 13.9373 | 65.8502 | 87.4523 | 33.1443 | 10.7688 | 57.6419
GART4B | 400 | 103.2438 | 36.6712 | 14.1844 | 66.0453 | 91.5633 | 34.5641 | 11.8521 | 60.7332
GRAI41 | 400 | 134.4677 | 47.2596 | 44.6778 | 111.513 | 126.9359 | 47.6998 | 41.121 | 108.5787
GRAI42 | 400 | 126.105 | 44.9685 | 41.1786 | 104.7737 | 115.7088 | 43.9944 | 36.0546 | 98.272
GREN41 | 400 | 78.9718 | 30.0871 | 20.6042 | 63.1538 | 53.935 | 21.7312 | 13.2785 | 44.011
GRIW41 | 400 | 70.4734 | 25.4928 | 18.8224 | 54.8746 | 58.1969 | 22.4805 | 11.4408 | 43.233
HACK41 | 400 | 153.3878 | 54.1651 | 45.7669 | 122.368 | 160.6884 | 61.4431 | 44.1809 | 131.0745
HAMB4A | 400 | 73.3046 | 25.9381 | 9.4281 | 46.1101 | 63.0524 | 24.4009 | 4.6163 | 39.1244
HAMB4B | 400 | 73.2826 | 25.9311 | 9.4372 | 46.1093 | 63.1211 | 24.4211 | 4.6879 | 39.2245
HAMH41 | 400 | 82.5627 | 30.5042 | 15.2875 | 58.4269 | 74.0809 | 28.7935 | 14.5558 | 55.2759
HARK41 | 400 | 70.7204 | 26.8482 | 19.1816 | 57.1507 | 55.0161 | 21.6957 | 15.2823 | 45.9647
HAWP41 | 400 | 74.0179 | 25.8117 | 12.397 | 48.9001 | 84.5868 | 31.0174 | 16.7679 | 60.6332
HEYS41 | 400 | 103.5847 | 37.0444 | 35.3081 | 87.6967 | 109.7891 | 40.8901 | 36.9022 | 94.7295
HIGM41 | 400 | 83.4528 | 30.7629 | 19.3703 | 62.8755 | 69.7602 | 27.2496 | 12.5403 | 51.077
HIGM4A | 400 | 65.3695 | 23.8667 | 9.9095 | 43.6621 | 56.133 | 21.5665 | 5.6062 | 36.1058
HIKP41 | 400 | 104.8095 | 36.0443 | 29.3344 | 80.3088 | 111.4766 | 40.8369 | 32.87 | 90.6221
HIKP42 | 400 | 102.9546 | 35.5557 | 28.2258 | 78.5092 | 107.9476 | 39.7115 | 30.8642 | 87.0248
HINP41 | 400 | 106.4196 | 36.5609 | 29.9661 | 81.6711 | 111.5421 | 40.9422 | 32.4216 | 90.3226
HUMR41 | 400 | 101.1353 | 36.62 | 35.7998 | 87.5884 | 100.5159 | 37.5693 | 35.0806 | 88.2116
HUTT41 | 400 | 74.8338 | 28.0419 | 21.7959 | 61.4532 | 51.2581 | 20.7489 | 11.5976 | 40.9409
IMPP41 | 400 | 67.226 | 24.342 | 16.3422 | 50.7669 | 59.3085 | 22.6884 | 13.2942 | 45.3805
INDQ41 | 400 | 36.1061 | 13.767 | 9.089 | 28.5586 | 35.2941 | 13.8611 | 9.4195 | 29.0221
IRON41 | 400 | 79.3795 | 28.6089 | 15.3315 | 55.7906 | 68.0993 | 26.5324 | 12.175 | 49.6975
IVER41 | 400 | 46.4452 | 17.1475 | 5.7008 | 29.951 | 43.3274 | 16.6006 | 5.7868 | 29.2635
IVER42 | 400 | 42.9236 | 15.9467 | 5.1759 | 27.7279 | 39.0718 | 15.073 | 4.9011 | 26.2176
KEAD41 | 400 | 101.6413 | 36.6682 | 26.0896 | 77.9464 | 93.4985 | 35.3536 | 23.3853 | 73.3829
KEAD42 | 400 | 103.9077 | 37.6058 | 26.8152 | 79.9978 | 90.3588 | 34.3542 | 21.4255 | 70.0097
KEAD43 | 400 | 88.0454 | 32.5112 | 28.2527 | 74.2305 | 70.7912 | 27.554 | 20.4784 | 59.4457
KEAP41 | 400 | 99.9887 | 35.5361 | 13.7418 | 63.9974 | 91.7046 | 34.5388 | 12.8321 | 61.6773
KEAP42 | 400 | 85.1807 | 30.5897 | 9.9244 | 53.1847 | 68.5787 | 26.546 | 7.8242 | 45.366
KEMS41 | 400 | 137.8988 | 47.4096 | 34.4781 | 101.5254 | 115.5801 | 44.3831 | 22.983 | 85.7502
KENG41 | 400 | 129.3903 | 44.1209 | 29.6813 | 92.0777 | 140.9591 | 53.1225 | 28.4962 | 103.6227
KENG42 | 400 | 129.3903 | 44.1209 | 29.6813 | 92.0777 | 140.9591 | 53.1225 | 28.4962 | 103.6227
KIBY21 | 400 | 96.6257 | 33.129 | 25.8062 | 72.6577 | 101.4321 | 37.5288 | 55.2147 | 108.2884
KIBY22 | 400 | 82.5323 | 28.9704 | 21.4109 | 62.3812 | 84.2315 | 31.39 | 45.7424 | 90.1345
KILL41 | 400 | 106.0286 | 38.3804 | 37.4336 | 91.7117 | 99.4374 | 37.6067 | 32.317 | 85.501
KINO41 | 400 | 163.2611 | 57.0695 | 54.3362 | 135.0447 | 152.8473 | 57.4466 | 49.1166 | 130.3584
LACK41 | 400 | 78.9022 | 28.8861 | 24.3622 | 65.2132 | 69.8458 | 26.7947 | 21.0838 | 58.9772
LAGA41 | 400 | 46.1555 | 17.134 | 13.4877 | 37.7188 | 45.4412 | 17.5097 | 13.5428 | 38.3053
LAKE4* | 400 | 123.0206 | 41.4694 | 15.6477 | 74.2942 | 106.5688 | 40.5096 | 9.7307 | 67.0199
LAND41 | 400 | 35.3923 | 13.1751 | 6.4755 | 25.1079 | 35.464 | 13.8447 | 6.0966 | 25.6759
LEGA41 | 400 | 96.7515 | 34.2584 | 21.5659 | 70.0145 | 81.7596 | 31.519 | 16.5391 | 61.1136
LEIS4A | 400 | 81.7085 | 28.3366 | 11.4451 | 51.5192 | 82.3222 | 30.2869 | 13.6245 | 56.4567
LEIS4B | 400 | 81.8667 | 28.3853 | 11.4836 | 51.6265 | 82.6102 | 30.3817 | 13.7758 | 56.7421
LITB41 | 400 | 81.5238 | 28.9912 | 9.651 | 50.6506 | 70.2526 | 26.4403 | 12.1119 | 49.5041
LITD41 | 400 | 70.5173 | 25.5275 | 15.7766 | 51.878 | 54.5097 | 21.4216 | 9.2176 | 39.5123
LITT41 | 400 | 97.2536 | 34.3184 | 25.9437 | 74.4772 | 91.346 | 34.6187 | 22.8026 | 71.7608
LOFI4A | 400 | 82.7673 | 29.2063 | 9.5582 | 50.8621 | 72.5045 | 28.0728 | 4.9917 | 44.6926
LOFI4B | 400 | 85.5256 | 30.0861 | 9.9984 | 52.5465 | 74.1748 | 28.753 | 4.923 | 45.5858
LOVE41 | 400 | 88.5049 | 31.7627 | 17.2269 | 62.1462 | 77.2889 | 29.81 | 14.7394 | 56.8971
MACC41 | 400 | 87.1784 | 32.6184 | 25.1444 | 71.2738 | 66.38 | 26.5139 | 15.9892 | 53.4856
MANN41 | 400 | 56.7662 | 20.6972 | 11.1073 | 40.3775 | 49.7943 | 19.0686 | 10.7249 | 37.692
MAWO41 | 400 | 60.1302 | 21.9008 | 11.7847 | 42.7571 | 55.0612 | 20.9875 | 12.1422 | 41.8229
MEDW41 | 400 | 115.2422 | 39.9606 | 27.9196 | 84.4324 | 105.9027 | 39.9024 | 24.9326 | 81.3631
MELK41 | 400 | 114.7724 | 41.0459 | 24.9949 | 83.0426 | 100.7415 | 38.8002 | 20.5045 | 75.3763
MIDL41 | 400 | 100.9724 | 36.1859 | 34.3057 | 85.4802 | 105.6545 | 39.5129 | 34.6903 | 90.57
MITY41 | 400 | 84.9129 | 32.0342 | 23.0908 | 68.394 | 62.8978 | 25.3237 | 14.715 | 50.5281
MONF41 | 400 | 86.3642 | 30.8452 | 21.066 | 64.6878 | 78.9169 | 29.9216 | 18.1251 | 60.4406
MUMB41 | 400 | 56.1821 | 20.8155 | 18.7277 | 48.1652 | 41.953 | 16.1962 | 13.1812 | 36.0861
NFLE41 | 400 | 126.1578 | 43.9891 | 28.9712 | 91.1812 | 93.8238 | 36.8213 | 16.1185 | 68.1917
NINF41 | 400 | 65.9543 | 24.4049 | 19.9793 | 54.493 | 54.3246 | 21.0928 | 15.8295 | 45.6593
NORM41 | 400 | 78.6849 | 28.5405 | 16.501 | 56.8633 | 63.7203 | 24.7202 | 13.5477 | 48.5073
NORT41 | 400 | 97.791 | 35.1727 | 30.884 | 80.6257 | 87.0221 | 33.6341 | 23.6987 | 71.2644
NURS41 | 400 | 57.5257 | 20.7457 | 7.4988 | 36.8376 | 53.7041 | 20.3595 | 7.9712 | 36.7639
NURS4A | 400 | 51.3098 | 18.8619 | 10.3676 | 37.0423 | 46.6787 | 17.8108 | 10.3092 | 35.4975
OSBA41 | 400 | 55.896 | 20.5748 | 12.9368 | 42.0339 | 51.6352 | 19.6441 | 12.5925 | 40.3734
OSBA42 | 400 | 55.7561 | 20.5621 | 12.7917 | 41.8709 | 51.9849 | 20.1079 | 10.1923 | 38.6292
PADI41 | 400 | 77.7414 | 28.3914 | 16.55 | 56.7015 | 58.4941 | 23.0885 | 10.9184 | 43.5705
PELH41 | 400 | 152.7538 | 52.9828 | 35.0342 | 109.9632 | 125.0845 | 47.7766 | 25.4123 | 92.9786
PEMB41 | 400 | 65.8141 | 22.8485 | 20.8298 | 53.1424 | 69.2441 | 25.1868 | 22.8746 | 58.4941
PENT41 | 400 | 75.3776 | 26.2183 | 19.8268 | 56.905 | 76.414 | 28.303 | 20.5146 | 60.5411
PEWO41 | 400 | 110.9068 | 39.8847 | 36.1902 | 92.5957 | 108.6397 | 41.594 | 27.5698 | 86.3927
PURI4* | 400 | 68.6279 | 24.3367 | 7.5344 | 41.9516 | 57.6499 | 22.4037 | 3.9487 | 35.6323
QUER4A | 400 | 89.1658 | 31.0545 | 12.9563 | 56.874 | 81.0798 | 30.9697 | 6.2881 | 50.0858
QUER4B | 400 | 88.0363 | 30.7162 | 12.6188 | 56.058 | 78.7939 | 30.2108 | 5.6535 | 48.378
RASS41 | 400 | 55.6873 | 20.6887 | 17.4424 | 46.7007 | 46.0906 | 18.0038 | 12.6545 | 38.1157
RATS41 | 400 | 115.2625 | 41.4304 | 25.546 | 84.1374 | 112.0308 | 42.3927 | 27.454 | 87.4064
RATS42 | 400 | 99.6096 | 36.1317 | 21.9888 | 73.0868 | 97.0833 | 36.8642 | 23.6428 | 75.7766
RAYL41 | 400 | 110.958 | 40.1875 | 34.4135 | 91.2472 | 84.0448 | 33.0323 | 22.4378 | 69.1525
RHIG41 | 400 | 62.9605 | 22.4241 | 16.5909 | 48.3034 | 64.7731 | 24.1127 | 18.3968 | 52.4974
ROCK41 | 400 | 97.9404 | 34.0421 | 26.7313 | 74.874 | 88.2809 | 32.842 | 25.8303 | 72.2758
RUGE41 | 400 | 83.7097 | 30.3872 | 16.976 | 59.9499 | 77.3474 | 29.7387 | 16.366 | 58.4229
RYEH41 | 400 | 117.3976 | 41.36 | 25.5303 | 84.0222 | 95.9511 | 37.0589 | 18.2237 | 70.6329
SAFO41 | 400 | 68.4782 | 25.1128 | 22.256 | 57.771 | 58.0416 | 22.7724 | 15.4133 | 47.6183
SEAB41 | 400 | 103.5424 | 37.1921 | 35.085 | 87.6826 | 99.053 | 37.3769 | 33.0057 | 85.8647
SELL41 | 400 | 76.7637 | 27.8359 | 16.9956 | 56.3614 | 71.2 | 27.2392 | 16.4967 | 55.0188
SELL-T* | 400 | 76.7097 | 27.2172 | 8.2395 | 46.7305 | 71.1351 | 27.0121 | 9.1263 | 47.3272
SELW41 | 400 | 76.7733 | 27.8382 | 17.0016 | 56.3707 | 71.1899 | 27.2379 | 16.4698 | 54.99
SELW-T* | 400 | 76.7733 | 27.8382 | 17.0016 | 56.3707 | 71.1899 | 27.2379 | 16.4698 | 54.99
SHBA41 | 400 | 84.1137 | 30.4436 | 30.0305 | 73.0842 | 81.189 | 30.39 | 28.6517 | 71.6296
SING41 | 400 | 112.324 | 39.5291 | 26.1865 | 82.089 | 85.4436 | 33.4193 | 14.3737 | 61.6357
SIZC41 | 400 | 83.3838 | 29.5676 | 20.9302 | 62.7452 | 85.4052 | 31.5763 | 24.1742 | 68.8298
SIZE41 | 400 | 83.3838 | 29.5676 | 20.9302 | 62.7452 | 85.4052 | 31.5763 | 24.1742 | 68.8298
SJOW41 | 400 | 145.2173 | 48.9571 | 33.1963 | 102.4321 | 157.8071 | 58.5012 | 35.8153 | 118.5485
SPEN41 | 400 | 64.7375 | 23.7649 | 19.9902 | 53.5988 | 53.7257 | 20.9514 | 14.5238 | 44.1536
SPEN42 | 400 | 64.267 | 23.2252 | 13.9785 | 46.8239 | 52.7034 | 20.4767 | 9.5126 | 38.471
SPLN41 | 400 | 102.8877 | 36.1819 | 28.2977 | 79.4667 | 102.9379 | 37.9843 | 30.6449 | 84.3629
STAL41 | 400 | 53.478 | 20.2233 | 10.4131 | 39.0132 | 42.1269 | 16.7707 | 6.7991 | 30.5165
STAL42 | 400 | 37.0691 | 13.5544 | 9.8817 | 29.0504 | 32.9095 | 12.7058 | 8.0213 | 25.99
STAY41 | 400 | 66.7733 | 24.7294 | 15.0988 | 50.0714 | 64.2391 | 24.5449 | 16.0226 | 50.7343
STAY42 | 400 | 55.3842 | 20.6367 | 12.3356 | 41.5203 | 49.3124 | 18.9701 | 12.0485 | 38.8762
STAY4A | 400 | 59.8989 | 22.3087 | 13.9 | 45.4492 | 54.893 | 21.0292 | 13.9854 | 43.7253
STEW41 | 400 | 82.1207 | 29.7441 | 25.9546 | 68.019 | 65.0991 | 25.2529 | 18.7432 | 54.4562
STSB41 | 400 | 58.9272 | 21.7772 | 13.4796 | 44.2772 | 47.3225 | 18.5858 | 8.2443 | 34.5286
STSB4A | 400 | 54.7591 | 20.0755 | 6.4447 | 34.8356 | 43.2019 | 16.8552 | 3.3499 | 27.1868
SUND41 | 400 | 112.0512 | 40.3365 | 24.3855 | 81.43 | 92.5575 | 35.7233 | 18.2108 | 68.7312
SUND42 | 400 | 89.1494 | 32.5693 | 18.9184 | 64.9783 | 75.5753 | 29.1604 | 15.1962 | 56.4352
SUTB41 | 400 | 98.7243 | 34.9528 | 22.7702 | 72.201 | 85.6186 | 32.6222 | 19.9738 | 66.1085
SWAN41 | 400 | 78.0146 | 27.9704 | 27.1249 | 66.681 | 75.1815 | 28.5825 | 23.6259 | 64.0476
TAUN41 | 400 | 59.6785 | 21.8061 | 11.9839 | 42.8224 | 50.1294 | 19.8332 | 7.3665 | 35.415
TAUN42 | 400 | 60.973 | 22.2218 | 12.371 | 43.7974 | 52.1925 | 20.5766 | 8.0797 | 37.1794
THOM41 | 400 | 104.5949 | 37.0484 | 25.609 | 78.0033 | 92.7515 | 35.4957 | 18.9842 | 69.1827
THTO41 | 400 | 69.3471 | 25.3698 | 16.5451 | 52.4234 | 61.5606 | 23.8234 | 11.5072 | 45.1987
THTO42 | 400 | 99.9605 | 36.0488 | 24.8239 | 75.8046 | 79.9736 | 30.9799 | 14.7301 | 58.5423
THTO43 | 400 | 67.2049 | 24.4551 | 16.3521 | 50.9369 | 59.2342 | 22.6736 | 12.4613 | 44.5267
TILB41 | 400 | 161.8653 | 56.7706 | 53.2537 | 133.5395 | 144.6026 | 54.9891 | 43.6607 | 121.4271
TRAW41 | 400 | 60.5271 | 22.3914 | 18.4188 | 50.0851 | 47.8543 | 18.9485 | 12.2651 | 39.0623
TREU4A | 400 | 95.9778 | 33.2549 | 10.0838 | 57.1133 | 82.8576 | 31.949 | 4.4128 | 49.5956
TREU4B | 400 | 95.9778 | 33.2549 | 10.0838 | 57.1133 | 82.3712 | 31.7669 | 4.3869 | 49.312
WALH41 | 400 | 61.4438 | 22.8747 | 12.0409 | 44.3905 | 51.8911 | 20.3508 | 10.9212 | 39.7016
WALP41 | 400 | 120.1068 | 41.5309 | 30.5478 | 89.2814 | 105.0954 | 39.5538 | 25.6185 | 81.5559
WALX41 | 400 | 134.8932 | 45.0076 | 14.103 | 77.7533 | 110.7081 | 42.2237 | 10.0285 | 69.7419
WASF41 | 400 | 59.2668 | 21.2458 | 6.2616 | 36.3078 | 52.4385 | 20.2625 | 3.1008 | 31.7563
WASF42 | 400 | 60.9269 | 21.7116 | 6.9044 | 37.6092 | 54.0986 | 20.8578 | 4.1096 | 33.6069
WBUR41 | 400 | 113.8759 | 41.2363 | 40.359 | 98.6759 | 107.7096 | 40.4055 | 37.6754 | 94.8174
WBUR42 | 400 | 93.0787 | 33.7415 | 24.3865 | 72.1042 | 78.7976 | 30.0097 | 20.0555 | 62.4957
WHAM41 | 400 | 153.9817 | 54.3548 | 46.1441 | 123.0134 | 158.0712 | 60.9789 | 42.4837 | 128.7209
WHAM4A | 400 | 117.0299 | 38.9906 | 15.0683 | 70.2093 | 112.3402 | 43.8002 | 16.7882 | 78.7311
WHAM4B | 400 | 117.2557 | 39.0545 | 15.0712 | 70.3025 | 112.6101 | 43.9076 | 16.7905 | 78.8852
WILE41 | 400 | 118.2841 | 43.7401 | 33.5436 | 95.4014 | 99.553 | 39.1857 | 25.8691 | 81.2859
WISD41 | 400 | 116.7086 | 38.5966 | 13.647 | 68.2307 | 126.9693 | 47.7484 | 10.6198 | 78.1462
WTHU4* | 400 | 107.0606 | 36.9243 | 10.2003 | 62.4192 | 82.3745 | 32.2872 | 5.2149 | 50.876
WTHU4A | 400 | 107.0805 | 36.9297 | 10.2146 | 62.4411 | 82.4107 | 32.2989 | 5.2368 | 50.9144
WWEY11 | 400 | 49.616 | 18.5042 | 18.6259 | 44.7948 | 59.4684 | 22.3569 | 22.1115 | 53.7289
WWEY41 | 400 | 50.0324 | 18.3471 | 6.3513 | 32.298 | 43.8973 | 16.8335 | 6.0245 | 29.8306
WWEY42 | 400 | 51.0472 | 18.6208 | 6.7063 | 33.0401 | 44.5062 | 17.1086 | 6.3406 | 30.5358
WYLF41 | 400 | 48.2544 | 17.2279 | 11.6013 | 35.9652 | 38.2799 | 14.7213 | 8.298 | 29.1172
WYMO41 | 400 | 113.0038 | 41.3746 | 34.7156 | 93.2282 | 94.283 | 36.4305 | 27.0116 | 78.5321
ABTH21 | 275 | 48.5718 | 18.159 | 9.0695 | 34.7502 | 45.1042 | 17.8045 | 7.9539 | 33.1333
ABTH22 | 275 | 41.4163 | 15.4993 | 4.7594 | 26.6788 | 35.6287 | 14.2132 | 3.075 | 23.1755
ALDW21 | 275 | 64.5323 | 24.1639 | 9.976 | 44.149 | 62.1962 | 24.7079 | 9.7093 | 44.6516
BAGB21 | 275 | 75.204 | 26.5491 | 23.0556 | 60.6017 | 78.7539 | 29.111 | 25.2444 | 66.4136
BARK21 | 275 | 50.3069 | 17.7172 | 16.1236 | 41.1795 | 54.6705 | 20.1133 | 17.0234 | 45.4678
BARK22 | 275 | 47.4635 | 16.8523 | 15.0489 | 38.8816 | 53.237 | 19.6237 | 16.5703 | 44.3225
BARP21 | 275 | 43.4555 | 15.5655 | 12.9782 | 34.9912 | 48.0409 | 17.8562 | 14.0549 | 39.3074
BARP22 | 275 | 46.3025 | 16.4373 | 14.0703 | 37.3162 | 48.9605 | 18.1951 | 14.1171 | 39.8488
BEDD21 | 275 | 79.7636 | 29.201 | 18.3086 | 59.605 | 76.7518 | 30.291 | 15.7816 | 58.6196
BEDD22 | 275 | 51.3923 | 19.3019 | 11.403 | 38.7001 | 49.4927 | 19.322 | 10.4063 | 37.7318
BEDD23 | 275 | 56.077 | 20.6171 | 13.9555 | 43.1125 | 55.9582 | 22.0431 | 13.171 | 44.3447
BESW21 | 275 | 59.197 | 21.4586 | 10.994 | 41.341 | 52.5097 | 20.5464 | 9.0957 | 38.1527
BIRK21 | 275 | 65.9324 | 22.687 | 18.2913 | 50.3756 | 64.7518 | 24.2243 | 17.366 | 51.6243
BISW21 | 275 | 64.3076 | 23.3982 | 12.5237 | 45.6137 | 58.0851 | 22.827 | 9.3512 | 41.6334
BLYT21 | 275 | 86.9753 | 31.5477 | 26.672 | 71.2872 | 81.2177 | 31.3123 | 23.3402 | 67.6224
BRAW21 | 275 | 66.2732 | 23.7124 | 14.953 | 48.4874 | 67.2013 | 25.694 | 14.3026 | 50.6394
BRED21 | 275 | 79.2737 | 28.6832 | 16.5693 | 57.1334 | 73.0554 | 28.5973 | 12.1563 | 52.5989
BRIN21 | 275 | 81.6385 | 29.3625 | 20.9309 | 62.4557 | 86.6095 | 33.0973 | 20.8055 | 67.6121
BRIN22 | 275 | 70.5354 | 25.8666 | 17.4356 | 54.0166 | 73.4436 | 28.2623 | 17.1214 | 57.0904
BUSH21 | 275 | 59.4563 | 21.689 | 12.3215 | 42.9943 | 58.3066 | 22.6769 | 10.699 | 42.7689
BUST21 | 275 | 65.4231 | 23.5899 | 15.4653 | 48.8265 | 58.822 | 23.3355 | 11.5471 | 44.5484
BUST22 | 275 | 64.2214 | 23.229 | 15.0274 | 47.8781 | 56.1889 | 22.6926 | 10.0484 | 42.1405
CAPE21 | 275 | 77.7078 | 26.1133 | 25.4718 | 62.4016 | 86.0039 | 30.9629 | 29.0069 | 72.7951
CARE21 | 275 | 47.1709 | 17.6772 | 8.3704 | 33.3697 | 40.5894 | 16.1182 | 7.2308 | 30.0254
CHSI21 | 275 | 87.7709 | 32.1827 | 18.7099 | 64.2231 | 73.9625 | 29.3709 | 12.4645 | 54.0013
CHTE21 | 275 | 77.4579 | 27.9809 | 18.7349 | 58.306 | 64.5031 | 25.0048 | 14.4552 | 49.8173
COVE21 | 275 | 62.3141 | 22.4463 | 12.6155 | 44.3593 | 58.4651 | 22.4868 | 11.6833 | 43.4844
CREB21 | 275 | 71.7416 | 25.3242 | 15.5546 | 51.3684 | 71.2573 | 26.3515 | 13.0068 | 50.2735
CREB22 | 275 | 71.7162 | 25.3126 | 15.5424 | 51.3399 | 71.2172 | 26.3369 | 12.9976 | 50.2436
DRAK21 | 275 | 65.4171 | 23.6017 | 18.2355 | 51.6134 | 66.8125 | 25.1399 | 18.6346 | 54.1878
DRAK22 | 275 | 72.2834 | 25.773 | 22.8573 | 59.3058 | 75.668 | 28.0117 | 23.4391 | 63.0537
DUNG21 | 275 | 44.9325 | 15.9859 | 15.1584 | 37.7658 | 46.3103 | 17.002 | 15.3005 | 39.3449
EALI21 | 275 | 67.8378 | 23.5611 | 16.4229 | 49.7432 | 74.919 | 28.2486 | 15.0772 | 55.0268
ELLA21 | 275 | 64.7729 | 23.2003 | 8.093 | 40.9032 | 65.6117 | 25.1864 | 7.9911 | 43.61
ELST21 | 275 | 71.697 | 26.2859 | 15.6686 | 52.8425 | 77.017 | 29.7388 | 16.2453 | 58.3023
ELST22 | 275 | 72.5246 | 26.3288 | 18.9526 | 56.1872 | 76.2078 | 28.7213 | 20.2515 | 60.8695
FECK21 | 275 | 61.5992 | 22.5123 | 14.3942 | 46.2313 | 60.8174 | 23.3151 | 13.9754 | 46.9479
FERR21 | 275 | 54.7978 | 20.2256 | 18.0289 | 46.6322 | 57.6441 | 22.0789 | 18.2081 | 49.4324
FERR22 | 275 | 65.2976 | 23.7501 | 23.4218 | 57.0095 | 69.6007 | 26.314 | 23.6049 | 60.8185
FERR23 | 275 | 56.2492 | 20.7499 | 18.4651 | 47.8099 | 57.0546 | 21.8035 | 17.9701 | 48.8049
FERR2A | 275 | 54.9524 | 19.4874 | 9.4119 | 36.9712 | 58.0344 | 21.8808 | 8.9069 | 39.851
FERR2B | 275 | 55.7324 | 19.8569 | 8.7344 | 36.8163 | 56.4999 | 21.3635 | 7.3756 | 37.5882
FFES21 | 275 | 35.5108 | 13.1958 | 2.623 | 21.2846 | 34.9376 | 13.6714 | 2.3447 | 21.6791
FFES22 | 275 | 35.502 | 13.1962 | 2.6144 | 21.2766 | 34.8741 | 13.641 | 2.3332 | 21.6244
FIDF21 | 275 | 68.5286 | 23.669 | 23.5969 | 57.07 | 73.323 | 26.4494 | 33.246 | 70.6511
FIDF22 | 275 | 69.1822 | 23.8738 | 23.4449 | 57.2076 | 73.8546 | 26.6753 | 32.6891 | 70.4136
FIDF23 | 275 | 91.0232 | 31.2495 | 26.4799 | 70.6733 | 93.9778 | 34.2026 | 50.0886 | 98.4584
FIDF24 | 275 | 90.6205 | 31.1205 | 26.2706 | 70.2816 | 93.0708 | 33.9029 | 49.6394 | 97.5853
FOUR21 | 275 | 36.9696 | 14.4773 | 4.7493 | 25.2233 | 29.6085 | 12.2854 | 2.8948 | 20.2689
FROD21 | 275 | 65.036 | 22.2303 | 15.302 | 46.7405 | 67.2095 | 24.3762 | 12.9782 | 47.4515
FROD22 | 275 | 64.0232 | 22.281 | 22.046 | 53.5562 | 66.5026 | 24.1831 | 26.0071 | 60.2071
GRSA21 | 275 | 54.5086 | 19.5836 | 20.4343 | 48.1296 | 56.3399 | 20.9615 | 19.9803 | 49.6243
GRSB21 | 275 | 53.3928 | 19.2075 | 19.7855 | 46.9489 | 55.8611 | 20.7817 | 19.7901 | 49.1798
HARK21 | 275 | 34.9478 | 13.1949 | 8.6712 | 27.3317 | 39.3251 | 15.1801 | 9.7077 | 31.1756
HARK22 | 275 | 37.3295 | 14.2377 | 11.6081 | 31.7432 | 41.6184 | 16.049 | 13.256 | 35.9527
HARM21 | 275 | 66.7082 | 23.9129 | 14.693 | 48.511 | 60.21 | 23.3901 | 10.209 | 43.2876
HATL21 | 275 | 87.7394 | 30.2174 | 24.0446 | 66.7785 | 91.4801 | 33.7885 | 25.4156 | 73.1997
HAWP21 | 275 | 79.153 | 27.964 | 19.567 | 59.1141 | 87.8676 | 32.5605 | 24.0207 | 70.0681
HEDN21 | 275 | 71.1509 | 25.1417 | 20.4619 | 56.0176 | 71.7549 | 26.524 | 20.8934 | 58.404
HIGM21 | 275 | 71.0589 | 26.2586 | 19.2753 | 56.4105 | 66.4313 | 25.9659 | 14.385 | 51.1064
HINP21 | 275 | 21.6856 | 7.7378 | 9.2306 | 20.1734 | 23.0565 | 8.37 | 9.6051 | 21.4421
HINP22 | 275 | 22.1459 | 7.8091 | 7.3017 | 18.3454 | 26.4014 | 9.5876 | 7.7579 | 21.3168
HURS21 | 275 | 73.0663 | 26.1953 | 20.0224 | 57.0681 | 74.8464 | 30.0114 | 16.5849 | 59.0274
IROA21 | 275 | 59.618 | 22.0544 | 11.4029 | 42.5925 | 56.9156 | 22.2915 | 10.944 | 42.469
IVER21 | 275 | 67.3329 | 24.726 | 16.5039 | 51.4717 | 70.0127 | 26.7055 | 16.4976 | 54.2649
IVER22 | 275 | 72.1325 | 26.4898 | 15.8117 | 53.274 | 67.8215 | 26.4521 | 13.436 | 50.8449
JORD21 | 275 | 59.1703 | 22.1495 | 11.3407 | 42.6648 | 56.8424 | 23.5188 | 8.7051 | 41.9657
KEAR21 | 275 | 76.6627 | 26.9579 | 20.3571 | 58.4814 | 80.9154 | 30.4034 | 20.1511 | 63.148
KIRK21 | 275 | 54.5791 | 19.7302 | 11.9663 | 39.869 | 51.4452 | 20.0263 | 10.3237 | 38.6451
KIRK2A | 275 | 52.5884 | 18.4855 | 6.2313 | 32.3737 | 48.7833 | 19.1665 | 5.4774 | 32.5829
KITW21 | 275 | 63.3267 | 22.8224 | 12.8611 | 45.1369 | 62.0495 | 24.0408 | 11.4069 | 45.4057
LACK21 | 275 | 58.877 | 20.3509 | 15.5955 | 44.376 | 61.3407 | 22.7413 | 16.0425 | 48.2036
LALE21 | 275 | 66.1294 | 23.4324 | 18.6916 | 51.8301 | 71.1422 | 27.6168 | 16.3003 | 55.3563
LISD21 | 275 | 86.0958 | 29.8224 | 22.0087 | 64.184 | 90.3436 | 34.1703 | 50.1894 | 98.5135
LISD2A | 275 | 60.3495 | 20.5951 | 9.6984 | 38.8242 | 60.2266 | 22.6066 | 7.6768 | 39.6474
MACC21 | 275 | 56.4681 | 20.7807 | 14.1834 | 43.5717 | 51.9946 | 19.9851 | 11.9566 | 40.2198
MAGA21 | 275 | 65.1897 | 23.7111 | 14.728 | 48.2605 | 60.0136 | 23.2594 | 12.238 | 45.1318
MONF21 | 275 | 68.1201 | 24.4265 | 19.9808 | 54.5251 | 71.4263 | 26.9286 | 19.1356 | 57.2185
MONF22 | 275 | 55.684 | 20.2128 | 15.4397 | 44.0249 | 59.0895 | 22.4262 | 15.6993 | 47.4148
NECH21 | 275 | 77.7283 | 27.6484 | 19.1142 | 58.215 | 71.2014 | 27.2511 | 15.4347 | 53.9736
NEEP21 | 275 | 70.545 | 25.5238 | 11.4835 | 47.5796 | 71.9597 | 28.5999 | 9.2264 | 49.6728
NEWX21 | 275 | 81.3744 | 29.0146 | 21.9197 | 62.9526 | 86.3765 | 34.0823 | 18.2091 | 66.4087
NHYD2A | 275 | 46.2704 | 17.6728 | 2.4683 | 27.4614 | 39.2056 | 18.3217 | 0.41121 | 26.322
NHYD2B | 275 | 48.222 | 18.4175 | 2.1334 | 28.1797 | 40.1682 | 18.324 | 0.6506 | 26.5647
NORL21 | 275 | 60.2466 | 22.1128 | 4.7482 | 36.0204 | 57.6748 | 24.1634 | 2.3713 | 36.5436
NORL22 | 275 | 60.8051 | 22.2448 | 5.2165 | 36.6754 | 58.4871 | 24.1321 | 2.6861 | 36.8141
NORT21 | 275 | 61.7433 | 21.8472 | 17.3211 | 48.2177 | 62.6727 | 23.4986 | 16.1997 | 49.4317
NORT22 | 275 | 33.6864 | 11.9723 | 12.1575 | 29.0889 | 37.0615 | 13.7288 | 11.7081 | 31.1235
OCKH21 | 275 | 57.8216 | 20.98 | 11.7843 | 41.4545 | 58.6228 | 22.7647 | 11.2158 | 43.41
OFFE21 | 275 | 72.2657 | 25.8569 | 15.0452 | 51.6123 | 67.9037 | 26.5979 | 10.5491 | 48.1643
OLDB21 | 275 | 54.2004 | 19.7915 | 11.238 | 39.2275 | 55.1497 | 21.3018 | 10.7119 | 40.8372
PENN21 | 275 | 68.7668 | 24.849 | 15.1711 | 50.3129 | 70.9873 | 27.1209 | 15.0499 | 53.4046
PEWO21 | 275 | 32.9668 | 11.7204 | 9.2166 | 25.7917 | 35.7329 | 12.9905 | 8.8937 | 27.265
PEWO22 | 275 | 32.2772 | 11.4917 | 8.8847 | 25.1365 | 35.3392 | 12.802 | 9.5442 | 27.649
PITS21 | 275 | 74.1714 | 26.6547 | 12.3282 | 50.0236 | 78.2391 | 30.5828 | 9.646 | 52.8965
POPP21 | 275 | 33.9968 | 13.9113 | 2.4919 | 22.1655 | 25.0412 | 10.6052 | 2.8217 | 17.8198
PYLE21 | 275 | 63.2529 | 23.2091 | 12.9217 | 45.7444 | 56.0859 | 22.0195 | 10.1506 | 41.2909
RAIN21 | 275 | 113.7055 | 38.1484 | 32.9939 | 86.9439 | 106.5133 | 39.4986 | 58.244 | 114.1034
RATS2A | 275 | 42.4171 | 15.3565 | 9.4135 | 31.1309 | 44.2414 | 16.0254 | 17.847 | 40.5104
REBR21 | 275 | 49.6863 | 17.9871 | 17.7805 | 43.218 | 50.024 | 19.1213 | 15.4859 | 42.5275
REBR22 | 275 | 47.576 | 17.2788 | 17.1052 | 41.541 | 48.5764 | 18.6332 | 14.8789 | 41.2302
ROCH21 | 275 | 72.1791 | 25.8097 | 10.1191 | 46.6195 | 67.6412 | 26.1299 | 8.7121 | 45.6654
SAEN21 | 275 | 71.2541 | 25.1828 | 20.5177 | 56.1316 | 71.974 | 26.5891 | 21.1252 | 58.7278
SAES21 | 275 | 71.739 | 25.3213 | 20.7574 | 56.5672 | 72.5856 | 26.7722 | 21.7373 | 59.5989
SALH21 | 275 | 69.5522 | 24.674 | 16.9065 | 51.8008 | 70.5648 | 26.7299 | 15.5269 | 53.3286
SHEC21 | 275 | 63.3427 | 23.5117 | 13.001 | 46.2516 | 62.5249 | 25.9026 | 8.5188 | 45.1506
SJOW21 | 275 | 43.0625 | 15.1829 | 16.0331 | 37.505 | 49.4306 | 17.8863 | 18.1127 | 43.4078
SKLG21 | 275 | 57.1242 | 21.0139 | 17.5103 | 47.2285 | 53.6977 | 20.9133 | 15.1169 | 44.6928
SMAN21 | 275 | 75.87 | 27.3295 | 18.3162 | 56.9659 | 71.3552 | 27.5429 | 15.2083 | 54.1599
SSHI21 | 275 | 69.4369 | 24.8753 | 13.9995 | 49.1785 | 65.9493 | 25.4614 | 13.2446 | 49.2524
SSHI22 | 275 | 69.7058 | 25.0153 | 13.6688 | 49.0458 | 64.7758 | 25.3054 | 11.3095 | 47.0968
STAL21 | 275 | 84.5237 | 30.3203 | 16.8756 | 59.755 | 77.164 | 29.9952 | 15.0318 | 57.4515
STEW21 | 275 | 82.8416 | 30.2006 | 25.8596 | 68.5697 | 79.7751 | 30.5191 | 24.2786 | 67.439
SWAN21 | 275 | 32.207 | 11.3095 | 9.0033 | 24.9974 | 36.2514 | 13.1912 | 8.9795 | 27.6347
TEMP21 | 275 | 73.448 | 26.7596 | 17.2712 | 55.115 | 75.4446 | 29.5073 | 15.3818 | 57.1113
TEMP22 | 275 | 73.7463 | 26.8413 | 17.4485 | 55.4078 | 76.1888 | 29.7773 | 15.6243 | 57.7358
THOM21 | 275 | 74.9074 | 27.1571 | 20.4702 | 58.8762 | 75.6861 | 28.6688 | 20.1541 | 60.6978
THUR21 | 275 | 66.0169 | 24.9073 | 10.5248 | 45.749 | 65.0565 | 25.892 | 10.1713 | 46.7881
THUR2A | 275 | 66.6662 | 24.7228 | 3.1065 | 38.0698 | 64.3113 | 25.6536 | 2.5714 | 38.8511
TILB21 | 275 | 75.5229 | 26.637 | 23.9464 | 61.6168 | 78.8878 | 28.9975 | 24.8652 | 65.8739
TILB22 | 275 | 69.1254 | 24.7724 | 20.0632 | 55.0966 | 72.8728 | 27.1049 | 20.7391 | 59.0712
TINP21 | 275 | 59.7728 | 21.7845 | 6.8411 | 37.6491 | 58.4698 | 22.6938 | 5.7841 | 37.878
TINP22 | 275 | 59.6175 | 21.7784 | 6.8292 | 37.6285 | 58.3781 | 22.6709 | 5.7791 | 37.8406
TODP21 | 275 | 60.1425 | 20.9685 | 14.635 | 44.289 | 56.4815 | 21.5348 | 11.452 | 41.9068
TOTT21 | 275 | 50.9304 | 18.2305 | 15.4762 | 41.2579 | 51.6925 | 19.6025 | 13.313 | 41.0351
TOTT22 | 275 | 49.1686 | 17.6575 | 15.0775 | 40.0489 | 50.7839 | 19.2993 | 13.0638 | 40.3571
TRAW21 | 275 | 45.1221 | 15.9551 | 11.2218 | 33.7857 | 46.9747 | 17.4674 | 9.6661 | 34.3688
TREM21 | 275 | 46.8718 | 17.1481 | 2.8422 | 27.0932 | 40.8954 | 16.2273 | 2.3532 | 25.302
TYNE21 | 275 | 66.3094 | 23.8802 | 12.8632 | 46.6348 | 62.4695 | 24.1985 | 11.8216 | 46.0434
TYNE2A | 275 | 63.5958 | 22.632 | 4.5035 | 36.5101 | 57.0265 | 22.2712 | 3.4365 | 34.9327
UPPB21 | 275 | 40.1636 | 14.708 | 10.3643 | 31.1646 | 40.2277 | 15.3919 | 9.7374 | 31.5049
UPPB22 | 275 | 41.794 | 15.4526 | 10.676 | 32.5292 | 41.2658 | 15.8673 | 9.6636 | 32.1033
USKM21 | 275 | 76.3239 | 26.2983 | 12.7206 | 49.9121 | 84.3086 | 31.2407 | 14.5453 | 58.7263
USKM23 | 275 | 74.5657 | 25.7803 | 11.8907 | 48.3497 | 80.7374 | 30.0928 | 12.3297 | 54.8873
WARL21 | 275 | 80.9511 | 28.9196 | 19.9439 | 60.8423 | 69.2853 | 26.8778 | 12.4967 | 50.5076
WBOL21 | 275 | 79.6228 | 28.024 | 17.1409 | 56.7729 | 73.2792 | 28.4249 | 13.0081 | 53.2069
WHGA21 | 275 | 71.6464 | 26.2603 | 21.8653 | 59.0031 | 65.6641 | 25.8634 | 16.7868 | 53.3632
WHSO21 | 275 | 77.4401 | 27.488 | 20.4604 | 59.3342 | 84.2161 | 31.6721 | 21.742 | 66.5332
WHSO2A | 275 | 56.2843 | 19.8876 | 11.0541 | 39.1793 | 58.1053 | 21.6567 | 11.3198 | 41.9469
WHSO2B | 275 | 56.293 | 19.8915 | 11.0554 | 39.1863 | 58.1158 | 21.6616 | 11.321 | 41.9551
WIBA21 | 275 | 72.6692 | 26.5243 | 16.6874 | 54.1985 | 75.3148 | 30.0284 | 12.747 | 55.2136
WIEN21 | 275 | 53.6493 | 19.6169 | 11.3428 | 39.0853 | 52.3021 | 20.4099 | 10.186 | 39.0501
WILL21 | 275 | 25.1024 | 9.0159 | 9.2423 | 21.9927 | 26.2339 | 9.5726 | 9.4724 | 23.01
WILT2A | 275 | 54.0219 | 18.8296 | 10.3514 | 36.9804 | 55.8222 | 20.5251 | 9.1864 | 38.2132
WILT2B | 275 | 54.0253 | 18.8308 | 10.3511 | 36.9819 | 55.8255 | 20.5264 | 9.1861 | 38.2147
WILT2C | 275 | 52.9384 | 18.465 | 9.7223 | 35.8358 | 55.3712 | 20.3517 | 9.1427 | 37.9243
WILT2D | 275 | 52.9305 | 18.4624 | 9.7216 | 35.8314 | 55.362 | 20.3484 | 9.141 | 37.918
WIMB2A | 275 | 71.202 | 25.1481 | 12.312 | 47.8767 | 72.1421 | 28.5166 | 12.817 | 53.1456
WISD21 | 275 | 76.3349 | 26.5531 | 24.1259 | 61.6778 | 87.4094 | 32.187 | 26.7054 | 72.2247
WISD2A | 275 | 63.6653 | 22.0416 | 12.8214 | 43.9929 | 68.2028 | 26.1358 | 14.4387 | 51.4003
WISD2B | 275 | 67.1446 | 23.1198 | 13.3891 | 46.0854 | 73.6028 | 27.7807 | 14.9345 | 54.2223
WMEL21 | 275 | 75.4619 | 27.7357 | 13.7704 | 52.9946 | 71.3831 | 28.1286 | 11.5601 | 51.3399
WWEY21 | 275 | 72.9832 | 26.8914 | 18.0703 | 56.1005 | 71.2813 | 27.344 | 16.761 | 55.4313
WWEY22 | 275 | 74.717 | 27.7126 | 16.541 | 55.7325 | 72.6922 | 28.0432 | 16.1715 | 55.8305
ABTH11 | 132 | 26.8738 | 10.329 | 7.8804 | 22.4878 | 27.6029 | 10.8286 | 8.3935 | 23.7075
ABTH12 | 132 | 31.7769 | 12.0316 | 9.5705 | 26.5857 | 30.1603 | 11.8826 | 8.7634 | 25.568
AMEM11 | 132 | 25.9813 | 9.222 | 9.2316 | 22.2734 | 31.0401 | 11.3355 | 10.2435 | 26.2743
AXMI11 | 132 | 26.5561 | 9.3999 | 8.8218 | 22.1153 | 31.5279 | 11.6633 | 9.6201 | 26.1145
BARK11 | 132 | 35.7595 | 12.6353 | 14.8409 | 32.71 | 44.3425 | 16.3062 | 17.3292 | 40.3897
BREL11 | 132 | 18.7136 | 7.9485 | 0.3363 | 11.5771 | 17.6621 | 7.6322 | 1.1835 | 11.9771
BREL12 | 132 | 18.4774 | 7.8743 | 0.35083 | 11.4868 | 17.7087 | 7.696 | 1.1941 | 12.0779
BRIM11 | 132 | 58.8116 | 23.1319 | 18.5159 | 51.2294 | 74.5626 | 30.3571 | 21.5677 | 64.4991
CARR11 | 132 | 54.7233 | 18.456 | 13.984 | 40.0848 | 65.878 | 24.2513 | 16.3316 | 50.6281
CELL11 | 132 | 64.183 | 22.2022 | 22.4827 | 53.8813 | 81.515 | 30.5248 | 26.2508 | 69.4194
DRAK11 | 132 | 34.4506 | 11.8781 | 12.0998 | 28.898 | 42.3869 | 15.4303 | 14.5641 | 36.3858
DRAX11 | 132 | 25.0358 | 7.4905 | 7.153 | 17.7462 | 29.0255 | 9.8748 | 8.5722 | 22.5372
DRAX12 | 132 | 22.7089 | 7.2199 | 6.8236 | 17.0341 | 26.8541 | 9.3777 | 8.2394 | 21.5014
ECLA11 | 132 | 40.9362 | 15.0805 | 12.5461 | 33.8731 | 48.6301 | 18.425 | 14.9555 | 41.0123
ECLA12 | 132 | 42.1376 | 15.466 | 13.3181 | 35.1904 | 45.1053 | 17.1065 | 14.2028 | 38.395
ELLA11 | 132 | 46.9467 | 16.5361 | 13.9909 | 37.3765 | 62.2611 | 23.0376 | 17.3946 | 49.9746
ELST1* | 132 | 104.8671 | 38.2497 | 26.0063 | 80.0995 | 124.7328 | 48.3552 | 31.1078 | 99.4923
ELST11 | 132 | 104.8671 | 38.2497 | 26.0063 | 80.0995 | 124.7328 | 48.3552 | 31.1078 | 99.4923
ELST12 | 132 | 104.8671 | 38.2497 | 26.0063 | 80.0995 | 124.7328 | 48.3552 | 31.1078 | 99.4923
FAWL11 | 132 | 45.1031 | 16.6267 | 15.9656 | 39.4792 | 56.1474 | 21.3404 | 18.9466 | 49.1265
FERR11 | 132 | 43.2637 | 14.3907 | 14.6491 | 35.0007 | 51.0893 | 18.3102 | 16.531 | 42.4256
FERR12 | 132 | 15.9776 | 5.6448 | 5.9399 | 13.9229 | 20.6716 | 7.4804 | 7.3225 | 17.9014
GREN11 | 132 | 58.154 | 21.8566 | 15.5093 | 46.4192 | 64.2402 | 25.2671 | 16.2519 | 51.985
GREN12 | 132 | 50.0943 | 19.4641 | 11.9276 | 39.454 | 53.5881 | 21.6358 | 11.8458 | 42.4434
HAMH1B | 132 | 39.3652 | 13.827 | 9.0595 | 28.6138 | 47.175 | 17.9186 | 6.8473 | 32.1879
HAMH1C | 132 | 38.7564 | 13.6739 | 8.2039 | 27.5418 | 46.2818 | 17.3176 | 8.4004 | 32.8912
HARK11 | 132 | 29.0694 | 11.0954 | 7.4749 | 23.1662 | 34.2547 | 13.5397 | 8.7668 | 27.9149
HARK12 | 132 | 27.1727 | 10.2518 | 6.8523 | 21.3505 | 32.1482 | 12.5625 | 7.597 | 25.3631
HARK13 | 132 | 25.98 | 10.8299 | 6.3479 | 21.6637 | 29.894 | 12.589 | 7.5708 | 25.3743
HEYS11 | 132 | 43.4711 | 14.0117 | 12.69 | 32.5055 | 43.93 | 15.8105 | 14.3065 | 36.6659
IROA11 | 132 | 51.3501 | 18.8119 | 12.6284 | 39.2325 | 63.5605 | 24.5799 | 14.3093 | 49.0706
IROA12 | 132 | 43.5047 | 16.2068 | 10.1512 | 33.0711 | 52.4175 | 20.6032 | 10.9516 | 40.0889
IROA13 | 132 | 41.0634 | 15.469 | 8.3093 | 30.1858 | 43.6554 | 17.2806 | 8.8614 | 33.2999
IRON11 | 132 | 32.4294 | 10.9084 | 6.5269 | 21.9537 | 35.0227 | 12.9482 | 7.063 | 25.3745
IRON12 | 132 | 31.2401 | 10.7923 | 8.0895 | 23.3521 | 35.2552 | 13.3317 | 9.5406 | 28.3945
IRON13 | 132 | 17.2534 | 6.2053 | 5.0151 | 13.7907 | 20.1314 | 7.383 | 5.5684 | 16.0094
KINO11 | 132 | 33.7672 | 11.7322 | 11.8978 | 28.4897 | 41.3887 | 15.2468 | 14.3666 | 35.9288
LITT11 | 132 | 38.6601 | 13.6763 | 12.6069 | 31.9481 | 48.5502 | 17.7114 | 14.9108 | 39.9585
MELK11 | 132 | 40.0931 | 13.7355 | 14.8903 | 34.3152 | 49.3575 | 17.8712 | 17.4242 | 42.6979
MILH11 | 132 | 58.3107 | 21.9511 | 12.3077 | 43.3512 | 66.95 | 27.0846 | 12.6375 | 50.9409
MILH12 | 132 | 24.6265 | 9.017 | 8.007 | 20.7589 | 29.1041 | 11.0185 | 8.3407 | 23.9233
NFLE11 | 132 | 39.172 | 14.166 | 12.6909 | 32.7246 | 42.1104 | 16.0273 | 13.2357 | 35.9017
NFLE12 | 132 | 34.5771 | 12.7723 | 11.6249 | 29.6877 | 38.0029 | 14.3159 | 12.3199 | 32.5656
OCKH11 | 132 | 25.8633 | 9.0391 | 7.3209 | 20.104 | 33.6188 | 12.2867 | 8.7646 | 26.1406
OLDS11 | 132 | 36.6433 | 13.8372 | 3.9262 | 23.4949 | 32.7449 | 13.3247 | 2.0368 | 20.8807
OLDS12 | 132 | 36.443 | 13.6575 | 3.8281 | 23.1428 | 31.5244 | 12.8939 | 1.7784 | 20.0131
PADI11 | 132 | 28.5489 | 10.0374 | 10.1008 | 24.2959 | 35.4564 | 12.9513 | 12.2982 | 30.614
PEMB11 | 132 | 26.5977 | 9.462 | 9.794 | 23.1754 | 33.8728 | 12.4672 | 11.9391 | 29.5703
RATS11 | 132 | 39.3781 | 13.387 | 13.1123 | 32.0443 | 47.4754 | 17.3606 | 15.2067 | 39.7582
RATS12 | 132 | 25.5263 | 8.93 | 7.813 | 20.4419 | 29.2738 | 10.822 | 8.5315 | 23.8361
RUGE11 | 132 | 43.6144 | 15.8851 | 15.855 | 38.32 | 49.7083 | 18.5908 | 18.199 | 44.4904
RUGE12 | 132 | 20.7719 | 8.1564 | 2.1674 | 13.7022 | 16.1779 | 6.8628 | 1.0869 | 10.7924
STEN11 | 132 | 56.2617 | 19.4705 | 19.6652 | 47.2007 | 69.5899 | 25.4372 | 23.4913 | 59.4649
STES11 | 132 | 56.5258 | 18.903 | 15.5911 | 42.3239 | 69.6346 | 25.0871 | 18.0023 | 53.4808
STYC11 | 132 | 42.5814 | 15.95 | 12.9874 | 35.5442 | 50.8364 | 19.8986 | 15.276 | 43.4169
USKM11 | 132 | 39.9655 | 14.4061 | 15.5198 | 35.8931 | 53.2106 | 19.798 | 20.3824 | 48.3811
WALP11 | 132 | 64.6555 | 22.6593 | 20.7991 | 52.8441 | 81.6279 | 30.8297 | 24.9563 | 68.556
WBUR11 | 132 | 19.437 | 6.8015 | 6.5705 | 16.1893 | 23.4955 | 8.5627 | 7.9062 | 20.0157
WBUR12 | 132 | 21.4892 | 7.9017 | 6.9274 | 18.1021 | 25.6426 | 9.6985 | 8.3208 | 22.0366
WILL11 | 132 | 48.8742 | 17.6875 | 15.3026 | 40.3166 | 57.091 | 21.7836 | 17.4805 | 48.2872
WILL12 | 132 | 39.8463 | 15.0742 | 11.0036 | 32.3217 | 44.3251 | 17.5643 | 12.4468 | 37.2865
WILL1A | 132 | 48.2234 | 16.9638 | 10.6172 | 34.6077 | 55.8215 | 21.109 | 11.3907 | 41.2433
WILL1B | 132 | 48.1075 | 16.9318 | 10.51 | 34.4552 | 55.5714 | 21.0284 | 11.1915 | 40.9302
WIMB11 | 132 | 31.0673 | 10.6682 | 10.8425 | 25.9295 | 36.6877 | 13.3205 | 12.4968 | 31.3349
WIMB12 | 132 | 36.041 | 12.7035 | 11.6568 | 29.6223 | 43.3464 | 15.9413 | 13.6613 | 36.2057
WYLF11 | 132 | 35.8322 | 12.5444 | 11.0434 | 28.7839 | 39.2909 | 14.3789 | 12.2011 | 32.5359
WYLF12 | 132 | 34.5695 | 12.3562 | 10.2973 | 27.7716 | 40.7382 | 15.0929 | 11.8436 | 33.1882
EALI61 | 66 | 59.3675 | 20.8389 | 18.5837 | 48.0543 | 58.2705 | 21.2254 | 19.3625 | 49.3798
NHYD61 | 66 | 47.3263 | 16.7629 | 12.8684 | 36.5747 | 52.0681 | 19.1841 | 14.5546 | 41.685
WISD61 | 66 | 46.5299 | 15.9329 | 16.081 | 38.6135 | 32.7173 | 12.6978 | 7.4676 | 25.425
TYNE51 | 11 | 54.9487 | 19.4175 | 13.2563 | 40.7167 | 13.1415 | 5.2284 | 0.48309 | 7.8771