## Menu
Electricity Ten Year Statement 2014
Appendix D - Fault Levels
Table | Title
D1.1 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2014/15
D1.2 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2015/16
D1.3 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2016/17
D1.4 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2017/18
D1.5 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2018/19
D1.6 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2020/21
D1.7 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2023/24
D2.1 | SPT Fault Levels (kA), Winter 2014/15
D2.2 | SPT Fault Levels (kA), Winter 2015/16
D2.3 | SPT Fault Levels (kA), Winter 2016/17
D2.4 | SPT Fault Levels (kA), Winter 2017/18
D2.5 | SPT Fault Levels (kA), Winter 2018/19
D2.6 | SPT Fault Levels (kA), Winter 2020/21
D2.7 | SPT Fault Levels (kA), Winter 2023/24
D3.1 | NGET Fault Levels (kA), Winter 2014/15
D3.2 | NGET Fault Levels (kA), Winter 2015/16
D3.3 | NGET Fault Levels (kA), Winter 2016/17
D3.4 | NGET Fault Levels (kA), Winter 2017/18
D3.5 | NGET Fault Levels (kA), Winter 2018/19
D3.6 | NGET Fault Levels (kA), Winter 2020/21
D3.7 | NGET Fault Levels (kA), Winter 2023/24

## D1.1
ETYS Yr 1 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2014/15 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
BEAULY | 400 | 18.44 | 7.24 | 4.42 | 14.66 | 20.07 | 7.85 | 4.82 | 15.92
FORT AUGUSTUS | 400 | 14.13 | 5.52 | 3.3 | 11.11 | 14.11 | 5.49 | 3.45 | 11.21
BEAULY | 275 | 37.58 | 15.35 | 7.23 | 28.95 | 40.79 | 16.57 | 7.92 | 31.35
BERRY BURN | 275 | 26.12 | 11.55 | 1.63 | 17.96 | 21.6 | 9.48 | 1.93 | 15.33
DALLAS | 275 | 27.13 | 12.02 | 1.59 | 18.58 | 22.29 | 9.8 | 1.92 | 15.78
DOUNREAY | 275 | 13.62 | 5.63 | 1.95 | 9.92 | 13.5 | 5.48 | 2.47 | 10.21
FASNAKYLE | 275 | 27.56 | 11 | 5.65 | 21.21 | 26.65 | 10.65 | 5.31 | 20.37
FORT AUGUSTUS | 275 | 23.38 | 9.24 | 5.03 | 18.09 | 22.99 | 9.06 | 5.17 | 17.99
FETTERESSO SUBSTATION SITE | 275 | 42.89 | 17.41 | 6.4 | 31.02 | 33.46 | 13.98 | 3.45 | 23.22
FOYERS | 275 | 29.86 | 12.54 | 5.37 | 23.11 | 28.31 | 11.7 | 5.8 | 22.35
GORDONBUSH WIND | 275 | 13.76 | 5.68 | 2.01 | 10.05 | 13.23 | 5.4 | 2.35 | 9.99
KEITH | 275 | 44.67 | 18.54 | 5.98 | 32.2 | 39.66 | 16.6 | 5.6 | 29.09
KINTORE | 275 | 58.54 | 23.61 | 10.96 | 44.35 | 54.63 | 22.31 | 9.15 | 40.7
KNOCKNAGAEL | 275 | 38.01 | 15.67 | 6.97 | 29.13 | 38.45 | 15.88 | 6.55 | 29.01
PETERHEAD | 275 | 59.84 | 22.95 | 19.14 | 51.6 | 71.05 | 27.04 | 23.36 | 61.6
PERSLEY | 275 | 36.67 | 14.81 | 6.14 | 27.09 | 32.11 | 13.15 | 5.26 | 23.86
STRATHBRORA WIND (BRORA) | 275 | 14.1 | 5.83 | 2.03 | 10.27 | 13.43 | 5.5 | 2.35 | 10.12
TEALING | 275 | 51.81 | 21.06 | 7.26 | 37.04 | 42.48 | 17.6 | 5.62 | 30.52
TUMMEL | 275 | 13.13 | 5.13 | 2.85 | 10.11 | 11.72 | 4.62 | 2.32 | 8.86
ABERNETHY | 132 | 14.47 | 7.17 | 0.22 | 10.36 | 15.03 | 7.14 | 0.49 | 10.59
AIGAS | 132 | 29.28 | 13.41 | 0.53 | 19.49 | 27.96 | 13.03 | 0.53 | 18.96
ALNESS GRID SUPPLY POINT | 132 | 13.71 | 6.41 | 0.64 | 9.71 | 11.96 | 5.4 | 1.16 | 8.8
AN SUIDHE | 132 | 15.93 | 8.19 | 0.11 | 11.69 | 15.35 | 7.27 | 0.42 | 10.71
ARBROATH | 132 | 12.84 | 6.19 | 0.28 | 9.04 | 12.12 | 5.63 | 0.58 | 8.54
ARDKINGLAS | 132 | 26.96 | 12.89 | 0.25 | 18.48 | 23.73 | 11.08 | 0.66 | 16.33
ARDMORE | 132 | 4.78 | 2.21 | 0.51 | 3.63 | 5.74 | 2.59 | 0.65 | 4.32
BEAULY | 132 | 43.86 | 18.35 | 4.48 | 30.44 | 51.04 | 21.2 | 5.81 | 35.8
BIRKHILL | 132 | 35.69 | 15.47 | 3.04 | 24.92 | 42.07 | 17.54 | 2.36 | 27.17
BOAT OF GARTEN | 132 | 11.3 | 5.56 | 0.22 | 8.08 | 11.09 | 5.2 | 0.51 | 7.86
BRACO | 132 | 15.02 | 7.45 | 0.32 | 10.86 | 13.52 | 6.41 | 0.62 | 9.69
BRECHIN | 132 | 12.19 | 6.16 | 0.06 | 8.77 | 12.55 | 6 | 0.14 | 8.63
BRIDGE OF DUN | 132 | 10.22 | 5.24 | 0.05 | 7.47 | 10.96 | 5.28 | 0.17 | 7.64
BROADFORD | 132 | 5.7 | 2.89 | 0.05 | 4.14 | 5.98 | 2.87 | 0.21 | 4.27
BRORA | 132 | 9.09 | 4.62 | 0.02 | 6.55 | 8.17 | 3.98 | 0.13 | 5.77
BURGHMUIR | 132 | 11.22 | 5.68 | 0.05 | 8.09 | 12.42 | 5.97 | 0.24 | 8.68
CARRADALE | 132 | 6.7 | 3.08 | 0.87 | 5.22 | 7.72 | 3.41 | 1.14 | 5.96
CASHLEY | 132 | 5.95 | 3.03 | 0.04 | 4.33 | 6.08 | 2.94 | 0.13 | 4.29
CEANNACROC | 132 | 19.9 | 9.21 | 0.25 | 13.27 | 18.11 | 8.2 | 0.56 | 12.16
CHARLESTON | 132 | 37.85 | 16.45 | 3.31 | 26.58 | 42.74 | 18.68 | 3.77 | 30.19
CLACHAN | 132 | 26.2 | 12.46 | 0.58 | 18.2 | 23.5 | 10.99 | 0.95 | 16.49
CLAYHILLS | 132 | 21.02 | 9.75 | 0.35 | 14.14 | 21.8 | 10.07 | 0.69 | 14.93
CLUNIE | 132 | 19.6 | 9.67 | 0.24 | 13.92 | 18.35 | 8.71 | 0.56 | 12.87
CORRIEMOILLIE | 132 | 20.69 | 9.5 | 1.35 | 14.78 | 22.6 | 9.97 | 2.05 | 16.15
COUPAR ANGUS | 132 | 19.02 | 9.24 | 0.3 | 13.36 | 18.05 | 8.46 | 0.62 | 12.59
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 37.06 | 15.87 | 1.87 | 24.31 | 43.26 | 18.8 | 2.3 | 28.89
CULLIGRAN | 132 | 16.77 | 8.14 | 0.22 | 11.73 | 15.59 | 7.4 | 0.37 | 10.83
DEANIE | 132 | 11.99 | 5.97 | 0.1 | 8.55 | 11.23 | 5.37 | 0.21 | 7.81
DENSIDE | 132 | 25.69 | 11.32 | 1.4 | 17.4 | 23.15 | 10.35 | 0.72 | 15.36
DOUNREAY | 132 | 22.97 | 9.5 | 2.59 | 16.02 | 28.23 | 11.62 | 3.23 | 19.65
DUNBEATH | 132 | 10.47 | 5.07 | 0.15 | 7.32 | 10.21 | 4.74 | 0.33 | 7.03
DUDHOPE | 132 | 34.49 | 15.31 | 2.15 | 23.8 | 38.19 | 17.45 | 2.26 | 26.94
DYCE | 132 | 19.32 | 8.68 | 0.68 | 12.95 | 18 | 8.07 | 0.81 | 12.22
EDINBANE | 132 | 5.99 | 2.7 | 0.78 | 4.6 | 7.41 | 3.27 | 1 | 5.62
ELGIN | 132 | 13.22 | 6.45 | 0.21 | 9.34 | 12.75 | 6.01 | 0.53 | 9.03
ERROCHTY | 132 | 44.15 | 19.29 | 5.32 | 32.6 | 43.64 | 18.97 | 4.84 | 31.67
FARR WINDFARM | 132 | 13.53 | 6.67 | 0.33 | 9.76 | 12.71 | 6.01 | 0.65 | 9.15
FORT AUGUSTUS | 132 | 43.15 | 16.89 | 7.48 | 31.36 | 49.52 | 19.46 | 8.05 | 35.56
FERNOCH SUBSTATION | 132 | 9.92 | 4.85 | 1.28 | 8.15 | 11.52 | 5.38 | 1.58 | 9.19
FETTERESSO SUBSTATION SITE | 132 | 22.54 | 8.69 | 3.44 | 15.72 | 25.38 | 9.65 | 4.61 | 18.25
FIDDES | 132 | 11.26 | 5.53 | 0.14 | 7.96 | 11.52 | 5.3 | 0.4 | 7.89
FINLARIG | 132 | 21.21 | 10.2 | 0.54 | 14.97 | 21.59 | 10.04 | 0.78 | 14.98
FRASERBURGH | 132 | 12.03 | 5.55 | 0.33 | 8.18 | 12.19 | 5.53 | 0.62 | 8.44
FORT WILLIAM | 132 | 9.47 | 4.41 | 1.11 | 7.35 | 8.89 | 3.98 | 1.54 | 7.16
GLEN AGNES | 132 | 34.61 | 15.35 | 2.17 | 23.87 | 38.17 | 17.44 | 2.23 | 26.89
GLENDOE SUBSTATION | 132 | 35.91 | 14.77 | 3.43 | 24.32 | 39.81 | 16.65 | 3.7 | 27.25
GLENMORISTON | 132 | 25.83 | 11.34 | 0.97 | 17.02 | 22.49 | 9.93 | 1.31 | 15.35
GLENFARCLAS | 132 | 13.13 | 6.38 | 0.22 | 9.24 | 12.05 | 5.68 | 0.45 | 8.48
GRIFFIN | 132 | 12.04 | 5.83 | 0.48 | 8.72 | 13.31 | 6.25 | 0.86 | 9.69
GRUDIE BRIDGE | 132 | 16.47 | 7.79 | 0.69 | 11.7 | 16.89 | 7.68 | 0.96 | 11.82
INVERNESS | 132 | 31.44 | 12.55 | 3.84 | 21.59 | 36.83 | 14.9 | 3.63 | 24.7
INVERARAY | 132 | 30.79 | 14.28 | 0.94 | 21.14 | 28.59 | 13.27 | 0.72 | 19.49
INVERARNAN | 132 | 51.33 | 21.57 | 5.18 | 35.68 | 56.58 | 23.12 | 5.75 | 38.44
KEITH | 132 | 31.71 | 13.12 | 4.67 | 23.23 | 39.42 | 16.61 | 5.63 | 29.12
KILLIN | 132 | 24.2 | 11.49 | 0.79 | 17.04 | 25.94 | 11.81 | 1.25 | 17.95
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.91 | 3.24 | 0.52 | 5.1 | 7 | 3.12 | 0.67 | 5.08
KINTORE | 132 | 41.46 | 16.85 | 6.54 | 30.38 | 49.45 | 20.13 | 7.2 | 35.68
KILMORACK | 132 | 37.78 | 16.41 | 1.98 | 25.19 | 40.42 | 17.63 | 2.01 | 26.94
KNOCKNAGAEL | 132 | 33.49 | 13.2 | 4.97 | 23.63 | 39.76 | 15.6 | 5.98 | 28.03
LAGGAN | 132 | 39.75 | 15.78 | 5.48 | 27.81 | 35.91 | 14.57 | 3.4 | 24.01
LOCHAY | 132 | 20.89 | 10.06 | 0.52 | 14.75 | 21.46 | 9.98 | 0.76 | 14.87
LUICHART | 132 | 20.54 | 9.62 | 0.49 | 14.09 | 20.5 | 9.4 | 0.78 | 14.08
LUNANHEAD | 132 | 16.62 | 7.27 | 0.88 | 11.16 | 15.69 | 6.74 | 1.39 | 10.92
LYNDHURST | 132 | 30.84 | 13.95 | 1.29 | 21.02 | 32.39 | 14.71 | 1.54 | 22.34
MACDUFF | 132 | 8.89 | 4.23 | 0.38 | 6.36 | 9.17 | 4.21 | 0.57 | 6.52
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 36.93 | 16.02 | 3.57 | 26.22 | 41.02 | 18.33 | 3.6 | 29.53
MILLENIUM WIND (CEANACROC) | 132 | 22.93 | 10.42 | 0.38 | 15.12 | 21.14 | 9.38 | 0.88 | 14.14
MOSSFORD | 132 | 18.82 | 8.74 | 1.05 | 13.41 | 20.38 | 9.07 | 1.62 | 14.44
MYBSTER | 132 | 14.36 | 6.4 | 1.56 | 10.62 | 15.38 | 6.72 | 1.22 | 10.71
NAIRN | 132 | 11.88 | 5.92 | 0.11 | 8.48 | 10.99 | 5.26 | 0.34 | 7.78
NANT | 132 | 11.12 | 5.82 | 0.28 | 8.51 | 11.11 | 5.36 | 0.48 | 8.05
ORRIN | 132 | 22.31 | 10.39 | 0.52 | 15.2 | 22.5 | 10.3 | 0.95 | 15.51
PETERHEAD | 132 | 32.53 | 12.35 | 7.88 | 25.34 | 41.32 | 15.75 | 9.43 | 31.7
PETERHEAD GRANGE | 132 | 21.05 | 9.01 | 0.95 | 13.69 | 21.99 | 9.63 | 0.98 | 14.61
PERSLEY | 132 | 34.72 | 14.54 | 4.4 | 24.97 | 41.13 | 17.36 | 5.08 | 29.63
PORT ANN | 132 | 9.42 | 4.83 | 0.18 | 7.01 | 9.51 | 4.58 | 0.29 | 6.76
QUOICH | 132 | 11.26 | 5.56 | 0.14 | 8.01 | 10.13 | 4.85 | 0.31 | 7.17
RANNOCH | 132 | 11.43 | 5.73 | 0.32 | 8.42 | 9.43 | 4.55 | 0.44 | 6.87
REDMOSS | 132 | 23.07 | 10.43 | 0.52 | 15.27 | 24.28 | 10.85 | 0.91 | 16.26
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 21.48 | 9.15 | 1.07 | 14.01 | 22.04 | 9.64 | 0.8 | 14.44
ST FERGUS MOBIL | 132 | 20.4 | 8.95 | 0.57 | 13.23 | 20.73 | 9.44 | 0.51 | 13.87
ST FERGUS | 132 | 25.12 | 10.22 | 2.47 | 16.92 | 27.98 | 11.59 | 2.21 | 18.6
ST FILLIANS | 132 | 10.17 | 5.09 | 0.25 | 7.44 | 9.11 | 4.41 | 0.3 | 6.54
SHIN | 132 | 17.28 | 8.12 | 0.65 | 12.13 | 18.67 | 8.4 | 1.16 | 13.03
SLOY | 132 | 45.95 | 20.19 | 2.12 | 30.68 | 46.7 | 20.67 | 2.27 | 31.51
STRICHEN | 132 | 13.1 | 5.97 | 0.52 | 8.97 | 13.21 | 5.95 | 0.87 | 9.28
TARLAND | 132 | 8.38 | 4.14 | 0.08 | 5.93 | 8.09 | 3.78 | 0.18 | 5.53
TAYNUILT | 132 | 10.62 | 5.46 | 0.8 | 8.52 | 10.85 | 5.16 | 1.14 | 8.43
TEALING | 132 | 41.98 | 17.79 | 5.82 | 30.98 | 46.8 | 20.02 | 4.71 | 33.02
THURSO | 132 | 15.99 | 7.15 | 0.92 | 11.04 | 16.42 | 7.32 | 1.14 | 11.49
THURSO | 132 | 16.43 | 7.33 | 0.94 | 11.31 | 17.29 | 7.66 | 1.23 | 12.07
TUMMEL BRIDGE | 132 | 39.47 | 17.63 | 3.31 | 28.24 | 37.35 | 16.64 | 2.77 | 26.31
TUMMEL | 132 | 29.77 | 12.14 | 4.39 | 21.56 | 26.74 | 11.84 | 1.21 | 17.96
TUMMEL | 132 | 30.57 | 12.41 | 4.79 | 22.33 | 31.09 | 13.13 | 3.66 | 22.23
WILLOWDALE | 132 | 32.82 | 14.37 | 1.23 | 21.55 | 37.01 | 16.72 | 1.44 | 25.09
WOODHILL | 132 | 34.44 | 15.07 | 1.31 | 22.62 | 39.11 | 17.65 | 1.56 | 26.51
ABERNETHY | 33 | 26.48 | 10.99 | 1.5 | 17.04 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
ALNESS GRID SUPPLY POINT | 33 | 45.65 | 18.09 | 3.95 | 29.54 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
ARBROATH | 33 | 25.12 | 10.12 | 1.7 | 16.01 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
ARDMORE | 33 | 14.24 | 6.02 | 1.68 | 10.19 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
BEAULY | 33 | 32.24 | 12.46 | 4.66 | 22.29 | 1.48 | 1.02 | 0 | 1.45
BOAT OF GARTEN | 33 | 24.63 | 10.25 | 1.1 | 15.6 | 2.14 | 1.49 | 0 | 2.1
BRACO | 33 | 39.72 | 16.24 | 1.65 | 24.62 | 1.65 | 1.15 | 0 | 1.62
BRIDGE OF DUN | 33 | 22.34 | 9.47 | 0.58 | 13.98 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.07
BROADFORD | 33 | 9.07 | 3.76 | 0.44 | 5.76 | 0.76 | 0.53 | 0 | 0.74
BRORA | 33 | 6.38 | 2.5 | 0.6 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0
BURGHMUIR | 33 | 21.85 | 9.32 | 0.57 | 13.75 | 2.1 | 1.46 | 0 | 2.06
CARRADALE | 33 | 22.99 | 9.76 | 2.48 | 16.29 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
CASHLEY | 33 | 8.62 | 3.54 | 0.4 | 5.4 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
CEANNACROC | 33 | 3.23 | 1.26 | 0.32 | 2.11 | 3.17 | 1.25 | 0.24 | 2.01
CHARLESTON | 33 | 30.32 | 11.48 | 6.55 | 22.79 | 1.56 | 1.08 | 0 | 1.52
CLACHAN | 33 | 9 | 3.22 | 3.88 | 8.44 | 0 | 0 | 0 | 0
CLAYHILLS | 33 | 30.29 | 12.03 | 2.33 | 19.34 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
COUPAR ANGUS | 33 | 31.18 | 12.45 | 2.4 | 20.01 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.11
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 27.12 | 10.74 | 2.09 | 17.28 | 1.54 | 1.07 | 0 | 1.51
DOUNREAY | 33 | 39.34 | 15 | 6.2 | 27.42 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
DUNBEATH | 33 | 11.75 | 4.69 | 0.8 | 7.43 | 0 | 0.28 | 0 | 0.39
DUDHOPE | 33 | 32.02 | 12.41 | 4.55 | 22.1 | 2.87 | 1.99 | 0 | 2.81
DUNVEGAN | 33 | 17.45 | 7.18 | 2.04 | 12.2 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
DYCE | 33 | 35.47 | 14 | 3.93 | 23.72 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
ELGIN | 33 | 26.28 | 10.69 | 1.35 | 16.47 | 1.83 | 1.27 | 0 | 1.79
FASNAKYLE | 33 | 53.62 | 19.8 | 12.78 | 40.78 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
FORT AUGUSTUS | 33 | 8.43 | 3.17 | 1.71 | 6.19 | 0.73 | 0.5 | 0 | 0.71
FIDDES | 33 | 27.54 | 11.61 | 0.74 | 17.16 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
FRASERBURGH | 33 | 23.82 | 9.46 | 1.73 | 15.12 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
FORT WILLIAM | 33 | 69.31 | 26.02 | 22 | 58.8 | 0.91 | 0.63 | 0 | 0.89
GLEN AGNES | 33 | 21.87 | 8.44 | 2.81 | 14.75 | 1.37 | 0.95 | 0 | 1.34
GLEN AGNES2 | 33 | 20.98 | 8.12 | 2.55 | 14.03 | 1.39 | 0.96 | 0 | 1.36
GRUDIE BRIDGE | 33 | 10.09 | 3.67 | 3.72 | 8.92 | 1.14 | 0.79 | 0 | 1.12
INVERNESS | 33 | 43.68 | 16.76 | 7.72 | 31.42 | 3.3 | 2.29 | 0 | 3.23
KEITH | 33 | 33.81 | 13.16 | 7.1 | 25.71 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
KILLIN | 33 | 32.69 | 12.91 | 3.46 | 21.71 | 2.16 | 1.49 | 0 | 2.11
KINLOCHLEVEN | 33 | 14.89 | 5.93 | 1.81 | 10.19 | 0.72 | 0.5 | 0 | 0.7
KINTORE | 33 | 53.41 | 20.5 | 11.17 | 40.16 | 3.24 | 2.24 | 0 | 3.17
LAIRG | 33 | 24.12 | 9.7 | 1.43 | 15.15 | 0 | 0.77 | 0 | 1.09
LUNANHEAD | 33 | 30.73 | 12.03 | 4.39 | 21.4 | 2.16 | 1.49 | 0 | 2.11
LYNDHURST | 33 | 31.43 | 12.24 | 3.99 | 21.29 | 2.92 | 2.02 | 0 | 2.86
MACDUFF | 33 | 33.12 | 13.92 | 1.46 | 21.15 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 35.97 | 13.95 | 6.2 | 25.92 | 3.29 | 2.28 | 0 | 3.23
MYBSTER | 33 | 44.64 | 17.68 | 5.14 | 30.15 | 3.28 | 2.28 | 0 | 3.22
NAIRN | 33 | 23.88 | 9.81 | 0.78 | 14.65 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
PETERHEAD GRANGE | 33 | 26.45 | 10.22 | 3.28 | 17.73 | 0.58 | 0.4 | 0 | 0.57
PERSLEY | 33 | 34.64 | 13.03 | 8.72 | 27.15 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
PORT ANN | 33 | 23.35 | 9.89 | 1 | 14.99 | 1.83 | 1.27 | 0 | 1.79
RANNOCH | 33 | 9.43 | 3.39 | 3.93 | 8.72 | 0.25 | 0.17 | 0 | 0.24
REDMOSS | 33 | 28.82 | 11.34 | 2.83 | 18.87 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.93
ST FILLIANS | 33 | 7.13 | 2.58 | 2.56 | 6.2 | 7.09 | 2.55 | 2.77 | 6.37
SHIN | 33 | 30.75 | 12.49 | 2.3 | 19.97 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
STRICHEN | 33 | 29.38 | 11.42 | 3.61 | 19.75 | 2.14 | 1.49 | 0 | 2.1
TARLAND | 33 | 19.62 | 8.32 | 0.49 | 12.25 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
TAYNUILT | 33 | 33.01 | 13.18 | 4.34 | 22.98 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
THURSO | 33 | 34.37 | 13.35 | 5.22 | 24.09 | 2.92 | 2.02 | 0 | 2.86
TUMMEL BRIDGE | 33 | 9.7 | 3.53 | 4.23 | 9.23 | 1.06 | 0.73 | 0 | 1.04
WILLOWDALE | 33 | 32.31 | 12.58 | 3.87 | 21.65 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
WOODHILL | 33 | 30.19 | 11.54 | 5.06 | 21.37 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.35

## D1.2
ETYS Yr 2 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2015/16 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
BEAULY | 400 | 24.47 | 9.4 | 6.12 | 19.41 | 25.1 | 9.68 | 6.14 | 19.83
FORT AUGUSTUS | 400 | 21.73 | 8.33 | 5.38 | 17.16 | 21 | 8.09 | 5.3 | 16.73
TUMMEL | 400 | 18.01 | 6.87 | 4.48 | 14.2 | 15.11 | 5.9 | 3.24 | 11.58
BEAULY | 275 | 46.94 | 18.51 | 9.92 | 36.1 | 48.24 | 19.11 | 9.96 | 36.99
BERRY BURN | 275 | 30.34 | 12.43 | 3.76 | 21.34 | 24.59 | 10.23 | 3.17 | 17.64
BRACO | 275 | 34.65 | 13.46 | 7.18 | 26.22 | 29.33 | 11.28 | 8 | 23.95
CLASHINDARROCH WIND | 275 | 42.12 | 17.12 | 6.02 | 30.24 | 34.92 | 14.48 | 4.71 | 25.19
DALLAS | 275 | 31.72 | 13 | 3.92 | 22.3 | 25.5 | 10.62 | 3.28 | 18.3
DOUNREAY | 275 | 15.05 | 6.16 | 2.39 | 11.11 | 15.66 | 6.36 | 2.83 | 11.83
FASNAKYLE | 275 | 33.2 | 12.97 | 7.06 | 25.4 | 30.17 | 11.92 | 6 | 22.86
FORT AUGUSTUS | 275 | 29.63 | 11.52 | 6.48 | 22.77 | 27.57 | 10.76 | 6.25 | 21.47
FETTERESSO SUBSTATION SITE | 275 | 43.39 | 17.5 | 6.52 | 31.27 | 33.52 | 13.97 | 3.44 | 23.2
FOYERS | 275 | 35.09 | 14.06 | 6.47 | 26.35 | 32.04 | 12.79 | 6.61 | 24.7
GORDONBUSH WIND | 275 | 14.7 | 6.03 | 2.13 | 10.66 | 14.02 | 5.72 | 2.44 | 10.54
KEITH | 275 | 48.28 | 19.44 | 7.84 | 35.33 | 42.09 | 17.26 | 6.86 | 31.26
KINTORE | 275 | 60.53 | 24.1 | 11.68 | 45.76 | 55.71 | 22.56 | 9.48 | 41.39
KNOCKNAGAEL | 275 | 45.47 | 18.04 | 8.94 | 34.46 | 43.93 | 17.63 | 8.14 | 33.08
PETERHEAD | 275 | 60.34 | 23.05 | 19.11 | 51.7 | 71.4 | 27.08 | 23.32 | 61.62
PERSLEY | 275 | 37.09 | 14.91 | 6.18 | 27.27 | 32.23 | 13.17 | 5.26 | 23.88
STRATHBRORA WIND (BRORA) | 275 | 15.05 | 6.18 | 2.13 | 10.87 | 14.14 | 5.78 | 2.43 | 10.61
STRATHY NORTH | 275 | 14.61 | 5.97 | 2.32 | 10.76 | 15.19 | 6.2 | 2.41 | 11.18
TEALING | 275 | 51.53 | 20.89 | 7.23 | 36.77 | 42.16 | 17.45 | 5.57 | 30.24
TUMMEL | 275 | 26.11 | 10.19 | 5.48 | 19.89 | 21.96 | 8.71 | 4.58 | 16.9
CROSSAIG | 220 | 15.69 | 6.74 | 1.6 | 11.12 | 16.48 | 7.02 | 2.21 | 12.14
ABERNETHY | 132 | 14.33 | 7.07 | 0.22 | 10.21 | 14.92 | 7.07 | 0.49 | 10.48
A-CHRUACH WINDFARM 0.7 | 132 | 14.67 | 7.59 | 0.29 | 11.02 | 14.03 | 6.71 | 0.62 | 10.12
AIGAS | 132 | 30.13 | 13.7 | 0.61 | 19.98 | 28.52 | 13.23 | 0.55 | 19.27
ALNESS GRID SUPPLY POINT | 132 | 13.77 | 6.43 | 0.64 | 9.74 | 12 | 5.42 | 1.16 | 8.82
AN SUIDHE | 132 | 17.52 | 9.17 | 0.09 | 13.05 | 16.68 | 7.98 | 0.41 | 11.7
ARBROATH | 132 | 12.72 | 6.13 | 0.28 | 8.94 | 12.04 | 5.59 | 0.58 | 8.48
ARDKINGLAS | 132 | 28.18 | 13.62 | 0.23 | 19.5 | 24.41 | 11.48 | 0.64 | 16.87
ARDMORE | 132 | 4.8 | 2.22 | 0.52 | 3.66 | 5.76 | 2.59 | 0.67 | 4.34
BEAULY | 132 | 45.9 | 18.93 | 5.85 | 32.62 | 53.28 | 21.81 | 7.11 | 37.95
BIRKHILL | 132 | 34.77 | 15.02 | 2.97 | 24.21 | 41.11 | 17.12 | 2.33 | 26.53
BOAT OF GARTEN | 132 | 11.34 | 5.58 | 0.22 | 8.12 | 11.15 | 5.22 | 0.51 | 7.9
BRECHIN | 132 | 12.15 | 6.13 | 0.07 | 8.73 | 12.57 | 6.01 | 0.14 | 8.64
BRIDGE OF DUN | 132 | 10.2 | 5.22 | 0.05 | 7.44 | 11 | 5.29 | 0.18 | 7.66
BROADFORD | 132 | 5.69 | 2.89 | 0.05 | 4.15 | 5.96 | 2.86 | 0.22 | 4.26
BRORA | 132 | 9.11 | 4.64 | 0.02 | 6.59 | 8.19 | 4 | 0.13 | 5.79
BURGHMUIR | 132 | 11.1 | 5.6 | 0.05 | 7.97 | 12.32 | 5.9 | 0.24 | 8.59
CARRADALE | 132 | 16.05 | 6.72 | 1.5 | 11 | 17.58 | 7.23 | 2.02 | 12.24
CASHLEY | 132 | 5.98 | 3.05 | 0.05 | 4.35 | 6.11 | 2.96 | 0.14 | 4.32
CEANNACROC | 132 | 20.66 | 9.6 | 0.21 | 13.78 | 18.44 | 8.38 | 0.52 | 12.38
CHARLESTON | 132 | 36.84 | 15.95 | 3.23 | 25.79 | 41.85 | 18.24 | 3.7 | 29.49
CLACHAN | 132 | 27.42 | 13.2 | 0.53 | 19.2 | 24.12 | 11.37 | 0.9 | 16.98
CLAYHILLS | 132 | 21.06 | 9.76 | 0.35 | 14.16 | 21.85 | 10.09 | 0.69 | 14.96
CLUNIE | 132 | 18.9 | 9.14 | 0.26 | 13.19 | 17.94 | 8.43 | 0.57 | 12.49
CORRIEMOILLIE | 132 | 26.2 | 10.6 | 3.02 | 18 | 26.67 | 10.7 | 3.35 | 18.48
COUPAR ANGUS | 132 | 18.72 | 9.03 | 0.31 | 13.07 | 17.85 | 8.34 | 0.62 | 12.41
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 37.29 | 15.95 | 1.85 | 24.41 | 43.46 | 18.88 | 2.28 | 28.98
CROSSAIG | 132 | 23 | 9.85 | 2.11 | 16.03 | 27.26 | 11.49 | 2.42 | 18.68
CULLIGRAN | 132 | 16.98 | 8.23 | 0.22 | 11.85 | 15.7 | 7.44 | 0.37 | 10.89
DEANIE | 132 | 12.08 | 6.01 | 0.1 | 8.6 | 11.27 | 5.39 | 0.21 | 7.83
DENSIDE | 132 | 25.24 | 11.1 | 1.39 | 17.1 | 22.87 | 10.22 | 0.72 | 15.17
DOUNREAY | 132 | 24.25 | 9.99 | 3.08 | 17.21 | 29.96 | 12.29 | 3.73 | 21.12
DUNBEATH | 132 | 10.52 | 5.13 | 0.15 | 7.41 | 10.25 | 4.78 | 0.33 | 7.09
DUNMORE | 132 | 43.86 | 18.13 | 5.2 | 30.85 | 50.42 | 20.92 | 5.34 | 34.92
DUDHOPE | 132 | 33.65 | 14.88 | 2.13 | 23.18 | 37.5 | 17.08 | 2.25 | 26.4
DYCE | 132 | 19.35 | 8.69 | 0.67 | 12.96 | 17.98 | 8.06 | 0.8 | 12.19
EDINBANE | 132 | 6.01 | 2.7 | 0.79 | 4.61 | 7.42 | 3.27 | 1 | 5.62
ELGIN | 132 | 13.37 | 6.53 | 0.21 | 9.45 | 12.88 | 6.07 | 0.54 | 9.12
ERROCHTY | 132 | 39.72 | 16.62 | 6.62 | 30.13 | 42.64 | 18.02 | 5.68 | 31.16
FARR WINDFARM | 132 | 13.61 | 6.71 | 0.32 | 9.81 | 12.74 | 6.03 | 0.64 | 9.16
FORT AUGUSTUS | 132 | 49.07 | 18.82 | 9.86 | 36.48 | 57.53 | 22.19 | 10.73 | 42.12
FERNOCH SUBSTATION | 132 | 10.08 | 4.96 | 1.29 | 8.31 | 11.67 | 5.47 | 1.58 | 9.32
FETTERESSO SUBSTATION SITE | 132 | 22.7 | 8.74 | 3.48 | 15.84 | 25.52 | 9.69 | 4.66 | 18.36
FIDDES | 132 | 11.26 | 5.53 | 0.14 | 7.95 | 11.51 | 5.29 | 0.4 | 7.89
FINLARIG | 132 | 21.15 | 10.16 | 0.55 | 14.93 | 21.54 | 10.01 | 0.79 | 14.95
FRASERBURGH | 132 | 11.98 | 5.52 | 0.34 | 8.15 | 12.19 | 5.52 | 0.63 | 8.43
FORT WILLIAM | 132 | 9.51 | 4.44 | 1.12 | 7.4 | 8.9 | 3.98 | 1.56 | 7.19
GLEN AGNES | 132 | 33.76 | 14.91 | 2.15 | 23.24 | 37.48 | 17.06 | 2.24 | 26.36
GLENDOE SUBSTATION | 132 | 39.48 | 16.13 | 3.51 | 26.33 | 43.94 | 18.39 | 3.58 | 29.59
GLENMORISTON | 132 | 27.46 | 12.05 | 0.91 | 17.95 | 23.24 | 10.28 | 1.28 | 15.82
GLENFARCLAS | 132 | 13.18 | 6.42 | 0.21 | 9.29 | 12.02 | 5.67 | 0.44 | 8.46
GRIFFIN | 132 | 11.87 | 5.71 | 0.47 | 8.55 | 13.17 | 6.16 | 0.85 | 9.56
GRUDIE BRIDGE | 132 | 19.64 | 8.52 | 0.86 | 12.9 | 18.9 | 8.12 | 1.03 | 12.51
INVERNESS | 132 | 33.26 | 13.07 | 4.24 | 22.73 | 38.49 | 15.39 | 3.9 | 25.66
INVERARAY | 132 | 33.69 | 15.83 | 0.94 | 23.33 | 30.54 | 14.26 | 0.75 | 20.92
INVERARNAN | 132 | 52.38 | 22.18 | 5.2 | 36.57 | 57.51 | 23.62 | 5.77 | 39.18
KEITH | 132 | 33.47 | 13.74 | 5.43 | 24.86 | 41.64 | 17.43 | 6.43 | 31.09
KILLIN | 132 | 24.14 | 11.44 | 0.81 | 16.99 | 25.87 | 11.77 | 1.27 | 17.92
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.88 | 3.24 | 0.51 | 5.08 | 6.94 | 3.1 | 0.66 | 5.04
KINTORE | 132 | 41.93 | 17.01 | 6.67 | 30.72 | 49.91 | 20.28 | 7.33 | 36.01
KILMORACK | 132 | 39.26 | 16.86 | 2.44 | 26.29 | 41.73 | 18.03 | 2.26 | 27.76
KNOCKNAGAEL | 132 | 35.6 | 13.79 | 5.65 | 25.15 | 41.78 | 16.15 | 6.75 | 29.59
LAGGAN | 132 | 44.52 | 17.41 | 6.67 | 31.29 | 38.83 | 15.66 | 3.65 | 25.79
LOCHAY | 132 | 20.83 | 10.03 | 0.53 | 14.71 | 21.41 | 9.95 | 0.77 | 14.84
LUICHART | 132 | 26.7 | 10.87 | 2.76 | 18.13 | 27.08 | 10.99 | 2.87 | 18.42
LUNANHEAD | 132 | 16.41 | 7.17 | 0.88 | 11.01 | 15.55 | 6.68 | 1.38 | 10.82
LYNDHURST | 132 | 30.16 | 13.59 | 1.29 | 20.52 | 31.88 | 14.43 | 1.54 | 21.95
MACDUFF | 132 | 8.98 | 4.27 | 0.39 | 6.42 | 9.29 | 4.26 | 0.59 | 6.61
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 35.95 | 15.55 | 3.47 | 25.46 | 40.18 | 17.91 | 3.54 | 28.87
MILLENIUM WIND (CEANACROC) | 132 | 24.05 | 10.96 | 0.32 | 15.83 | 21.7 | 9.65 | 0.84 | 14.49
MOSSFORD | 132 | 23.18 | 9.67 | 1.74 | 15.42 | 23.52 | 9.68 | 2.16 | 15.86
MYBSTER | 132 | 14.65 | 6.58 | 1.51 | 10.82 | 15.71 | 6.88 | 1.21 | 10.95
NAIRN | 132 | 12.05 | 6 | 0.12 | 8.6 | 11.22 | 5.35 | 0.35 | 7.92
NANT | 132 | 11.42 | 6.03 | 0.27 | 8.79 | 11.32 | 5.48 | 0.47 | 8.23
ORRIN | 132 | 29.14 | 11.89 | 3.04 | 19.87 | 30.14 | 12.28 | 3.16 | 20.52
PETERHEAD | 132 | 32.45 | 12.31 | 7.83 | 25.24 | 41.24 | 15.71 | 9.38 | 31.6
PETERHEAD GRANGE | 132 | 20.97 | 8.98 | 0.95 | 13.64 | 22 | 9.63 | 1.01 | 14.63
PERSLEY | 132 | 34.84 | 14.58 | 4.42 | 25.03 | 41.2 | 17.38 | 5.08 | 29.66
PORT ANN | 132 | 11.64 | 6.08 | 0.15 | 8.75 | 11.23 | 5.46 | 0.27 | 8
QUOICH | 132 | 11.33 | 5.62 | 0.13 | 8.08 | 10.1 | 4.85 | 0.3 | 7.16
RANNOCH | 132 | 11.08 | 5.47 | 0.33 | 8.06 | 9.26 | 4.44 | 0.44 | 6.72
REDMOSS | 132 | 23.12 | 10.45 | 0.52 | 15.29 | 24.34 | 10.87 | 0.91 | 16.29
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 21.42 | 9.12 | 1.06 | 13.96 | 22.02 | 9.63 | 0.81 | 14.43
ST FERGUS MOBIL | 132 | 20.33 | 8.92 | 0.56 | 13.17 | 20.7 | 9.43 | 0.51 | 13.84
ST FERGUS | 132 | 25.07 | 10.19 | 2.46 | 16.87 | 27.99 | 11.59 | 2.21 | 18.6
ST FILLIANS | 132 | 10.14 | 5.07 | 0.25 | 7.42 | 9.09 | 4.4 | 0.3 | 6.52
SHIN | 132 | 17.07 | 8.05 | 0.63 | 12.01 | 18.32 | 8.26 | 1.12 | 12.81
SLOY | 132 | 47.6 | 21.14 | 2.07 | 31.97 | 47.96 | 21.37 | 2.26 | 32.48
STRICHEN | 132 | 13.06 | 5.95 | 0.53 | 8.95 | 13.21 | 5.94 | 0.88 | 9.28
STRATHY NORTH | 132 | 15.15 | 5.73 | 3.33 | 11.43 | 13.38 | 5.06 | 3.19 | 10.35
TARLAND | 132 | 8.39 | 4.14 | 0.08 | 5.94 | 8.12 | 3.8 | 0.18 | 5.55
TAYNUILT | 132 | 10.89 | 5.64 | 0.8 | 8.78 | 11.04 | 5.27 | 1.14 | 8.6
TEALING | 132 | 40.67 | 17.21 | 5.54 | 29.88 | 45.41 | 19.41 | 4.51 | 31.96
THURSO | 132 | 16.72 | 7.48 | 1.08 | 11.67 | 17.26 | 7.66 | 1.52 | 12.36
THURSO | 132 | 16.99 | 7.61 | 1.05 | 11.81 | 17.59 | 7.81 | 1.52 | 12.56
TUMMEL BRIDGE | 132 | 35.9 | 15.39 | 4.11 | 25.87 | 36.47 | 15.87 | 3.09 | 25.53
TUMMEL | 132 | 29.53 | 11.73 | 5.67 | 22.26 | 31.63 | 13.06 | 4.48 | 22.94
TUMMEL | 132 | 29.7 | 11.79 | 5.71 | 22.38 | 31.68 | 13.14 | 4.51 | 23.09
WILLOWDALE | 132 | 32.97 | 14.42 | 1.22 | 21.62 | 37.13 | 16.77 | 1.43 | 25.15
WOODHILL | 132 | 34.62 | 15.14 | 1.29 | 22.7 | 39.26 | 17.71 | 1.55 | 26.59
ABERNETHY | 33 | 26.34 | 10.92 | 1.5 | 16.94 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.91
ALNESS GRID SUPPLY POINT | 33 | 45.79 | 18.14 | 4 | 29.65 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
ARBROATH | 33 | 24.97 | 10.06 | 1.68 | 15.91 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
ARDMORE | 33 | 14.41 | 6.08 | 1.74 | 10.34 | 1.06 | 0.74 | 0 | 1.04
BEAULY | 33 | 32.72 | 12.61 | 4.99 | 22.83 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
BOAT OF GARTEN | 33 | 24.75 | 10.31 | 1.08 | 15.67 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
BRACO | 33 | 56.34 | 21.53 | 10.33 | 40.77 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
BRIDGE OF DUN | 33 | 22.26 | 9.46 | 0.56 | 13.94 | 2.14 | 1.49 | 0 | 2.1
BROADFORD | 33 | 9.09 | 3.76 | 0.47 | 5.78 | 0.75 | 0.52 | 0 | 0.74
BRORA | 33 | 6.41 | 2.52 | 0.6 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0
BURGHMUIR | 33 | 21.69 | 9.23 | 0.57 | 13.62 | 2.1 | 1.45 | 0 | 2.06
CARRADALE | 33 | 29.61 | 11.6 | 4.05 | 20.45 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
CASHLEY | 33 | 8.79 | 3.6 | 0.43 | 5.53 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
CEANNACROC | 33 | 3.14 | 1.23 | 0.32 | 2.06 | 3.07 | 1.21 | 0.23 | 1.95
CHARLESTON | 33 | 30.12 | 11.41 | 6.44 | 22.58 | 1.55 | 1.08 | 0 | 1.52
CLACHAN | 33 | 8.82 | 3.16 | 3.81 | 8.28 | 0 | 0 | 0 | 0
CLAYHILLS | 33 | 30.43 | 12.1 | 2.29 | 19.39 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
COUPAR ANGUS | 33 | 31.18 | 12.42 | 2.46 | 20.02 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.11
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 27.01 | 10.69 | 2.08 | 17.2 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
DOUNREAY | 33 | 39.84 | 15.16 | 6.66 | 28.1 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
DUNBEATH | 33 | 11.75 | 4.69 | 0.79 | 7.43 | 0 | 0.28 | 0 | 0.39
DUDHOPE | 33 | 31.79 | 12.32 | 4.49 | 21.91 | 2.87 | 1.99 | 0 | 2.81
DUNVEGAN | 33 | 17.48 | 7.19 | 2.05 | 12.22 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
DYCE | 33 | 35.37 | 13.95 | 3.91 | 23.64 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
ELGIN | 33 | 26.29 | 10.7 | 1.31 | 16.45 | 1.83 | 1.27 | 0 | 1.79
FASNAKYLE | 33 | 54.62 | 20.08 | 13.59 | 41.98 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
FORT AUGUSTUS | 33 | 8.42 | 3.16 | 1.73 | 6.2 | 0.72 | 0.5 | 0 | 0.71
FIDDES | 33 | 27.5 | 11.59 | 0.74 | 17.13 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.1
FRASERBURGH | 33 | 23.74 | 9.44 | 1.68 | 15.04 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
FORT WILLIAM | 33 | 69.19 | 25.99 | 21.9 | 58.66 | 0.9 | 0.63 | 0 | 0.89
GLEN AGNES | 33 | 21.99 | 8.49 | 2.8 | 14.81 | 1.39 | 0.96 | 0 | 1.36
GLEN AGNES2 | 33 | 20.88 | 8.08 | 2.52 | 13.95 | 1.38 | 0.96 | 0 | 1.36
GRUDIE BRIDGE | 33 | 10.27 | 3.72 | 3.96 | 9.22 | 1.14 | 0.79 | 0 | 1.12
INVERNESS | 33 | 44.03 | 16.81 | 8.1 | 31.87 | 3.26 | 2.26 | 0 | 3.2
KEITH | 33 | 34.28 | 13.32 | 7.44 | 26.28 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
KILLIN | 33 | 32.77 | 12.93 | 3.52 | 21.81 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
KINLOCHLEVEN | 33 | 14.81 | 5.9 | 1.79 | 10.13 | 0.71 | 0.49 | 0 | 0.7
KINTORE | 33 | 55.18 | 21.32 | 11.2 | 41.34 | 3.27 | 2.26 | 0 | 3.2
LAIRG | 33 | 24.06 | 9.68 | 1.41 | 15.11 | 0 | 0.77 | 0 | 1.09
LUNANHEAD | 33 | 30.53 | 11.95 | 4.32 | 21.23 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
LYNDHURST | 33 | 31.22 | 12.15 | 3.93 | 21.12 | 2.91 | 2.02 | 0 | 2.86
MACDUFF | 33 | 32.93 | 13.87 | 1.44 | 21.05 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 35.71 | 13.85 | 6.1 | 25.69 | 3.29 | 2.28 | 0 | 3.22
MYBSTER | 33 | 42.67 | 17.51 | 4.92 | 29.69 | 3.3 | 2.28 | 0 | 3.23
NAIRN | 33 | 24.15 | 9.94 | 0.74 | 14.8 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
PETERHEAD GRANGE | 33 | 26.7 | 10.33 | 3.24 | 17.84 | 0.59 | 0.41 | 0 | 0.58
PERSLEY | 33 | 34.44 | 12.95 | 8.69 | 27 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
PORT ANN | 33 | 25.69 | 10.68 | 1.23 | 16.33 | 1.83 | 1.27 | 0 | 1.8
RANNOCH | 33 | 9.49 | 3.41 | 3.96 | 8.78 | 0.25 | 0.17 | 0 | 0.24
REDMOSS | 33 | 28.7 | 11.29 | 2.83 | 18.79 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
ST FILLIANS | 33 | 7.15 | 2.59 | 2.56 | 6.22 | 7.14 | 2.57 | 2.78 | 6.41
SHIN | 33 | 29.38 | 11.76 | 2.44 | 19.07 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
STRICHEN | 33 | 29.31 | 11.4 | 3.53 | 19.66 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
TARLAND | 33 | 19.65 | 8.34 | 0.48 | 12.27 | 1.52 | 1.06 | 0 | 1.49
TAYNUILT | 33 | 33.41 | 13.35 | 4.35 | 23.24 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
THURSO | 33 | 39.79 | 15.54 | 6.13 | 28.1 | 0 | 1.53 | 0 | 2.16
TUMMEL BRIDGE | 33 | 9.61 | 3.5 | 4.21 | 9.16 | 1.04 | 0.72 | 0 | 1.02
WILLOWDALE | 33 | 32.5 | 12.65 | 3.85 | 21.75 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WOODHILL | 33 | 30.06 | 11.48 | 5.05 | 21.29 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32

## D1.3
ETYS Yr 3 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2016/17 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
BEAULY | 400 | 24.61 | 9.45 | 6.16 | 19.52 | 25.16 | 9.71 | 6.16 | 19.89
FORT AUGUSTUS | 400 | 21.75 | 8.34 | 5.37 | 17.17 | 21.02 | 8.09 | 5.3 | 16.74
TUMMEL | 400 | 17.98 | 6.87 | 4.45 | 14.16 | 15.1 | 5.9 | 3.23 | 11.57
BEAULY | 275 | 47.52 | 18.74 | 10 | 36.5 | 48.57 | 19.25 | 10 | 37.21
BERRY BURN | 275 | 30.42 | 12.47 | 3.75 | 21.38 | 24.59 | 10.24 | 3.17 | 17.64
BRACO | 275 | 34.44 | 13.39 | 7.09 | 26.03 | 29.3 | 11.27 | 7.98 | 23.92
CLASHINDARROCH WIND | 275 | 42.24 | 17.17 | 6.06 | 30.33 | 34.95 | 14.5 | 4.72 | 25.22
DALLAS | 275 | 31.78 | 13.02 | 3.91 | 22.33 | 25.49 | 10.62 | 3.28 | 18.3
DOUNREAY | 275 | 16.27 | 6.61 | 2.88 | 12.23 | 16.68 | 6.76 | 3.22 | 12.78
FASNAKYLE | 275 | 33.38 | 13.03 | 7.1 | 25.53 | 30.19 | 11.93 | 5.99 | 22.87
FORT AUGUSTUS | 275 | 29.74 | 11.56 | 6.53 | 22.88 | 27.63 | 10.78 | 6.29 | 21.54
FETTERESSO SUBSTATION SITE | 275 | 43.45 | 17.52 | 6.54 | 31.31 | 33.57 | 13.99 | 3.45 | 23.23
FOYERS | 275 | 35.23 | 14.13 | 6.39 | 26.37 | 31.94 | 12.76 | 6.52 | 24.56
GORDONBUSH WIND | 275 | 15.15 | 6.21 | 2.23 | 11.01 | 14.3 | 5.84 | 2.52 | 10.78
KEITH | 275 | 48.45 | 19.5 | 7.91 | 35.49 | 42.14 | 17.27 | 6.88 | 31.31
KINTORE | 275 | 60.7 | 24.16 | 11.76 | 45.92 | 55.8 | 22.59 | 9.52 | 41.48
KNOCKNAGAEL | 275 | 45.83 | 18.2 | 8.92 | 34.66 | 44.08 | 17.7 | 8.13 | 33.17
PETERHEAD | 275 | 60.5 | 23.1 | 19.18 | 51.85 | 71.54 | 27.13 | 23.38 | 61.75
PERSLEY | 275 | 37.2 | 14.95 | 6.22 | 27.36 | 32.3 | 13.19 | 5.28 | 23.93
STRATHBRORA WIND (BRORA) | 275 | 15.44 | 6.33 | 2.21 | 11.17 | 14.37 | 5.87 | 2.49 | 10.8
STRATHY NORTH | 275 | 16.02 | 6.48 | 2.92 | 12.08 | 16.45 | 6.7 | 2.81 | 12.28
TEALING | 275 | 51.29 | 20.79 | 7.21 | 36.61 | 42.12 | 17.43 | 5.58 | 30.23
TUMMEL | 275 | 26.07 | 10.17 | 5.47 | 19.86 | 21.94 | 8.7 | 4.57 | 16.88
CROSSAIG | 220 | 15.67 | 6.73 | 1.59 | 11.11 | 16.48 | 7.02 | 2.21 | 12.14
ABERNETHY | 132 | 14.39 | 7.1 | 0.22 | 10.26 | 14.98 | 7.1 | 0.49 | 10.53
A-CHRUACH WINDFARM 0.7 | 132 | 14.69 | 7.6 | 0.29 | 11.03 | 14.05 | 6.72 | 0.63 | 10.13
AIGAS | 132 | 30.49 | 13.9 | 0.59 | 20.25 | 28.68 | 13.34 | 0.54 | 19.4
ALNESS GRID SUPPLY POINT | 132 | 13.8 | 6.45 | 0.66 | 9.78 | 11.99 | 5.42 | 1.17 | 8.83
AN SUIDHE | 132 | 17.56 | 9.19 | 0.09 | 13.08 | 16.7 | 7.99 | 0.41 | 11.72
ARBROATH | 132 | 14.95 | 6.59 | 0.68 | 10 | 13.72 | 5.95 | 1.04 | 9.45
ARDKINGLAS | 132 | 28.24 | 13.65 | 0.23 | 19.53 | 24.47 | 11.5 | 0.64 | 16.91
ARDMORE | 132 | 5.07 | 2.31 | 0.66 | 3.93 | 6.02 | 2.68 | 0.82 | 4.6
BEAULY | 132 | 46.91 | 19.38 | 5.89 | 33.29 | 54.16 | 22.2 | 7.16 | 38.56
BIRKHILL | 132 | 35.01 | 15.12 | 3.02 | 24.4 | 41.36 | 17.22 | 2.36 | 26.7
BOAT OF GARTEN | 132 | 11.34 | 5.59 | 0.22 | 8.13 | 11.13 | 5.22 | 0.51 | 7.89
BRECHIN | 132 | 12.26 | 6.18 | 0.08 | 8.81 | 12.62 | 6.02 | 0.16 | 8.67
BRIDGE OF DUN | 132 | 10.28 | 5.26 | 0.06 | 7.5 | 11.02 | 5.3 | 0.19 | 7.68
BROADFORD | 132 | 5.81 | 2.95 | 0.06 | 4.23 | 6.05 | 2.9 | 0.22 | 4.32
BRORA | 132 | 9.12 | 4.65 | 0.02 | 6.6 | 8.19 | 4 | 0.13 | 5.79
BURGHMUIR | 132 | 11.13 | 5.62 | 0.05 | 7.99 | 12.36 | 5.92 | 0.24 | 8.61
CARRADALE | 132 | 16.04 | 6.72 | 1.5 | 11 | 17.56 | 7.22 | 2.02 | 12.23
CASHLEY | 132 | 5.99 | 3.05 | 0.05 | 4.36 | 6.12 | 2.96 | 0.14 | 4.32
CEANNACROC | 132 | 20.65 | 9.57 | 0.22 | 13.75 | 18.5 | 8.4 | 0.53 | 12.41
CHARLESTON | 132 | 37.1 | 16.06 | 3.3 | 26.01 | 42.11 | 18.34 | 3.76 | 29.7
CLACHAN | 132 | 27.48 | 13.23 | 0.53 | 19.24 | 24.18 | 11.4 | 0.9 | 17.01
CLAYHILLS | 132 | 21.23 | 9.84 | 0.37 | 14.28 | 21.93 | 10.13 | 0.71 | 15.03
CLUNIE | 132 | 19 | 9.2 | 0.25 | 13.26 | 18.01 | 8.47 | 0.57 | 12.55
CORRIEMOILLIE | 132 | 27.55 | 11.18 | 3.11 | 18.92 | 29.32 | 11.93 | 3.36 | 20.24
COUPAR ANGUS | 132 | 18.84 | 9.08 | 0.32 | 13.16 | 17.94 | 8.38 | 0.63 | 12.48
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 37.71 | 16.11 | 1.95 | 24.73 | 43.85 | 19.02 | 2.38 | 29.28
CROSSAIG | 132 | 22.95 | 9.82 | 2.11 | 15.99 | 27.2 | 11.46 | 2.42 | 18.63
CULLIGRAN | 132 | 17.03 | 8.27 | 0.21 | 11.91 | 15.7 | 7.45 | 0.36 | 10.9
DEANIE | 132 | 12.08 | 6.03 | 0.1 | 8.62 | 11.25 | 5.38 | 0.21 | 7.82
DENSIDE | 132 | 25.61 | 11.25 | 1.5 | 17.41 | 23.29 | 10.38 | 0.83 | 15.51
DOUNREAY | 132 | 25.1 | 10.29 | 3.53 | 18.08 | 30.87 | 12.62 | 4.17 | 22.01
DUNBEATH | 132 | 10.58 | 5.17 | 0.14 | 7.45 | 10.28 | 4.8 | 0.33 | 7.11
DUNMORE | 132 | 44.81 | 18.56 | 5.23 | 31.47 | 51.24 | 21.29 | 5.36 | 35.47
DUDHOPE | 132 | 33.95 | 14.98 | 2.22 | 23.41 | 37.78 | 17.18 | 2.32 | 26.61
DYCE | 132 | 19.49 | 8.75 | 0.68 | 13.05 | 18.07 | 8.1 | 0.8 | 12.26
EDINBANE | 132 | 6.23 | 2.79 | 0.8 | 4.74 | 7.64 | 3.35 | 1.01 | 5.75
ELGIN | 132 | 13.39 | 6.55 | 0.21 | 9.46 | 12.87 | 6.07 | 0.54 | 9.12
ERROCHTY | 132 | 40.29 | 16.84 | 6.72 | 30.54 | 43.47 | 18.39 | 5.7 | 31.71
FARR WINDFARM | 132 | 13.61 | 6.72 | 0.32 | 9.83 | 12.72 | 6.02 | 0.64 | 9.15
FORT AUGUSTUS | 132 | 48.3 | 18.54 | 9.74 | 35.95 | 56.71 | 21.88 | 10.61 | 41.56
FERNOCH SUBSTATION | 132 | 10.1 | 4.97 | 1.29 | 8.31 | 11.69 | 5.48 | 1.58 | 9.33
FETTERESSO SUBSTATION SITE | 132 | 22.75 | 8.75 | 3.49 | 15.87 | 25.57 | 9.71 | 4.67 | 18.4
FIDDES | 132 | 11.41 | 5.58 | 0.19 | 8.09 | 11.63 | 5.33 | 0.48 | 8.02
FINLARIG | 132 | 21.19 | 10.19 | 0.56 | 14.96 | 21.58 | 10.03 | 0.79 | 14.98
FRASERBURGH | 132 | 12.09 | 5.57 | 0.36 | 8.23 | 12.27 | 5.55 | 0.65 | 8.5
FORT WILLIAM | 132 | 9.58 | 4.46 | 1.13 | 7.44 | 8.97 | 4.01 | 1.57 | 7.24
GLEN AGNES | 132 | 34.04 | 15.01 | 2.23 | 23.46 | 37.74 | 17.16 | 2.3 | 26.56
GLENDOE SUBSTATION | 132 | 39.17 | 15.96 | 3.67 | 26.25 | 43.77 | 18.26 | 3.8 | 29.62
GLENMORISTON | 132 | 27.35 | 11.98 | 0.93 | 17.88 | 23.27 | 10.28 | 1.3 | 15.84
GLENFARCLAS | 132 | 13.19 | 6.43 | 0.21 | 9.3 | 12.01 | 5.67 | 0.44 | 8.46
GRIFFIN | 132 | 11.9 | 5.73 | 0.47 | 8.57 | 13.2 | 6.17 | 0.85 | 9.58
GRUDIE BRIDGE | 132 | 20.42 | 8.89 | 0.99 | 13.56 | 21.08 | 9.08 | 1.47 | 14.31
INVERNESS | 132 | 33.33 | 13.1 | 4.23 | 22.76 | 38.59 | 15.43 | 3.9 | 25.73
INVERARAY | 132 | 33.8 | 15.88 | 0.93 | 23.39 | 30.64 | 14.31 | 0.75 | 20.98
INVERARNAN | 132 | 52.37 | 22.18 | 5.2 | 36.57 | 57.5 | 23.62 | 5.78 | 39.18
KEITH | 132 | 33.88 | 13.89 | 5.6 | 25.24 | 42.01 | 17.57 | 6.57 | 31.43
KILLIN | 132 | 24.19 | 11.47 | 0.82 | 17.04 | 25.92 | 11.8 | 1.28 | 17.97
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.93 | 3.25 | 0.51 | 5.11 | 6.99 | 3.12 | 0.67 | 5.07
KINTORE | 132 | 42.43 | 17.18 | 6.85 | 31.15 | 50.39 | 20.45 | 7.48 | 36.4
KILMORACK | 132 | 39.95 | 17.2 | 2.41 | 26.74 | 42.2 | 18.27 | 2.24 | 28.08
KNOCKNAGAEL | 132 | 35.68 | 13.82 | 5.64 | 25.19 | 41.88 | 16.19 | 6.75 | 29.65
LAGGAN | 132 | 43.94 | 17.18 | 6.66 | 30.95 | 38.63 | 15.56 | 3.68 | 25.69
LOCHAY | 132 | 20.88 | 10.05 | 0.53 | 14.74 | 21.45 | 9.97 | 0.77 | 14.87
LUICHART | 132 | 27.53 | 11.23 | 2.79 | 18.68 | 28.03 | 11.46 | 2.86 | 19.07
LUNANHEAD | 132 | 16.54 | 7.22 | 0.9 | 11.11 | 15.66 | 6.72 | 1.4 | 10.91
LYNDHURST | 132 | 30.36 | 13.68 | 1.31 | 20.66 | 32.07 | 14.51 | 1.56 | 22.08
MACDUFF | 132 | 9.1 | 4.31 | 0.46 | 6.55 | 9.37 | 4.28 | 0.65 | 6.71
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 36.22 | 15.65 | 3.53 | 25.67 | 40.44 | 18.02 | 3.59 | 29.07
MILLENIUM WIND (CEANACROC) | 132 | 23.99 | 10.92 | 0.34 | 15.77 | 21.73 | 9.65 | 0.86 | 14.51
MOSSFORD | 132 | 24.21 | 10.14 | 1.8 | 16.15 | 25.76 | 10.74 | 2.27 | 17.46
MYBSTER | 132 | 14.83 | 6.66 | 1.55 | 10.97 | 15.84 | 6.94 | 1.23 | 11.04
NAIRN | 132 | 12.05 | 6 | 0.12 | 8.61 | 11.2 | 5.35 | 0.35 | 7.91
NANT | 132 | 11.53 | 6.07 | 0.25 | 8.84 | 11.58 | 5.61 | 0.44 | 8.37
ORRIN | 132 | 29.89 | 12.22 | 3.06 | 20.35 | 30.81 | 12.61 | 3.16 | 20.99
PETERHEAD | 132 | 32.79 | 12.43 | 7.93 | 25.51 | 41.6 | 15.84 | 9.48 | 31.88
PETERHEAD GRANGE | 132 | 21.18 | 9.06 | 0.97 | 13.78 | 22.15 | 9.7 | 1.02 | 14.73
PERSLEY | 132 | 35.09 | 14.68 | 4.46 | 25.21 | 41.44 | 17.48 | 5.12 | 29.84
PORT ANN | 132 | 11.65 | 6.09 | 0.16 | 8.76 | 11.25 | 5.47 | 0.28 | 8.01
QUOICH | 132 | 11.41 | 5.66 | 0.13 | 8.13 | 10.17 | 4.88 | 0.31 | 7.21
RANNOCH | 132 | 12.48 | 5.93 | 0.9 | 9.29 | 12.59 | 5.76 | 1.24 | 9.38
REDMOSS | 132 | 23.33 | 10.53 | 0.55 | 15.44 | 24.45 | 10.92 | 0.94 | 16.39
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 21.69 | 9.22 | 1.11 | 14.16 | 22.21 | 9.71 | 0.83 | 14.56
ST FERGUS MOBIL | 132 | 20.56 | 9.02 | 0.58 | 13.33 | 20.86 | 9.5 | 0.52 | 13.96
ST FERGUS | 132 | 25.42 | 10.32 | 2.58 | 17.17 | 28.28 | 11.7 | 2.29 | 18.83
ST FILLIANS | 132 | 10.16 | 5.08 | 0.25 | 7.43 | 9.1 | 4.4 | 0.3 | 6.53
SHIN | 132 | 17.14 | 8.09 | 0.63 | 12.08 | 18.36 | 8.28 | 1.13 | 12.85
SLOY | 132 | 47.62 | 21.15 | 2.07 | 31.98 | 47.97 | 21.38 | 2.26 | 32.49
STRICHEN | 132 | 13.23 | 6.01 | 0.58 | 9.09 | 13.33 | 5.99 | 0.93 | 9.4
STRATHY NORTH | 132 | 19.37 | 7.26 | 4.71 | 14.98 | 19.39 | 7.28 | 4.75 | 15.04
TARLAND | 132 | 8.44 | 4.16 | 0.09 | 5.98 | 8.11 | 3.79 | 0.19 | 5.55
TAYNUILT | 132 | 10.97 | 5.68 | 0.79 | 8.82 | 11.14 | 5.32 | 1.13 | 8.65
TEALING | 132 | 40.96 | 17.33 | 5.63 | 30.13 | 45.72 | 19.53 | 4.59 | 32.21
THURSO | 132 | 17.01 | 7.61 | 1.11 | 11.87 | 17.46 | 7.75 | 1.56 | 12.51
THURSO | 132 | 17.28 | 7.74 | 1.08 | 12.02 | 17.8 | 7.9 | 1.55 | 12.72
TUMMEL BRIDGE | 132 | 36.43 | 15.6 | 4.19 | 26.25 | 37.34 | 16.27 | 3.09 | 26.09
TUMMEL | 132 | 29.74 | 11.8 | 5.73 | 22.42 | 31.87 | 13.17 | 4.5 | 23.13
TUMMEL | 132 | 29.91 | 11.86 | 5.76 | 22.54 | 31.91 | 13.25 | 4.54 | 23.28
WILLOWDALE | 132 | 33.29 | 14.55 | 1.26 | 21.84 | 37.42 | 16.89 | 1.47 | 25.35
WOODHILL | 132 | 34.98 | 15.28 | 1.35 | 22.95 | 39.58 | 17.84 | 1.6 | 26.82
ABERNETHY | 33 | 26.46 | 10.97 | 1.51 | 17.02 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.92
ALNESS GRID SUPPLY POINT | 33 | 46.44 | 18.37 | 4.21 | 30.19 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
ARBROATH | 33 | 26.15 | 10.24 | 3.13 | 17.61 | 1.52 | 1.06 | 0 | 1.49
ARDMORE | 33 | 16.12 | 6.69 | 2.48 | 11.94 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
BEAULY | 33 | 32.79 | 12.63 | 5.03 | 22.9 | 1.49 | 1.03 | 0 | 1.46
BOAT OF GARTEN | 33 | 24.74 | 10.31 | 1.09 | 15.67 | 2.16 | 1.49 | 0 | 2.11
BRACO | 33 | 56.31 | 21.52 | 10.3 | 40.73 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
BRIDGE OF DUN | 33 | 22.41 | 9.48 | 0.63 | 14.04 | 2.13 | 1.47 | 0 | 2.08
BROADFORD | 33 | 9.27 | 3.83 | 0.49 | 5.9 | 0.76 | 0.52 | 0 | 0.74
BRORA | 33 | 6.4 | 2.51 | 0.6 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0
BURGHMUIR | 33 | 21.73 | 9.25 | 0.57 | 13.65 | 2.1 | 1.46 | 0 | 2.06
CARRADALE | 33 | 29.75 | 11.65 | 4.1 | 20.57 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
CASHLEY | 33 | 8.85 | 3.62 | 0.45 | 5.57 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.05
CEANNACROC | 33 | 3.17 | 1.24 | 0.32 | 2.07 | 3.09 | 1.22 | 0.24 | 1.96
CHARLESTON | 33 | 30.25 | 11.45 | 6.5 | 22.7 | 1.56 | 1.08 | 0 | 1.53
CLACHAN | 33 | 8.83 | 3.16 | 3.81 | 8.29 | 0 | 0 | 0 | 0
CLAYHILLS | 33 | 30.33 | 12.03 | 2.38 | 19.39 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
COUPAR ANGUS | 33 | 31.64 | 12.59 | 2.58 | 20.38 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 27.1 | 10.72 | 2.11 | 17.27 | 1.54 | 1.06 | 0 | 1.51
DOUNREAY | 33 | 40.2 | 15.26 | 7.02 | 28.61 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
DUNBEATH | 33 | 11.76 | 4.69 | 0.79 | 7.43 | 0 | 0.28 | 0 | 0.39
DUDHOPE | 33 | 31.93 | 12.36 | 4.54 | 22.02 | 2.88 | 2 | 0 | 2.82
DUNVEGAN | 33 | 17.81 | 7.28 | 2.16 | 12.46 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
DYCE | 33 | 35.7 | 14.08 | 4 | 23.9 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
ELGIN | 33 | 26.22 | 10.67 | 1.31 | 16.4 | 1.82 | 1.26 | 0 | 1.79
FASNAKYLE | 33 | 54.62 | 20.07 | 13.66 | 42.05 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
FORT AUGUSTUS | 33 | 8.5 | 3.19 | 1.75 | 6.26 | 0.73 | 0.51 | 0 | 0.72
FIDDES | 33 | 28.58 | 11.98 | 0.98 | 17.93 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
FRASERBURGH | 33 | 23.92 | 9.5 | 1.76 | 15.2 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.09
FORT WILLIAM | 33 | 69.94 | 26.26 | 22.19 | 59.33 | 0.91 | 0.63 | 0 | 0.89
GLEN AGNES | 33 | 22.09 | 8.53 | 2.83 | 14.89 | 1.39 | 0.97 | 0 | 1.37
GLEN AGNES2 | 33 | 20.98 | 8.12 | 2.56 | 14.04 | 1.39 | 0.96 | 0 | 1.36
GRUDIE BRIDGE | 33 | 34.77 | 13.12 | 6.32 | 24.87 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
INVERNESS | 33 | 44.29 | 16.92 | 8.07 | 32 | 3.31 | 2.3 | 0 | 3.25
KEITH | 33 | 35.48 | 13.72 | 8.08 | 27.49 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
KILLIN | 33 | 32.95 | 13 | 3.57 | 21.96 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
KINLOCHLEVEN | 33 | 14.87 | 5.92 | 1.8 | 10.17 | 0.71 | 0.49 | 0 | 0.7
KINTORE | 33 | 56.92 | 21.94 | 11.89 | 42.91 | 3.29 | 2.27 | 0 | 3.21
LAIRG | 33 | 24.16 | 9.72 | 1.44 | 15.19 | 0 | 0.77 | 0 | 1.09
LUNANHEAD | 33 | 31.18 | 12.19 | 4.54 | 21.78 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
LYNDHURST | 33 | 31.35 | 12.2 | 3.97 | 21.22 | 2.93 | 2.03 | 0 | 2.87
MACDUFF | 33 | 34.45 | 14.41 | 1.88 | 22.27 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 35.84 | 13.89 | 6.15 | 25.79 | 3.31 | 2.29 | 0 | 3.24
MYBSTER | 33 | 43.74 | 17.9 | 5.29 | 30.6 | 3.3 | 2.28 | 0 | 3.23
NAIRN | 33 | 24.09 | 9.92 | 0.74 | 14.77 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
PETERHEAD GRANGE | 33 | 26.95 | 10.42 | 3.32 | 18.05 | 0.59 | 0.41 | 0 | 0.58
PERSLEY | 33 | 34.51 | 12.97 | 8.73 | 27.06 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
PORT ANN | 33 | 25.9 | 10.75 | 1.28 | 16.49 | 1.84 | 1.27 | 0 | 1.8
RANNOCH | 33 | 28.78 | 11.38 | 3.34 | 19.43 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
REDMOSS | 33 | 29.39 | 11.53 | 3.04 | 19.35 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
ST FILLIANS | 33 | 7.13 | 2.58 | 2.55 | 6.2 | 7.13 | 2.56 | 2.77 | 6.39
SHIN | 33 | 29.39 | 11.76 | 2.45 | 19.09 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
STRICHEN | 33 | 30.48 | 11.82 | 3.96 | 20.67 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
TARLAND | 33 | 20.21 | 8.52 | 0.63 | 12.68 | 1.51 | 1.04 | 0 | 1.48
TAYNUILT | 33 | 33.95 | 13.54 | 4.5 | 23.65 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
THURSO | 33 | 40.14 | 15.65 | 6.32 | 28.45 | 0 | 1.53 | 0 | 2.16
TUMMEL BRIDGE | 33 | 9.64 | 3.51 | 4.23 | 9.19 | 1.04 | 0.72 | 0 | 1.02
WILLOWDALE | 33 | 32.61 | 12.69 | 3.9 | 21.84 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
WOODHILL | 33 | 30.16 | 11.51 | 5.11 | 21.39 | 4.42 | 3.07 | 0 | 4.34

## D1.4
ETYS Yr4 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2017/18 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
BEAULY | 400 | 28.77 | 10.92 | 8.12 | 23.56 | 28.41 | 10.88 | 7.5 | 22.88
BLACKHILLOCK | 400 | 20.91 | 8.02 | 5.13 | 16.47 | 21.82 | 8.4 | 5.4 | 17.28
FORT AUGUSTUS | 400 | 23.87 | 9.1 | 6.24 | 19.11 | 22.35 | 8.58 | 5.82 | 17.96
TUMMEL | 400 | 18.99 | 7.23 | 4.82 | 15.04 | 15.58 | 6.08 | 3.36 | 11.96
BEAULY | 275 | 53.34 | 20.83 | 12.57 | 42.03 | 53.89 | 21.23 | 11.85 | 41.88
BERRY BURN | 275 | 30.03 | 12.23 | 3.9 | 21.2 | 24.65 | 10.21 | 3.21 | 17.65
BLACKHILLOCK | 275 | 41.74 | 16.47 | 8.19 | 31.48 | 41.48 | 16.39 | 8.67 | 31.84
BRACO | 275 | 36.47 | 14.16 | 7.56 | 27.59 | 30.46 | 11.71 | 8.35 | 24.91
CLASHINDARROCH WIND | 275 | 42.3 | 17.17 | 6.11 | 30.4 | 38.09 | 15.7 | 5.06 | 27.26
DALLAS | 275 | 30.41 | 12.36 | 4.06 | 21.54 | 25.25 | 10.43 | 3.34 | 18.09
DOUNREAY | 275 | 17.04 | 6.9 | 3.03 | 12.78 | 17.33 | 7.02 | 3.33 | 13.26
FASNAKYLE | 275 | 35.47 | 13.77 | 7.99 | 27.47 | 31.52 | 12.42 | 6.45 | 24.02
FORT AUGUSTUS | 275 | 31 | 12.01 | 7.06 | 24.04 | 28.36 | 11.05 | 6.6 | 22.22
FETTERESSO SUBSTATION SITE | 275 | 43.29 | 17.45 | 6.53 | 31.2 | 33.59 | 14 | 3.43 | 23.23
FOYERS | 275 | 37.52 | 14.98 | 7.05 | 28.24 | 33.98 | 13.54 | 7.05 | 26.19
FYRISH | 275 | 27.6 | 11.06 | 4.58 | 20.23 | 24.73 | 10.03 | 3.97 | 18.16
GORDONBUSH WIND | 275 | 18.6 | 7.56 | 2.87 | 13.57 | 17.5 | 7.12 | 3.04 | 13.1
KEITH | 275 | 48.58 | 19.52 | 8.02 | 35.63 | 48.1 | 19.45 | 8.21 | 35.72
KINTORE | 275 | 60.67 | 24.12 | 11.81 | 45.92 | 56.72 | 22.96 | 9.51 | 41.99
KNOCKNAGAEL | 275 | 49.76 | 19.61 | 10.39 | 38.12 | 47.44 | 19 | 8.97 | 35.83
LOCH BUIDHE 132 | 275 | 27.65 | 11.1 | 4.83 | 20.53 | 25.27 | 10.27 | 4.17 | 18.69
PETERHEAD | 275 | 60.59 | 23.12 | 19.22 | 51.92 | 71.71 | 27.19 | 23.43 | 61.88
PERSLEY | 275 | 37.21 | 14.94 | 6.24 | 27.37 | 32.38 | 13.23 | 5.27 | 23.98
STRATHBRORA WIND (BRORA) | 275 | 20.56 | 8.34 | 3.25 | 15.04 | 19.35 | 7.84 | 3.48 | 14.57
STRATHY NORTH | 275 | 16.95 | 6.83 | 3.12 | 12.78 | 17.34 | 7.05 | 2.95 | 12.91
TEALING | 275 | 50.44 | 20.44 | 7.1 | 36 | 41.63 | 17.22 | 5.51 | 29.87
TUMMEL | 275 | 26.65 | 10.39 | 5.65 | 20.34 | 22.29 | 8.84 | 4.66 | 17.16
CROSSAIG | 220 | 15.79 | 6.77 | 1.66 | 11.23 | 16.67 | 7.06 | 2.41 | 12.4
ABERNETHY | 132 | 14.36 | 7.08 | 0.22 | 10.24 | 14.94 | 7.08 | 0.5 | 10.51
A-CHRUACH WINDFARM 0.7 | 132 | 14.88 | 7.69 | 0.31 | 11.18 | 14.17 | 6.77 | 0.66 | 10.23
AIGAS | 132 | 30.51 | 13.94 | 0.62 | 20.33 | 28.74 | 13.37 | 0.56 | 19.48
ALNESS GRID SUPPLY POINT | 132 | 21.24 | 8.16 | 3.51 | 15.05 | 24.71 | 9.6 | 3.71 | 17.29
AN SUIDHE | 132 | 17.72 | 9.27 | 0.09 | 13.2 | 16.8 | 8.04 | 0.42 | 11.79
ARBROATH | 132 | 14.91 | 6.57 | 0.68 | 9.97 | 13.68 | 5.93 | 1.04 | 9.42
ARDKINGLAS | 132 | 28.31 | 13.69 | 0.23 | 19.59 | 24.49 | 11.51 | 0.64 | 16.92
ARDMORE | 132 | 5.23 | 2.37 | 0.74 | 4.09 | 6.17 | 2.73 | 0.89 | 4.75
BEAULY | 132 | 46.86 | 19.41 | 6.08 | 33.53 | 54.19 | 22.25 | 7.36 | 38.83
BIRKHILL | 132 | 34.9 | 15.06 | 3.03 | 24.34 | 41.24 | 17.16 | 2.36 | 26.62
BLACKHILLOCK | 132 | 21.28 | 8.05 | 4.19 | 15.57 | 25.83 | 9.85 | 4.61 | 18.55
BOAT OF GARTEN | 132 | 11.36 | 5.6 | 0.23 | 8.15 | 11.15 | 5.22 | 0.52 | 7.91
BRECHIN | 132 | 12.25 | 6.17 | 0.08 | 8.8 | 12.6 | 6.01 | 0.17 | 8.66
BRIDGE OF DUN | 132 | 10.27 | 5.25 | 0.06 | 7.49 | 11 | 5.29 | 0.2 | 7.67
BROADFORD | 132 | 5.88 | 2.98 | 0.06 | 4.28 | 6.1 | 2.92 | 0.23 | 4.36
BRORA | 132 | 12.33 | 6.13 | 0.04 | 8.71 | 10.7 | 5.19 | 0.18 | 7.52
BURGHMUIR | 132 | 11.1 | 5.6 | 0.05 | 7.97 | 12.32 | 5.91 | 0.24 | 8.59
CARRADALE | 132 | 16.45 | 6.86 | 1.58 | 11.29 | 17.94 | 7.36 | 2.09 | 12.5
CASHLEY | 132 | 6.66 | 3.39 | 0.04 | 4.82 | 6.58 | 3.17 | 0.13 | 4.62
CEANNACROC | 132 | 20.87 | 9.69 | 0.22 | 13.92 | 18.61 | 8.46 | 0.53 | 12.49
CHARLESTON | 132 | 36.99 | 16 | 3.31 | 25.93 | 42.01 | 18.29 | 3.78 | 29.64
CLACHAN | 132 | 27.56 | 13.27 | 0.52 | 19.3 | 24.21 | 11.41 | 0.9 | 17.04
CLAYHILLS | 132 | 21.29 | 9.86 | 0.38 | 14.32 | 21.97 | 10.14 | 0.72 | 15.06
CLUNIE | 132 | 18.98 | 9.19 | 0.25 | 13.24 | 18.01 | 8.48 | 0.57 | 12.55
CORRIEMOILLIE | 132 | 27.59 | 11.21 | 3.18 | 19.03 | 29.38 | 11.96 | 3.41 | 20.33
COUPAR ANGUS | 132 | 18.81 | 9.06 | 0.32 | 13.14 | 17.9 | 8.36 | 0.64 | 12.46
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 37.88 | 16.16 | 2 | 24.85 | 44 | 19.07 | 2.42 | 29.4
CROSSAIG | 132 | 23.87 | 10.17 | 2.3 | 16.68 | 28.75 | 12.03 | 2.95 | 19.96
CULLIGRAN | 132 | 17.06 | 8.29 | 0.22 | 11.94 | 15.74 | 7.47 | 0.37 | 10.93
DEANIE | 132 | 12.11 | 6.04 | 0.1 | 8.64 | 11.27 | 5.4 | 0.21 | 7.84
DENSIDE | 132 | 25.54 | 11.22 | 1.5 | 17.37 | 23.22 | 10.35 | 0.83 | 15.46
DOUNREAY | 132 | 25.56 | 10.46 | 3.74 | 18.53 | 31.38 | 12.81 | 4.37 | 22.49
DUNBEATH | 132 | 11.45 | 5.6 | 0.14 | 8.05 | 10.91 | 5.09 | 0.34 | 7.54
DUNMORE | 132 | 44.77 | 18.59 | 5.4 | 31.7 | 51.28 | 21.34 | 5.52 | 35.71
DUDHOPE | 132 | 33.84 | 14.92 | 2.23 | 23.33 | 37.72 | 17.13 | 2.45 | 26.68
DUNMAGLASS WINDFARM | 132 | 8.97 | 3.58 | 1.23 | 6.29 | 10.24 | 4.1 | 1.59 | 7.38
DYCE | 132 | 19.52 | 8.76 | 0.68 | 13.07 | 18.09 | 8.11 | 0.81 | 12.27
EDINBANE | 132 | 6.35 | 2.84 | 0.8 | 4.81 | 7.77 | 3.4 | 1.01 | 5.82
ELGIN | 132 | 13.39 | 6.55 | 0.21 | 9.47 | 12.87 | 6.07 | 0.54 | 9.12
ERROCHTY | 132 | 40.38 | 16.87 | 6.83 | 30.69 | 44.81 | 18.87 | 6.43 | 33.11
FARR WINDFARM | 132 | 13.64 | 6.74 | 0.32 | 9.85 | 12.75 | 6.04 | 0.64 | 9.18
FORT AUGUSTUS | 132 | 49.72 | 19.04 | 10.49 | 37.42 | 58.01 | 22.35 | 11.25 | 42.85
FERNOCH SUBSTATION | 132 | 10.11 | 4.98 | 1.29 | 8.33 | 11.7 | 5.48 | 1.58 | 9.34
FETTERESSO SUBSTATION SITE | 132 | 22.71 | 8.74 | 3.49 | 15.84 | 25.54 | 9.7 | 4.66 | 18.38
FIDDES | 132 | 11.45 | 5.59 | 0.22 | 8.13 | 11.65 | 5.33 | 0.53 | 8.07
FINLARIG | 132 | 21.2 | 10.18 | 0.57 | 14.97 | 21.57 | 10.02 | 0.8 | 14.98
FRASERBURGH | 132 | 12.15 | 5.6 | 0.37 | 8.28 | 12.31 | 5.57 | 0.66 | 8.54
FORT WILLIAM | 132 | 9.65 | 4.51 | 1.13 | 7.5 | 9.02 | 4.03 | 1.57 | 7.27
FYRISH | 132 | 22.4 | 8.53 | 4.26 | 16.32 | 27.14 | 10.41 | 4.67 | 19.39
GLEN AGNES | 132 | 33.93 | 14.96 | 2.24 | 23.39 | 37.68 | 17.11 | 2.4 | 26.6
GLENDOE SUBSTATION | 132 | 39.99 | 16.31 | 3.73 | 26.79 | 44.4 | 18.54 | 3.8 | 30.02
GLENMORISTON | 132 | 27.76 | 12.18 | 0.94 | 18.16 | 23.46 | 10.38 | 1.3 | 15.98
GLENFARCLAS | 132 | 13.2 | 6.44 | 0.21 | 9.31 | 12.01 | 5.68 | 0.44 | 8.47
GRIFFIN | 132 | 11.88 | 5.72 | 0.47 | 8.56 | 13.19 | 6.17 | 0.85 | 9.57
GRUDIE BRIDGE | 132 | 20.47 | 8.91 | 1.01 | 13.62 | 21.13 | 9.1 | 1.5 | 14.37
INVERNESS | 132 | 34.21 | 13.41 | 4.48 | 23.45 | 39.51 | 15.78 | 4.06 | 26.37
INVERARAY | 132 | 34.04 | 15.99 | 0.94 | 23.55 | 30.76 | 14.36 | 0.75 | 21.06
INVERARNAN | 132 | 52.34 | 22.18 | 5.19 | 36.56 | 57.44 | 23.6 | 5.77 | 39.14
KEITH | 132 | 34.07 | 13.95 | 5.7 | 25.42 | 42.85 | 17.93 | 6.79 | 32.14
KILLIN | 132 | 24.2 | 11.47 | 0.84 | 17.05 | 25.92 | 11.79 | 1.3 | 17.98
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.96 | 3.27 | 0.51 | 5.13 | 7.01 | 3.13 | 0.66 | 5.08
KINTORE | 132 | 42.62 | 17.24 | 6.94 | 31.33 | 50.62 | 20.53 | 7.56 | 36.6
KILMORACK | 132 | 39.93 | 17.24 | 2.51 | 26.89 | 42.26 | 18.32 | 2.32 | 28.23
KNOCKNAGAEL | 132 | 36.69 | 14.17 | 6.05 | 26.08 | 42.98 | 16.57 | 7.15 | 30.59
LAGGAN | 132 | 45.09 | 17.6 | 7.07 | 31.96 | 39.21 | 15.79 | 3.79 | 26.13
LOCH BUIDHE 132 | 132 | 29.11 | 12.32 | 3.8 | 21.21 | 32.72 | 13.88 | 3.45 | 23.08
LOCHAY | 132 | 20.88 | 10.05 | 0.54 | 14.75 | 21.44 | 9.96 | 0.78 | 14.87
LUICHART | 132 | 27.56 | 11.26 | 2.85 | 18.78 | 28.08 | 11.49 | 2.9 | 19.15
LUNANHEAD | 132 | 16.51 | 7.2 | 0.92 | 11.1 | 15.61 | 6.7 | 1.41 | 10.89
LYNDHURST | 132 | 30.27 | 13.63 | 1.32 | 20.59 | 31.97 | 14.47 | 1.56 | 22.02
MACDUFF | 132 | 9.16 | 4.33 | 0.5 | 6.62 | 9.41 | 4.29 | 0.69 | 6.76
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 36.1 | 15.59 | 3.54 | 25.6 | 40.35 | 17.96 | 3.62 | 29.03
MILLENIUM WIND (CEANACROC) | 132 | 24.3 | 11.07 | 0.33 | 15.99 | 21.9 | 9.74 | 0.86 | 14.63
MOSSFORD | 132 | 24.25 | 10.17 | 1.84 | 16.23 | 25.82 | 10.77 | 2.3 | 17.53
MYBSTER | 132 | 15.35 | 6.92 | 1.54 | 11.33 | 16.24 | 7.14 | 1.21 | 11.31
NAIRN | 132 | 12.06 | 6.01 | 0.12 | 8.62 | 11.2 | 5.35 | 0.35 | 7.92
NANT | 132 | 11.55 | 6.09 | 0.25 | 8.86 | 11.59 | 5.61 | 0.45 | 8.38
ORRIN | 132 | 29.91 | 12.25 | 3.14 | 20.46 | 30.86 | 12.64 | 3.21 | 21.09
PETERHEAD | 132 | 32.98 | 12.5 | 7.98 | 25.66 | 41.81 | 15.92 | 9.52 | 32.03
PETERHEAD GRANGE | 132 | 21.29 | 9.11 | 0.97 | 13.86 | 22.23 | 9.73 | 1.02 | 14.79
PERSLEY | 132 | 35.16 | 14.7 | 4.48 | 25.27 | 41.51 | 17.5 | 5.14 | 29.89
PORT ANN | 132 | 11.91 | 6.2 | 0.21 | 8.97 | 11.41 | 5.53 | 0.33 | 8.16
QUOICH | 132 | 11.47 | 5.7 | 0.13 | 8.19 | 10.21 | 4.9 | 0.31 | 7.24
RANNOCH | 132 | 12.48 | 5.93 | 0.91 | 9.3 | 12.59 | 5.76 | 1.25 | 9.4
REDMOSS | 132 | 23.4 | 10.56 | 0.56 | 15.49 | 24.5 | 10.94 | 0.96 | 16.43
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 21.84 | 9.28 | 1.14 | 14.27 | 22.32 | 9.76 | 0.84 | 14.64
ST FERGUS MOBIL | 132 | 20.69 | 9.07 | 0.59 | 13.42 | 20.95 | 9.54 | 0.53 | 14.02
ST FERGUS | 132 | 25.62 | 10.39 | 2.64 | 17.34 | 28.45 | 11.76 | 2.33 | 18.96
ST FILLIANS | 132 | 10.15 | 5.07 | 0.25 | 7.42 | 9.09 | 4.4 | 0.3 | 6.52
SHIN | 132 | 25.35 | 11.28 | 1.18 | 17.14 | 25.7 | 11.31 | 2.01 | 18
SLOY | 132 | 47.68 | 21.19 | 2.07 | 32.03 | 47.98 | 21.38 | 2.26 | 32.5
STRICHEN | 132 | 13.32 | 6.05 | 0.61 | 9.17 | 13.4 | 6.01 | 0.96 | 9.47
STRATHY NORTH | 132 | 19.69 | 7.36 | 4.91 | 15.32 | 19.58 | 7.34 | 4.87 | 15.26
TARLAND | 132 | 8.46 | 4.17 | 0.1 | 6 | 8.12 | 3.79 | 0.2 | 5.57
TAYNUILT | 132 | 11 | 5.69 | 0.81 | 8.86 | 11.16 | 5.33 | 1.14 | 8.67
TEALING | 132 | 40.83 | 17.26 | 5.65 | 30.05 | 45.58 | 19.46 | 4.59 | 32.11
THURSO | 132 | 17.37 | 7.79 | 1.12 | 12.13 | 17.74 | 7.88 | 1.57 | 12.71
THURSO | 132 | 17.63 | 7.92 | 1.08 | 12.28 | 18.06 | 8.03 | 1.56 | 12.91
TUMMEL BRIDGE | 132 | 36.52 | 15.63 | 4.29 | 26.39 | 38.99 | 16.84 | 4.04 | 27.85
TUMMEL | 132 | 29.8 | 11.82 | 5.8 | 22.51 | 32.2 | 13.31 | 4.55 | 23.37
TUMMEL | 132 | 29.97 | 11.88 | 5.83 | 22.64 | 32.25 | 13.39 | 4.58 | 23.52
WILLOWDALE | 132 | 33.4 | 14.59 | 1.28 | 21.91 | 37.5 | 16.92 | 1.49 | 25.42
WOODHILL | 132 | 35.11 | 15.32 | 1.37 | 23.04 | 39.68 | 17.88 | 1.62 | 26.9
ABERNETHY | 33 | 26.44 | 10.95 | 1.53 | 17.02 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
ALNESS GRID SUPPLY POINT | 33 | 47.4 | 18.06 | 8.86 | 34.41 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
ARBROATH | 33 | 26.12 | 10.22 | 3.15 | 17.61 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
ARDMORE | 33 | 17.16 | 7.06 | 2.94 | 12.92 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
BEAULY | 33 | 32.57 | 12.54 | 5.06 | 22.8 | 1.47 | 1.02 | 0 | 1.44
BOAT OF GARTEN | 33 | 24.86 | 10.36 | 1.12 | 15.77 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
BRACO | 33 | 56.92 | 21.74 | 10.49 | 41.23 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
BRIDGE OF DUN | 33 | 22.38 | 9.46 | 0.65 | 14.03 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
BROADFORD | 33 | 9.42 | 3.88 | 0.52 | 6.01 | 0.76 | 0.52 | 0 | 0.74
BRORA | 33 | 6.67 | 2.58 | 0.81 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0
BURGHMUIR | 33 | 21.65 | 9.21 | 0.57 | 13.6 | 2.1 | 1.46 | 0 | 2.06
CARRADALE | 33 | 30.12 | 11.77 | 4.26 | 20.9 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
CASHLEY | 33 | 9.23 | 3.75 | 0.48 | 5.78 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
CEANNACROC | 33 | 3.19 | 1.25 | 0.33 | 2.09 | 3.11 | 1.22 | 0.24 | 1.97
CHARLESTON | 33 | 30.13 | 11.4 | 6.49 | 22.62 | 1.56 | 1.08 | 0 | 1.53
CLACHAN | 33 | 8.91 | 3.19 | 3.85 | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 0
CLAYHILLS | 33 | 30.35 | 12.03 | 2.4 | 19.42 | 2.99 | 2.08 | 0 | 2.94
COUPAR ANGUS | 33 | 31.84 | 12.65 | 2.67 | 20.56 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 27.08 | 10.71 | 2.12 | 17.26 | 1.54 | 1.06 | 0 | 1.5
DOUNREAY | 33 | 40.45 | 15.35 | 7.21 | 28.92 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
DUNBEATH | 33 | 11.92 | 4.74 | 0.84 | 7.54 | 0 | 0.28 | 0 | 0.39
DUDHOPE | 33 | 31.64 | 12.08 | 5.81 | 22.9 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.11
DUNVEGAN | 33 | 18.01 | 7.35 | 2.21 | 12.61 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
DYCE | 33 | 35.84 | 14.12 | 4.05 | 24.03 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
ELGIN | 33 | 26.17 | 10.64 | 1.32 | 16.37 | 1.82 | 1.26 | 0 | 1.79
FASNAKYLE | 33 | 55.57 | 20.4 | 14.14 | 42.99 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
FORT AUGUSTUS | 33 | 8.53 | 3.2 | 1.77 | 6.29 | 0.73 | 0.51 | 0 | 0.72
FIDDES | 33 | 29.14 | 12.18 | 1.13 | 18.35 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
FRASERBURGH | 33 | 24.03 | 9.54 | 1.81 | 15.29 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
FORT WILLIAM | 33 | 73.42 | 28 | 22.55 | 62.15 | 0.91 | 0.63 | 0 | 0.89
GLEN AGNES | 33 | 22.02 | 8.5 | 2.83 | 14.85 | 1.39 | 0.96 | 0 | 1.36
GLEN AGNES2 | 33 | 20.9 | 8.09 | 2.55 | 13.98 | 1.39 | 0.96 | 0 | 1.36
GRUDIE BRIDGE | 33 | 35.03 | 13.22 | 6.42 | 25.11 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
INVERNESS | 33 | 44.64 | 17.03 | 8.29 | 32.37 | 3.31 | 2.3 | 0 | 3.25
KEITH | 33 | 36.27 | 14 | 8.45 | 28.24 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
KILLIN | 33 | 33.15 | 13.07 | 3.66 | 22.14 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
KINLOCHLEVEN | 33 | 14.89 | 5.93 | 1.79 | 10.18 | 0.71 | 0.49 | 0 | 0.7
KINTORE | 33 | 57.82 | 22.26 | 12.28 | 43.75 | 3.29 | 2.27 | 0 | 3.21
LAIRG | 33 | 25.27 | 10.03 | 1.86 | 16.04 | 0 | 0.77 | 0 | 1.09
LUNANHEAD | 33 | 31.35 | 12.24 | 4.64 | 21.95 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
LYNDHURST | 33 | 31.23 | 12.15 | 3.97 | 21.14 | 2.92 | 2.02 | 0 | 2.86
MACDUFF | 33 | 35.3 | 14.71 | 2.15 | 22.96 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 35.73 | 13.84 | 6.16 | 25.73 | 3.3 | 2.28 | 0 | 3.23
MYBSTER | 33 | 44.58 | 18.18 | 5.48 | 31.19 | 3.25 | 2.25 | 0 | 3.19
NAIRN | 33 | 24.1 | 9.93 | 0.74 | 14.78 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
PETERHEAD GRANGE | 33 | 27.1 | 10.47 | 3.36 | 18.17 | 0.59 | 0.41 | 0 | 0.58
PERSLEY | 33 | 34.54 | 12.97 | 8.76 | 27.11 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
PORT ANN | 33 | 28.66 | 11.76 | 1.92 | 18.55 | 1.85 | 1.28 | 0 | 1.81
RANNOCH | 33 | 28.86 | 11.41 | 3.38 | 19.51 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
REDMOSS | 33 | 29.7 | 11.64 | 3.16 | 19.62 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
ST FILLIANS | 33 | 7.17 | 2.59 | 2.57 | 6.23 | 7.15 | 2.57 | 2.78 | 6.42
SHIN | 33 | 32.8 | 12.69 | 4.4 | 22.34 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
STRICHEN | 33 | 31.17 | 12.06 | 4.22 | 21.27 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
TARLAND | 33 | 20.54 | 8.64 | 0.72 | 12.93 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
TAYNUILT | 33 | 34.33 | 13.68 | 4.65 | 23.99 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
THURSO | 33 | 42.03 | 16.56 | 6.38 | 29.8 | 0 | 1.53 | 0 | 2.17
TUMMEL BRIDGE | 33 | 38.82 | 14.5 | 9.99 | 30.49 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
WILLOWDALE | 33 | 32.58 | 12.67 | 3.92 | 21.84 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WOODHILL | 33 | 30.14 | 11.5 | 5.14 | 21.4 | 4.42 | 3.07 | 0 | 4.34

## D1.5
ETYS Yr5 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2018/19 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
BEAULY | 400 | 29.83 | 11.33 | 8.32 | 24.34 | 29.26 | 11.22 | 7.63 | 23.5
BLACKHILLOCK | 400 | 26.27 | 9.92 | 7.69 | 21.72 | 26.79 | 10.2 | 7.43 | 21.85
FORT AUGUSTUS | 400 | 24.18 | 9.22 | 6.22 | 19.26 | 22.53 | 8.66 | 5.81 | 18.05
TUMMEL | 400 | 18.78 | 7.16 | 4.65 | 14.78 | 15.41 | 6.02 | 3.27 | 11.78
BEAULY | 275 | 57.64 | 22.59 | 13.04 | 44.99 | 57.42 | 22.73 | 12.16 | 44.3
BERRY BURN | 275 | 31.97 | 13.03 | 4.15 | 22.58 | 25.74 | 10.69 | 3.29 | 18.4
BLACKHILLOCK | 275 | 46.87 | 18.27 | 10.93 | 36.77 | 45.88 | 17.95 | 10.84 | 36.22
BRACO | 275 | 34.96 | 13.61 | 6.99 | 26.25 | 29.61 | 11.39 | 8.03 | 24.13
CLASHINDARROCH WIND | 275 | 47.08 | 18.97 | 7.68 | 34.5 | 41.22 | 16.93 | 5.78 | 29.71
DALLAS | 275 | 32.47 | 13.18 | 4.46 | 23.1 | 26.38 | 10.91 | 3.49 | 18.91
DOUNREAY | 275 | 24.07 | 9.51 | 5.77 | 19.22 | 26.33 | 10.45 | 5.93 | 20.7
FASNAKYLE | 275 | 36.6 | 14.24 | 8.03 | 28.17 | 32.12 | 12.69 | 6.45 | 24.39
FORT AUGUSTUS | 275 | 31.48 | 12.2 | 7.04 | 24.29 | 28.65 | 11.17 | 6.59 | 22.38
FETTERESSO SUBSTATION SITE | 275 | 44.38 | 17.87 | 6.71 | 31.98 | 33.97 | 14.16 | 3.46 | 23.48
FOYERS | 275 | 40.55 | 16.26 | 7.31 | 30.31 | 36.1 | 14.45 | 7.16 | 27.59
FYRISH | 275 | 29.46 | 11.83 | 4.7 | 21.42 | 26.21 | 10.62 | 4.35 | 19.36
GORDONBUSH WIND | 275 | 21.34 | 8.65 | 3.3 | 15.54 | 19.36 | 7.88 | 3.31 | 14.46
KEITH | 275 | 55.87 | 22.17 | 11.12 | 42.48 | 54.05 | 21.67 | 10.35 | 40.99
KINTORE | 275 | 64.66 | 25.62 | 13.03 | 49.26 | 59.1 | 23.9 | 10.03 | 43.84
KNOCKNAGAEL | 275 | 56.32 | 22.24 | 11.7 | 43.15 | 54.99 | 22.02 | 10.28 | 41.42
LOCH BUIDHE 132 | 275 | 31.29 | 12.53 | 5.37 | 23.09 | 27.47 | 11.18 | 4.46 | 20.27
PETERHEAD | 275 | 62.87 | 23.97 | 19.87 | 53.77 | 73.82 | 27.97 | 24.08 | 63.63
PERSLEY | 275 | 38.38 | 15.4 | 6.42 | 28.2 | 32.96 | 13.46 | 5.36 | 24.4
SPITTAL SUBSTATION | 275 | 22.8 | 8.98 | 5.95 | 18.65 | 26.24 | 10.28 | 6.66 | 21.2
STRATHBRORA WIND (BRORA) | 275 | 23.33 | 9.45 | 3.64 | 17 | 21.16 | 8.58 | 3.76 | 15.9
STRATHY NORTH | 275 | 22.41 | 8.88 | 5.01 | 17.56 | 23.13 | 9.32 | 4.13 | 17.31
TEALING | 275 | 49.39 | 20.04 | 6.81 | 35.14 | 41.02 | 16.97 | 5.38 | 29.38
THURSO | 275 | 21.75 | 8.6 | 5.26 | 17.42 | 24.75 | 9.75 | 5.87 | 19.65
TOMATIN | 275 | 38.05 | 15.17 | 6.71 | 28.17 | 33.99 | 13.67 | 6.07 | 25.39
TUMMEL | 275 | 26.36 | 10.28 | 5.51 | 20.05 | 22.09 | 8.76 | 4.59 | 16.99
CROSSAIG | 220 | 15.7 | 6.72 | 1.67 | 11.18 | 16.54 | 7 | 2.42 | 12.32
ABERNETHY | 132 | 14.42 | 7.11 | 0.22 | 10.28 | 15.03 | 7.12 | 0.5 | 10.56
A-CHRUACH WINDFARM 0.7 | 132 | 14.86 | 7.68 | 0.31 | 11.16 | 14.13 | 6.75 | 0.65 | 10.2
AIGAS | 132 | 34.79 | 16.11 | 0.43 | 23.2 | 31.28 | 14.76 | 0.45 | 21.32
ALLT DUINE WINDFARM | 132 | 21.8 | 8.25 | 4.43 | 16.09 | 20 | 7.99 | 3.62 | 14.92
ALNESS GRID SUPPLY POINT | 132 | 21.8 | 8.37 | 3.59 | 15.43 | 26.15 | 10.14 | 4.03 | 18.37
AN SUIDHE | 132 | 17.68 | 9.25 | 0.09 | 13.17 | 16.75 | 8.01 | 0.42 | 11.75
ARBROATH | 132 | 14.99 | 6.61 | 0.69 | 10.03 | 13.79 | 5.98 | 1.05 | 9.5
ARDKINGLAS | 132 | 28.18 | 13.62 | 0.23 | 19.5 | 24.38 | 11.46 | 0.64 | 16.85
ARDMORE | 132 | 5.38 | 2.42 | 0.81 | 4.23 | 6.3 | 2.77 | 0.96 | 4.88
BEAULY | 132 | 58.52 | 24.11 | 6.58 | 40.68 | 65.56 | 26.9 | 7.89 | 45.94
BIRKHILL | 132 | 34.79 | 15.01 | 3.01 | 24.24 | 41.19 | 17.14 | 2.35 | 26.59
BLACKHILLOCK | 132 | 26.95 | 10.12 | 5.9 | 20.22 | 32.08 | 12.19 | 6.08 | 23.32
BOAT OF GARTEN | 132 | 15.28 | 7.1 | 0.36 | 10.4 | 14.88 | 6.74 | 0.79 | 10.32
BRECHIN | 132 | 12.35 | 6.22 | 0.09 | 8.88 | 12.71 | 6.06 | 0.17 | 8.74
BRIDGE OF DUN | 132 | 10.36 | 5.29 | 0.07 | 7.56 | 11.1 | 5.33 | 0.21 | 7.75
BROADFORD | 132 | 5.94 | 3.02 | 0.06 | 4.33 | 6.15 | 2.94 | 0.24 | 4.4
BRORA | 132 | 12.68 | 6.31 | 0.03 | 8.96 | 10.81 | 5.27 | 0.16 | 7.62
BURGHMUIR | 132 | 11.14 | 5.62 | 0.05 | 8 | 12.38 | 5.93 | 0.24 | 8.63
CARRADALE | 132 | 16.94 | 7.05 | 1.65 | 11.62 | 18.54 | 7.57 | 2.31 | 13.01
CASHLEY | 132 | 9.07 | 4.26 | 0.92 | 6.94 | 9.88 | 4.49 | 1.03 | 7.38
CEANNACROC | 132 | 20.97 | 9.75 | 0.21 | 14 | 18.66 | 8.49 | 0.52 | 12.53
CHARLESTON | 132 | 36.82 | 15.93 | 3.28 | 25.8 | 41.88 | 18.23 | 3.75 | 29.53
CLACHAN | 132 | 27.49 | 13.23 | 0.54 | 19.25 | 24.2 | 11.39 | 0.93 | 17.04
CLAYHILLS | 132 | 21.5 | 9.96 | 0.38 | 14.47 | 22.13 | 10.22 | 0.73 | 15.18
CLUNIE | 132 | 19.01 | 9.2 | 0.25 | 13.26 | 18.05 | 8.49 | 0.57 | 12.58
CORRIEMOILLIE | 132 | 29.85 | 12.11 | 3.08 | 20.2 | 30.99 | 12.61 | 3.37 | 21.2
COUPAR ANGUS | 132 | 18.88 | 9.09 | 0.33 | 13.19 | 18 | 8.4 | 0.65 | 12.53
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 38.48 | 16.4 | 2.05 | 25.25 | 44.62 | 19.32 | 2.57 | 29.89
CROSSAIG | 132 | 24.44 | 10.38 | 2.34 | 17.02 | 29.3 | 12.23 | 3.02 | 20.31
CULLIGRAN | 132 | 18.04 | 8.89 | 0.17 | 12.75 | 16.25 | 7.78 | 0.33 | 11.33
DEANIE | 132 | 12.52 | 6.32 | 0.08 | 9.02 | 11.47 | 5.53 | 0.19 | 8.01
DENSIDE | 132 | 25.58 | 11.23 | 1.51 | 17.39 | 23.33 | 10.39 | 0.84 | 15.53
DORENELL | 132 | 20.73 | 8.04 | 3.31 | 14.68 | 21.54 | 8.42 | 3.74 | 15.64
DOUNREAY | 132 | 21.3 | 8.06 | 4.77 | 16.18 | 27.16 | 10.33 | 5.65 | 20.26
DUNBEATH | 132 | 12.58 | 6.1 | 0.09 | 8.72 | 11.47 | 5.47 | 0.26 | 7.99
DUNMORE | 132 | 55.12 | 22.8 | 5.66 | 37.9 | 61.15 | 25.52 | 5.54 | 41.63
DUDHOPE | 132 | 33.71 | 14.87 | 2.21 | 23.23 | 37.65 | 17.09 | 2.45 | 26.62
DUNMAGLASS WINDFARM | 132 | 9.01 | 3.6 | 1.23 | 6.31 | 10.28 | 4.11 | 1.59 | 7.4
DYCE | 132 | 19.69 | 8.84 | 0.68 | 13.18 | 18.19 | 8.15 | 0.81 | 12.33
EDINBANE | 132 | 6.46 | 2.88 | 0.79 | 4.87 | 7.88 | 3.44 | 1 | 5.87
ELGIN | 132 | 13.49 | 6.6 | 0.21 | 9.54 | 12.93 | 6.1 | 0.54 | 9.16
ERROCHTY | 132 | 40.33 | 16.85 | 6.8 | 30.63 | 44.82 | 18.86 | 6.43 | 33.11
FARR WINDFARM | 132 | 14.25 | 6.71 | 0.28 | 9.77 | 13.41 | 6.14 | 0.66 | 9.34
FORT AUGUSTUS | 132 | 50.6 | 19.37 | 10.48 | 37.87 | 59.24 | 22.83 | 11.27 | 43.56
FERNOCH SUBSTATION | 132 | 10.09 | 4.97 | 1.28 | 8.31 | 11.67 | 5.47 | 1.58 | 9.32
FETTERESSO SUBSTATION SITE | 132 | 22.8 | 8.77 | 3.51 | 15.91 | 25.59 | 9.72 | 4.69 | 18.43
FIDDES | 132 | 11.59 | 5.65 | 0.26 | 8.25 | 11.77 | 5.38 | 0.58 | 8.19
FINLARIG | 132 | 21.13 | 10.15 | 0.57 | 14.92 | 21.5 | 9.99 | 0.81 | 14.93
FRASERBURGH | 132 | 12.25 | 5.64 | 0.37 | 8.35 | 12.38 | 5.6 | 0.67 | 8.59
FORT WILLIAM | 132 | 9.61 | 4.49 | 1.13 | 7.47 | 8.98 | 4.02 | 1.57 | 7.25
FYRISH | 132 | 23.05 | 8.76 | 4.39 | 16.78 | 29.12 | 11.1 | 5.51 | 21.2
GILLS BAY | 132 | 16.38 | 6.7 | 1.23 | 10.7 | 19.32 | 7.77 | 2.1 | 13.09
GLEN AGNES | 132 | 33.81 | 14.9 | 2.22 | 23.29 | 37.61 | 17.08 | 2.39 | 26.54
GLENDOE SUBSTATION | 132 | 40.42 | 16.52 | 3.55 | 26.91 | 44.84 | 18.81 | 3.55 | 30.15
GLENMORISTON | 132 | 27.97 | 12.29 | 0.91 | 18.29 | 23.57 | 10.44 | 1.29 | 16.05
GLENFARCLAS | 132 | 9.54 | 4.64 | 0.17 | 6.74 | 8.86 | 4.14 | 0.39 | 6.25
GRIFFIN | 132 | 11.91 | 5.73 | 0.47 | 8.57 | 13.22 | 6.18 | 0.86 | 9.6
GRUDIE BRIDGE | 132 | 21.6 | 9.44 | 0.91 | 14.27 | 21.87 | 9.44 | 1.44 | 14.79
INVERNESS | 132 | 50.49 | 20.61 | 4.91 | 34.06 | 55.19 | 23.08 | 4.05 | 36.69
INVERARAY | 132 | 33.93 | 15.94 | 0.94 | 23.48 | 30.66 | 14.31 | 0.75 | 20.99
INVERARNAN | 132 | 51.84 | 21.97 | 5.15 | 36.21 | 56.89 | 23.37 | 5.72 | 38.78
KEITH | 132 | 33.55 | 13.52 | 6.26 | 25.39 | 42.39 | 17.5 | 7.34 | 32.09
KILLIN | 132 | 24.12 | 11.42 | 0.84 | 17 | 25.83 | 11.75 | 1.31 | 17.92
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.71 | 3.18 | 0.43 | 4.93 | 6.83 | 3.07 | 0.59 | 4.92
KINTORE | 132 | 43.4 | 17.53 | 7.2 | 31.99 | 51.36 | 20.8 | 7.78 | 37.19
KILMORACK | 132 | 47.91 | 20.79 | 2.19 | 31.59 | 48.52 | 21.23 | 2.02 | 32.05
KNOCKNAGAEL | 132 | 55.85 | 22.4 | 7.35 | 39.03 | 62.1 | 24.83 | 8.6 | 43.72
LAGGAN | 132 | 45.78 | 17.87 | 6.99 | 32.27 | 39.63 | 15.98 | 3.74 | 26.33
LOCH BUIDHE 132 | 132 | 30.99 | 13.1 | 3.89 | 22.42 | 34.29 | 14.56 | 3.48 | 24.07
LOCHAY | 132 | 20.81 | 10.01 | 0.55 | 14.7 | 21.37 | 9.93 | 0.78 | 14.82
LUICHART | 132 | 30.12 | 12.28 | 2.76 | 20.12 | 29.76 | 12.17 | 2.86 | 20.06
LUNANHEAD | 132 | 16.57 | 7.23 | 0.91 | 11.13 | 15.63 | 6.71 | 1.41 | 10.9
LYNDHURST | 132 | 30.2 | 13.6 | 1.31 | 20.54 | 31.94 | 14.45 | 1.54 | 21.98
MACDUFF | 132 | 9.21 | 4.32 | 0.54 | 6.65 | 9.45 | 4.29 | 0.73 | 6.8
MEY GRID | 132 | 16.33 | 6.69 | 1.2 | 10.65 | 19.26 | 7.76 | 2.05 | 13.03
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 35.93 | 15.52 | 3.5 | 25.45 | 40.2 | 17.91 | 3.55 | 28.87
MILLENIUM SOUTH | 132 | 28.66 | 12.79 | 0.58 | 18.66 | 26.63 | 11.99 | 1.2 | 18.16
MILLENIUM WIND (CEANACROC) | 132 | 24.45 | 11.16 | 0.32 | 16.1 | 21.98 | 9.78 | 0.85 | 14.68
MOSSFORD | 132 | 25.92 | 10.89 | 1.71 | 17.1 | 27 | 11.27 | 2.23 | 18.17
MYBSTER | 132 | 20.35 | 8.76 | 1.84 | 14.23 | 22.01 | 9.58 | 1.52 | 15.07
NAIRN | 132 | 12.32 | 6.19 | 0.11 | 8.86 | 11.33 | 5.43 | 0.34 | 8.03
NANT | 132 | 11.52 | 6.07 | 0.25 | 8.84 | 11.56 | 5.59 | 0.45 | 8.36
ORRIN | 132 | 33.23 | 13.58 | 3.06 | 22.25 | 33.14 | 13.57 | 3.16 | 22.34
PETERHEAD | 132 | 33.41 | 12.66 | 8.07 | 25.97 | 42.28 | 16.09 | 9.61 | 32.36
PETERHEAD GRANGE | 132 | 21.51 | 9.2 | 0.97 | 13.99 | 22.39 | 9.81 | 1.02 | 14.89
PERSLEY | 132 | 35.62 | 14.89 | 4.54 | 25.6 | 41.96 | 17.69 | 5.19 | 30.21
PORT ANN | 132 | 11.91 | 6.2 | 0.21 | 8.98 | 11.39 | 5.52 | 0.34 | 8.14
QUOICH | 132 | 11.62 | 5.77 | 0.13 | 8.3 | 10.46 | 5.02 | 0.31 | 7.41
RANNOCH | 132 | 12.48 | 5.94 | 0.91 | 9.3 | 12.6 | 5.76 | 1.25 | 9.4
REDMOSS | 132 | 23.65 | 10.67 | 0.58 | 15.66 | 24.7 | 11.02 | 0.98 | 16.56
SALLACHY WINDFARM | 132 | 8.43 | 3.93 | 1.2 | 6.76 | 9.44 | 4.23 | 1.49 | 7.47
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 22.09 | 9.39 | 1.15 | 14.43 | 22.5 | 9.83 | 0.85 | 14.76
ST FERGUS MOBIL | 132 | 20.91 | 9.17 | 0.59 | 13.56 | 21.11 | 9.62 | 0.53 | 14.13
ST FERGUS | 132 | 25.95 | 10.52 | 2.7 | 17.57 | 28.73 | 11.87 | 2.36 | 19.14
ST FILLIANS | 132 | 10.12 | 5.06 | 0.25 | 7.4 | 9.07 | 4.39 | 0.3 | 6.51
SHETLAND | 132 | 7.36 | 2.61 | 3.56 | 7.25 | 7.01 | 2.53 | 2.7 | 6.27
SHIN | 132 | 27.5 | 12.21 | 1.17 | 18.44 | 27.22 | 11.99 | 2.1 | 19.06
SLOY | 132 | 47.34 | 21.02 | 2.08 | 31.81 | 47.63 | 21.22 | 2.26 | 32.27
SPITTAL SUBSTATION | 132 | 24.07 | 9.84 | 4.71 | 18.63 | 29.56 | 12.04 | 5.2 | 22.23
STRICHEN | 132 | 13.45 | 6.11 | 0.64 | 9.28 | 13.49 | 6.05 | 0.99 | 9.55
STRATHY NORTH | 132 | 21.55 | 7.97 | 6.24 | 17.51 | 20.96 | 7.82 | 5.7 | 16.76
TARLAND | 132 | 8.52 | 4.19 | 0.11 | 6.04 | 8.16 | 3.81 | 0.21 | 5.6
TAYNUILT | 132 | 10.98 | 5.68 | 0.82 | 8.84 | 11.13 | 5.31 | 1.14 | 8.65
TEALING | 132 | 40.56 | 17.15 | 5.57 | 29.82 | 45.42 | 19.39 | 4.56 | 31.98
THURSO | 132 | 28.57 | 11.02 | 5.8 | 21.38 | 36.97 | 14.3 | 6.92 | 27.14
THURSO | 132 | 28.57 | 11.02 | 5.8 | 21.38 | 37 | 14.3 | 6.96 | 27.19
TOMATIN | 132 | 37.35 | 14.33 | 6.57 | 26.83 | 44.93 | 17.46 | 6.42 | 31.11
TUMMEL BRIDGE | 132 | 36.49 | 15.61 | 4.29 | 26.36 | 39.04 | 16.85 | 4.07 | 27.9
TUMMEL | 132 | 29.75 | 11.8 | 5.77 | 22.45 | 32.16 | 13.29 | 4.53 | 23.33
TUMMEL | 132 | 29.91 | 11.86 | 5.8 | 22.58 | 32.21 | 13.37 | 4.56 | 23.47
WILLOWDALE | 132 | 33.85 | 14.78 | 1.3 | 22.21 | 37.98 | 17.11 | 1.66 | 25.86
WOODHILL | 132 | 35.62 | 15.54 | 1.4 | 23.37 | 40.2 | 18.09 | 1.78 | 27.37
ABERNETHY | 33 | 26.62 | 11.03 | 1.53 | 17.13 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
ALNESS GRID SUPPLY POINT | 33 | 47.93 | 18.24 | 9.11 | 34.9 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
ARBROATH | 33 | 26.42 | 10.34 | 3.2 | 17.82 | 1.54 | 1.07 | 0 | 1.51
ARDMORE | 33 | 18.2 | 7.43 | 3.41 | 13.92 | 1.07 | 0.75 | 0 | 1.05
BEAULY | 33 | 33.64 | 12.9 | 5.25 | 23.5 | 1.48 | 1.03 | 0 | 1.45
BOAT OF GARTEN | 33 | 31.48 | 12.51 | 2.41 | 20.09 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
BRACO | 33 | 56.38 | 21.54 | 10.24 | 40.71 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
BRIDGE OF DUN | 33 | 22.56 | 9.53 | 0.67 | 14.15 | 2.14 | 1.49 | 0 | 2.1
BROADFORD | 33 | 9.54 | 3.92 | 0.55 | 6.1 | 0.76 | 0.52 | 0 | 0.74
BRORA | 33 | 6.61 | 2.55 | 0.82 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0
BURGHMUIR | 33 | 21.74 | 9.25 | 0.57 | 13.65 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
CARRADALE | 33 | 36.92 | 14.38 | 5.54 | 25.87 | 0 | 1.52 | 0 | 2.14
CASHLEY | 33 | 9.99 | 3.92 | 1.41 | 6.96 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
CEANNACROC | 33 | 3.17 | 1.24 | 0.32 | 2.07 | 3.09 | 1.22 | 0.24 | 1.96
CHARLESTON | 33 | 30.38 | 11.49 | 6.54 | 22.79 | 1.58 | 1.09 | 0 | 1.54
CLACHAN | 33 | 8.86 | 3.17 | 3.82 | 8.31 | 0 | 0 | 0 | 0
CLAYHILLS | 33 | 30.45 | 12.07 | 2.43 | 19.5 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
COUPAR ANGUS | 33 | 32.31 | 12.83 | 2.78 | 20.92 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 27.15 | 10.73 | 2.14 | 17.31 | 1.54 | 1.07 | 0 | 1.51
DOUNREAY | 33 | 38.93 | 14.56 | 7.97 | 28.56 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
DUNBEATH | 33 | 12.13 | 4.8 | 0.85 | 7.64 | 0 | 0.28 | 0 | 0.39
DUDHOPE | 33 | 31.89 | 12.18 | 5.84 | 23.06 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
DUNVEGAN | 33 | 18.16 | 7.39 | 2.24 | 12.69 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
DYCE | 33 | 36.08 | 14.21 | 4.11 | 24.21 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
ELGIN | 33 | 26.19 | 10.64 | 1.33 | 16.38 | 1.82 | 1.26 | 0 | 1.79
FASNAKYLE | 33 | 55.66 | 20.43 | 14.15 | 43.05 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
FORT AUGUSTUS | 33 | 8.51 | 3.19 | 1.76 | 6.28 | 0.73 | 0.51 | 0 | 0.72
FIDDES | 33 | 29.87 | 12.45 | 1.3 | 18.9 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
FRASERBURGH | 33 | 24.16 | 9.58 | 1.84 | 15.39 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
FORT WILLIAM | 33 | 70.21 | 26.38 | 22.21 | 59.52 | 0.91 | 0.63 | 0 | 0.89
GLEN AGNES | 33 | 22.2 | 8.57 | 2.84 | 14.96 | 1.4 | 0.97 | 0 | 1.38
GLEN AGNES2 | 33 | 21.11 | 8.16 | 2.57 | 14.12 | 1.4 | 0.97 | 0 | 1.38
GRUDIE BRIDGE | 33 | 35.41 | 13.34 | 6.41 | 25.27 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
INVERNESS | 33 | 57.55 | 22.46 | 8.39 | 40.15 | 0 | 2.31 | 0 | 3.27
KEITH | 33 | 37 | 14.22 | 9.04 | 29.15 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
KILLIN | 33 | 33.14 | 13.06 | 3.68 | 22.15 | 2.14 | 1.49 | 0 | 2.1
KINLOCHLEVEN | 33 | 13.36 | 5.36 | 1.45 | 9.03 | 0.71 | 0.49 | 0 | 0.7
KINTORE | 33 | 58.82 | 22.61 | 12.73 | 44.7 | 3.29 | 2.27 | 0 | 3.21
LAIRG | 33 | 25.81 | 10.17 | 2.37 | 16.74 | 0 | 0.77 | 0 | 1.09
LUNANHEAD | 33 | 31.67 | 12.33 | 4.82 | 22.26 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
LYNDHURST | 33 | 31.19 | 12.12 | 4 | 21.14 | 2.9 | 2.01 | 0 | 2.85
MACDUFF | 33 | 36.15 | 14.98 | 2.46 | 23.65 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 35.5 | 13.74 | 6.13 | 25.56 | 3.28 | 2.27 | 0 | 3.21
MYBSTER | 33 | 45.55 | 18.23 | 7.15 | 32.94 | 3.26 | 2.26 | 0 | 3.19
NAIRN | 33 | 24.27 | 10 | 0.73 | 14.87 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
PETERHEAD GRANGE | 33 | 27.29 | 10.54 | 3.41 | 18.32 | 0.59 | 0.41 | 0 | 0.58
PERSLEY | 33 | 34.45 | 12.93 | 8.75 | 27.04 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
PORT ANN | 33 | 28.71 | 11.77 | 1.97 | 18.61 | 1.84 | 1.27 | 0 | 1.8
RANNOCH | 33 | 28.85 | 11.4 | 3.37 | 19.5 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
REDMOSS | 33 | 30.11 | 11.78 | 3.3 | 19.95 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
ST FILLIANS | 33 | 7.08 | 2.56 | 2.53 | 6.15 | 7.09 | 2.55 | 2.75 | 6.35
SHIN | 33 | 33.39 | 12.87 | 4.64 | 22.84 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
STRICHEN | 33 | 31.87 | 12.3 | 4.47 | 21.87 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
TARLAND | 33 | 20.92 | 8.77 | 0.81 | 13.22 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
TAYNUILT | 33 | 34.4 | 13.7 | 4.7 | 24.08 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
THURSO | 33 | 43.83 | 16.78 | 10.65 | 34.39 | 0 | 1.54 | 0 | 2.17
TUMMEL BRIDGE | 33 | 39.28 | 14.68 | 10.05 | 30.81 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
WILLOWDALE | 33 | 32.75 | 12.51 | 5.63 | 23.32 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
WOODHILL | 33 | 30.21 | 11.51 | 5.19 | 21.47 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34

## D1.6
ETYS Yr7 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2020/21 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ALYTH | 400 | 42.87 | 16.74 | 8.78 | 32.45 | 34.43 | 13.75 | 6.73 | 26.18
BEAULY | 400 | 31.18 | 11.92 | 8.12 | 24.98 | 32.41 | 12.46 | 8.26 | 25.88
BLACKHILLOCK | 400 | 54.67 | 20.81 | 15.69 | 45.12 | 46.37 | 17.95 | 11.86 | 37.24
FORT AUGUSTUS | 400 | 30.71 | 11.79 | 7.54 | 24.21 | 33.61 | 12.99 | 8.4 | 26.77
FETTERESSO SUBSTATION SITE | 400 | 46.18 | 18.02 | 9.6 | 35.09 | 34.11 | 13.77 | 6.12 | 25.6
KINTORE | 400 | 55.27 | 21.27 | 13.84 | 43.92 | 46.78 | 18.34 | 10.74 | 36.67
NEWDEER | 400 | 47.1 | 18.13 | 11.75 | 37.39 | 27.43 | 11.15 | 4.5 | 20.26
PETERHEAD | 400 | 47.81 | 18.26 | 13.56 | 39.38 | 27.8 | 10.98 | 8.02 | 23.55
ROTHIENORMAN | 400 | 58.33 | 22.29 | 15.8 | 47.33 | 42.21 | 16.88 | 7.25 | 31.12
TUMMEL | 400 | 20.52 | 7.85 | 4.91 | 16.02 | 17.3 | 6.78 | 3.56 | 13.16
ALYTH | 275 | 44.5 | 17.48 | 9.6 | 34.32 | 38.99 | 15.5 | 8.09 | 30.01
BEAULY | 275 | 60.74 | 23.86 | 13.11 | 46.85 | 62.49 | 24.73 | 13.17 | 48.15
BERRY BURN | 275 | 33.53 | 13.65 | 4.36 | 23.66 | 26.62 | 11.06 | 3.37 | 19
BLACKHILLOCK | 275 | 52.83 | 20.3 | 14.59 | 43.31 | 51.08 | 19.73 | 13.67 | 41.58
BRACO | 275 | 36.08 | 14.04 | 7.27 | 27.12 | 30.62 | 11.79 | 7.84 | 24.51
CLASHINDARROCH WIND | 275 | 53.66 | 21.44 | 9.62 | 39.94 | 45.63 | 18.66 | 6.52 | 32.92
CROSSBURN | 275 | 28.36 | 11.02 | 5.92 | 21.51 | 24.07 | 9.26 | 6.15 | 19.24
DALLAS | 275 | 34.35 | 13.91 | 4.83 | 24.5 | 27.45 | 11.35 | 3.62 | 19.66
DOUNREAY | 275 | 24.87 | 9.78 | 5.97 | 19.8 | 27.06 | 10.71 | 6.09 | 21.23
FARIGAIG | 275 | 43.49 | 17.48 | 7.3 | 32.03 | 39.95 | 16.11 | 6.75 | 29.53
FASNAKYLE | 275 | 40.55 | 15.78 | 8.79 | 31.1 | 36.18 | 14.34 | 6.94 | 27.23
FORT AUGUSTUS | 275 | 43.22 | 16.66 | 10.39 | 33.95 | 45.41 | 17.63 | 11.11 | 36.05
FOYERS | 275 | 42.48 | 17.04 | 7.56 | 31.66 | 38.13 | 15.26 | 7.47 | 29.05
FYRISH | 275 | 30.7 | 12.33 | 4.82 | 22.26 | 27.53 | 11.19 | 4.41 | 20.24
GORDONBUSH WIND | 275 | 22.75 | 9.1 | 3.93 | 16.8 | 21.12 | 8.55 | 3.71 | 15.8
KEITH | 275 | 65.57 | 25.86 | 14.47 | 51.04 | 64.78 | 25.92 | 12.73 | 49.38
KINTORE | 275 | 74.54 | 29.07 | 18.15 | 59.26 | 71.72 | 28.36 | 15.55 | 55.66
KNOCKNAGAEL | 275 | 59.65 | 23.56 | 12.13 | 45.45 | 58.47 | 23.43 | 10.68 | 43.82
LAIRG | 275 | 27.57 | 11.04 | 4.57 | 20.18 | 25.81 | 10.59 | 3.33 | 18.31
LOCH BUIDHE 132 | 275 | 33.64 | 13.43 | 5.97 | 24.96 | 32.23 | 13.14 | 5.03 | 23.61
PETERHEAD | 275 | 74.31 | 27.97 | 24.19 | 63.75 | 85.96 | 32.24 | 28.37 | 73.96
PERSLEY | 275 | 41.94 | 16.78 | 6.98 | 30.71 | 35.34 | 14.43 | 5.61 | 26.01
SPITTAL SUBSTATION | 275 | 23.36 | 9.17 | 6.09 | 19.05 | 26.77 | 10.46 | 6.78 | 21.57
STRATHBRORA WIND (BRORA) | 275 | 24.94 | 9.98 | 4.29 | 18.41 | 23.35 | 9.44 | 4.17 | 17.52
STRATHY NORTH | 275 | 23.08 | 9.11 | 5.12 | 18.01 | 23.72 | 9.54 | 4.18 | 17.68
TEALING | 275 | 59.35 | 23.52 | 11.5 | 44.76 | 52.08 | 21.17 | 8.32 | 38.26
THURSO | 275 | 22.33 | 8.79 | 5.39 | 17.82 | 25.29 | 9.93 | 5.98 | 20.03
TOMATIN | 275 | 40.45 | 16.12 | 7.12 | 29.92 | 36.09 | 14.5 | 6.47 | 26.97
TUMMEL | 275 | 28.92 | 11.26 | 6.12 | 22.04 | 24.63 | 9.79 | 5.03 | 18.87
CROSSAIG | 220 | 15.24 | 6.42 | 1.8 | 10.88 | 16.09 | 6.71 | 2.52 | 12
ABERNETHY | 132 | 14.81 | 7.3 | 0.23 | 10.56 | 15.34 | 7.26 | 0.52 | 10.79
A-CHRUACH WINDFARM 0.7 | 132 | 15.03 | 7.75 | 0.32 | 11.28 | 14.31 | 6.83 | 0.67 | 10.32
AIGAS | 132 | 23.83 | 10.1 | 0.94 | 15.21 | 24.44 | 10.56 | 0.92 | 15.86
ALLT DUINE WINDFARM | 132 | 23.17 | 8.76 | 4.74 | 17.12 | 20.9 | 8.36 | 3.78 | 15.6
ALNESS GRID SUPPLY POINT | 132 | 22.22 | 8.52 | 3.69 | 15.74 | 26.63 | 10.32 | 4.11 | 18.71
AN SUIDHE | 132 | 17.86 | 9.32 | 0.09 | 13.28 | 16.93 | 8.09 | 0.43 | 11.87
ARBROATH | 132 | 15.3 | 6.73 | 0.72 | 10.24 | 13.94 | 6.04 | 1.08 | 9.62
ARDKINGLAS | 132 | 28.33 | 13.65 | 0.24 | 19.54 | 24.54 | 11.52 | 0.65 | 16.94
ARDMORE | 132 | 4.73 | 2.13 | 0.95 | 3.96 | 5.56 | 2.44 | 1.09 | 4.54
AULTMORE WIND | 132 | 16.45 | 8.09 | 0.3 | 11.74 | 14.49 | 6.68 | 0.66 | 10.11
BEAULY | 132 | 44.15 | 18.47 | 3.97 | 30.08 | 47.59 | 19.75 | 5.28 | 33.21
BEAULY | 132 | 32.67 | 12.58 | 6.2 | 23.98 | 39.12 | 15.2 | 6.43 | 27.93
BIRKHILL | 132 | 36.51 | 15.66 | 3.49 | 25.63 | 43.03 | 17.8 | 2.59 | 27.77
BLACKHILLOCK | 132 | 49.13 | 18.6 | 10.41 | 36.71 | 58.74 | 22.5 | 10.6 | 42.43
BOAT OF GARTEN | 132 | 16.03 | 7.51 | 0.35 | 10.98 | 15.38 | 7.02 | 0.78 | 10.71
BRECHIN | 132 | 12.18 | 6.19 | 0.05 | 8.8 | 12.28 | 5.88 | 0.13 | 8.45
BRIDGE OF DUN | 132 | 10.25 | 5.28 | 0.04 | 7.51 | 10.86 | 5.23 | 0.17 | 7.56
BROADFORD | 132 | 5.58 | 2.81 | 0.09 | 4.06 | 5.87 | 2.8 | 0.28 | 4.23
BRORA | 132 | 12.57 | 6.22 | 0.03 | 8.83 | 10.81 | 5.25 | 0.17 | 7.6
BURGHMUIR | 132 | 11.43 | 5.76 | 0.06 | 8.2 | 12.64 | 6.05 | 0.26 | 8.81
CARRADALE | 132 | 17.1 | 7.11 | 1.72 | 11.77 | 18.76 | 7.65 | 2.38 | 13.2
CASHLEY | 132 | 10.67 | 4.92 | 0.75 | 7.7 | 11.18 | 4.96 | 0.9 | 7.91
CEANNACROC | 132 | 21.08 | 9.83 | 0.19 | 14.09 | 18.9 | 8.65 | 0.51 | 12.75
CHARLESTON | 132 | 38.71 | 16.64 | 3.81 | 27.34 | 43.53 | 18.88 | 4.17 | 30.87
CLACHAN | 132 | 27.61 | 13.25 | 0.54 | 19.28 | 24.3 | 11.43 | 0.91 | 17.07
CLAYHILLS | 132 | 21.93 | 10.14 | 0.4 | 14.74 | 22.5 | 10.38 | 0.75 | 15.43
CLUNIE | 132 | 19.25 | 9.34 | 0.25 | 13.45 | 18.21 | 8.58 | 0.57 | 12.7
CORRIEGARTH | 132 | 9.09 | 3.66 | 1.31 | 6.48 | 10.12 | 4.08 | 1.61 | 7.38
CORRIEMOILLIE | 132 | 23.55 | 9.22 | 3.39 | 16.44 | 26.12 | 10.36 | 3.58 | 18.22
COUPAR ANGUS | 132 | 19.3 | 9.31 | 0.34 | 13.5 | 18.24 | 8.52 | 0.65 | 12.71
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 39.36 | 16.73 | 2.12 | 25.78 | 45.32 | 19.6 | 2.63 | 30.36
CROSSAIG | 132 | 24.48 | 10.39 | 2.44 | 17.14 | 29.37 | 12.24 | 3.14 | 20.45
CULLIGRAN | 132 | 14.97 | 6.89 | 0.27 | 10.02 | 14.49 | 6.6 | 0.42 | 9.75
DALNESSIE | 132 | 15.22 | 6.84 | 0.5 | 10.17 | 14.88 | 6.26 | 1.15 | 10.01
DEANIE | 132 | 11.04 | 5.29 | 0.12 | 7.59 | 10.62 | 4.94 | 0.23 | 7.21
DENSIDE | 132 | 26.39 | 11.54 | 1.65 | 17.97 | 23.88 | 10.61 | 0.89 | 15.89
DORENELL | 132 | 28.63 | 11.47 | 3.21 | 19.44 | 27.19 | 10.9 | 3.85 | 19.26
DOUNREAY | 132 | 21.63 | 8.17 | 4.89 | 16.44 | 27.54 | 10.46 | 5.77 | 20.56
DUNBEATH | 132 | 12.64 | 6.12 | 0.09 | 8.74 | 11.55 | 5.49 | 0.26 | 8.03
DUNMORE | 132 | 31.74 | 12.27 | 5.63 | 22.98 | 37.85 | 14.82 | 5.5 | 26.47
DUDHOPE | 132 | 35.32 | 15.5 | 2.51 | 24.44 | 39.01 | 17.69 | 2.63 | 27.64
DUNVEGAN | 132 | 4.04 | 1.8 | 0.25 | 2.79 | 4.62 | 1.98 | 0.38 | 3.17
DUNMAGLASS WINDFARM | 132 | 9.05 | 3.61 | 1.23 | 6.34 | 10.33 | 4.13 | 1.59 | 7.43
DYCE | 132 | 20.17 | 9.04 | 0.71 | 13.5 | 18.55 | 8.31 | 0.83 | 12.58
EDINBANE | 132 | 5.42 | 2.46 | 0.69 | 4.17 | 6.56 | 2.91 | 0.89 | 5
EISHKEN ESTATE | 132 | 27.38 | 10.03 | 9.14 | 23.32 | 0 | 4.23 | 0 | 5.98
ELGIN | 132 | 13.33 | 6.47 | 0.22 | 9.37 | 12.88 | 6.05 | 0.56 | 9.11
ERROCHTY | 132 | 41.34 | 17.28 | 7.03 | 31.47 | 45.82 | 19.31 | 6.56 | 33.86
FARR WINDFARM | 132 | 14.85 | 7.06 | 0.26 | 10.24 | 13.79 | 6.37 | 0.64 | 9.64
FARIGAIG | 132 | 11.1 | 4.24 | 1.84 | 7.84 | 13.03 | 4.99 | 2.22 | 9.28
FORT AUGUSTUS | 132 | 51.22 | 19.57 | 10.55 | 38.23 | 65.53 | 25.89 | 10.44 | 47.06
FERNOCH SUBSTATION | 132 | 10.18 | 5.01 | 1.3 | 8.38 | 11.78 | 5.51 | 1.6 | 9.39
FETTERESSO SUBSTATION SITE | 132 | 29.29 | 10.81 | 8.74 | 24.03 | 34.06 | 12.63 | 9.38 | 27.23
FIDDES | 132 | 10.69 | 5.4 | 0.02 | 7.66 | 8.5 | 4.12 | 0.03 | 5.85
FINLARIG | 132 | 21.24 | 10.19 | 0.59 | 15 | 21.59 | 10.02 | 0.82 | 15
FRASERBURGH | 132 | 12.6 | 5.8 | 0.39 | 8.6 | 12.65 | 5.73 | 0.69 | 8.79
FORT WILLIAM | 132 | 9.56 | 4.48 | 1.09 | 7.43 | 8.92 | 4.01 | 1.53 | 7.19
FYRISH | 132 | 23.51 | 8.93 | 4.52 | 17.15 | 29.69 | 11.31 | 5.65 | 21.64
GILLS BAY | 132 | 16.58 | 6.77 | 1.23 | 10.81 | 19.52 | 7.85 | 2.11 | 13.21
GLEN AGNES | 132 | 35.43 | 15.54 | 2.53 | 24.5 | 38.95 | 17.66 | 2.57 | 27.55
GLENDOE SUBSTATION | 132 | 40.81 | 16.68 | 3.51 | 27.1 | 47.88 | 20.61 | 2.96 | 32.11
GLENMORISTON | 132 | 28.14 | 12.4 | 0.86 | 18.39 | 24 | 10.72 | 1.24 | 16.4
GLENFARCLAS | 132 | 8.25 | 4.06 | 0.17 | 5.91 | 7.75 | 3.6 | 0.36 | 5.45
GLEN KYLLACHY | 132 | 30.32 | 13.06 | 0.97 | 19.43 | 31.03 | 13.29 | 1.51 | 20.3
GRAVIR 132 | 132 | 27.38 | 10.03 | 9.14 | 23.32 | 0 | 4.23 | 0 | 5.98
GRIFFIN | 132 | 12.44 | 5.95 | 0.6 | 9.01 | 13.68 | 6.36 | 1.02 | 10.02
GRUDIE BRIDGE | 132 | 18.2 | 7.64 | 1.15 | 11.95 | 19.44 | 8.16 | 1.6 | 13.14
INVERNESS | 132 | 47.36 | 19.23 | 5 | 32.19 | 52.7 | 21.87 | 4.15 | 35.08
INVERARAY | 132 | 34.14 | 15.97 | 0.97 | 23.56 | 30.87 | 14.38 | 0.76 | 21.1
INVERARNAN | 132 | 51.79 | 21.87 | 5.16 | 36.1 | 56.87 | 23.31 | 5.74 | 38.7
KEITH | 132 | 31.97 | 12.78 | 6.65 | 24.72 | 40.73 | 16.71 | 7.8 | 31.44
KILLIN | 132 | 24.26 | 11.47 | 0.87 | 17.09 | 25.95 | 11.79 | 1.33 | 18.01
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.92 | 3.26 | 0.51 | 5.12 | 6.99 | 3.12 | 0.66 | 5.08
KINTORE | 132 | 45.13 | 18.12 | 7.99 | 33.62 | 53.42 | 21.51 | 8.74 | 39.16
KILMORACK | 132 | 29.19 | 11.67 | 3.06 | 19.57 | 33.07 | 13.33 | 3.04 | 21.89
KNOCKNAGAEL | 132 | 51.97 | 20.75 | 7.31 | 36.65 | 58.89 | 23.42 | 8.57 | 41.69
LAGGAN | 132 | 46.28 | 18.05 | 6.94 | 32.47 | 41.2 | 16.82 | 3.38 | 27.18
LAIRG | 132 | 30.56 | 11.65 | 5.72 | 22.19 | 24.83 | 10 | 2.37 | 16.51
LOCH BUIDHE 132 | 132 | 29.26 | 12.29 | 4.13 | 21.51 | 33.28 | 14.02 | 3.8 | 23.64
LOCHAY | 132 | 20.92 | 10.05 | 0.56 | 14.78 | 21.46 | 9.96 | 0.8 | 14.88
LUICHART | 132 | 23.07 | 9.06 | 3.08 | 15.89 | 24.73 | 9.81 | 3.13 | 17.01
LUNANHEAD | 132 | 17.08 | 7.42 | 1 | 11.5 | 16.01 | 6.86 | 1.5 | 11.2
LYNDHURST | 132 | 31.5 | 14.13 | 1.44 | 21.43 | 32.91 | 14.87 | 1.65 | 22.68
MACDUFF | 132 | 9.71 | 4.57 | 0.56 | 7.02 | 9.7 | 4.38 | 0.76 | 6.95
MEY GRID | 132 | 16.52 | 6.76 | 1.2 | 10.76 | 19.47 | 7.83 | 2.07 | 13.15
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 37.79 | 16.22 | 4.11 | 27.04 | 41.85 | 18.57 | 3.95 | 30.22
MILLENIUM SOUTH | 132 | 28.75 | 12.84 | 0.55 | 18.71 | 27.19 | 12.38 | 1.15 | 18.65
MILLENIUM WIND (CEANACROC) | 132 | 24.58 | 11.25 | 0.3 | 16.21 | 22.3 | 10 | 0.82 | 14.96
MOSSFORD | 132 | 21.11 | 8.53 | 2.05 | 14.11 | 23.32 | 9.47 | 2.47 | 15.86
MUAITHEBHEAL WINDFARM | 132 | 27.38 | 10.03 | 9.12 | 23.29 | 6.4 | 4.23 | 0 | 5.98
MYBSTER | 132 | 20.64 | 8.84 | 1.88 | 14.39 | 22.28 | 9.67 | 1.54 | 15.22
NAIRN | 132 | 12.01 | 5.98 | 0.11 | 8.58 | 11.17 | 5.33 | 0.35 | 7.88
NANT | 132 | 11.65 | 6.13 | 0.26 | 8.93 | 11.69 | 5.65 | 0.46 | 8.45
ORRIN | 132 | 24.38 | 9.55 | 3.39 | 16.89 | 26.56 | 10.5 | 3.5 | 18.35
PETERHEAD | 132 | 35.11 | 13.25 | 8.52 | 27.26 | 44.18 | 16.77 | 10.03 | 33.75
PETERHEAD GRANGE | 132 | 22.32 | 9.56 | 0.96 | 14.48 | 23.04 | 10.1 | 1.02 | 15.3
PERSLEY | 132 | 36.7 | 15.28 | 4.78 | 26.4 | 43.11 | 18.12 | 5.41 | 31.04
PORT ANN | 132 | 12.09 | 6.28 | 0.23 | 9.11 | 11.56 | 5.6 | 0.35 | 8.27
QUOICH | 132 | 11.56 | 5.73 | 0.14 | 8.24 | 10.48 | 5.03 | 0.31 | 7.42
RANNOCH | 132 | 12.58 | 5.99 | 0.92 | 9.38 | 12.67 | 5.8 | 1.26 | 9.46
REDMOSS | 132 | 24.14 | 10.87 | 0.61 | 15.98 | 25.12 | 11.19 | 1.02 | 16.85
SALLACHY WINDFARM | 132 | 9.66 | 4.45 | 0.98 | 7.28 | 10.46 | 4.61 | 1.29 | 7.81
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 22.99 | 9.77 | 1.17 | 14.98 | 23.18 | 10.14 | 0.85 | 15.19
ST FERGUS MOBIL | 132 | 21.72 | 9.53 | 0.58 | 14.06 | 21.72 | 9.91 | 0.52 | 14.54
ST FERGUS | 132 | 27.15 | 10.98 | 2.81 | 18.34 | 29.77 | 12.29 | 2.41 | 19.8
ST FILLIANS | 132 | 10.16 | 5.08 | 0.25 | 7.43 | 9.1 | 4.4 | 0.3 | 6.53
SHETLAND | 132 | 8.58 | 3.05 | 4.05 | 8.36 | 7.71 | 2.78 | 2.86 | 6.79
SHIN | 132 | 24.21 | 10.85 | 0.94 | 16.28 | 23.5 | 10.39 | 1.91 | 16.6
SLOY | 132 | 47.08 | 20.81 | 2.16 | 31.59 | 47.56 | 21.13 | 2.32 | 32.19
SPITTAL SUBSTATION | 132 | 24.45 | 9.95 | 4.82 | 18.88 | 29.98 | 12.16 | 5.3 | 22.5
STRICHEN | 132 | 13.9 | 6.31 | 0.69 | 9.61 | 13.83 | 6.2 | 1.05 | 9.82
STRATHY NORTH | 132 | 21.76 | 8.04 | 6.33 | 17.7 | 21.12 | 7.88 | 5.76 | 16.9
TARLAND | 132 | 8.68 | 4.27 | 0.13 | 6.16 | 8.3 | 3.87 | 0.23 | 5.7
TAYNUILT | 132 | 11.12 | 5.74 | 0.86 | 8.97 | 11.27 | 5.37 | 1.19 | 8.78
TEALING | 132 | 43.05 | 18.03 | 6.87 | 32.36 | 48.41 | 20.5 | 5.54 | 34.53
THURSO | 132 | 29.09 | 11.19 | 5.94 | 21.76 | 37.58 | 14.51 | 7.05 | 27.57
THURSO | 132 | 29.09 | 11.19 | 5.94 | 21.76 | 37.61 | 14.51 | 7.1 | 27.61
TOM NA CLACH | 132 | 17.71 | 8.19 | 0.64 | 12.22 | 17.32 | 7.83 | 1.15 | 12.22
TOMATIN | 132 | 42 | 16.08 | 7.44 | 30.19 | 50.6 | 19.66 | 7.17 | 34.97
TUMMEL BRIDGE | 132 | 37.31 | 15.98 | 4.38 | 26.97 | 39.77 | 17.19 | 4.11 | 28.42
TUMMEL | 132 | 30.4 | 12.04 | 5.97 | 23 | 32.84 | 13.57 | 4.66 | 23.86
TUMMEL | 132 | 30.57 | 12.11 | 6.01 | 23.13 | 33.09 | 13.66 | 5.03 | 24.35
WILLOWDALE | 132 | 34.63 | 15.09 | 1.33 | 22.67 | 38.62 | 17.39 | 1.69 | 26.28
WOODHILL | 132 | 36.43 | 15.86 | 1.43 | 23.86 | 40.88 | 18.38 | 1.82 | 27.81
ABERNETHY | 33 | 27.11 | 11.21 | 1.61 | 17.46 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
ALNESS GRID SUPPLY POINT | 33 | 49.19 | 18.69 | 9.61 | 36.04 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
ARBROATH | 33 | 26.75 | 10.42 | 3.45 | 18.19 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
ARDMORE | 33 | 19.02 | 7.77 | 4.58 | 15.57 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
BEAULY | 33 | 32.59 | 12.56 | 4.72 | 22.49 | 1.48 | 1.03 | 0 | 1.45
BOAT OF GARTEN | 33 | 32.32 | 12.83 | 2.49 | 20.63 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
BRACO | 33 | 56.81 | 21.7 | 10.36 | 41.05 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
BRIDGE OF DUN | 33 | 22.61 | 9.56 | 0.59 | 14.1 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
BROADFORD | 33 | 9.56 | 3.93 | 0.63 | 6.19 | 0.76 | 0.53 | 0 | 0.75
BRORA | 33 | 6.64 | 2.56 | 0.83 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0
BURGHMUIR | 33 | 22.03 | 9.34 | 0.62 | 13.83 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
CARRADALE | 33 | 37.55 | 14.62 | 5.72 | 26.4 | 0 | 1.54 | 0 | 2.17
CASHLEY | 33 | 10.5 | 4.07 | 1.43 | 7.18 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.05
CEANNACROC | 33 | 3.23 | 1.26 | 0.33 | 2.12 | 3.15 | 1.24 | 0.24 | 2
CHARLESTON | 33 | 30.53 | 11.5 | 6.93 | 23.2 | 1.56 | 1.08 | 0 | 1.53
CLACHAN | 33 | 8.97 | 3.21 | 3.88 | 8.42 | 0 | 0 | 0 | 0
CLAYHILLS | 33 | 30.88 | 12.23 | 2.51 | 19.8 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.98
COUPAR ANGUS | 33 | 32.96 | 13.03 | 3.05 | 21.48 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 27.17 | 10.72 | 2.17 | 17.33 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
DOUNREAY | 33 | 39.32 | 14.69 | 8.13 | 28.91 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
DUNBEATH | 33 | 12.15 | 4.8 | 0.86 | 7.65 | 0 | 0.28 | 0 | 0.39
DUDHOPE | 33 | 32.06 | 12.19 | 6.22 | 23.46 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
DUNVEGAN | 33 | 14.91 | 6.18 | 0.84 | 9.57 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
DYCE | 33 | 36.96 | 14.53 | 4.34 | 24.89 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
ELGIN | 33 | 26.14 | 10.6 | 1.37 | 16.37 | 1.85 | 1.28 | 0 | 1.81
FASNAKYLE | 33 | 57.16 | 20.97 | 14.72 | 44.37 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
FORT AUGUSTUS | 33 | 8.46 | 3.17 | 1.76 | 6.24 | 0.72 | 0.5 | 0 | 0.71
FIDDES | 33 | 36.4 | 13.76 | 7.43 | 26.88 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
FRASERBURGH | 33 | 24.68 | 9.77 | 1.94 | 15.76 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
FORT WILLIAM | 33 | 70.39 | 26.42 | 22.27 | 59.63 | 0.9 | 0.62 | 0 | 0.88
GLEN AGNES | 33 | 22.07 | 8.49 | 2.94 | 14.95 | 1.38 | 0.95 | 0 | 1.35
GLEN AGNES2 | 33 | 20.97 | 8.09 | 2.66 | 14.1 | 1.38 | 0.95 | 0 | 1.35
GRUDIE BRIDGE | 33 | 33.86 | 12.68 | 6.61 | 24.54 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
INVERNESS | 33 | 57.07 | 22.28 | 8.39 | 39.9 | 0 | 2.31 | 0 | 3.27
KEITH | 33 | 42.57 | 16.42 | 9.7 | 32.92 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
KILLIN | 33 | 33.58 | 13.21 | 3.82 | 22.5 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.1
KINLOCHLEVEN | 33 | 14.89 | 5.93 | 1.79 | 10.18 | 0.72 | 0.5 | 0 | 0.7
KINTORE | 33 | 61.83 | 23.67 | 14.07 | 47.55 | 3.32 | 2.29 | 0 | 3.24
LAIRG | 33 | 27.82 | 10.6 | 5.07 | 20.06 | 0 | 0.77 | 0 | 1.09
LUNANHEAD | 33 | 32.83 | 12.73 | 5.36 | 23.36 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
LYNDHURST | 33 | 31.38 | 12.15 | 4.24 | 21.42 | 2.88 | 2 | 0 | 2.83
MACDUFF | 33 | 39.76 | 16.34 | 3.01 | 26.13 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.16
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 36.09 | 13.92 | 6.51 | 26.19 | 3.31 | 2.29 | 0 | 3.24
MYBSTER | 33 | 47.3 | 18.84 | 7.79 | 34.44 | 3.28 | 2.28 | 0 | 3.22
NAIRN | 33 | 24.07 | 9.92 | 0.73 | 14.75 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
PETERHEAD GRANGE | 33 | 27.98 | 10.8 | 3.54 | 18.81 | 0.6 | 0.41 | 0 | 0.58
PERSLEY | 33 | 35 | 13.12 | 9.02 | 27.57 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.17
PORT ANN | 33 | 29.51 | 12.07 | 2.16 | 19.22 | 1.86 | 1.29 | 0 | 1.83
RANNOCH | 33 | 29.12 | 11.5 | 3.44 | 19.71 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
REDMOSS | 33 | 31.25 | 12.19 | 3.61 | 20.84 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
ST FILLIANS | 33 | 7.14 | 2.58 | 2.56 | 6.21 | 7.14 | 2.56 | 2.77 | 6.4
SHIN | 33 | 32.61 | 12.66 | 4.02 | 21.93 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
STRICHEN | 33 | 33.88 | 13.02 | 5.12 | 23.53 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
TARLAND | 33 | 21.93 | 9.14 | 1.03 | 13.97 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
TAYNUILT | 33 | 35.57 | 14.13 | 5.08 | 25.06 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
THURSO | 33 | 44.67 | 17.08 | 11.01 | 35.17 | 0 | 1.54 | 0 | 2.18
TUMMEL BRIDGE | 33 | 39.62 | 14.8 | 10.2 | 31.13 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
WILLOWDALE | 33 | 32.82 | 12.51 | 5.78 | 23.47 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
WOODHILL | 33 | 30.57 | 11.64 | 5.3 | 21.76 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.4

## D1.7
ETYS Yr10 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2023/24 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ALYTH | 400 | 47.06 | 18.42 | 9.39 | 35.43 | 35.74 | 14.3 | 6.91 | 27.13
BEAULY | 400 | 38.63 | 14.74 | 10.06 | 30.9 | 37.74 | 14.54 | 9.46 | 30.03
BLACKHILLOCK | 400 | 66.56 | 25.34 | 18.64 | 54.48 | 51.97 | 20.16 | 12.93 | 41.45
COIRE GLAS | 400 | 41.1 | 15.75 | 10.23 | 32.5 | 40.92 | 15.92 | 9.26 | 31.78
FORT AUGUSTUS | 400 | 47.36 | 18.08 | 12.17 | 37.74 | 50.94 | 19.73 | 12.36 | 40.26
FETTERESSO SUBSTATION SITE | 400 | 52.43 | 20.55 | 10.14 | 39.2 | 36.19 | 14.67 | 6.24 | 26.99
INVERGARRY | 400 | 42.45 | 16.29 | 10.32 | 33.36 | 42 | 16.74 | 8.11 | 31.79
KINTORE | 400 | 66.43 | 25.64 | 15.65 | 51.9 | 52.26 | 20.55 | 11.54 | 40.6
NEWDEER | 400 | 72.07 | 27.43 | 19.72 | 58.51 | 39.4 | 16.1 | 6.23 | 29
PETERHEAD | 400 | 63.58 | 24.14 | 18.54 | 52.67 | 38.81 | 15.36 | 11.32 | 33.05
ROTHIENORMAN | 400 | 74.4 | 28.44 | 19.32 | 59.54 | 49.23 | 19.79 | 7.83 | 35.81
STRONELAIRG | 400 | 36.51 | 14.02 | 8.5 | 28.33 | 32.33 | 12.72 | 6.53 | 24.52
TUMMEL | 400 | 27.79 | 10.75 | 5.85 | 21.05 | 21.45 | 8.54 | 3.9 | 15.97
ALYTH | 275 | 47.7 | 18.72 | 10.29 | 36.77 | 40.07 | 15.93 | 8.31 | 30.84
BEAULY | 275 | 72.22 | 28.25 | 15.99 | 55.95 | 70.68 | 27.97 | 14.95 | 54.52
BERRY BURN | 275 | 34.88 | 14.25 | 4.28 | 24.43 | 27.1 | 11.28 | 3.33 | 19.28
BLACKHILLOCK | 275 | 56.94 | 21.86 | 15.75 | 46.66 | 53.61 | 20.7 | 14.34 | 43.61
BRACO | 275 | 36.54 | 14.23 | 7.21 | 27.33 | 30.59 | 11.77 | 7.81 | 24.45
CLASHINDARROCH WIND | 275 | 58.19 | 23.31 | 9.93 | 42.9 | 47.74 | 19.58 | 6.56 | 34.24
CROSSBURN | 275 | 29.46 | 11.45 | 6.12 | 22.31 | 24.59 | 9.45 | 6.3 | 19.67
DALLAS | 275 | 35.73 | 14.51 | 4.77 | 25.3 | 27.95 | 11.57 | 3.59 | 19.95
DOUNREAY | 275 | 29.54 | 11.57 | 6.72 | 23.08 | 32.03 | 12.61 | 7.07 | 24.9
FARIGAIG | 275 | 46.56 | 18.79 | 7.3 | 33.87 | 41.37 | 16.73 | 6.72 | 30.38
FASNAKYLE | 275 | 47.21 | 18.27 | 10.58 | 36.41 | 39.86 | 15.8 | 7.55 | 29.9
FORT AUGUSTUS | 275 | 54.96 | 20.96 | 14.59 | 44.22 | 56.89 | 21.86 | 14.77 | 45.68
FOYERS | 275 | 45.16 | 18.2 | 7.48 | 33.22 | 39.11 | 15.7 | 7.35 | 29.56
FYRISH | 275 | 33.31 | 13.39 | 5.05 | 23.99 | 28.98 | 11.8 | 4.55 | 21.23
GORDONBUSH WIND | 275 | 26.51 | 10.61 | 4.22 | 19.23 | 23.47 | 9.5 | 3.95 | 17.39
KEITH | 275 | 72.59 | 28.67 | 15.57 | 56.12 | 69.34 | 27.79 | 13.26 | 52.57
KINTORE | 275 | 84.71 | 33.02 | 20.13 | 66.83 | 77.99 | 30.87 | 16.52 | 60.18
KNOCKNAGAEL | 275 | 66.59 | 26.34 | 12.97 | 50.22 | 62.64 | 25.17 | 11.06 | 46.66
LAIRG | 275 | 34.33 | 13.71 | 5.53 | 24.92 | 29.98 | 12.25 | 3.76 | 21.09
LOCH BUIDHE 132 | 275 | 45.07 | 17.9 | 7.97 | 33.29 | 40.53 | 16.31 | 6.44 | 29.51
PETERHEAD | 275 | 84.67 | 31.72 | 28.3 | 73.16 | 95.23 | 35.57 | 32.19 | 82.49
PERSLEY | 275 | 44.73 | 17.92 | 7.1 | 32.45 | 36.59 | 14.97 | 5.66 | 26.83
SHIN | 275 | 35.37 | 14.13 | 5.66 | 25.65 | 0 | 25.85 | 24.54 | 61.09
SPITTAL SUBSTATION | 275 | 26.5 | 10.36 | 6.46 | 21.11 | 29.5 | 11.49 | 7.13 | 23.39
STRATHBRORA WIND (BRORA) | 275 | 29.77 | 11.91 | 4.77 | 21.62 | 26.41 | 10.66 | 4.55 | 19.63
STRATHY NORTH | 275 | 26.7 | 10.53 | 5.49 | 20.38 | 27.09 | 10.87 | 4.65 | 20.02
TEALING | 275 | 66.05 | 26.12 | 13.16 | 50.1 | 53.6 | 21.79 | 8.63 | 39.45
THURSO | 275 | 25.5 | 10.01 | 5.76 | 19.92 | 28.18 | 11.04 | 6.32 | 21.94
TOMATIN | 275 | 43.15 | 17.23 | 7.26 | 31.62 | 37.39 | 15.05 | 6.56 | 27.84
TUMMEL | 275 | 30.45 | 11.84 | 6.45 | 23.2 | 25.47 | 10.11 | 5.19 | 19.49
BAY OF SKAILL | 220 | 5.87 | 2.43 | 0.69 | 4.12 | 7.1 | 3 | 1.07 | 5.3
CROSSAIG | 220 | 16.02 | 6.84 | 1.74 | 11.41 | 16.84 | 7.11 | 2.51 | 12.56
DOUNREAY | 220 | 7.54 | 2.86 | 1.97 | 6.01 | 9.29 | 3.57 | 2.25 | 7.3
ABERNETHY | 132 | 14.86 | 7.33 | 0.24 | 10.6 | 15.39 | 7.28 | 0.53 | 10.83
A-CHRUACH WINDFARM 0.7 | 132 | 15.01 | 7.76 | 0.32 | 11.29 | 14.25 | 6.81 | 0.67 | 10.3
AIGAS | 132 | 24.1 | 10.21 | 0.93 | 15.37 | 24.59 | 10.63 | 0.92 | 15.96
ALLT DUINE WINDFARM | 132 | 23.32 | 8.81 | 4.76 | 17.22 | 20.94 | 8.38 | 3.78 | 15.63
ALNESS GRID SUPPLY POINT | 132 | 23.44 | 8.98 | 3.95 | 16.64 | 27.71 | 10.8 | 4.28 | 19.55
AN SUIDHE | 132 | 17.87 | 9.35 | 0.1 | 13.32 | 16.96 | 8.11 | 0.44 | 11.9
ARBROATH | 132 | 15.35 | 6.75 | 0.74 | 10.29 | 13.97 | 6.05 | 1.09 | 9.65
ARDKINGLAS | 132 | 28.47 | 13.77 | 0.23 | 19.71 | 24.66 | 11.58 | 0.66 | 17.04
ARDMORE | 132 | 4.89 | 2.18 | 1.01 | 4.1 | 5.71 | 2.49 | 1.16 | 4.67
AULTMORE WIND | 132 | 16.49 | 8.13 | 0.29 | 11.78 | 14.48 | 6.68 | 0.65 | 10.1
BAY OF SKAILL | 132 | 6.74 | 2.67 | 0.69 | 4.46 | 9.38 | 3.7 | 1.04 | 6.28
BEAULY | 132 | 41.1 | 16.91 | 3.94 | 27.85 | 44.9 | 18.37 | 5.2 | 31.19
BEAULY | 132 | 33.27 | 12.78 | 6.43 | 24.51 | 39.67 | 15.4 | 6.58 | 28.36
BEINNEUN | 132 | 19.71 | 8.31 | 0.94 | 12.7 | 17.79 | 7.31 | 1.57 | 11.92
BHLARAIDH | 132 | 18.34 | 7.76 | 0.95 | 11.92 | 16.52 | 6.79 | 1.55 | 11.16
BIRKHILL | 132 | 36.59 | 15.72 | 3.58 | 25.8 | 43.02 | 17.82 | 2.64 | 27.84
BLACKHILLOCK | 132 | 50.22 | 18.99 | 10.63 | 37.49 | 59.72 | 22.87 | 10.74 | 43.09
BOAT OF GARTEN | 132 | 16.1 | 7.56 | 0.35 | 11.04 | 15.4 | 7.03 | 0.78 | 10.73
BRECHIN | 132 | 12.22 | 6.21 | 0.05 | 8.84 | 12.32 | 5.9 | 0.13 | 8.48
BRIDGE OF DUN | 132 | 10.28 | 5.3 | 0.05 | 7.54 | 10.89 | 5.24 | 0.17 | 7.58
BROADFORD | 132 | 5.69 | 2.85 | 0.11 | 4.14 | 5.96 | 2.83 | 0.3 | 4.3
BRORA | 132 | 11.87 | 5.73 | 0.04 | 8.14 | 10.42 | 4.96 | 0.18 | 7.19
BURGHMUIR | 132 | 11.46 | 5.77 | 0.06 | 8.22 | 12.67 | 6.06 | 0.26 | 8.84
CARRADALE | 132 | 17.27 | 7.17 | 1.72 | 11.86 | 18.94 | 7.72 | 2.4 | 13.31
CASHLEY | 132 | 10.8 | 5 | 0.74 | 7.81 | 11.22 | 4.99 | 0.89 | 7.94
CEANNACROC | 132 | 21.18 | 9.82 | 0.2 | 14.09 | 18.99 | 8.67 | 0.52 | 12.78
CHARLESTON | 132 | 38.79 | 16.7 | 3.9 | 27.52 | 43.64 | 18.94 | 4.26 | 31.05
CLACHAN | 132 | 27.76 | 13.37 | 0.54 | 19.45 | 24.38 | 11.48 | 0.93 | 17.17
CLAYHILLS | 132 | 22.16 | 10.26 | 0.4 | 14.91 | 22.64 | 10.45 | 0.75 | 15.53
CLUNIE | 132 | 19.36 | 9.39 | 0.25 | 13.53 | 18.28 | 8.62 | 0.57 | 12.75
CORRIEGARTH | 132 | 9.09 | 3.66 | 1.3 | 6.48 | 10.12 | 4.08 | 1.6 | 7.37
CORRIEMOILLIE | 132 | 23.78 | 9.31 | 3.44 | 16.6 | 26.28 | 10.42 | 3.61 | 18.34
COUPAR ANGUS | 132 | 19.46 | 9.37 | 0.37 | 13.62 | 18.42 | 8.59 | 0.69 | 12.84
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 40.18 | 17.09 | 2.11 | 26.27 | 46.02 | 19.92 | 2.63 | 30.79
CROSSAIG | 132 | 24.96 | 10.59 | 2.42 | 17.39 | 29.85 | 12.44 | 3.11 | 20.71
CULLIGRAN | 132 | 15.02 | 6.92 | 0.26 | 10.05 | 14.49 | 6.6 | 0.41 | 9.75
DALNESSIE | 132 | 15.61 | 7.06 | 0.47 | 10.46 | 15.09 | 6.37 | 1.14 | 10.14
DEANIE | 132 | 11.04 | 5.29 | 0.11 | 7.6 | 10.6 | 4.93 | 0.22 | 7.2
DENSIDE | 132 | 26.45 | 11.58 | 1.69 | 18.07 | 23.89 | 10.62 | 0.9 | 15.93
DORENELL | 132 | 28.84 | 11.56 | 3.17 | 19.53 | 27.26 | 10.93 | 3.83 | 19.29
DOUNREAY | 132 | 25.18 | 9.49 | 5.52 | 18.94 | 31.84 | 12.06 | 6.54 | 23.59
DRUIM LETHANN | 132 | 33.44 | 12.34 | 9.99 | 27.45 | 7.21 | 4.77 | 0 | 6.75
DUNBEATH | 132 | 12.49 | 5.99 | 0.08 | 8.55 | 11.39 | 5.38 | 0.25 | 7.86
DUNMORE | 132 | 32.29 | 12.46 | 5.82 | 23.44 | 38.35 | 15 | 5.62 | 26.84
DUDHOPE | 132 | 35.41 | 15.55 | 2.59 | 24.59 | 39.12 | 17.74 | 2.71 | 27.79
DUNVEGAN | 132 | 4.11 | 1.83 | 0.25 | 2.85 | 4.7 | 2.01 | 0.38 | 3.22
DUNMAGLASS WINDFARM | 132 | 9.05 | 3.62 | 1.22 | 6.34 | 10.32 | 4.13 | 1.58 | 7.42
DYCE | 132 | 20.33 | 9.12 | 0.69 | 13.59 | 18.61 | 8.34 | 0.82 | 12.62
EDINBANE | 132 | 5.55 | 2.51 | 0.69 | 4.24 | 6.69 | 2.95 | 0.89 | 5.06
EISHKEN ESTATE | 132 | 33.45 | 12.34 | 10.02 | 27.48 | 0 | 4.77 | 0 | 6.75
ELGIN | 132 | 13.24 | 6.42 | 0.22 | 9.3 | 12.78 | 6 | 0.55 | 9.03
ERROCHTY | 132 | 41.93 | 17.51 | 7.18 | 31.94 | 46.31 | 19.5 | 6.66 | 34.23
FARR WINDFARM | 132 | 14.88 | 7.09 | 0.25 | 10.27 | 13.78 | 6.37 | 0.63 | 9.64
FARIGAIG | 132 | 11.11 | 4.25 | 1.84 | 7.84 | 13.04 | 4.99 | 2.21 | 9.27
FORT AUGUSTUS | 132 | 51.3 | 19.37 | 12.02 | 39.41 | 65.76 | 25.57 | 11.68 | 47.84
FERNOCH SUBSTATION | 132 | 10.18 | 5.01 | 1.29 | 8.37 | 11.76 | 5.51 | 1.59 | 9.38
FETTERESSO SUBSTATION SITE | 132 | 29.79 | 10.98 | 8.93 | 24.47 | 34.45 | 12.76 | 9.5 | 27.55
FIDDES | 132 | 10.73 | 5.42 | 0.02 | 7.69 | 8.52 | 4.12 | 0.03 | 5.86
FINLARIG | 132 | 21.43 | 10.28 | 0.63 | 15.16 | 21.76 | 10.11 | 0.86 | 15.15
FRASERBURGH | 132 | 12.7 | 5.86 | 0.39 | 8.68 | 12.72 | 5.76 | 0.7 | 8.85
FORT WILLIAM | 132 | 8.83 | 3.77 | 1.04 | 6.38 | 8.56 | 3.6 | 1.49 | 6.57
FYRISH | 132 | 24.91 | 9.44 | 4.92 | 18.26 | 31.13 | 11.91 | 6 | 22.85
GILLS BAY | 132 | 17.82 | 7.26 | 1.32 | 11.59 | 20.7 | 8.3 | 2.28 | 14.01
GLEN AGNES | 132 | 35.51 | 15.59 | 2.61 | 24.65 | 39.07 | 17.72 | 2.65 | 27.71
GLENDOE SUBSTATION | 132 | 40.94 | 16.56 | 3.81 | 27.23 | 48.02 | 20.46 | 3.15 | 32.09
GLEN MORIE WIND FARM | 132 | 12.85 | 6 | 0.25 | 8.74 | 11.77 | 5.66 | 0.14 | 8.15
GLENMORISTON | 132 | 28.26 | 12.36 | 0.9 | 18.38 | 24.11 | 10.73 | 1.27 | 16.44
GLENFARCLAS | 132 | 8.23 | 4.05 | 0.17 | 5.9 | 7.72 | 3.59 | 0.36 | 5.43
GLEN KYLLACHY | 132 | 30.66 | 13.23 | 0.93 | 19.64 | 31.23 | 13.39 | 1.49 | 20.42
GRAVIR 132 | 132 | 33.45 | 12.34 | 10.03 | 27.48 | 0 | 4.77 | 0 | 6.75
GRIFFIN | 132 | 12.48 | 5.96 | 0.61 | 9.04 | 13.71 | 6.37 | 1.03 | 10.04
GRUDIE BRIDGE | 132 | 18.33 | 7.69 | 1.15 | 12.04 | 19.51 | 8.19 | 1.61 | 13.19
INVERGARRY | 132 | 15.93 | 5.92 | 4.58 | 12.95 | 18.07 | 6.73 | 4.99 | 14.51
INVERNESS | 132 | 47.44 | 19.09 | 5.04 | 32.03 | 52.67 | 21.72 | 4.14 | 34.86
INVERARAY | 132 | 34.41 | 16.16 | 0.97 | 23.83 | 31.01 | 14.47 | 0.76 | 21.23
INVERARNAN | 132 | 52.1 | 22.16 | 5.04 | 36.38 | 57.08 | 23.5 | 5.61 | 38.84
KEITH | 132 | 32.31 | 12.88 | 6.77 | 24.99 | 41.07 | 16.82 | 7.92 | 31.72
KILLIN | 132 | 24.5 | 11.59 | 0.94 | 17.33 | 26.21 | 11.9 | 1.41 | 18.25
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.62 | 2.96 | 0.43 | 4.62 | 6.75 | 2.91 | 0.6 | 4.72
KINTORE | 132 | 46.25 | 18.55 | 8.15 | 34.39 | 54.43 | 21.91 | 8.85 | 39.83
KILMORACK | 132 | 29.64 | 11.84 | 3.12 | 19.86 | 33.42 | 13.47 | 3.06 | 22.11
KNOCKNAGAEL | 132 | 52.1 | 20.59 | 7.46 | 36.57 | 58.91 | 23.25 | 8.69 | 41.57
LAGGAN | 132 | 46.38 | 17.89 | 7.79 | 33.1 | 41.38 | 16.76 | 3.64 | 27.34
LAG-NA-GREINE | 132 | 33.44 | 12.34 | 9.99 | 27.45 | 7.21 | 4.77 | 0 | 6.75
LAIRG | 132 | 33.09 | 12.52 | 6.71 | 24.42 | 25.87 | 10.4 | 2.49 | 17.19
LIMEKILNS | 132 | 20.35 | 8.2 | 1.78 | 13.38 | 22.66 | 9.33 | 1.91 | 15.11
LOCH BUIDHE 132 | 132 | 24.22 | 9.71 | 4.14 | 17.88 | 28.22 | 11.33 | 4.06 | 20.08
LOCHAY | 132 | 21.09 | 10.14 | 0.6 | 14.93 | 21.63 | 10.04 | 0.83 | 15.02
LUICHART | 132 | 23.29 | 9.14 | 3.12 | 16.04 | 24.86 | 9.86 | 3.15 | 17.1
LUNANHEAD | 132 | 17.15 | 7.46 | 1.04 | 11.58 | 16.05 | 6.88 | 1.53 | 11.25
LYNDHURST | 132 | 31.59 | 14.19 | 1.5 | 21.56 | 33.06 | 14.94 | 1.7 | 22.83
MACDUFF | 132 | 9.75 | 4.58 | 0.59 | 7.07 | 9.71 | 4.38 | 0.78 | 6.98
MEY GRID | 132 | 17.76 | 7.25 | 1.29 | 11.54 | 20.64 | 8.28 | 2.23 | 13.95
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 37.86 | 16.27 | 4.2 | 27.2 | 41.91 | 18.62 | 4.02 | 30.35
MILLENIUM SOUTH | 132 | 28.89 | 12.81 | 0.58 | 18.7 | 27.3 | 12.38 | 1.19 | 18.69
MILLENIUM WIND (CEANACROC) | 132 | 24.69 | 11.23 | 0.31 | 16.19 | 22.4 | 10.01 | 0.85 | 15
MOSSFORD | 132 | 21.29 | 8.6 | 2.06 | 14.22 | 23.44 | 9.52 | 2.48 | 15.94
MUAITHEBHEAL WINDFARM | 132 | 33.44 | 12.34 | 10 | 27.45 | 7.21 | 4.77 | 0 | 6.75
MYBSTER | 132 | 21.21 | 8.99 | 1.78 | 14.49 | 22.67 | 9.71 | 1.95 | 15.68
NAIRN | 132 | 11.85 | 5.88 | 0.11 | 8.43 | 11.04 | 5.26 | 0.34 | 7.78
NANT | 132 | 11.66 | 6.13 | 0.27 | 8.95 | 11.67 | 5.64 | 0.47 | 8.45
ORRIN | 132 | 24.63 | 9.64 | 3.43 | 17.06 | 26.73 | 10.56 | 3.53 | 18.46
PETERHEAD | 132 | 35.97 | 13.56 | 8.75 | 27.93 | 45.08 | 17.09 | 10.25 | 34.42
PETERHEAD GRANGE | 132 | 22.65 | 9.71 | 0.95 | 14.68 | 23.26 | 10.21 | 1.01 | 15.45
PERSLEY | 132 | 37.45 | 15.59 | 4.83 | 26.89 | 43.77 | 18.4 | 5.44 | 31.47
PORT ANN | 132 | 12.07 | 6.27 | 0.24 | 9.12 | 11.5 | 5.57 | 0.37 | 8.24
QUOICH | 132 | 11.65 | 5.75 | 0.14 | 8.28 | 10.53 | 5.05 | 0.32 | 7.46
RANNOCH | 132 | 12.65 | 6.02 | 0.94 | 9.45 | 12.72 | 5.82 | 1.28 | 9.51
REDMOSS | 132 | 24.42 | 11 | 0.6 | 16.17 | 25.3 | 11.28 | 1.02 | 16.97
SALLACHY WINDFARM | 132 | 9.73 | 4.51 | 0.95 | 7.33 | 10.45 | 4.62 | 1.25 | 7.79
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 23.36 | 9.93 | 1.16 | 15.21 | 23.42 | 10.25 | 0.85 | 15.34
ST FERGUS MOBIL | 132 | 22.04 | 9.69 | 0.57 | 14.27 | 21.92 | 10.02 | 0.51 | 14.68
ST FERGUS | 132 | 27.67 | 11.19 | 2.84 | 18.66 | 30.17 | 12.46 | 2.42 | 20.04
ST FILLIANS | 132 | 10.2 | 5.1 | 0.26 | 7.47 | 9.12 | 4.41 | 0.31 | 6.55
SHETLAND | 132 | 13.99 | 4.99 | 6.24 | 13.3 | 10.08 | 3.67 | 3.38 | 8.56
SHIN | 132 | 18.74 | 7.24 | 2.76 | 13 | 21.99 | 8.5 | 3.34 | 15.36
SLOY | 132 | 47.84 | 21.28 | 2.09 | 32.19 | 48.03 | 21.41 | 2.28 | 32.56
SPITTAL SUBSTATION | 132 | 25.28 | 10.15 | 4.76 | 19.11 | 30.68 | 12.27 | 5.33 | 22.69
STRICHEN | 132 | 14.05 | 6.38 | 0.71 | 9.73 | 13.92 | 6.24 | 1.07 | 9.9
STRONELAIRG | 132 | 25.85 | 9.78 | 4.93 | 18.76 | 29.31 | 11.1 | 5.96 | 21.66
STRATHY NORTH | 132 | 22.5 | 8.29 | 6.61 | 18.32 | 21.56 | 8.03 | 5.89 | 17.25
STORNAWAY WIND STAGE 1 | 132 | 33.44 | 12.34 | 9.99 | 27.44 | 0 | 4.77 | 0 | 6.75
TARLAND | 132 | 8.72 | 4.29 | 0.13 | 6.19 | 8.31 | 3.87 | 0.24 | 5.71
TAYNUILT | 132 | 11.16 | 5.75 | 0.92 | 9.05 | 11.32 | 5.38 | 1.25 | 8.86
TEALING | 132 | 43.04 | 18.07 | 6.93 | 32.49 | 48.02 | 20.38 | 5.52 | 34.33
THURSO | 132 | 31.61 | 12.11 | 6.22 | 23.35 | 40.35 | 15.54 | 7.31 | 29.28
THURSO | 132 | 31.61 | 12.11 | 6.22 | 23.35 | 40.39 | 15.54 | 7.36 | 29.33
TOM NA CLACH | 132 | 17.72 | 8.22 | 0.6 | 12.22 | 17.23 | 7.81 | 1.1 | 12.15
TOMATIN | 132 | 42.79 | 16.38 | 7.54 | 30.7 | 51.31 | 19.93 | 7.21 | 35.4
TUMMEL BRIDGE | 132 | 37.8 | 16.17 | 4.45 | 27.32 | 40.14 | 17.35 | 4.15 | 28.68
TUMMEL | 132 | 30.77 | 12.18 | 6.09 | 23.31 | 33.15 | 13.69 | 4.75 | 24.11
TUMMEL | 132 | 30.94 | 12.24 | 6.13 | 23.44 | 33.39 | 13.78 | 5.1 | 24.59
WILLOWDALE | 132 | 35.25 | 15.37 | 1.31 | 23.05 | 39.11 | 17.63 | 1.67 | 26.61
WOODHILL | 132 | 37.13 | 16.18 | 1.41 | 24.28 | 41.43 | 18.65 | 1.8 | 28.18
ABERNETHY | 33 | 27.18 | 11.23 | 1.63 | 17.52 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
ALNESS GRID SUPPLY POINT | 33 | 50.23 | 19.04 | 10.16 | 37.09 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
ARBROATH | 33 | 26.91 | 10.48 | 3.5 | 18.32 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
ARDMORE | 33 | 20.3 | 8.21 | 5.21 | 16.82 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
BEAULY | 33 | 32.2 | 12.39 | 4.74 | 22.26 | 1.47 | 1.02 | 0 | 1.44
BOAT OF GARTEN | 33 | 32.53 | 12.9 | 2.55 | 20.8 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
BRACO | 33 | 56.92 | 21.73 | 10.38 | 41.11 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
BRIDGE OF DUN | 33 | 22.65 | 9.57 | 0.6 | 14.13 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
BROADFORD | 33 | 9.9 | 4.06 | 0.72 | 6.46 | 0.76 | 0.53 | 0 | 0.75
BRORA | 33 | 6.51 | 2.5 | 0.82 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 0
BURGHMUIR | 33 | 22.07 | 9.35 | 0.63 | 13.85 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.1
CARRADALE | 33 | 37.69 | 14.68 | 5.68 | 26.44 | 0 | 1.55 | 0 | 2.19
CASHLEY | 33 | 10.75 | 4.16 | 1.5 | 7.39 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
CEANNACROC | 33 | 3.31 | 1.29 | 0.36 | 2.19 | 3.21 | 1.26 | 0.26 | 2.04
CHARLESTON | 33 | 30.59 | 11.53 | 6.95 | 23.26 | 1.57 | 1.09 | 0 | 1.54
CLACHAN | 33 | 9.37 | 3.36 | 4.05 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0
CLAYHILLS | 33 | 30.89 | 12.22 | 2.52 | 19.8 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
COUPAR ANGUS | 33 | 33.76 | 13.34 | 3.22 | 22.09 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 27.15 | 10.71 | 2.17 | 17.31 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
DOUNREAY | 33 | 40.57 | 15.12 | 8.58 | 29.96 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
DUNBEATH | 33 | 12.04 | 4.75 | 0.85 | 7.56 | 0 | 0.28 | 0 | 0.39
DUDHOPE | 33 | 32.13 | 12.22 | 6.24 | 23.52 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
DUNVEGAN | 33 | 15.02 | 6.23 | 0.84 | 9.65 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
DYCE | 33 | 36.89 | 14.5 | 4.31 | 24.81 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
ELGIN | 33 | 25.89 | 10.48 | 1.36 | 16.19 | 1.83 | 1.27 | 0 | 1.79
FASNAKYLE | 33 | 58.12 | 21.29 | 15.33 | 45.44 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
FORT AUGUSTUS | 33 | 8.59 | 3.22 | 1.82 | 6.37 | 0.73 | 0.5 | 0 | 0.71
FIDDES | 33 | 36.98 | 13.96 | 7.67 | 27.41 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
FRASERBURGH | 33 | 24.8 | 9.81 | 1.97 | 15.84 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
FORT WILLIAM | 33 | 71.5 | 26.54 | 23.02 | 60.56 | 0.91 | 0.63 | 0 | 0.89
GLEN AGNES | 33 | 22.41 | 8.63 | 2.99 | 15.19 | 1.4 | 0.97 | 0 | 1.37
GLEN AGNES2 | 33 | 21.24 | 8.2 | 2.68 | 14.28 | 1.4 | 0.97 | 0 | 1.37
GRUDIE BRIDGE | 33 | 34.35 | 12.85 | 6.81 | 24.99 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
INVERNESS | 33 | 56.98 | 22.19 | 8.52 | 39.9 | 0 | 2.31 | 0 | 3.26
KEITH | 33 | 43.61 | 16.78 | 10.14 | 33.87 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
KILLIN | 33 | 34.68 | 13.63 | 4.08 | 23.36 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
KINLOCHLEVEN | 33 | 14.64 | 5.74 | 1.74 | 9.87 | 0.71 | 0.49 | 0 | 0.7
KINTORE | 33 | 62.81 | 24 | 14.49 | 48.43 | 3.31 | 2.29 | 0 | 3.24
LAIRG | 33 | 28.05 | 10.67 | 5.26 | 20.35 | 0 | 0.77 | 0 | 1.09
LUNANHEAD | 33 | 33.3 | 12.9 | 5.53 | 23.77 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
LYNDHURST | 33 | 31.75 | 12.31 | 4.26 | 21.66 | 2.94 | 2.04 | 0 | 2.88
MACDUFF | 33 | 40.58 | 16.64 | 3.31 | 26.84 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 36.32 | 14 | 6.6 | 26.4 | 3.33 | 2.31 | 0 | 3.26
MYBSTER | 33 | 47.78 | 18.73 | 9.57 | 36.05 | 0 | 1.5 | 0 | 2.12
NAIRN | 33 | 23.78 | 9.78 | 0.72 | 14.55 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
PETERHEAD GRANGE | 33 | 28.13 | 10.85 | 3.58 | 18.91 | 0.6 | 0.41 | 0 | 0.58
PERSLEY | 33 | 35.24 | 13.19 | 9.15 | 27.81 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.16
PORT ANN | 33 | 30.15 | 12.29 | 2.43 | 19.81 | 1.85 | 1.28 | 0 | 1.81
RANNOCH | 33 | 29.56 | 11.66 | 3.58 | 20.07 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
REDMOSS | 33 | 31.61 | 12.3 | 3.74 | 21.13 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
ST FILLIANS | 33 | 7.28 | 2.63 | 2.62 | 6.34 | 7.23 | 2.6 | 2.83 | 6.5
SHIN | 33 | 38.62 | 15.03 | 5.24 | 26.5 | 0 | 1.5 | 0 | 2.11
STRICHEN | 33 | 34.61 | 13.28 | 5.38 | 24.16 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
TARLAND | 33 | 22.27 | 9.26 | 1.14 | 14.24 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
TAYNUILT | 33 | 36.26 | 14.4 | 5.32 | 25.69 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
THURSO | 33 | 45.22 | 17.25 | 11.29 | 35.68 | 0 | 1.53 | 0 | 2.16
TUMMEL BRIDGE | 33 | 40.02 | 14.94 | 10.39 | 31.51 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
WILLOWDALE | 33 | 32.81 | 12.49 | 5.8 | 23.47 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
WOODHILL | 33 | 30.57 | 11.63 | 5.32 | 21.76 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38

## D2.1
ETYS Yr 1 - SPT Fault Levels (kA), Winter 2014/15 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
COAL4- | 400 | 50.34 | 18.93 | 9.38 | 36.14 | 43.61 | 17.25 | 7.54 | 31.93
CRYR4- | 400 | 48.47 | 18 | 11.9 | 37.35 | 47.68 | 18.25 | 11.14 | 36.96
DEVM4- | 400 | 32.03 | 11.88 | 7.13 | 23.92 | 28.13 | 10.97 | 5.71 | 21.22
ECCL4- | 400 | 57.07 | 21.18 | 13.29 | 43.24 | 49.01 | 19.2 | 9.45 | 36.61
ELVA4- | 400 | 54.54 | 20.52 | 9.86 | 38.89 | 44.62 | 17.81 | 7 | 32.19
FALL4- | 400 | 41.13 | 15.37 | 9.7 | 31.44 | 38.78 | 14.93 | 8.58 | 29.7
GRNA4- | 400 | 48.74 | 18.74 | 7.94 | 34.43 | 41.12 | 16.28 | 7.76 | 30.78
HUER4- | 400 | 55.38 | 19.71 | 14.63 | 42.5 | 60.76 | 22.68 | 17.18 | 49.25
KILS4- | 400 | 44.59 | 16.54 | 8.8 | 32.19 | 58.15 | 22.56 | 11.65 | 43.56
MOFF4- | 400 | 43.44 | 16.63 | 7.25 | 30.76 | 36.01 | 14.38 | 6.01 | 26.35
STHA4- | 400 | 67.4 | 24.62 | 14.98 | 49.8 | 63.97 | 24.67 | 14.03 | 48.91
TORN4- | 400 | 57.57 | 21.28 | 14.5 | 44.6 | 61.25 | 23.12 | 16.92 | 49.62
AUCH2- | 275 | 11.58 | 4.61 | 1.43 | 7.94 | 11.99 | 4.91 | 1.65 | 8.59
BUSB2- | 275 | 55.98 | 20.89 | 10.41 | 39.95 | 51.16 | 20.37 | 7.55 | 36.36
CLYM2- | 275 | 86.52 | 31.19 | 18.53 | 62.63 | 81.45 | 31.55 | 15.81 | 60.42
CLYN2Q | 275 | 15.98 | 5.72 | 5.05 | 13.14 | 18.42 | 6.79 | 5.84 | 15.44
CLYS2R | 275 | 15.31 | 5.58 | 4.53 | 12.42 | 15.94 | 6.01 | 4.61 | 13.11
COCK2- | 275 | 59.6 | 22.33 | 11.59 | 43.18 | 58.31 | 22.87 | 11.14 | 43.48
COYL2- | 275 | 35.17 | 13.06 | 7.59 | 26.07 | 40.64 | 15.88 | 7.74 | 30.19
CURR2- | 275 | 58.15 | 21.74 | 10.41 | 41.15 | 54.79 | 21.66 | 9.7 | 40.33
DALL2- | 275 | 34.29 | 12.22 | 7.06 | 24.35 | 30.43 | 11.75 | 5.89 | 22.5
DENN2- | 275 | 58.97 | 21.51 | 13.15 | 43.57 | 49.36 | 19.29 | 9.21 | 36.5
EERH2- | 275 | 74.18 | 27.03 | 15.45 | 53.68 | 65.67 | 25.64 | 11.82 | 48.09
EKIS2- | 275 | 69.23 | 25.39 | 14.22 | 50.13 | 70.27 | 27.8 | 11.75 | 51.07
ELVA2Q | 275 | 16.71 | 5.94 | 5.81 | 14.21 | 18.36 | 6.93 | 5.3 | 15.1
ELVA2R | 275 | 15.87 | 5.69 | 5.69 | 13.73 | 16.35 | 6.09 | 5.11 | 13.72
GLRO2- | 275 | 44.18 | 16.98 | 6.12 | 30.13 | 36.99 | 14.93 | 5.45 | 26.56
GRMO2- | 275 | 48.76 | 18.26 | 9.72 | 35.54 | 43.85 | 17.24 | 8.69 | 33.07
INVR2- | 275 | 34.46 | 12.79 | 5.88 | 23.97 | 31.32 | 12.37 | 5.21 | 22.71
KAIM2- | 275 | 61.07 | 22.76 | 11.32 | 43.51 | 61.65 | 24.16 | 11.15 | 45.32
KILS2- | 275 | 41.26 | 15.04 | 10.58 | 31.85 | 55.83 | 21.14 | 13.97 | 43.87
KINC2- | 275 | 64.64 | 23.48 | 17.58 | 50.79 | 59.17 | 22.71 | 14.38 | 46.5
LAMB2- | 275 | 61.42 | 22.43 | 12.01 | 43.74 | 52.4 | 20.65 | 8.93 | 38.14
LOAN2- | 275 | 110.35 | 37.85 | 31.24 | 84.76 | 113.74 | 41.86 | 33.92 | 93.12
MAHI2- | 275 | 14.31 | 5.61 | 1.99 | 9.93 | 15.65 | 6.28 | 2.78 | 11.66
MOSM2Q | 275 | 55.59 | 20.99 | 8.59 | 38.27 | 46.78 | 18.68 | 7.7 | 34.11
NEAR2Q | 275 | 55.64 | 21.02 | 8.89 | 38.62 | 49.65 | 19.79 | 7.72 | 35.71
NEIL2- | 275 | 64.66 | 23.68 | 13.97 | 47.45 | 61.27 | 23.67 | 13.22 | 46.7
SMEA2- | 275 | 63.86 | 23.77 | 12.69 | 46.31 | 67.09 | 26.05 | 13.22 | 50.06
STHA2A | 275 | 79.96 | 29.13 | 17.24 | 58.43 | 82.38 | 31.75 | 17.03 | 61.93
STHA2B | 275 | 77.16 | 28.1 | 17.08 | 56.82 | 80.22 | 30.97 | 17.16 | 60.96
WFIE2- | 275 | 60.4 | 22.63 | 9.78 | 41.79 | 52.75 | 20.93 | 9.1 | 38.7
WISH2- | 275 | 64.48 | 24.13 | 10.84 | 44.97 | 62.24 | 24.56 | 10.72 | 45.45
WIYH2- | 275 | 64.25 | 23.18 | 13.7 | 46.49 | 62.82 | 23.99 | 14.16 | 48.09
WLEE2- | 275 | 60.32 | 22.96 | 8.86 | 41.34 | 53.33 | 23.66 | 11.21 | 44.67
WLEX2- | 275 | 47.57 | 18.74 | 5.37 | 31.87 | 39.97 | 17.66 | 9.03 | 34.01
AREC1- | 132 | 14 | 5.08 | 2.2 | 9.39 | 16.43 | 6.2 | 2.9 | 11.67
AUCW1- | 132 | 20.71 | 9.27 | 0.33 | 13.44 | 20.38 | 9.22 | 0.57 | 13.61
BAIN1- | 132 | 33.78 | 13.58 | 3.05 | 22.26 | 33.64 | 14.05 | 3.17 | 23.04
BERW1Q | 132 | 11.42 | 5.08 | 0.31 | 7.49 | 11.46 | 5.19 | 0.51 | 7.85
BERW1R | 132 | 11.42 | 5.08 | 0.32 | 7.5 | 11.4 | 5.2 | 0.35 | 7.7
BONN1- | 132 | 45.98 | 17.82 | 7.31 | 32.51 | 54.84 | 22.14 | 8.19 | 39.49
BRAP1- | 132 | 28.88 | 11.17 | 3.11 | 18.92 | 32.29 | 13.3 | 3.13 | 21.94
CATY1Q | 132 | 23.14 | 8.37 | 4.68 | 16.51 | 27.42 | 10.2 | 6.08 | 20.49
CATY1R | 132 | 23.14 | 8.37 | 4.68 | 16.51 | 27.42 | 10.2 | 6.07 | 20.49
CHAP1- | 132 | 27.91 | 11.23 | 1.12 | 17 | 29.3 | 12.43 | 1.47 | 19.05
COAL1- | 132 | 25.48 | 9.19 | 7.52 | 20.52 | 32.09 | 11.79 | 8.82 | 25.49
COYL1- | 132 | 33.93 | 13.55 | 5.18 | 24.35 | 40.43 | 16.51 | 6 | 29.34
CRYR1- | 132 | 16.09 | 5.73 | 4.79 | 12.89 | 20.4 | 7.42 | 5.78 | 16.26
CURR1- | 132 | 26.86 | 9.45 | 7.29 | 20.64 | 34.3 | 12.59 | 8.98 | 26.79
DALM1- | 132 | 24.91 | 8.78 | 7.15 | 19.57 | 30.5 | 11.11 | 8.86 | 24.58
DEVM1- | 132 | 30.67 | 11.62 | 7.45 | 23.89 | 37.78 | 14.71 | 8.73 | 29.54
DEVO1- | 132 | 23.64 | 10.23 | 0.77 | 15.24 | 22.54 | 9.83 | 1.39 | 15.3
DUMF1- | 132 | 18.65 | 7.69 | 0.4 | 11.27 | 22.5 | 9.53 | 0.68 | 14.16
DUNE1- | 132 | 17.68 | 7.18 | 1.06 | 11.21 | 19.24 | 7.97 | 1.55 | 12.82
ECCF1J | 132 | 17.76 | 7.98 | 0.11 | 11.39 | 16 | 7.46 | 0.12 | 10.67
ECCF1K | 132 | 17.73 | 7.97 | 0.11 | 11.38 | 15.98 | 7.45 | 0.12 | 10.66
ECCL1- | 132 | 29.96 | 10.79 | 8.28 | 23.54 | 37.71 | 14.18 | 9.91 | 29.97
FIFE1A | 132 | 30.37 | 12.12 | 5.37 | 22.52 | 33.52 | 13.74 | 5.87 | 25.3
FIFE1B | 132 | 37.36 | 14.53 | 5.02 | 25.57 | 40.59 | 16.73 | 4.95 | 28.61
GALA1- | 132 | 19.88 | 8.29 | 0.43 | 12.15 | 20.03 | 8.7 | 0.74 | 13.04
GLLE1- | 132 | 13.91 | 6.31 | 0.49 | 9.41 | 14.59 | 6.75 | 0.57 | 10.12
GLNI1- | 132 | 47.37 | 18.16 | 6.45 | 32.14 | 54.47 | 21.98 | 6.44 | 37.52
GRNA1- | 132 | 34.34 | 12.94 | 7.2 | 25.5 | 42.48 | 16.44 | 8.54 | 31.79
HARE1- | 132 | 20.84 | 7.72 | 3.14 | 14.06 | 21.1 | 8.56 | 4.09 | 16.2
HAWI1- | 132 | 10.04 | 4.85 | 0.03 | 6.88 | 10.77 | 4.99 | 0.13 | 7.19
HELE1- | 132 | 17.48 | 8.47 | 0.02 | 12.01 | 18.05 | 8.57 | 0.2 | 12.31
HUER1- | 132 | 38.11 | 13.99 | 9.46 | 29.24 | 46.16 | 17.55 | 11.76 | 36.58
INWI1Q | 132 | 29.19 | 10.75 | 6.67 | 21.88 | 34.59 | 12.95 | 7.7 | 26.01
INWI1R | 132 | 29.19 | 10.75 | 6.67 | 21.88 | 34.59 | 12.95 | 7.7 | 26.01
KEOO1- | 132 | 13.9 | 6.44 | 0.37 | 9.47 | 14.06 | 6.58 | 0.5 | 9.8
KILS1- | 132 | 30.69 | 12.52 | 4.06 | 21.76 | 30.71 | 12.66 | 5.47 | 23.38
KILW1Q | 132 | 25.54 | 10.2 | 1.81 | 16.24 | 25.16 | 10.53 | 1.76 | 16.65
KILW1R | 132 | 25.4 | 10.2 | 1.68 | 16.1 | 25.2 | 10.55 | 1.72 | 16.64
MAHI1- | 132 | 14.7 | 5.31 | 2.72 | 10.23 | 17.16 | 6.44 | 3.6 | 12.71
MAYB1- | 132 | 20.73 | 9.28 | 0.33 | 13.46 | 20.41 | 9.24 | 0.57 | 13.64
MEAD1- | 132 | 29.14 | 11.67 | 1.63 | 18.14 | 28.02 | 11.78 | 1.72 | 18.38
MOFF1- | 132 | 25.4 | 9.1 | 7.04 | 19.9 | 32.22 | 11.79 | 9.14 | 25.82
MOSM1- | 132 | 47.03 | 17.98 | 7.11 | 32.54 | 56.54 | 22.47 | 8.84 | 40.62
NEIL1- | 132 | 42.1 | 15.16 | 10.4 | 31.85 | 53.45 | 20.18 | 13.14 | 41.67
NETS1- | 132 | 10.42 | 4.77 | 0.18 | 6.92 | 11.23 | 5.16 | 0.34 | 7.64
REDH1- | 132 | 32.65 | 13.79 | 0.77 | 20.28 | 35.12 | 15.27 | 1.21 | 22.8
SACO1Q | 132 | 23.19 | 9.08 | 2.23 | 15.07 | 24.68 | 10.04 | 2.37 | 16.56
SACO1R | 132 | 22.7 | 8.95 | 2.04 | 14.69 | 24.53 | 9.97 | 2.26 | 16.36
SANX1Q | 132 | 22.95 | 8.3 | 4.68 | 16.41 | 27.77 | 10.4 | 5.47 | 20.18
SANX1R | 132 | 22.48 | 8.28 | 3.58 | 15.28 | 22.44 | 9.88 | 2.46 | 16.43
SMEA1- | 132 | 19.03 | 7.35 | 4.66 | 15.04 | 20.45 | 7.96 | 5.58 | 16.83
STLE1- | 132 | 21.51 | 10.07 | 0.08 | 14.31 | 21.43 | 10.03 | 0.41 | 14.59
TONG1- | 132 | 11.09 | 4.96 | 0.53 | 7.55 | 15.74 | 7.18 | 0.81 | 10.96
TORN1- | 132 | 29.91 | 10.9 | 8.05 | 23.46 | 35.98 | 13.25 | 10.23 | 28.97
WFIE1A | 132 | 34.05 | 13.72 | 6.02 | 25.43 | 37.29 | 15.31 | 7.06 | 28.72
WFIE1B | 132 | 43.9 | 17.16 | 5.74 | 30.01 | 47.53 | 19.5 | 6.71 | 34.29
WISH1- | 132 | 16.04 | 5.71 | 4.55 | 12.62 | 19.77 | 7.2 | 5.61 | 15.79
WIYH1- | 132 | 45.96 | 17.39 | 10.2 | 34.79 | 57.18 | 22.54 | 12.89 | 44.77
AREC3A | 33 | 34.67 | 11.8 | 4.65 | 21.34 | 2.27 | 1.58 | 0 | 2.23
AREC3B | 33 | 34.65 | 11.79 | 4.65 | 21.33 | 2.27 | 1.58 | 0 | 2.23
AYR-3- | 33 | 40.6 | 14.21 | 10.36 | 30.45 | 5.88 | 4.07 | 0 | 5.76
BAGA3- | 33 | 38.95 | 13.26 | 2.82 | 21.57 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
BAIN3- | 33 | 30.71 | 11.06 | 5.56 | 21.21 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
BERW3- | 33 | 31.61 | 11.15 | 1.22 | 16.99 | 4.55 | 3.11 | 0 | 4.4
BLKL3A | 33 | 30.22 | 10.24 | 5.09 | 19.58 | 2.27 | 1.58 | 0 | 2.23
BLKL3B | 33 | 26.98 | 9.2 | 4.92 | 17.93 | 2.27 | 1.58 | 0 | 2.23
BONN3- | 33 | 44.64 | 16.04 | 4.85 | 27.54 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
BPGR3- | 33 | 97.84 | 29.96 | 21.4 | 63.77 | 5.54 | 3.82 | 0 | 5.4
BRAP3- | 33 | 29.21 | 10.48 | 4.81 | 19.62 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
BROX3- | 33 | 25.62 | 9.08 | 2.95 | 15.8 | 4.31 | 2.98 | 0 | 4.21
CATY3- | 33 | 29.3 | 10.29 | 4.88 | 19.43 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
CHAP3- | 33 | 41.98 | 14.86 | 4.03 | 25.05 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
CHAS3- | 33 | 54.81 | 19.24 | 10.51 | 37.72 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.83
CLYM3- | 33 | 51.05 | 17.87 | 11.58 | 36.86 | 5.98 | 4.14 | 0 | 5.86
CLYN3A | 33 | 34.29 | 12.07 | 6.64 | 23.72 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
CLYN3B | 33 | 33.01 | 11.7 | 6.74 | 23.29 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
CLYN3C | 33 | 34.42 | 12.08 | 6.76 | 23.83 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3D | 33 | 32.9 | 11.66 | 6.69 | 23.19 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYS3A | 33 | 34.5 | 12.17 | 6.55 | 23.75 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYS3B | 33 | 33.85 | 11.95 | 6.55 | 23.46 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
COAT3- | 33 | 40.51 | 13.9 | 11.84 | 31.5 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
COCK3- | 33 | 41.97 | 14.77 | 11.04 | 31.93 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.77
COYL3- | 33 | 51.1 | 19.06 | 4.24 | 31.2 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CROO3J | 33 | 34.2 | 12.61 | 3.46 | 21.3 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CROO3K | 33 | 34.07 | 12.77 | 3.59 | 21.65 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CUMB3- | 33 | 32.94 | 12.09 | 3.57 | 20.67 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.32
CUPA3- | 33 | 30.13 | 11.85 | 0.42 | 17.17 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.91
DALM3- | 33 | 27.57 | 9.6 | 7.96 | 21.53 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
DEVM3- | 33 | 35.14 | 12.94 | 4.65 | 22.95 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
DEVO3- | 33 | 35.39 | 13.24 | 2.62 | 21.35 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.35
DEWP3- | 33 | 46.77 | 16.03 | 12.55 | 35.22 | 7.82 | 5.41 | 0 | 7.66
DRCR3- | 33 | 26.92 | 9.99 | 2.55 | 16.68 | 4.36 | 3.02 | 0 | 4.27
DRUM3- | 33 | 45.17 | 15.66 | 11.5 | 33.65 | 6 | 4.16 | 0 | 5.88
DUMF3- | 33 | 42.41 | 16.12 | 1.5 | 24.3 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
DUMF3I | 33 | 19.05 | 6.79 | 1.62 | 11.23 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
DUNB3- | 33 | 50.98 | 18.49 | 3.14 | 29.29 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
DUNE3- | 33 | 40.24 | 14.7 | 3.31 | 24.1 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
DUNF3- | 33 | 31.34 | 11.45 | 3.76 | 19.95 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.35
ECCL3- | 33 | 34.64 | 12.02 | 5.43 | 22.44 | 5.15 | 3.53 | 0 | 5
EERH3- | 33 | 46.03 | 15.78 | 12.23 | 34.55 | 5.91 | 4.09 | 0 | 5.79
EKIL3- | 33 | 54.01 | 18.87 | 14.67 | 41.35 | 6.01 | 4.16 | 0 | 5.89
EKIS3- | 33 | 57.36 | 20.92 | 9.82 | 39.4 | 6.06 | 4.2 | 0 | 5.94
ELDE3- | 33 | 36.94 | 13.46 | 4.96 | 23.99 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
ERSK3- | 33 | 22.63 | 8.48 | 1.71 | 13.7 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.49
FINN3- | 33 | 30.37 | 11.16 | 5 | 20.78 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
GALA3- | 33 | 37.87 | 14.43 | 1.37 | 21.78 | 2.78 | 1.92 | 0 | 2.71
GIFF3- | 33 | 50.61 | 17.66 | 10.01 | 34.99 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
GLLU3- | 33 | 29.96 | 11.97 | 0.26 | 17.19 | 4.21 | 2.91 | 0 | 4.11
GLNI3- | 33 | 36.56 | 13.34 | 6.33 | 25.2 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
GLRO3A | 33 | 29.57 | 10.04 | 6.83 | 21.03 | 5.34 | 3.68 | 0 | 5.2
GLRO3B | 33 | 29.65 | 10.07 | 6.85 | 21.09 | 5.34 | 3.68 | 0 | 5.2
GORG3- | 33 | 30.72 | 11.04 | 4.42 | 20.04 | 3 | 2.08 | 0 | 2.93
GOVA3- | 33 | 30.8 | 10.93 | 5.68 | 21.14 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
GRMO3A | 33 | 42.9 | 14.92 | 9.64 | 30.74 | 5.84 | 4.04 | 0 | 5.72
GRMO3C | 33 | 42.99 | 14.94 | 9.79 | 30.92 | 5.84 | 4.05 | 0 | 5.72
HAGR3- | 33 | 32.22 | 11.74 | 3.76 | 20.36 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
HARE3- | 33 | 62.3 | 20.83 | 8.64 | 38.11 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
HAWI3- | 33 | 23.19 | 9.66 | 0.19 | 13.86 | 2.95 | 2.04 | 0 | 2.89
HELE3- | 33 | 26.22 | 10.48 | 0.61 | 15.43 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
HUNF3- | 33 | 46.66 | 17.05 | 6.8 | 30.92 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
INKE3- | 33 | 29.99 | 11.05 | 2.11 | 17.74 | 4.4 | 3.04 | 0 | 4.3
JOHN3- | 33 | 34.11 | 12.35 | 4.39 | 21.85 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
KAIM3- | 33 | 51.5 | 17.98 | 10.64 | 36.07 | 6.15 | 4.04 | 0.61 | 6.33
KIER3- | 33 | 34.07 | 11.92 | 6.35 | 23.2 | 4.44 | 3.07 | 0 | 4.35
KILB3- | 33 | 33.57 | 12.38 | 5.35 | 22.85 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
KILS3- | 33 | 41.41 | 14.78 | 9.87 | 30.77 | 5.92 | 4.11 | 0 | 5.81
KILT3- | 33 | 57.42 | 19.33 | 10.17 | 37.51 | 6.03 | 4.18 | 0 | 5.91
KILW3- | 33 | 31.09 | 11.28 | 4.97 | 20.92 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
LEVE3- | 33 | 37.65 | 14 | 1.23 | 21.03 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
LING3- | 33 | 35.8 | 13.12 | 2.85 | 21.41 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
LINM3- | 33 | 43.87 | 15.42 | 6.43 | 28.23 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
MAHI3- | 33 | 42.34 | 14.95 | 6.29 | 27.43 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
MAYB3- | 33 | 22.55 | 8.77 | 1.12 | 13.52 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
MOSM3Q | 33 | 30.43 | 11.77 | 2 | 18.65 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
MOSM3R | 33 | 30.43 | 11.77 | 2 | 18.65 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
NEAR3- | 33 | 52.9 | 18.64 | 10.47 | 36.84 | 5.98 | 4.15 | 0 | 5.86
NETS3- | 33 | 17.58 | 7.24 | 0.83 | 11.07 | 3.08 | 2.12 | 0 | 2.99
PAIS3- | 33 | 33.53 | 12.01 | 5.96 | 22.94 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
PART3- | 33 | 36.02 | 13.19 | 4.36 | 23.02 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
POOB3- | 33 | 51.51 | 17.81 | 11.35 | 36.53 | 5.25 | 3.64 | 0 | 5.14
PORD3- | 33 | 51.89 | 18.17 | 12.44 | 38.14 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
RAVE3- | 33 | 41.51 | 15.83 | 3.17 | 25.55 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
REDH3- | 33 | 39.26 | 14.78 | 2.79 | 23.7 | 3.72 | 2.58 | 0 | 3.65
SACO3J | 33 | 41.52 | 13.86 | 4.17 | 23.77 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
SACO3K | 33 | 39.13 | 14.79 | 3.83 | 24.76 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
SANX3- | 33 | 31.5 | 11.25 | 5.17 | 21.08 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
SHRU3- | 33 | 46.4 | 16.38 | 9.92 | 33.08 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.86
SIGH3A | 33 | 43.85 | 14.98 | 10.11 | 31.3 | 5.12 | 3.54 | 0 | 5.01
SIGH3B | 33 | 17.32 | 6.28 | 5.18 | 14.06 | 2.26 | 1.56 | 0 | 2.21
SPAV3- | 33 | 27.35 | 9.99 | 3.55 | 17.67 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
STHA3- | 33 | 49.65 | 17.69 | 11.58 | 36.6 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
STIR3- | 33 | 34.8 | 12.57 | 4.97 | 22.75 | 4.47 | 3.09 | 0 | 4.37
STLE3S | 33 | 33.81 | 13.17 | 0.96 | 19.58 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
TELR3- | 33 | 28.94 | 10.44 | 3.45 | 18.21 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
TODD3- | 33 | 27.68 | 10.99 | 0.58 | 16.13 | 3.69 | 2.56 | 0 | 3.61
WFIE3- | 33 | 45.21 | 16.82 | 5.32 | 29.11 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
WGEO3- | 33 | 50.02 | 17.59 | 10.27 | 35.15 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
WHHO3- | 33 | 42.03 | 14.74 | 9.88 | 30.72 | 5.85 | 4.05 | 0 | 5.73
WHTL3- | 33 | 26.28 | 10.49 | 0.69 | 15.54 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.22
WISH3- | 33 | 42.07 | 14.57 | 10.25 | 30.85 | 5.91 | 4.09 | 0 | 5.79
WLEE3A | 33 | 60.02 | 21.09 | 9.91 | 39.73 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
WLEE3B | 33 | 60.24 | 21.17 | 9.91 | 39.85 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
WLEE3C | 33 | 59.48 | 20.91 | 9.86 | 39.42 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
WLEX3A | 33 | 58.46 | 20.52 | 9.45 | 38.46 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
WLEX3B | 33 | 58.7 | 20.6 | 9.44 | 38.58 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
WLEX3C | 33 | 56.25 | 19.73 | 9.43 | 37.34 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
CATY0J | 25 | 9.8 | 3.65 | 1.72 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 9.81 | 3.65 | 1.75 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0J | 25 | 8.27 | 3 | 2.56 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.27 | 3 | 2.56 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0J | 25 | 15.46 | 5.99 | 1.24 | 9.71 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.04 | 7.19 | 2.5 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0J | 25 | 19.08 | 6.8 | 8.1 | 17.72 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.08 | 6.8 | 8.1 | 17.72 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0J | 25 | 10.85 | 3.93 | 3.33 | 8.89 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 10.85 | 3.93 | 3.33 | 8.89 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0J | 25 | 9.57 | 3.58 | 1.73 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 9.57 | 3.58 | 1.74 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0J | 25 | 18.76 | 6.81 | 5.63 | 15.26 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.76 | 6.81 | 5.63 | 15.26 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0J | 25 | 10.39 | 3.79 | 2.85 | 8.21 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.38 | 3.79 | 2.81 | 8.17 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0J | 25 | 16.45 | 5.95 | 4.76 | 13.18 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 16.41 | 5.95 | 4.54 | 12.96 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0J | 25 | 10.21 | 3.78 | 2.11 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.21 | 3.78 | 2.11 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0J | 25 | 21.07 | 7.64 | 6.43 | 17.23 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 21.07 | 7.64 | 6.43 | 17.23 | 0 | 0 | 0 | 0
CAFA5- | 11 | 28.89 | 10.95 | 3.95 | 19.44 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
CURR5- | 11 | 33.9 | 12.22 | 5.71 | 22.99 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
DUMF5- | 11 | 34.03 | 12.77 | 1.66 | 19.73 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
EAST5- | 11 | 23.82 | 9.16 | 2.39 | 15.34 | 1.14 | 0.79 | 0 | 1.12
GLLE5- | 11 | 32.75 | 12.11 | 6.52 | 23.65 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
KEOO5- | 11 | 30.58 | 11.47 | 4.93 | 21.15 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.23
KILB5- | 11 | 32.01 | 10.75 | 4.24 | 19.44 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
TONG5- | 11 | 80.8 | 27.91 | 9.35 | 48.82 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4

## D2.2
ETYS Yr 2 - SPT Fault Levels (kA), Winter 2015/16 | [9 empty] | Back To Menu
Node | kV | 3ph Initial Peak kA | 3ph RMS Break kA | 3ph DC Break kA | 3ph Peak Break kA | 1ph Initial Peak kA | 1ph RMS Break kA | 1ph DC Break kA | 1ph Peak Break kA
COAL4- | 400 | 54.19 | 20.38 | 10.06 | 38.87 | 45.49 | 18 | 7.83 | 33.3
CRYR4- | 400 | 50.23 | 18.7 | 12.27 | 38.72 | 48.73 | 18.67 | 11.35 | 37.75
DENN4- | 400 | 21.67 | 7.86 | 6.72 | 17.84 | 19.59 | 7.4 | 5.75 | 16.22
DEVM4- | 400 | 32.72 | 12.18 | 7.2 | 24.43 | 28.67 | 11.21 | 5.76 | 21.61
ECCL4- | 400 | 61.3 | 22.78 | 14.19 | 46.41 | 51.21 | 20.08 | 9.83 | 38.24
ELVA4- | 400 | 61.36 | 23.05 | 11.07 | 43.67 | 47.88 | 19.12 | 7.51 | 34.56
FALL4- | 400 | 42.29 | 15.84 | 9.93 | 32.33 | 39.38 | 15.18 | 8.69 | 30.15
GRNA4- | 400 | 54.39 | 20.75 | 8.86 | 38.21 | 44.84 | 17.72 | 8.48 | 33.54
HUER4- | 400 | 57.94 | 20.77 | 14.98 | 44.35 | 64.67 | 24.24 | 17.86 | 52.14
HUNE4- | 400 | 57.94 | 20.77 | 14.98 | 44.35 | 64.67 | 24.24 | 17.86 | 52.14
KILS4- | 400 | 46.22 | 17.23 | 8.99 | 33.36 | 60.52 | 23.55 | 11.98 | 45.27
MOFF4- | 400 | 53.32 | 20.33 | 8.88 | 37.63 | 41.16 | 16.43 | 6.87 | 30.1
STHA4- | 400 | 72.09 | 26.41 | 15.88 | 53.23 | 66.63 | 25.75 | 14.5 | 50.92
TORN4- | 400 | 60.27 | 22.33 | 15.1 | 46.68 | 63.17 | 23.87 | 17.39 | 51.14
AUCH2- | 275 | 11.75 | 4.68 | 1.45 | 8.07 | 11.87 | 4.86 | 1.62 | 8.5
BUSB2- | 275 | 57.04 | 21.38 | 10.46 | 40.69 | 51.68 | 20.63 | 7.53 | 36.7
CLYM2- | 275 | 89.33 | 32.38 | 18.84 | 64.63 | 82.93 | 32.2 | 15.91 | 61.45
CLYN2Q | 275 | 16.86 | 6.01 | 5.23 | 13.74 | 19.12 | 7.04 | 6.04 | 15.99
CLYS2R | 275 | 15.77 | 5.74 | 4.64 | 12.76 | 16.18 | 6.1 | 4.7 | 13.33
COCK2- | 275 | 60.96 | 22.94 | 11.71 | 44.15 | 59.11 | 23.22 | 11.22 | 44.06
COYL2- | 275 | 35.85 | 13.36 | 7.68 | 26.57 | 43.56 | 16.96 | 8.67 | 32.66
CURR2- | 275 | 59.35 | 22.29 | 10.44 | 41.96 | 55.05 | 21.81 | 9.62 | 40.47
DALL2- | 275 | 34.71 | 12.44 | 7.07 | 24.66 | 30.7 | 11.89 | 5.9 | 22.71
DENN2- | 275 | 70.7 | 25.64 | 16.08 | 52.35 | 63.13 | 24.5 | 12.88 | 47.54
EERH2- | 275 | 76.26 | 27.93 | 15.65 | 55.16 | 66.61 | 26.07 | 11.85 | 48.72
EKIS2- | 275 | 70.68 | 26.04 | 14.34 | 51.18 | 71.19 | 28.23 | 11.77 | 51.69
ELVA2Q | 275 | 17.6 | 6.23 | 6.01 | 14.82 | 19.05 | 7.17 | 5.43 | 15.57
ELVA2R | 275 | 16.35 | 5.84 | 5.83 | 14.1 | 16.64 | 6.19 | 5.19 | 13.94
GLRO2- | 275 | 46.12 | 17.78 | 6.28 | 31.42 | 37.81 | 15.28 | 5.54 | 27.15
GRMO2- | 275 | 49.92 | 18.77 | 9.78 | 36.33 | 44.13 | 17.37 | 8.72 | 33.29
INVR2- | 275 | 35 | 13.08 | 5.88 | 24.38 | 31.67 | 12.55 | 5.23 | 22.98
KAIM2- | 275 | 62.38 | 23.35 | 11.38 | 44.41 | 62.37 | 24.49 | 11.19 | 45.82
KILS2- | 275 | 42.16 | 15.42 | 10.73 | 32.54 | 57.48 | 21.84 | 14.19 | 45.07
KINC2- | 275 | 67.39 | 24.57 | 18.26 | 53.01 | 59.39 | 22.85 | 14.35 | 46.67
LAMB2- | 275 | 64.77 | 23.78 | 12.36 | 45.98 | 54.78 | 21.68 | 9.07 | 39.73
LOAN2- | 275 | 118.94 | 40.91 | 33.44 | 91.3 | 120.41 | 44.42 | 35.58 | 98.4
MAHI2- | 275 | 14.56 | 5.72 | 2.03 | 10.12 | 15.75 | 6.32 | 2.8 | 11.74
MOSM2Q | 275 | 57.81 | 21.91 | 8.71 | 39.7 | 47.75 | 19.1 | 7.76 | 34.77
NEAR2Q | 275 | 56.65 | 21.5 | 8.9 | 39.31 | 50.06 | 19.99 | 7.7 | 35.98
NECU2- | 275 | 29.44 | 11.08 | 5.98 | 21.66 | 31.62 | 12.45 | 6.24 | 23.85
NEIL2- | 275 | 66.16 | 24.33 | 14.1 | 48.52 | 62.23 | 24.09 | 13.29 | 47.37
SMEA2- | 275 | 65.3 | 24.42 | 12.8 | 47.33 | 68.02 | 26.46 | 13.31 | 50.72
STHA2A | 275 | 82.29 | 30.14 | 17.5 | 60.12 | 83.9 | 32.42 | 17.16 | 63.01
STHA2B | 275 | 79.19 | 28.98 | 17.33 | 58.31 | 81.57 | 31.57 | 17.29 | 61.94
WFIE2- | 275 | 63.4 | 23.84 | 10.07 | 43.79 | 54.2 | 21.54 | 9.27 | 39.73
WISH2- | 275 | 65.81 | 24.76 | 10.87 | 45.89 | 62.93 | 24.89 | 10.73 | 45.92
WIYH2- | 275 | 66.69 | 24.21 | 13.89 | 48.13 | 64.65 | 24.78 | 14.34 | 49.39
WLEE2- | 275 | 61.38 | 23.48 | 8.86 | 42.06 | 53.81 | 23.95 | 11.26 | 45.12
WLEX2- | 275 | 48.15 | 19.05 | 5.34 | 32.28 | 40.17 | 17.79 | 9.04 | 34.2
AREC1- | 132 | 13.26 | 4.82 | 2.08 | 8.9 | 15.56 | 5.88 | 2.84 | 11.16
AUCW1- | 132 | 20.58 | 9.21 | 0.34 | 13.36 | 20.39 | 9.22 | 0.58 | 13.63
BAIN1- | 132 | 30.55 | 11.91 | 3.33 | 20.17 | 31.23 | 12.76 | 3.32 | 21.37
BERW1Q | 132 | 11.42 | 5.08 | 0.31 | 7.5 | 11.49 | 5.2 | 0.52 | 7.87
BERW1R | 132 | 11.43 | 5.08 | 0.32 | 7.51 | 11.43 | 5.2 | 0.36 | 7.72
BLKX1- | 132 | 13.52 | 5.48 | 0.54 | 8.28 | 12.85 | 5.41 | 0.98 | 8.64
BONN1- | 132 | 40.17 | 15.05 | 7.59 | 28.87 | 48.83 | 19.11 | 8.73 | 35.76
BRAP1- | 132 | 28.98 | 11.24 | 3.11 | 19 | 32.48 | 13.4 | 3.14 | 22.09
CATY1Q | 132 | 23.12 | 8.37 | 4.67 | 16.51 | 27.36 | 10.18 | 6.06 | 20.45
CATY1R | 132 | 23.12 | 8.37 | 4.67 | 16.51 | 27.36 | 10.18 | 6.05 | 20.45
CHAP1- | 132 | 28.51 | 11.37 | 1.1 | 17.18 | 29.74 | 12.59 | 1.45 | 19.26
COAL1- | 132 | 26.72 | 9.43 | 7.6 | 20.94 | 33.33 | 12.16 | 8.82 | 26.01
COYL1- | 132 | 33.33 | 13.36 | 5.04 | 23.93 | 39.84 | 16.3 | 5.98 | 29.02
CRYR1- | 132 | 16.05 | 5.71 | 4.78 | 12.86 | 20.23 | 7.35 | 5.75 | 16.15
CURR1- | 132 | 26.82 | 9.44 | 7.27 | 20.62 | 34.23 | 12.57 | 8.95 | 26.73
DALM1- | 132 | 24.9 | 8.79 | 7.15 | 19.58 | 30.44 | 11.1 | 8.85 | 24.54
DEVM1- | 132 | 30.85 | 11.71 | 7.48 | 24.04 | 38.1 | 14.86 | 8.79 | 29.8
DEVO1- | 132 | 22.85 | 9.77 | 0.83 | 14.64 | 22.01 | 9.54 | 1.43 | 14.92
DUMF1- | 132 | 18.86 | 7.74 | 0.39 | 11.34 | 22.68 | 9.6 | 0.67 | 14.24
DUNE1- | 132 | 17.73 | 7.2 | 1.07 | 11.25 | 19.36 | 8.01 | 1.57 | 12.89
ECCF1J | 132 | 18.01 | 8.05 | 0.11 | 11.49 | 16.13 | 7.51 | 0.12 | 10.74
ECCF1K | 132 | 17.98 | 8.05 | 0.1 | 11.48 | 16.11 | 7.51 | 0.12 | 10.74
ECCL1- | 132 | 30.07 | 10.84 | 8.28 | 23.61 | 37.78 | 14.22 | 9.89 | 30
EWEH1Q | 132 | 15.84 | 6.5 | 0.51 | 9.7 | 18.06 | 7.67 | 0.8 | 11.65
FIFE1A | 132 | 30.27 | 12.05 | 5.36 | 22.4 | 33.36 | 13.65 | 5.85 | 25.16
FIFE1B | 132 | 37.37 | 14.51 | 5.01 | 25.53 | 40.5 | 16.67 | 4.93 | 28.5
GALA1- | 132 | 20 | 8.33 | 0.45 | 12.23 | 20.38 | 8.79 | 1.01 | 13.44
GLLE1- | 132 | 13.93 | 6.31 | 0.49 | 9.41 | 14.63 | 6.77 | 0.57 | 10.14
GLNI1- | 132 | 47.63 | 18.22 | 6.57 | 32.34 | 54.66 | 22 | 6.51 | 37.63
GRNA1- | 132 | 35.7 | 13.21 | 7.39 | 26.07 | 44.3 | 16.99 | 8.82 | 32.84
HARE1- | 132 | 21.53 | 7.96 | 3.29 | 14.55 | 21.53 | 8.74 | 4.21 | 16.57
HAWI1- | 132 | 10.13 | 4.88 | 0.02 | 6.93 | 10.83 | 5.01 | 0.13 | 7.22
HELE1- | 132 | 17.57 | 8.58 | 0.02 | 12.16 | 18.01 | 8.59 | 0.2 | 12.34
HUER1- | 132 | 37.67 | 13.86 | 9.16 | 28.77 | 45.84 | 17.47 | 11.45 | 36.15
INWI1Q | 132 | 29.25 | 10.78 | 6.68 | 21.93 | 34.59 | 12.95 | 7.69 | 26.01
INWI1R | 132 | 29.25 | 10.78 | 6.68 | 21.93 | 34.59 | 12.95 | 7.69 | 26.01
KEOO1- | 132 | 13.89 | 6.43 | 0.37 | 9.46 | 14.09 | 6.59 | 0.5 | 9.81
KILS1- | 132 | 30.59 | 12.47 | 4.02 | 21.66 | 30.64 | 12.65 | 5.42 | 23.3
KILW1Q | 132 | 25.5 | 10.19 | 1.82 | 16.23 | 25.31 | 10.6 | 1.78 | 16.77
KILW1R | 132 | 25.37 | 10.18 | 1.69 | 16.09 | 25.35 | 10.61 | 1.75 | 16.76
MAHI1- | 132 | 13.97 | 5.05 | 2.61 | 9.75 | 16.4 | 6.15 | 3.45 | 12.15
MAYB1- | 132 | 20.6 | 9.22 | 0.34 | 13.38 | 20.42 | 9.24 | 0.58 | 13.65
MEAD1- | 132 | 29.09 | 11.65 | 1.65 | 18.13 | 28.17 | 11.85 | 1.74 | 18.5
MOFF1- | 132 | 26.23 | 9.4 | 7.25 | 20.54 | 33.07 | 12.11 | 9.37 | 26.49
MOSM1- | 132 | 47.32 | 18.05 | 7.27 | 32.8 | 56.85 | 22.53 | 9.04 | 40.9
NECU1- | 132 | 24.83 | 9.11 | 5.98 | 18.87 | 30.81 | 11.41 | 7.99 | 24.12
NEIL1- | 132 | 42.31 | 15.27 | 10.44 | 32.04 | 53.82 | 20.34 | 13.21 | 41.98
NETS1- | 132 | 10.45 | 4.78 | 0.18 | 6.94 | 11.27 | 5.18 | 0.34 | 7.67
REDH1- | 132 | 32.63 | 13.77 | 0.75 | 20.22 | 35.05 | 15.21 | 1.2 | 22.71
SACO1Q | 132 | 23.13 | 9.06 | 2.23 | 15.04 | 24.75 | 10.07 | 2.37 | 16.62
SACO1R | 132 | 22.64 | 8.93 | 2.03 | 14.66 | 24.59 | 10.01 | 2.27 | 16.42
SANX1Q | 132 | 22.93 | 8.3 | 4.67 | 16.41 | 27.7 | 10.38 | 5.46 | 20.14
SANX1R | 132 | 22.46 | 8.28 | 3.57 | 15.27 | 22.38 | 9.86 | 2.45 | 16.4
SMEA1- | 132 | 19.02 | 7.35 | 4.64 | 15.03 | 20.4 | 7.94 | 5.55 | 16.78
STLE1- | 132 | 21.63 | 10.19 | 0.07 | 14.48 | 21.51 | 10.11 | 0.4 | 14.69
TONG1- | 132 | 11.1 | 4.97 | 0.53 | 7.56 | 15.77 | 7.19 | 0.81 | 10.98
TORN1- | 132 | 29.97 | 10.93 | 8.07 | 23.52 | 35.98 | 13.25 | 10.23 | 28.97
WFIE1A | 132 | 33.93 | 13.64 | 6 | 25.3 | 37.11 | 15.21 | 7.04 | 28.55
WFIE1B | 132 | 43.97 | 17.16 | 5.73 | 30 | 47.46 | 19.44 | 6.69 | 34.18
WISH1- | 132 | 16.07 | 5.72 | 4.56 | 12.65 | 19.7 | 7.18 | 5.59 | 15.75
WIYH1- | 132 | 46.81 | 17.82 | 10.45 | 35.64 | 58.32 | 23.07 | 13.21 | 45.84
AREC3A | 33 | 33.71 | 11.43 | 4.62 | 20.78 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.2
AREC3B | 33 | 33.77 | 11.45 | 4.61 | 20.8 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.2
AYR-3- | 33 | 40.74 | 14.28 | 10.27 | 30.47 | 5.92 | 4.11 | 0 | 5.81
BAGA3- | 33 | 38.37 | 12.98 | 2.9 | 21.26 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
BAIN3- | 33 | 29.62 | 10.59 | 5.72 | 20.7 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
BERW3- | 33 | 31.57 | 11.16 | 1.16 | 16.95 | 4.58 | 3.13 | 0 | 4.43
BLKL3A | 33 | 30.32 | 10.28 | 5.11 | 19.65 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
BLKL3B | 33 | 27.08 | 9.24 | 4.94 | 18.01 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
BLKX3- | 33 | 28.15 | 7.61 | 2.89 | 13.65 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.19
BONN3- | 33 | 38.75 | 13.37 | 7.82 | 26.74 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
BPGR3- | 33 | 97.8 | 29.96 | 21.4 | 63.77 | 5.54 | 3.82 | 0 | 5.4
BRAP3- | 33 | 29.24 | 10.49 | 4.81 | 19.65 | 4.49 | 3.12 | 0 | 4.41
BROX3- | 33 | 25.49 | 9.04 | 2.94 | 15.72 | 4.31 | 2.98 | 0 | 4.22
CATY3- | 33 | 29.2 | 10.26 | 4.86 | 19.37 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
CHAP3- | 33 | 42.13 | 14.89 | 4.03 | 25.08 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
CHAS3- | 33 | 54.67 | 19.21 | 10.49 | 37.65 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
CLYM3- | 33 | 50.92 | 17.84 | 11.56 | 36.78 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
CLYN3A | 33 | 35.93 | 12.47 | 6.9 | 24.54 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
CLYN3B | 33 | 36.03 | 12.51 | 6.92 | 24.61 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
CLYN3C | 33 | 35.8 | 12.42 | 6.93 | 24.5 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
CLYN3D | 33 | 35.82 | 12.44 | 6.87 | 24.46 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
CLYS3A | 33 | 35.72 | 12.45 | 6.72 | 24.33 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
CLYS3B | 33 | 35.55 | 12.4 | 6.65 | 24.19 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
COAT3- | 33 | 40.36 | 13.86 | 11.8 | 31.4 | 5.87 | 4.06 | 0 | 5.75
COCK3- | 33 | 42.51 | 14.97 | 11.14 | 32.31 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
COYL3- | 33 | 50.87 | 19 | 4.19 | 31.06 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CROO3J | 33 | 34.23 | 12.63 | 3.46 | 21.32 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
CROO3K | 33 | 34.09 | 12.78 | 3.59 | 21.67 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.99
CUMB3- | 33 | 32.33 | 11.8 | 3.66 | 20.35 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32
CUPA3- | 33 | 29.98 | 11.79 | 0.41 | 17.09 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
DALM3- | 33 | 27.47 | 9.57 | 7.93 | 21.46 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
DEVM3- | 33 | 35.19 | 12.97 | 4.65 | 22.99 | 3.06 | 2.13 | 0 | 3.01
DEVO3- | 33 | 35.08 | 13.1 | 2.66 | 21.19 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
DEWP3- | 33 | 46.57 | 15.98 | 12.49 | 35.08 | 7.78 | 5.38 | 0 | 7.61
DRCR3- | 33 | 26.47 | 9.76 | 2.62 | 16.42 | 4.36 | 3.02 | 0 | 4.27
DRUM3- | 33 | 45.28 | 15.71 | 11.53 | 33.75 | 6.02 | 4.17 | 0 | 5.9
DUMF3- | 33 | 42.65 | 16.18 | 1.49 | 24.36 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
DUMF3I | 33 | 19.1 | 6.81 | 1.62 | 11.25 | 1.49 | 1.04 | 0 | 1.46
DUNB3- | 33 | 50.89 | 18.46 | 3.14 | 29.24 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
DUNE3- | 33 | 40.28 | 14.73 | 3.25 | 24.09 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
DUNF3- | 33 | 31.17 | 11.39 | 3.76 | 19.86 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.32
ECCL3- | 33 | 34.52 | 11.98 | 5.41 | 22.35 | 5.13 | 3.51 | 0 | 4.97
EERH3- | 33 | 45.88 | 15.75 | 12.2 | 34.47 | 5.88 | 4.07 | 0 | 5.76
EKIL3- | 33 | 53.87 | 18.83 | 14.64 | 41.27 | 5.98 | 4.14 | 0 | 5.86
EKIS3- | 33 | 57.13 | 20.84 | 9.79 | 39.27 | 6.02 | 4.18 | 0 | 5.91
ELDE3- | 33 | 36.97 | 13.48 | 4.96 | 24.01 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
ERSK3- | 33 | 22.65 | 8.49 | 1.71 | 13.72 | 1.52 | 1.06 | 0 | 1.49
EWEH3- | 33 | 26.82 | 8.5 | 2.87 | 14.9 | 2.1 | 1.46 | 0 | 2.06
FINN3- | 33 | 29.82 | 10.96 | 5.03 | 20.54 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
GALA3- | 33 | 39.16 | 14.79 | 1.95 | 22.87 | 2.8 | 1.93 | 0 | 2.73
GIFF3- | 33 | 50.5 | 17.63 | 9.99 | 34.93 | 5.91 | 4.09 | 0 | 5.79
GLLU3- | 33 | 29.89 | 11.95 | 0.26 | 17.17 | 4.22 | 2.92 | 0 | 4.13
GLNI3- | 33 | 36.41 | 13.28 | 6.35 | 25.13 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
GLRO3A | 33 | 29.61 | 10.06 | 6.87 | 21.1 | 5.34 | 3.68 | 0 | 5.2
GLRO3B | 33 | 29.7 | 10.09 | 6.89 | 21.15 | 5.34 | 3.68 | 0 | 5.2
GORG3- | 33 | 30.61 | 11.01 | 4.4 | 19.97 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
GOVA3- | 33 | 30.83 | 10.95 | 5.68 | 21.16 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
GRMO3A | 33 | 42.81 | 14.9 | 9.63 | 30.71 | 5.82 | 4.03 | 0 | 5.7
GRMO3C | 33 | 42.9 | 14.92 | 9.78 | 30.88 | 5.82 | 4.03 | 0 | 5.7
HAGR3- | 33 | 32.25 | 11.76 | 3.76 | 20.39 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
HARE3- | 33 | 66.78 | 22.16 | 9.08 | 40.42 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
HAWI3- | 33 | 23.29 | 9.69 | 0.19 | 13.89 | 2.95 | 2.04 | 0 | 2.89
HELE3- | 33 | 26 | 10.39 | 0.63 | 15.33 | 2.95 | 2.05 | 0 | 2.9
HUNF3- | 33 | 46.84 | 17.13 | 6.78 | 31.01 | 3.1 | 2.15 | 0 | 3.04
INKE3- | 33 | 29.83 | 10.99 | 2.1 | 17.65 | 4.37 | 3.02 | 0 | 4.27
JOHN3- | 33 | 34.12 | 12.36 | 4.39 | 21.86 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
KAIM3- | 33 | 37.63 | 12.78 | 9.37 | 27.44 | 6 | 3.9 | 0.61 | 6.13
KAIM3A | 33 | 37.71 | 13.31 | 9.25 | 28.08 | 6.08 | 3.9 | 0.63 | 6.14
KAIM3B | 33 | 37.7 | 13.31 | 9.18 | 28.01 | 6.08 | 3.9 | 0.63 | 6.14
KIER3- | 33 | 33.96 | 11.89 | 6.34 | 23.16 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
KILB3- | 33 | 33.47 | 12.36 | 5.34 | 22.82 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
KILS3- | 33 | 41.52 | 14.82 | 9.85 | 30.81 | 5.99 | 4.16 | 0 | 5.88
KILT3- | 33 | 56.96 | 19.18 | 10.04 | 37.17 | 6.01 | 4.17 | 0 | 5.89
KILW3- | 33 | 31.26 | 11.34 | 4.98 | 21.01 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
LEVE3- | 33 | 37.51 | 13.94 | 1.22 | 20.94 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.91
LING3- | 33 | 35.7 | 13.09 | 2.84 | 21.36 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32
LINM3- | 33 | 44.33 | 15.48 | 6.63 | 28.52 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
MAHI3- | 33 | 42.7 | 15.15 | 5.86 | 27.28 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
MAYB3- | 33 | 22.49 | 8.75 | 1.12 | 13.5 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
MOSM3Q | 33 | 30.04 | 11.62 | 1.98 | 18.41 | 2.23 | 1.55 | 0 | 2.19
MOSM3R | 33 | 30.04 | 11.62 | 1.98 | 18.41 | 2.23 | 1.55 | 0 | 2.19
NEAR3- | 33 | 52.71 | 18.6 | 10.44 | 36.73 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
NETS3- | 33 | 17.56 | 7.23 | 0.83 | 11.05 | 3.08 | 2.11 | 0 | 2.99
PAIS3- | 33 | 33.54 | 12.02 | 5.96 | 22.96 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
PART3- | 33 | 35.93 | 13.18 | 4.35 | 22.99 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
POOB3- | 33 | 50.61 | 17.39 | 12.55 | 37.15 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
PORD3- | 33 | 52.07 | 18.25 | 12.52 | 38.33 | 5.92 | 4.11 | 0 | 5.81
RAVE3- | 33 | 41.35 | 15.78 | 3.15 | 25.47 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.77
REDH3- | 33 | 39.12 | 14.72 | 2.79 | 23.6 | 3.71 | 2.57 | 0 | 3.63
SACO3J | 33 | 41.71 | 13.94 | 4.17 | 23.87 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
SACO3K | 33 | 39.11 | 14.79 | 3.84 | 24.76 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
SANX3- | 33 | 31.39 | 11.22 | 5.15 | 21.02 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
SHRU3- | 33 | 46.19 | 16.32 | 9.87 | 32.94 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.82
SIGH3A | 33 | 34.94 | 12.16 | 9.66 | 26.86 | 4.38 | 3.03 | 0 | 4.29
SIGH3B | 33 | 34.94 | 12.16 | 9.66 | 26.86 | 4.38 | 3.03 | 0 | 4.29
SPAV3- | 33 | 27.38 | 10.01 | 3.55 | 17.7 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
STHA3- | 33 | 49.5 | 17.64 | 11.55 | 36.5 | 5.88 | 4.08 | 0 | 5.77
STIR3- | 33 | 33.99 | 12.23 | 5.09 | 22.39 | 4.38 | 3.03 | 0 | 4.29
STLE3S | 33 | 33.74 | 13.16 | 0.95 | 19.57 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
TELR3- | 33 | 28.83 | 10.41 | 3.43 | 18.15 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.89
TODD3- | 33 | 27.74 | 11.03 | 0.59 | 16.18 | 3.7 | 2.56 | 0 | 3.62
WFIE3- | 33 | 44.63 | 16.6 | 5.28 | 28.75 | 2.99 | 2.08 | 0 | 2.93
WGEO3- | 33 | 50.19 | 17.67 | 10.33 | 35.31 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
WHHO3- | 33 | 42.5 | 14.92 | 9.89 | 30.99 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.79
WHTL3- | 33 | 26.37 | 10.53 | 0.69 | 15.58 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
WISH3- | 33 | 41.91 | 14.52 | 10.21 | 30.74 | 5.88 | 4.07 | 0 | 5.76
WLEE3A | 33 | 59.94 | 21.06 | 9.9 | 39.68 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
WLEE3B | 33 | 60.15 | 21.14 | 9.9 | 39.8 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
WLEE3C | 33 | 59.4 | 20.88 | 9.85 | 39.38 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
WLEX3A | 33 | 58.38 | 20.49 | 9.44 | 38.41 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
WLEX3B | 33 | 58.62 | 20.58 | 9.43 | 38.53 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
WLEX3C | 33 | 56.14 | 19.7 | 9.42 | 37.27 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
CATY0J | 25 | 9.76 | 3.64 | 1.71 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 9.77 | 3.64 | 1.74 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0J | 25 | 8.28 | 3.01 | 2.56 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.28 | 3.01 | 2.56 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0J | 25 | 15.51 | 6 | 1.24 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.1 | 7.2 | 2.5 | 12.68 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0J | 25 | 19.01 | 6.77 | 8.08 | 17.66 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.01 | 6.77 | 8.08 | 17.66 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0J | 25 | 10.81 | 3.92 | 3.32 | 8.86 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 10.81 | 3.92 | 3.32 | 8.86 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0J | 25 | 9.5 | 3.55 | 1.73 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 9.5 | 3.55 | 1.74 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0J | 25 | 18.65 | 6.77 | 5.59 | 15.17 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.65 | 6.77 | 5.59 | 15.17 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0J | 25 | 10.5 | 3.83 | 2.87 | 8.29 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.49 | 3.83 | 2.84 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0J | 25 | 16.39 | 5.93 | 4.75 | 13.13 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 16.34 | 5.93 | 4.52 | 12.91 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0J | 25 | 10.16 | 3.76 | 2.1 | 7.42 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.16 | 3.76 | 2.1 | 7.42 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0J | 25 | 20.97 | 7.6 | 6.4 | 17.15 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 20.97 | 7.6 | 6.4 | 17.15 | 0 | 0 | 0 | 0
CAFA5- | 11 | 28.8 | 10.92 | 3.95 | 19.39 | 2.27 | 1.58 | 0 | 2.23
CURR5- | 11 | 33.76 | 12.17 | 5.69 | 22.9 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
DUMF5- | 11 | 34.09 | 12.79 | 1.66 | 19.76 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
EAST5- | 11 | 24.02 | 9.23 | 2.4 | 15.46 | 1.16 | 0.8 | 0 | 1.13
GLLE5- | 11 | 32.67 | 12.08 | 6.51 | 23.59 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
KEOO5- | 11 | 30.51 | 11.45 | 4.92 | 21.11 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.23
KILB5- | 11 | 31.82 | 10.69 | 4.22 | 19.33 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.96
TONG5- | 11 | 80.75 | 27.89 | 9.34 | 48.78 | 51.2 | 18.93 | 10.83 | 37.6

## D2.3
ETYS Yr 3 - SPT Fault Levels (kA), Winter 2016/17 | [9 empty] | Back To Menu
Node | kV | 3ph Initial Peak kA | 3ph RMS Break kA | 3ph DC Break kA | 3ph Peak Break kA | 1ph Initial Peak kA | 1ph RMS Break kA | 1ph DC Break kA | 1ph Peak Break kA
COAL4- | 400 | 58.52 | 21.96 | 10.63 | 41.69 | 48.55 | 19.26 | 8.04 | 35.29
CRYR4- | 400 | 55.32 | 20.57 | 13.13 | 42.22 | 52.45 | 20.14 | 11.92 | 40.41
DENN4- | 400 | 21.46 | 7.78 | 6.6 | 17.61 | 19.53 | 7.36 | 5.79 | 16.21
DEVM4- | 400 | 33.04 | 12.3 | 7.26 | 24.65 | 27.82 | 10.87 | 5.58 | 20.96
ECCL4- | 400 | 63.76 | 23.61 | 14.87 | 48.25 | 52.78 | 20.68 | 10.12 | 39.37
ELVA4- | 400 | 65.45 | 24.56 | 11.57 | 46.31 | 50.19 | 20.1 | 7.68 | 36.1
FALL4- | 400 | 49.1 | 18.4 | 10.93 | 36.95 | 44.2 | 17.13 | 9.24 | 33.47
GRNA4- | 400 | 57.12 | 21.77 | 9.22 | 40.01 | 46.69 | 18.44 | 8.8 | 34.88
HUER4- | 400 | 59.95 | 21.47 | 15.45 | 45.82 | 61.69 | 23.16 | 17 | 49.75
HUNC4- | 400 | 59.68 | 21.4 | 15.25 | 45.51 | 60.69 | 22.83 | 16.4 | 48.69
HUNE4- | 400 | 59.95 | 21.47 | 15.45 | 45.82 | 61.69 | 23.16 | 17 | 49.75
KILS4- | 400 | 49.32 | 18.28 | 9.51 | 35.36 | 64.75 | 25.19 | 12.64 | 48.27
MOFF4- | 400 | 55.77 | 21.26 | 9.15 | 39.21 | 42.57 | 17.02 | 7.03 | 31.1
STHA4- | 400 | 81.93 | 29.78 | 17.82 | 59.94 | 76.48 | 29.53 | 16.04 | 57.8
TORN4- | 400 | 64.12 | 23.67 | 15.97 | 49.44 | 66.42 | 25.07 | 18.31 | 53.75
WISH4- | 400 | 64.66 | 23.96 | 12.71 | 46.6 | 60.25 | 23.46 | 12.09 | 45.28
AUCH2- | 275 | 11.96 | 4.72 | 1.55 | 8.23 | 11.77 | 4.78 | 1.67 | 8.44
BUSB2- | 275 | 54.53 | 20.42 | 10.41 | 39.28 | 49.63 | 19.73 | 7.54 | 35.45
CLYM2- | 275 | 88.69 | 32.12 | 19 | 64.43 | 82.75 | 32.07 | 16.07 | 61.43
CLYN2Q | 275 | 17.12 | 6.1 | 5.33 | 13.97 | 19.51 | 7.18 | 6.18 | 16.34
CLYS2R | 275 | 16.03 | 5.83 | 4.73 | 12.98 | 16.53 | 6.24 | 4.8 | 13.62
COCK2- | 275 | 57.79 | 21.46 | 12.52 | 42.87 | 57.44 | 22.32 | 11.81 | 43.37
COYL2- | 275 | 38.5 | 14.05 | 8.5 | 28.38 | 45.77 | 17.67 | 9.23 | 34.22
CURR2- | 275 | 56.55 | 21.01 | 11 | 40.72 | 53.62 | 21.08 | 9.89 | 39.7
DALL2- | 275 | 34.66 | 12.41 | 7.09 | 24.64 | 30.57 | 11.82 | 5.89 | 22.6
DENN2- | 275 | 69.25 | 25.14 | 15.52 | 51.07 | 63.51 | 24.59 | 13.21 | 47.99
EERH2- | 275 | 77.9 | 28.52 | 16.01 | 56.34 | 68.22 | 26.7 | 12.01 | 49.77
EKIS2- | 275 | 70.35 | 25.87 | 14.66 | 51.25 | 71.02 | 28.08 | 12.06 | 51.78
ELVA2Q | 275 | 17.88 | 6.33 | 6.13 | 15.09 | 19.44 | 7.32 | 5.55 | 15.9
ELVA2R | 275 | 16.63 | 5.94 | 5.96 | 14.36 | 17 | 6.33 | 5.31 | 14.26
GLRO2- | 275 | 44.83 | 17.25 | 6.19 | 30.59 | 37.19 | 15.02 | 5.45 | 26.69
GRMO2- | 275 | 49.04 | 18.36 | 9.73 | 35.7 | 43.93 | 17.24 | 8.74 | 33.13
INVR2- | 275 | 34.95 | 13.05 | 5.9 | 24.35 | 31.51 | 12.47 | 5.22 | 22.85
KAIM2- | 275 | 58.61 | 21.68 | 12.12 | 42.78 | 59.73 | 23.24 | 11.39 | 44.26
KILS2- | 275 | 45.05 | 16.26 | 11.38 | 34.38 | 60.65 | 22.94 | 14.82 | 47.25
KINC2- | 275 | 65.48 | 23.82 | 17.51 | 51.19 | 58.65 | 22.53 | 14.08 | 45.94
LAMB2- | 275 | 63.88 | 23.44 | 12.21 | 45.37 | 54.16 | 21.41 | 8.99 | 39.26
LOAN2- | 275 | 110.18 | 38.27 | 29.46 | 83.59 | 114.44 | 42.39 | 32.58 | 92.54
MAHI2- | 275 | 14.89 | 5.79 | 2.16 | 10.34 | 15.69 | 6.25 | 2.85 | 11.69
MOSM2Q | 275 | 55.93 | 21.19 | 8.5 | 38.46 | 46.96 | 18.77 | 7.66 | 34.2
NEAR2Q | 275 | 56.97 | 21.48 | 10.09 | 40.46 | 51.63 | 20.49 | 8.3 | 37.28
NECU2- | 275 | 31.94 | 11.73 | 6.67 | 23.26 | 33.58 | 13.1 | 6.69 | 25.21
NEIL2- | 275 | 65.27 | 23.97 | 14.27 | 48.17 | 61.33 | 23.69 | 13.32 | 46.83
SMEA2- | 275 | 59.38 | 21.91 | 13.52 | 44.51 | 63.56 | 24.42 | 13.92 | 48.45
STHA2A | 275 | 73.18 | 26.9 | 16.32 | 54.37 | 74.34 | 28.59 | 16.32 | 56.76
STHA2B | 275 | 78.79 | 28.77 | 17.76 | 58.44 | 81.35 | 31.36 | 17.94 | 62.29
WFIE2- | 275 | 61.09 | 22.96 | 9.8 | 42.27 | 53.1 | 21.08 | 9.11 | 38.92
WISH2- | 275 | 58.71 | 21.69 | 14.22 | 44.9 | 64.22 | 24.49 | 15.8 | 50.44
WIYH2- | 275 | 66.1 | 23.98 | 13.88 | 47.79 | 63.69 | 24.39 | 14.18 | 48.67
WLEE2- | 275 | 61.17 | 23.35 | 9.09 | 42.1 | 53.81 | 23.87 | 11.35 | 45.11
WLEX2- | 275 | 48.09 | 18.98 | 5.46 | 32.31 | 40.3 | 17.8 | 9.13 | 34.31
AREC1- | 132 | 13.37 | 4.85 | 2.13 | 8.98 | 15.4 | 5.8 | 2.84 | 11.04
AUCW1- | 132 | 20.77 | 9.29 | 0.33 | 13.47 | 20.19 | 9.12 | 0.57 | 13.47
BAIN1- | 132 | 34.64 | 13.56 | 3.18 | 22.35 | 34.34 | 14.07 | 3.23 | 23.12
BERW1Q | 132 | 11.51 | 5.14 | 0.3 | 7.57 | 11.55 | 5.24 | 0.51 | 7.92
BERW1R | 132 | 11.52 | 5.14 | 0.31 | 7.58 | 11.49 | 5.25 | 0.35 | 7.77
BLAC1- | 132 | 22.94 | 8.09 | 3.22 | 14.65 | 28.21 | 10.5 | 4.51 | 19.36
BLKL1- | 132 | 13.5 | 5.02 | 1.76 | 8.87 | 15.91 | 6.1 | 2.14 | 10.77
BLKX1- | 132 | 13.73 | 5.58 | 0.51 | 8.41 | 13.08 | 5.53 | 0.98 | 8.79
BONN1- | 132 | 47.45 | 17.74 | 8.22 | 33.3 | 57.06 | 22.25 | 9.38 | 40.84
BRAP1- | 132 | 29.05 | 11.27 | 3.13 | 19.07 | 32.2 | 13.27 | 3.1 | 21.86
CATY1Q | 132 | 23.23 | 8.41 | 4.71 | 16.61 | 27.63 | 10.27 | 6.14 | 20.66
CATY1R | 132 | 23.23 | 8.41 | 4.71 | 16.61 | 27.62 | 10.27 | 6.13 | 20.66
CHAP1- | 132 | 29.62 | 11.77 | 1.04 | 17.69 | 30.82 | 13.08 | 1.43 | 19.93
COAL1- | 132 | 27.95 | 9.84 | 7.92 | 21.83 | 35.06 | 12.77 | 9.24 | 27.3
COYL1- | 132 | 34.19 | 13.62 | 5.31 | 24.58 | 40.26 | 16.39 | 6.16 | 29.34
CRYR1- | 132 | 16.29 | 5.8 | 4.86 | 13.07 | 20.7 | 7.53 | 5.87 | 16.52
CURR1- | 132 | 26.87 | 9.44 | 7.41 | 20.75 | 34.44 | 12.63 | 9.13 | 27
DALM1- | 132 | 25.01 | 8.83 | 7.19 | 19.68 | 30.71 | 11.19 | 8.95 | 24.77
DENN1- | 132 | 35.96 | 14.34 | 4.85 | 25.13 | 37.11 | 15.39 | 5.77 | 27.54
DEVM1- | 132 | 30.92 | 11.74 | 7.5 | 24.1 | 37.35 | 14.54 | 8.62 | 29.18
DEVO1- | 132 | 23.79 | 10.21 | 0.75 | 15.19 | 22.57 | 9.8 | 1.38 | 15.23
DUMF1- | 132 | 19.32 | 7.92 | 0.38 | 11.58 | 23.26 | 9.85 | 0.66 | 14.6
DUNE1- | 132 | 17.78 | 7.22 | 1.08 | 11.29 | 19.41 | 8.04 | 1.57 | 12.94
ECCF1J | 132 | 18.49 | 8.27 | 0.1 | 11.79 | 16.53 | 7.72 | 0.12 | 11.03
ECCF1K | 132 | 18.46 | 8.26 | 0.1 | 11.78 | 16.51 | 7.71 | 0.12 | 11.03
ECCL1- | 132 | 30.78 | 11.09 | 8.56 | 24.24 | 38.87 | 14.61 | 10.26 | 30.93
EWEH1Q | 132 | 17.79 | 6.96 | 0.7 | 10.55 | 20.75 | 8.59 | 1.08 | 13.22
FIFE1A | 132 | 30.34 | 12.11 | 5.35 | 22.48 | 33.49 | 13.72 | 5.85 | 25.26
FIFE1B | 132 | 37.32 | 14.52 | 5 | 25.54 | 40.53 | 16.69 | 4.93 | 28.54
GALA1- | 132 | 20.23 | 8.43 | 0.46 | 12.39 | 20.84 | 8.96 | 1.21 | 13.88
GLLE1- | 132 | 14.01 | 6.34 | 0.49 | 9.45 | 14.63 | 6.76 | 0.57 | 10.13
GLNI1- | 132 | 47.44 | 18.19 | 6.51 | 32.24 | 54.6 | 22 | 6.49 | 37.61
GRNA1- | 132 | 37.92 | 13.83 | 7.63 | 27.19 | 47.45 | 18.1 | 9.13 | 34.72
HADH1- | 132 | 12.76 | 5.8 | 0.7 | 8.9 | 13.19 | 5.85 | 1.04 | 9.32
HARE1- | 132 | 22.07 | 8.16 | 3.42 | 14.97 | 22.07 | 8.97 | 4.37 | 17.05
HAWI1- | 132 | 10.29 | 4.96 | 0.02 | 7.04 | 10.96 | 5.08 | 0.13 | 7.32
HELE1- | 132 | 17.62 | 8.6 | 0.02 | 12.18 | 18 | 8.57 | 0.2 | 12.31
HUER1- | 132 | 37.83 | 13.93 | 9.19 | 28.89 | 44.61 | 16.98 | 11.12 | 35.13
INWI1Q | 132 | 30.34 | 11.18 | 6.97 | 22.78 | 35.96 | 13.45 | 8.04 | 27.06
INWI1R | 132 | 30.34 | 11.18 | 6.97 | 22.78 | 35.96 | 13.45 | 8.04 | 27.06
KEOO1- | 132 | 13.97 | 6.46 | 0.37 | 9.51 | 14.06 | 6.57 | 0.5 | 9.79
KILS1- | 132 | 30.95 | 12.61 | 4.06 | 21.9 | 30.64 | 12.64 | 5.34 | 23.21
KILW1Q | 132 | 25.54 | 10.21 | 1.81 | 16.26 | 24.97 | 10.44 | 1.72 | 16.49
KILW1R | 132 | 25.4 | 10.21 | 1.68 | 16.12 | 25 | 10.46 | 1.69 | 16.48
MAHI1- | 132 | 14.09 | 5.08 | 2.7 | 9.88 | 16.25 | 6.07 | 3.47 | 12.05
MAYB1- | 132 | 20.79 | 9.3 | 0.33 | 13.49 | 20.22 | 9.14 | 0.57 | 13.49
MEAD1- | 132 | 29.21 | 11.7 | 1.64 | 18.19 | 30.71 | 12.67 | 2.6 | 20.52
MOFF1- | 132 | 26.8 | 9.61 | 7.4 | 20.99 | 33.93 | 12.43 | 9.6 | 27.18
MOSM1- | 132 | 47.11 | 18.01 | 7.2 | 32.67 | 56.76 | 22.53 | 8.98 | 40.84
NECU1- | 132 | 29.98 | 10.27 | 6.78 | 21.29 | 37.41 | 13.56 | 8.72 | 27.9
NEIL1- | 132 | 42.4 | 15.31 | 10.51 | 32.16 | 53.62 | 20.24 | 13.21 | 41.84
NETS1- | 132 | 10.47 | 4.79 | 0.18 | 6.95 | 11.24 | 5.16 | 0.34 | 7.64
NEWF1Q | 132 | 13.48 | 5.45 | 0.36 | 8.07 | 14.31 | 6 | 0.87 | 9.36
REDH1- | 132 | 32.57 | 13.77 | 0.78 | 20.26 | 35.06 | 15.22 | 1.23 | 22.75
SACO1Q | 132 | 23.16 | 9.07 | 2.23 | 15.06 | 24.13 | 9.8 | 2.32 | 16.18
SACO1R | 132 | 22.67 | 8.95 | 2.03 | 14.69 | 23.97 | 9.73 | 2.21 | 15.98
SANX1Q | 132 | 23.03 | 8.34 | 4.7 | 16.5 | 27.96 | 10.47 | 5.52 | 20.33
SANX1R | 132 | 22.57 | 8.32 | 3.59 | 15.36 | 22.56 | 9.95 | 2.42 | 16.49
SMEA1- | 132 | 19.04 | 7.36 | 4.68 | 15.09 | 20.54 | 8 | 5.62 | 16.93
STLE1- | 132 | 21.68 | 10.2 | 0.08 | 14.5 | 21.5 | 10.08 | 0.4 | 14.66
TONG1- | 132 | 11.29 | 5.03 | 0.54 | 7.64 | 16.09 | 7.32 | 0.82 | 11.17
TORN1- | 132 | 31.13 | 11.34 | 8.5 | 24.53 | 37.47 | 13.78 | 10.83 | 30.32
WFIE1A | 132 | 34 | 13.71 | 5.99 | 25.38 | 37.25 | 15.28 | 7.04 | 28.65
WFIE1B | 132 | 43.87 | 17.16 | 5.71 | 29.98 | 47.47 | 19.46 | 6.68 | 34.2
WISH1- | 132 | 15.98 | 5.69 | 4.66 | 12.7 | 19.85 | 7.22 | 5.81 | 16.01
WIYH1- | 132 | 46.82 | 17.81 | 10.45 | 35.64 | 58.05 | 22.92 | 13.16 | 45.57
ADES3- | 33 | 15.72 | 4.63 | 0.35 | 6.9 | 2.18 | 1.27 | 0 | 1.79
AIKE3- | 33 | 33.58 | 13.32 | 1.02 | 19.86 | 2.89 | 2 | 0 | 2.83
AREC3A | 33 | 33.82 | 11.46 | 4.66 | 20.87 | 2.23 | 1.54 | 0 | 2.18
AREC3B | 33 | 33.88 | 11.49 | 4.66 | 20.9 | 2.23 | 1.54 | 0 | 2.18
AYR-3- | 33 | 41.42 | 14.48 | 10.59 | 31.06 | 5.95 | 4.11 | 0 | 5.81
BAGA3- | 33 | 39.06 | 13.23 | 2.98 | 21.68 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
BAIN3- | 33 | 30.66 | 10.96 | 5.91 | 21.41 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
BANK3- | 33 | 8.46 | 3.93 | 0.22 | 5.78 | 1.9 | 1.06 | 0 | 1.49
BERW3- | 33 | 31.66 | 11.19 | 1.22 | 17.04 | 4.54 | 3.1 | 0 | 4.39
BLAC3A | 33 | 27.26 | 9.74 | 6.44 | 20.22 | 4.47 | 3.09 | 0 | 4.37
BLAC3B | 33 | 27.26 | 9.74 | 6.44 | 20.22 | 4.47 | 3.09 | 0 | 4.37
BLAH3- | 33 | 11.99 | 3.68 | 0.42 | 5.62 | 2.63 | 1.62 | 0 | 2.3
BLKL3A | 33 | 30.25 | 10.25 | 5.14 | 19.63 | 2.29 | 1.58 | 0 | 2.24
BLKL3B | 33 | 27.02 | 9.21 | 4.97 | 17.99 | 2.29 | 1.58 | 0 | 2.24
BLKX3- | 33 | 28.16 | 7.61 | 2.88 | 13.64 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
BONN3- | 33 | 39.93 | 13.78 | 8.23 | 27.72 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
BOWB31 | 33 | 6.93 | 3.1 | 0.09 | 4.48 | 3.59 | 2.08 | 0.31 | 3.26
BOWB32 | 33 | 6.94 | 3.1 | 0.09 | 4.48 | 3.59 | 2.08 | 0.31 | 3.26
BPGR3- | 33 | 98.14 | 30.03 | 21.47 | 63.94 | 5.58 | 3.85 | 0 | 5.45
BRAP3- | 33 | 29.07 | 10.44 | 4.83 | 19.58 | 4.35 | 3.01 | 0 | 4.25
BROX3- | 33 | 25.85 | 9.16 | 3 | 15.95 | 4.38 | 3.03 | 0 | 4.29
CARS3- | 33 | 21.31 | 9.39 | 0.05 | 13.33 | 3.53 | 2.41 | 0 | 3.41
CATY3- | 33 | 29.39 | 10.32 | 4.9 | 19.5 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CHAP3- | 33 | 42.54 | 15.02 | 4.05 | 25.29 | 4.57 | 3.17 | 0 | 4.48
CHAS3- | 33 | 54.98 | 19.31 | 10.55 | 37.87 | 6.01 | 4.16 | 0 | 5.88
CLYM3- | 33 | 51.22 | 17.94 | 11.63 | 37.01 | 6.03 | 4.18 | 0 | 5.91
CLYN3A | 33 | 36.16 | 12.56 | 6.96 | 24.72 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3B | 33 | 36.26 | 12.6 | 6.98 | 24.79 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3C | 33 | 36.03 | 12.51 | 6.99 | 24.68 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYN3D | 33 | 36.05 | 12.53 | 6.93 | 24.64 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYS3A | 33 | 36 | 12.56 | 6.78 | 24.54 | 3 | 2.08 | 0 | 2.95
CLYS3B | 33 | 35.83 | 12.5 | 6.72 | 24.4 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
COAT3- | 33 | 39.94 | 13.7 | 12.08 | 31.45 | 5.88 | 4.07 | 0 | 5.75
COCK3- | 33 | 42.28 | 14.87 | 11.25 | 32.28 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
COYL3- | 33 | 51.24 | 19.13 | 4.27 | 31.32 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CRMH3- | 33 | 12.04 | 4.68 | 0.36 | 6.97 | 1.79 | 1.22 | 0 | 1.72
CROO3J | 33 | 34.33 | 12.66 | 3.48 | 21.39 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
CROO3K | 33 | 34.17 | 12.82 | 3.61 | 21.73 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CRYR3- | 33 | 38.7 | 15.15 | 0.84 | 22.27 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
CUMB3- | 33 | 32.97 | 12.04 | 3.75 | 20.78 | 4.38 | 3.04 | 0 | 4.29
CUPA3- | 33 | 27.01 | 10.14 | 0.94 | 15.27 | 4.34 | 3 | 0 | 4.24
DALM3- | 33 | 27.42 | 9.56 | 7.94 | 21.46 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32
DALS3- | 33 | 16.16 | 7.19 | 0.24 | 10.41 | 3.92 | 2.7 | 0 | 3.82
DERS3- | 33 | 33.91 | 9.67 | 3.23 | 16.91 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
DEVM3- | 33 | 35.21 | 12.98 | 4.65 | 23.01 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
DEVO3- | 33 | 35.33 | 13.19 | 2.73 | 21.38 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
DEWP3- | 33 | 46.37 | 15.88 | 12.7 | 35.16 | 7.83 | 5.42 | 0 | 7.66
DRCR3- | 33 | 27.21 | 10.05 | 2.61 | 16.82 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.31
DRUM3- | 33 | 44.55 | 15.46 | 11.42 | 33.28 | 5.85 | 4.05 | 0 | 5.72
DUMF3- | 33 | 43.32 | 16.42 | 1.47 | 24.69 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
DUMF3I | 33 | 19.32 | 6.88 | 1.63 | 11.36 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
DUNB3- | 33 | 51.09 | 18.53 | 3.18 | 29.38 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
DUNE3- | 33 | 40.32 | 14.73 | 3.34 | 24.18 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
DUNF3- | 33 | 31.22 | 11.41 | 3.76 | 19.89 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
DUNH3- | 33 | 49.65 | 15 | 8.25 | 29.46 | 4.23 | 2.93 | 0 | 4.14
EARB3- | 33 | 15.87 | 6.65 | 0.38 | 9.78 | 3.85 | 2.65 | 0 | 3.75
ECCL3- | 33 | 34.78 | 12.08 | 5.47 | 22.56 | 5.2 | 3.55 | 0 | 5.02
EERH3- | 33 | 46.27 | 15.88 | 12.32 | 34.78 | 5.97 | 4.13 | 0 | 5.84
EKIL3- | 33 | 54.12 | 18.92 | 14.72 | 41.47 | 6.06 | 4.2 | 0 | 5.93
EKIS3- | 33 | 57.28 | 20.9 | 9.83 | 39.39 | 6.06 | 4.2 | 0 | 5.94
ELDE3- | 33 | 37.07 | 13.52 | 4.98 | 24.09 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
ERSK3- | 33 | 22.71 | 8.52 | 1.71 | 13.76 | 1.49 | 1.03 | 0 | 1.46
EWEH3- | 33 | 27.74 | 8.71 | 3.39 | 15.7 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
FINN3- | 33 | 29.91 | 11 | 5.05 | 20.6 | 4.37 | 3.03 | 0 | 4.28
GALA3- | 33 | 40.4 | 15.18 | 2.36 | 23.83 | 4.94 | 3.42 | 0 | 4.84
GALL3- | 33 | 6.41 | 1.69 | 0.35 | 2.73 | 1.65 | 0.97 | 0 | 1.37
GIFF3- | 33 | 43.75 | 15.06 | 9.72 | 31.02 | 5.19 | 3.59 | 0 | 5.08
GLGL3- | 33 | 22.23 | 8.22 | 3.13 | 14.75 | 4.03 | 2.79 | 0 | 3.94
GLLU3- | 33 | 30.02 | 12 | 0.26 | 17.23 | 4.21 | 2.91 | 0 | 4.11
GLNI3- | 33 | 36.47 | 13.31 | 6.34 | 25.16 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
GLRO3A | 33 | 29.28 | 9.95 | 6.8 | 20.87 | 5.28 | 3.64 | 0 | 5.14
GLRO3B | 33 | 29.36 | 9.97 | 6.82 | 20.92 | 5.28 | 3.64 | 0 | 5.14
GORG3- | 33 | 30.98 | 11.13 | 4.49 | 20.23 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.98
GOVA3- | 33 | 30.52 | 10.83 | 5.76 | 21.07 | 4.36 | 3.02 | 0 | 4.26
GRMO3A | 33 | 43.07 | 14.99 | 9.69 | 30.89 | 5.9 | 4.08 | 0 | 5.77
GRMO3C | 33 | 43.16 | 15.01 | 9.84 | 31.07 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
HADH3- | 33 | 41.16 | 14.97 | 2.14 | 23.31 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.95
HAGR3- | 33 | 32.35 | 11.8 | 3.78 | 20.46 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
HARE3- | 33 | 71.38 | 23.65 | 9.57 | 43.02 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.47
HAWI3- | 33 | 23.53 | 9.77 | 0.19 | 14.01 | 2.95 | 2.04 | 0 | 2.89
HELE3- | 33 | 26.1 | 10.43 | 0.64 | 15.39 | 2.94 | 2.03 | 0 | 2.88
HUNF3- | 33 | 46.74 | 17.1 | 6.76 | 30.95 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.95
INKE3- | 33 | 29.89 | 11.02 | 2.11 | 17.68 | 4.38 | 3.03 | 0 | 4.29
JOHN3- | 33 | 34.23 | 12.4 | 4.41 | 21.94 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
KAIM3- | 33 | 37.51 | 12.73 | 9.43 | 27.44 | 6.03 | 3.92 | 0.61 | 6.15
KAIM3A | 33 | 37.59 | 13.26 | 9.33 | 28.08 | 6.1 | 3.91 | 0.63 | 6.17
KAIM3B | 33 | 37.57 | 13.26 | 9.26 | 28.01 | 6.1 | 3.91 | 0.63 | 6.17
KIER3- | 33 | 34.07 | 11.93 | 6.36 | 23.23 | 4.4 | 3.04 | 0 | 4.3
KILB3- | 33 | 33.21 | 12.26 | 5.31 | 22.66 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.89
KILS3- | 33 | 42.03 | 14.99 | 10 | 31.2 | 6 | 4.15 | 0 | 5.87
KILT3- | 33 | 57.71 | 19.42 | 10.21 | 37.67 | 6.01 | 4.16 | 0 | 5.88
KILW3- | 33 | 31.17 | 11.31 | 4.96 | 20.96 | 4.4 | 3.04 | 0 | 4.3
LEVE3- | 33 | 37.59 | 13.98 | 1.23 | 20.99 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
LING3- | 33 | 35.86 | 13.14 | 2.92 | 21.51 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
LINM3- | 33 | 48.49 | 16.44 | 6.49 | 29.73 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
LOPA3- | 33 | 25.25 | 10.12 | 0.67 | 14.99 | 4.58 | 3.15 | 0 | 4.46
MAHI3- | 33 | 43.05 | 15.24 | 6.04 | 27.6 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
MAYB3- | 33 | 22.52 | 8.76 | 1.12 | 13.5 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
MINS3- | 33 | 21.78 | 8.7 | 0.58 | 12.88 | 4.22 | 2.92 | 0 | 4.12
MOSM3Q | 33 | 30.08 | 11.64 | 1.98 | 18.44 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.19
MOSM3R | 33 | 30.08 | 11.64 | 1.98 | 18.44 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.19
NEAR3- | 33 | 52.33 | 18.45 | 10.76 | 36.85 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
NETS3- | 33 | 17.61 | 7.25 | 0.83 | 11.08 | 3.09 | 2.12 | 0 | 3
NEWF3- | 33 | 29.25 | 8.76 | 2.18 | 14.57 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
PAIS3- | 33 | 33.66 | 12.07 | 5.99 | 23.05 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
PART3- | 33 | 36.04 | 13.22 | 4.37 | 23.06 | 3 | 2.07 | 0 | 2.93
POOB3- | 33 | 49.9 | 17.11 | 12.63 | 36.83 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.83
PORD3- | 33 | 52.05 | 18.24 | 12.49 | 38.29 | 5.88 | 4.07 | 0 | 5.76
RAVE3- | 33 | 41.44 | 15.78 | 3.36 | 25.68 | 6.01 | 4.16 | 0 | 5.89
REDH3- | 33 | 39.19 | 14.75 | 2.81 | 23.67 | 3.72 | 2.58 | 0 | 3.65
SACO3J | 33 | 41.61 | 13.9 | 4.16 | 23.82 | 3 | 2.07 | 0 | 2.93
SACO3K | 33 | 39.24 | 14.84 | 3.82 | 24.81 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
SANX3- | 33 | 31.4 | 11.23 | 5.16 | 21.04 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
SHRU3- | 33 | 45.93 | 16.2 | 10.02 | 32.93 | 5.98 | 4.14 | 0 | 5.86
SIGH3A | 33 | 35.34 | 12.29 | 9.83 | 27.21 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
SIGH3B | 33 | 35.34 | 12.29 | 9.83 | 27.21 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
SNED3A | 33 | 25.88 | 9.81 | 0.63 | 14.5 | 5.35 | 3.65 | 0 | 5.16
SPAV3- | 33 | 27.39 | 10.01 | 3.55 | 17.71 | 4.32 | 2.99 | 0 | 4.22
STHA3- | 33 | 49.66 | 17.7 | 11.6 | 36.63 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
STIR3- | 33 | 34.75 | 12.5 | 5.21 | 22.89 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
STLE3S | 33 | 33.84 | 13.2 | 0.96 | 19.62 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.92
TELR3- | 33 | 29.19 | 10.53 | 3.5 | 18.39 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.95
TODD3- | 33 | 27.71 | 11.01 | 0.58 | 16.15 | 3.7 | 2.56 | 0 | 3.63
WEBR3- | 33 | 24.04 | 10.02 | 0.55 | 14.72 | 5.34 | 3.69 | 0 | 5.22
WFIE3- | 33 | 44.74 | 16.65 | 5.27 | 28.82 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
WGEO3- | 33 | 50.18 | 17.66 | 10.31 | 35.28 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
WHHO3- | 33 | 42.27 | 14.81 | 10.04 | 30.99 | 5.94 | 4.11 | 0 | 5.82
WHTL3- | 33 | 26.47 | 10.57 | 0.69 | 15.64 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.2
WISH3- | 33 | 41.33 | 14.29 | 10.56 | 30.77 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.77
WLEE3A | 33 | 60.1 | 21.12 | 9.94 | 39.81 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEE3B | 33 | 60.32 | 21.2 | 9.94 | 39.93 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEE3C | 33 | 59.56 | 20.94 | 9.89 | 39.51 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEX3A | 33 | 58.53 | 20.55 | 9.47 | 38.53 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEX3B | 33 | 58.77 | 20.63 | 9.47 | 38.65 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEX3C | 33 | 56.34 | 19.77 | 9.46 | 37.41 | 3.08 | 2.14 | 0 | 3.02
CATY0J | 25 | 9.83 | 3.66 | 1.72 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 9.84 | 3.66 | 1.75 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0J | 25 | 8.28 | 3.01 | 2.56 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.28 | 3.01 | 2.56 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0J | 25 | 15.66 | 6.05 | 1.25 | 9.81 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.3 | 7.27 | 2.51 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0J | 25 | 19.2 | 6.84 | 8.17 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.2 | 6.84 | 8.17 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0J | 25 | 10.83 | 3.93 | 3.33 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 10.83 | 3.93 | 3.33 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0J | 25 | 9.56 | 3.57 | 1.73 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 9.56 | 3.57 | 1.74 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0J | 25 | 18.91 | 6.86 | 5.69 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.91 | 6.86 | 5.69 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0J | 25 | 10.45 | 3.81 | 2.86 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.44 | 3.81 | 2.83 | 8.21 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0J | 25 | 16.5 | 5.97 | 4.78 | 13.23 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 16.46 | 5.97 | 4.56 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0J | 25 | 10.2 | 3.78 | 2.11 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.2 | 3.78 | 2.11 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0J | 25 | 21.14 | 7.66 | 6.55 | 17.38 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 21.14 | 7.66 | 6.55 | 17.38 | 0 | 0 | 0 | 0
CAFA5- | 11 | 28.93 | 10.97 | 3.96 | 19.47 | 2.26 | 1.56 | 0 | 2.21
CURR5- | 11 | 33.79 | 12.18 | 5.7 | 22.93 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
DUMF5- | 11 | 34 | 12.76 | 1.66 | 19.71 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
EAST5- | 11 | 23.87 | 9.18 | 2.39 | 15.37 | 1.13 | 0.79 | 0 | 1.11
GLLE5- | 11 | 32.86 | 12.15 | 6.54 | 23.72 | 2.26 | 1.56 | 0 | 2.21
KEOO5- | 11 | 30.65 | 11.5 | 4.94 | 21.2 | 2.26 | 1.56 | 0 | 2.21
KILB5- | 11 | 31.93 | 10.72 | 4.23 | 19.4 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
TONG5- | 11 | 77.96 | 27.36 | 9.22 | 47.91 | 50.27 | 18.61 | 10.72 | 37.04

## D2.4
ETYS Yr 4 - SPT Fault Levels (kA), Winter 2017/18 | [9 empty] | Back To Menu
Node | kV | 3ph Initial Peak kA | 3ph RMS Break kA | 3ph DC Break kA | 3ph Peak Break kA | 1ph Initial Peak kA | 1ph RMS Break kA | 1ph DC Break kA | 1ph Peak Break kA
COAL4- | 400 | 58.63 | 21.99 | 10.58 | 41.68 | 48.63 | 19.29 | 8.03 | 35.32
CRYR4- | 400 | 55.27 | 20.55 | 13.09 | 42.15 | 52.42 | 20.13 | 11.9 | 40.37
DENN4- | 400 | 23.01 | 8.3 | 7.32 | 19.06 | 20.62 | 7.76 | 6.21 | 17.18
DEVM4- | 400 | 33.08 | 12.32 | 7.23 | 24.65 | 27.86 | 10.89 | 5.57 | 20.97
ECCL4- | 400 | 63.69 | 23.58 | 14.81 | 48.17 | 52.74 | 20.67 | 10.1 | 39.33
ELVA4- | 400 | 65.55 | 24.59 | 11.54 | 46.32 | 50.25 | 20.12 | 7.67 | 36.13
FALL4- | 400 | 49.06 | 18.38 | 10.88 | 36.88 | 44.17 | 17.13 | 9.22 | 33.44
GRNA4- | 400 | 57.19 | 21.79 | 9.22 | 40.03 | 46.72 | 18.46 | 8.8 | 34.9
HUER4- | 400 | 60.34 | 21.59 | 15.48 | 46.02 | 62.1 | 23.3 | 17.06 | 50.01
HUNC4- | 400 | 60.07 | 21.52 | 15.28 | 45.7 | 61.09 | 22.97 | 16.46 | 48.94
HUNE4- | 400 | 60.34 | 21.59 | 15.48 | 46.02 | 62.1 | 23.3 | 17.06 | 50.01
KILS4- | 400 | 50.43 | 18.61 | 9.75 | 36.07 | 65.26 | 25.37 | 12.69 | 48.57
MOFF4- | 400 | 55.87 | 21.29 | 9.16 | 39.27 | 42.63 | 17.04 | 7.03 | 31.13
STHA4- | 400 | 82.17 | 29.85 | 17.69 | 59.91 | 76.71 | 29.62 | 15.98 | 57.87
TORN4- | 400 | 64.06 | 23.65 | 15.91 | 49.36 | 66.38 | 25.05 | 18.26 | 53.69
WISH4- | 400 | 64.68 | 23.97 | 12.6 | 46.49 | 60.29 | 23.49 | 12.03 | 45.24
AUCH2- | 275 | 12.16 | 4.79 | 1.55 | 8.33 | 11.89 | 4.84 | 1.67 | 8.51
BUSB2- | 275 | 54.37 | 20.36 | 10.35 | 39.15 | 49.26 | 19.6 | 7.46 | 35.19
CLYM2- | 275 | 87.63 | 31.8 | 18.49 | 63.47 | 82.05 | 31.83 | 15.78 | 60.8
CLYN2Q | 275 | 17.17 | 6.12 | 5.35 | 14 | 19.55 | 7.19 | 6.19 | 16.37
CLYS2R | 275 | 16.01 | 5.83 | 4.72 | 12.96 | 16.5 | 6.23 | 4.79 | 13.6
COCK2- | 275 | 57.68 | 21.44 | 12.44 | 42.76 | 57.39 | 22.31 | 11.76 | 43.31
COYL2- | 275 | 41.31 | 14.91 | 9 | 30.08 | 48.73 | 18.74 | 9.7 | 36.2
CURR2- | 275 | 56.38 | 20.99 | 10.85 | 40.52 | 53.52 | 21.06 | 9.81 | 39.59
DALL2- | 275 | 34.64 | 12.4 | 7.08 | 24.62 | 30.56 | 11.81 | 5.89 | 22.59
DENN2- | 275 | 84.09 | 30.19 | 19.21 | 61.91 | 73.74 | 28.6 | 15.06 | 55.51
EERH2- | 275 | 76.91 | 28.22 | 15.55 | 55.45 | 67.71 | 26.52 | 11.82 | 49.33
EKIS2- | 275 | 70.07 | 25.78 | 14.55 | 51 | 70.81 | 28.01 | 12.01 | 51.62
ELVA2Q | 275 | 17.93 | 6.35 | 6.15 | 15.12 | 19.48 | 7.33 | 5.56 | 15.94
ELVA2R | 275 | 16.6 | 5.94 | 5.95 | 14.34 | 16.97 | 6.31 | 5.3 | 14.23
GLRO2- | 275 | 44.68 | 17.25 | 6.07 | 30.47 | 37.13 | 15.01 | 5.39 | 26.62
GRMO2- | 275 | 48.8 | 18.33 | 9.45 | 35.37 | 43.81 | 17.22 | 8.6 | 32.96
INVR2- | 275 | 34.93 | 13.05 | 5.9 | 24.35 | 31.5 | 12.47 | 5.22 | 22.85
KAIM2- | 275 | 58.45 | 21.65 | 11.99 | 42.61 | 59.64 | 23.22 | 11.32 | 44.15
KILS2- | 275 | 47.46 | 17 | 11.78 | 35.82 | 62.52 | 23.62 | 15 | 48.4
KINC2- | 275 | 64.89 | 23.74 | 16.61 | 50.19 | 58.36 | 22.48 | 13.64 | 45.44
LAMB2- | 275 | 63.49 | 23.35 | 11.98 | 45 | 54.07 | 21.39 | 8.91 | 39.16
LOAN2- | 275 | 103.15 | 36.36 | 25.64 | 77.07 | 109.43 | 40.83 | 29.54 | 87.29
MAHI2- | 275 | 15.19 | 5.9 | 2.16 | 10.5 | 15.89 | 6.33 | 2.86 | 11.82
MOSM2Q | 275 | 54.99 | 20.92 | 8.19 | 37.78 | 46.52 | 18.62 | 7.5 | 33.83
NEAR2Q | 275 | 56.66 | 21.37 | 9.97 | 40.2 | 51.48 | 20.44 | 8.25 | 37.15
NECU2- | 275 | 35.1 | 12.71 | 7.23 | 25.2 | 38.04 | 14.66 | 8.19 | 28.91
NEIL2- | 275 | 65.14 | 23.92 | 14.2 | 48.03 | 61.27 | 23.67 | 13.3 | 46.77
SMEA2- | 275 | 59.26 | 21.89 | 13.42 | 44.37 | 63.48 | 24.4 | 13.84 | 48.35
STHA2A | 275 | 72.77 | 26.76 | 16.14 | 53.99 | 74.02 | 28.48 | 16.21 | 56.49
STHA2B | 275 | 78.34 | 28.62 | 17.57 | 58.05 | 81.05 | 31.26 | 17.82 | 62.03
WFIE2- | 275 | 60.27 | 22.76 | 9.45 | 41.63 | 52.69 | 20.96 | 8.92 | 38.56
WISH2- | 275 | 58.57 | 21.64 | 14.14 | 44.75 | 64.11 | 24.45 | 15.73 | 50.31
WIYH2- | 275 | 65.85 | 23.92 | 13.73 | 47.55 | 63.55 | 24.36 | 14.09 | 48.53
WLEE2- | 275 | 60.97 | 23.27 | 9.05 | 41.96 | 53.72 | 23.82 | 11.32 | 45.01
WLEX2- | 275 | 47.98 | 18.94 | 5.45 | 32.23 | 40.26 | 17.78 | 9.12 | 34.26
AREC1- | 132 | 13.42 | 4.87 | 2.13 | 9.01 | 15.46 | 5.82 | 2.85 | 11.08
AUCW1- | 132 | 22.04 | 9.7 | 0.36 | 14.08 | 21.02 | 9.44 | 0.61 | 13.96
BAIN1- | 132 | 35.27 | 13.8 | 3.29 | 22.8 | 34.79 | 14.24 | 3.3 | 23.44
BERW1Q | 132 | 11.52 | 5.14 | 0.3 | 7.57 | 11.56 | 5.24 | 0.51 | 7.93
BERW1R | 132 | 11.52 | 5.14 | 0.32 | 7.58 | 11.5 | 5.25 | 0.35 | 7.78
BLAC1- | 132 | 26.81 | 8.95 | 3.65 | 16.3 | 31.82 | 11.59 | 5.06 | 21.45
BLCW1- | 132 | 8.25 | 2.94 | 0.71 | 4.88 | 9.02 | 3.42 | 1.09 | 5.92
BLKL1- | 132 | 13.51 | 5.03 | 1.76 | 8.87 | 15.91 | 6.1 | 2.14 | 10.77
BLKX1- | 132 | 13.73 | 5.59 | 0.51 | 8.42 | 13.08 | 5.53 | 0.98 | 8.79
BONN1- | 132 | 48.61 | 18.13 | 8.72 | 34.36 | 58.28 | 22.67 | 9.84 | 41.91
BRAP1- | 132 | 29.08 | 11.28 | 3.13 | 19.08 | 32.25 | 13.29 | 3.1 | 21.89
CATY1Q | 132 | 23.21 | 8.41 | 4.69 | 16.58 | 27.61 | 10.27 | 6.12 | 20.64
CATY1R | 132 | 23.22 | 8.41 | 4.69 | 16.58 | 27.61 | 10.27 | 6.11 | 20.64
CHAP1- | 132 | 29.75 | 11.86 | 1.02 | 17.79 | 30.9 | 13.14 | 1.41 | 19.99
COAL1- | 132 | 27.95 | 9.84 | 7.92 | 21.83 | 35.06 | 12.77 | 9.23 | 27.3
COYL1- | 132 | 35.15 | 13.97 | 5.39 | 25.15 | 41.17 | 16.77 | 6.25 | 29.96
CRYR1- | 132 | 16.18 | 5.76 | 4.83 | 12.98 | 20.46 | 7.44 | 5.82 | 16.34
CURR1- | 132 | 26.85 | 9.44 | 7.38 | 20.73 | 34.4 | 12.62 | 9.11 | 26.96
DALM1- | 132 | 24.99 | 8.83 | 7.16 | 19.65 | 30.69 | 11.19 | 8.91 | 24.73
DENN1- | 132 | 36.77 | 14.65 | 5.09 | 25.81 | 37.74 | 15.64 | 5.98 | 28.1
DERS1Q | 132 | 17.78 | 6.92 | 0.51 | 10.3 | 17.34 | 7.28 | 1.15 | 11.46
DEVM1- | 132 | 30.95 | 11.75 | 7.5 | 24.12 | 37.41 | 14.56 | 8.62 | 29.22
DEVO1- | 132 | 23.91 | 10.26 | 0.75 | 15.27 | 22.67 | 9.83 | 1.39 | 15.3
DUMF1- | 132 | 19.45 | 8.01 | 0.37 | 11.69 | 23.38 | 9.93 | 0.64 | 14.68
DUNE1- | 132 | 17.77 | 7.22 | 1.08 | 11.29 | 19.4 | 8.04 | 1.57 | 12.94
ECCF1J | 132 | 18.53 | 8.31 | 0.09 | 11.84 | 16.53 | 7.73 | 0.12 | 11.05
ECCF1K | 132 | 18.5 | 8.3 | 0.09 | 11.83 | 16.52 | 7.73 | 0.11 | 11.04
ECCL1- | 132 | 30.76 | 11.08 | 8.56 | 24.23 | 38.85 | 14.6 | 10.26 | 30.91
EWEH1Q | 132 | 17.79 | 6.97 | 0.7 | 10.56 | 20.74 | 8.59 | 1.08 | 13.23
FIFE1A | 132 | 30.3 | 12.1 | 5.32 | 22.44 | 33.47 | 13.72 | 5.83 | 25.23
FIFE1B | 132 | 37.23 | 14.5 | 4.95 | 25.46 | 40.48 | 16.68 | 4.9 | 28.49
GALA1- | 132 | 20.17 | 8.41 | 0.46 | 12.36 | 20.71 | 8.92 | 1.19 | 13.81
GLLE1- | 132 | 18.31 | 8.03 | 0.69 | 12.04 | 18.37 | 8.31 | 0.7 | 12.44
GLNI1- | 132 | 47.25 | 18.14 | 6.42 | 32.08 | 54.45 | 21.96 | 6.42 | 37.47
GRNA1- | 132 | 38.04 | 13.91 | 7.62 | 27.29 | 47.56 | 18.17 | 9.11 | 34.81
HADH1- | 132 | 13.09 | 5.93 | 0.69 | 9.08 | 13.44 | 5.96 | 1.04 | 9.47
HARE1- | 132 | 22.56 | 8.33 | 3.56 | 15.33 | 22.4 | 9.1 | 4.48 | 17.35
HAWI1- | 132 | 10.28 | 4.97 | 0.02 | 7.05 | 10.95 | 5.08 | 0.13 | 7.31
HELE1- | 132 | 17.62 | 8.6 | 0.02 | 12.19 | 18 | 8.57 | 0.2 | 12.32
HUER1- | 132 | 37.9 | 13.95 | 9.19 | 28.92 | 44.72 | 17.02 | 11.13 | 35.21
INWI1Q | 132 | 30.33 | 11.17 | 6.97 | 22.77 | 35.94 | 13.45 | 8.03 | 27.05
INWI1R | 132 | 30.33 | 11.17 | 6.97 | 22.77 | 35.94 | 13.45 | 8.03 | 27.05
KEON1- | 132 | 9.85 | 3.47 | 1.46 | 6.36 | 10.22 | 3.86 | 1.23 | 6.69
KEOO1- | 132 | 20.56 | 8.86 | 1.41 | 13.93 | 20.38 | 8.99 | 1.37 | 14.08
KILS1- | 132 | 31.24 | 12.7 | 4.11 | 22.08 | 30.83 | 12.71 | 5.39 | 23.36
KILW1Q | 132 | 25.59 | 10.23 | 1.81 | 16.28 | 25.02 | 10.47 | 1.72 | 16.53
KILW1R | 132 | 25.45 | 10.22 | 1.68 | 16.14 | 25.06 | 10.48 | 1.69 | 16.51
MAHI1- | 132 | 14.17 | 5.11 | 2.71 | 9.93 | 16.32 | 6.09 | 3.49 | 12.11
MAYB1- | 132 | 22.06 | 9.71 | 0.36 | 14.1 | 21.05 | 9.46 | 0.61 | 13.98
MEAD1- | 132 | 29.32 | 11.74 | 1.63 | 18.24 | 30.81 | 12.72 | 2.6 | 20.58
MOFF1- | 132 | 27.21 | 9.75 | 7.47 | 21.26 | 34.37 | 12.59 | 9.69 | 27.49
MOSM1- | 132 | 46.92 | 17.96 | 7.09 | 32.49 | 56.59 | 22.47 | 8.88 | 40.66
NECU1- | 132 | 33.77 | 11.16 | 7.26 | 23.05 | 41.13 | 14.71 | 9.45 | 30.25
NEIL1- | 132 | 42.43 | 15.32 | 10.49 | 32.15 | 53.68 | 20.26 | 13.2 | 41.86
NETS1- | 132 | 12.12 | 5.53 | 0.14 | 7.97 | 12.54 | 5.74 | 0.33 | 8.44
NEWF1Q | 132 | 13.48 | 5.46 | 0.35 | 8.07 | 14.29 | 6 | 0.87 | 9.36
REDH1- | 132 | 32.51 | 13.75 | 0.78 | 20.23 | 35.03 | 15.21 | 1.23 | 22.74
SACO1Q | 132 | 23.18 | 9.08 | 2.22 | 15.07 | 24.18 | 9.82 | 2.32 | 16.21
SACO1R | 132 | 22.69 | 8.95 | 2.03 | 14.69 | 24.02 | 9.75 | 2.21 | 16
SANX1Q | 132 | 23.02 | 8.34 | 4.68 | 16.48 | 27.94 | 10.47 | 5.5 | 20.31
SANX1R | 132 | 22.55 | 8.32 | 3.58 | 15.34 | 22.56 | 9.95 | 2.41 | 16.48
SMEA1- | 132 | 19.04 | 7.36 | 4.68 | 15.09 | 20.54 | 8 | 5.62 | 16.93
STLE1- | 132 | 21.68 | 10.21 | 0.08 | 14.51 | 21.51 | 10.09 | 0.4 | 14.67
TONG1- | 132 | 12.1 | 5.43 | 0.47 | 8.15 | 17.2 | 7.87 | 0.73 | 11.85
TORN1- | 132 | 31.12 | 11.33 | 8.49 | 24.52 | 37.45 | 13.77 | 10.82 | 30.3
WFIE1A | 132 | 33.95 | 13.7 | 5.95 | 25.32 | 37.22 | 15.28 | 7.01 | 28.61
WFIE1B | 132 | 43.73 | 17.12 | 5.65 | 29.87 | 47.37 | 19.43 | 6.63 | 34.11
WISH1- | 132 | 15.99 | 5.69 | 4.66 | 12.71 | 19.85 | 7.22 | 5.8 | 16.02
WIYH1- | 132 | 46.79 | 17.81 | 10.4 | 35.59 | 58.03 | 22.92 | 13.11 | 45.53
ADES3- | 33 | 15.73 | 4.64 | 0.35 | 6.91 | 2.18 | 1.27 | 0 | 1.79
AIKE3- | 33 | 33.58 | 13.32 | 1.02 | 19.86 | 2.89 | 2 | 0 | 2.83
AREC3A | 33 | 33.86 | 11.48 | 4.67 | 20.9 | 2.23 | 1.55 | 0 | 2.19
AREC3B | 33 | 33.92 | 11.5 | 4.66 | 20.93 | 2.23 | 1.55 | 0 | 2.19
ASVA3- | 33 | 16.24 | 5.34 | 0.29 | 7.85 | 1.08 | 0.72 | 0 | 1.02
AYR-3- | 33 | 41.78 | 14.58 | 10.73 | 31.34 | 5.98 | 4.13 | 0 | 5.84
BAGA3- | 33 | 39.18 | 13.27 | 3.01 | 21.78 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
BAIN3- | 33 | 30.82 | 11.02 | 6 | 21.58 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
BANK3- | 33 | 8.47 | 3.94 | 0.22 | 5.79 | 1.91 | 1.06 | 0 | 1.5
BERW3- | 33 | 31.66 | 11.19 | 1.22 | 17.05 | 4.55 | 3.11 | 0 | 4.4
BLAC3A | 33 | 28.47 | 10.02 | 6.93 | 21.09 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.39
BLAC3B | 33 | 40.76 | 12.18 | 6.75 | 23.97 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.39
BLAH3- | 33 | 12 | 3.68 | 0.42 | 5.62 | 2.63 | 1.63 | 0 | 2.3
BLCW3- | 33 | 24.9 | 6.95 | 1.58 | 11.42 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
BLCW3A | 33 | 25.21 | 7.28 | 2.22 | 12.52 | 2.19 | 1.51 | 0 | 2.14
BLKL3A | 33 | 30.26 | 10.26 | 5.14 | 19.64 | 2.29 | 1.58 | 0 | 2.24
BLKL3B | 33 | 27.03 | 9.21 | 4.97 | 18 | 2.29 | 1.58 | 0 | 2.24
BLKX3- | 33 | 28.16 | 7.61 | 2.88 | 13.64 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
BONN3- | 33 | 40.1 | 13.84 | 8.38 | 27.95 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
BOWB31 | 33 | 6.94 | 3.11 | 0.09 | 4.49 | 3.59 | 2.08 | 0.31 | 3.26
BOWB32 | 33 | 6.95 | 3.11 | 0.09 | 4.49 | 3.59 | 2.08 | 0.31 | 3.26
BPGR3- | 33 | 98.16 | 30.03 | 21.4 | 63.87 | 5.6 | 3.86 | 0 | 5.46
BRAP3- | 33 | 29.12 | 10.45 | 4.83 | 19.61 | 4.36 | 3.02 | 0 | 4.27
BROX3- | 33 | 25.72 | 9.11 | 3.04 | 15.93 | 4.32 | 2.99 | 0 | 4.23
CALD3- | 33 | 22.62 | 9.53 | 0.47 | 13.95 | 5.28 | 3.65 | 0 | 5.16
CARS3- | 33 | 21.97 | 9.75 | 0.04 | 13.83 | 3.54 | 2.42 | 0 | 3.42
CATY3- | 33 | 29.41 | 10.33 | 4.89 | 19.51 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CHAP3- | 33 | 42.54 | 15.03 | 4.04 | 25.3 | 4.57 | 3.17 | 0 | 4.48
CHAS3- | 33 | 54.99 | 19.32 | 10.53 | 37.85 | 6.02 | 4.17 | 0 | 5.89
CLYM3- | 33 | 50.51 | 17.7 | 11.47 | 36.5 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
CLYN3A | 33 | 36.25 | 12.59 | 6.98 | 24.78 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3B | 33 | 36.35 | 12.62 | 7 | 24.85 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3C | 33 | 36.12 | 12.54 | 7.01 | 24.74 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYN3D | 33 | 36.15 | 12.55 | 6.95 | 24.7 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYS3A | 33 | 35.89 | 12.53 | 6.76 | 24.48 | 3 | 2.08 | 0 | 2.95
CLYS3B | 33 | 35.72 | 12.48 | 6.7 | 24.34 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
COAT3- | 33 | 39.97 | 13.71 | 12.08 | 31.46 | 5.89 | 4.07 | 0 | 5.76
COCK3- | 33 | 42.31 | 14.88 | 11.25 | 32.29 | 6 | 4.15 | 0 | 5.87
COYL3- | 33 | 51.22 | 19.11 | 4.28 | 31.3 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
CRMH3- | 33 | 12.04 | 4.68 | 0.36 | 6.97 | 1.79 | 1.22 | 0 | 1.72
CROO3J | 33 | 34.38 | 12.68 | 3.48 | 21.42 | 3 | 2.07 | 0 | 2.93
CROO3K | 33 | 34.22 | 12.83 | 3.61 | 21.76 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CRYR3- | 33 | 38.7 | 15.15 | 0.84 | 22.26 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
CUMB3- | 33 | 33.09 | 12.09 | 3.8 | 20.9 | 4.4 | 3.04 | 0 | 4.31
CUPA3- | 33 | 27.01 | 10.14 | 0.94 | 15.28 | 4.35 | 3.01 | 0 | 4.26
DALM3- | 33 | 27.43 | 9.57 | 7.93 | 21.46 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
DALS3- | 33 | 16.16 | 7.2 | 0.24 | 10.42 | 3.91 | 2.7 | 0 | 3.82
DERS3- | 33 | 34.27 | 9.77 | 3.24 | 17.05 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
DEVM3- | 33 | 35.26 | 13 | 4.65 | 23.03 | 2.97 | 2.05 | 0 | 2.91
DEVO3- | 33 | 35.39 | 13.21 | 2.75 | 21.42 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
DEWP3- | 33 | 46.41 | 15.89 | 12.69 | 35.17 | 7.85 | 5.43 | 0 | 7.68
DRCR3- | 33 | 27.33 | 10.09 | 2.63 | 16.91 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.32
DRUM3- | 33 | 44.55 | 15.46 | 11.4 | 33.26 | 5.85 | 4.05 | 0 | 5.73
DUMF3- | 33 | 43.42 | 16.49 | 1.45 | 24.77 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.42
DUMF3I | 33 | 19.33 | 6.89 | 1.62 | 11.37 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
DUNB3- | 33 | 51.08 | 18.52 | 3.18 | 29.37 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
DUNE3- | 33 | 40.34 | 14.74 | 3.34 | 24.19 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
DUNF3- | 33 | 31.21 | 11.42 | 3.75 | 19.89 | 4.44 | 3.07 | 0 | 4.35
DUNH3- | 33 | 51.76 | 15.44 | 8.98 | 30.82 | 4.24 | 2.94 | 0 | 4.15
EARB3- | 33 | 15.91 | 6.67 | 0.38 | 9.81 | 3.85 | 2.65 | 0 | 3.75
ECCL3- | 33 | 34.78 | 12.08 | 5.47 | 22.56 | 5.2 | 3.55 | 0 | 5.03
EERH3- | 33 | 46.27 | 15.88 | 12.28 | 34.74 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
EKIL3- | 33 | 52.88 | 18.47 | 14.49 | 40.62 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
EKIS3- | 33 | 57.29 | 20.91 | 9.82 | 39.39 | 6.06 | 4.2 | 0 | 5.95
ELDE3- | 33 | 37.13 | 13.54 | 4.98 | 24.13 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
ERSK3- | 33 | 22.75 | 8.53 | 1.72 | 13.78 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
EWEH3- | 33 | 27.71 | 8.7 | 3.38 | 15.69 | 2.14 | 1.49 | 0 | 2.1
FINN3- | 33 | 29.91 | 11 | 5.05 | 20.6 | 4.38 | 3.03 | 0 | 4.28
GALA3- | 33 | 40.28 | 15.13 | 2.43 | 23.83 | 4.89 | 3.39 | 0 | 4.79
GALL3- | 33 | 6.36 | 1.67 | 0.34 | 2.7 | 1.63 | 0.96 | 0 | 1.36
GLGL3- | 33 | 28.51 | 9.34 | 3.46 | 16.67 | 4.16 | 2.87 | 0 | 4.06
GLLU3- | 33 | 31.51 | 12.57 | 0.26 | 18.04 | 4.23 | 2.92 | 0 | 4.13
GLNI3- | 33 | 36.47 | 13.31 | 6.32 | 25.15 | 4.47 | 3.09 | 0 | 4.38
GLRO3A | 33 | 29.28 | 9.95 | 6.79 | 20.86 | 5.28 | 3.64 | 0 | 5.15
GLRO3B | 33 | 29.37 | 9.98 | 6.81 | 20.92 | 5.29 | 3.64 | 0 | 5.15
GORG3- | 33 | 30.85 | 11.09 | 4.48 | 20.17 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
GOVA3- | 33 | 30.57 | 10.85 | 5.76 | 21.1 | 4.38 | 3.03 | 0 | 4.28
GRMO3A | 33 | 43.05 | 15 | 9.66 | 30.86 | 5.91 | 4.09 | 0 | 5.79
GRMO3C | 33 | 43.14 | 15.02 | 9.8 | 31.04 | 5.91 | 4.09 | 0 | 5.79
HADH3- | 33 | 41.51 | 15.07 | 2.15 | 23.46 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
HAGR3- | 33 | 32.41 | 11.81 | 3.78 | 20.49 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
HARE3- | 33 | 77.73 | 25.46 | 10.14 | 46.14 | 4.57 | 3.17 | 0 | 4.48
HAUM3- | 33 | 27.74 | 9.61 | 0.64 | 14.23 | 2.95 | 2.03 | 0 | 2.87
HAWI3- | 33 | 23.5 | 9.76 | 0.19 | 14 | 2.95 | 2.04 | 0 | 2.89
HELE3- | 33 | 26.09 | 10.43 | 0.64 | 15.39 | 2.94 | 2.04 | 0 | 2.88
HUNF3- | 33 | 46.76 | 17.11 | 6.76 | 30.95 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
INKE3- | 33 | 29.9 | 11.02 | 2.1 | 17.69 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.3
JOHN3- | 33 | 34.28 | 12.42 | 4.41 | 21.97 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
KAIM3- | 33 | 37.54 | 12.74 | 9.43 | 27.44 | 6.04 | 3.93 | 0.61 | 6.17
KAIM3A | 33 | 37.63 | 13.27 | 9.33 | 28.1 | 6.11 | 3.92 | 0.63 | 6.18
KAIM3B | 33 | 37.61 | 13.27 | 9.25 | 28.02 | 6.11 | 3.92 | 0.63 | 6.18
KIER3- | 33 | 34.07 | 11.93 | 6.36 | 23.23 | 4.4 | 3.04 | 0 | 4.3
KILB3- | 33 | 33.21 | 12.27 | 5.31 | 22.65 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
KILS3- | 33 | 42.23 | 15.05 | 10.06 | 31.35 | 6.02 | 4.17 | 0 | 5.89
KILT3- | 33 | 51.11 | 16.92 | 9.8 | 33.73 | 5.2 | 3.6 | 0 | 5.09
KILW3- | 33 | 31.18 | 11.31 | 4.96 | 20.96 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
LEVE3- | 33 | 37.61 | 13.98 | 1.23 | 21.01 | 3 | 2.07 | 0 | 2.93
LING3- | 33 | 35.89 | 13.15 | 2.92 | 21.53 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
LINM3- | 33 | 48.43 | 16.43 | 6.49 | 29.72 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.42
LOPA3- | 33 | 25.1 | 10.07 | 0.66 | 14.9 | 4.54 | 3.13 | 0 | 4.42
MAHI3- | 33 | 43.24 | 15.3 | 6.06 | 27.7 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.95
MAYB3- | 33 | 27.39 | 9.83 | 1.13 | 15.03 | 1.54 | 1.06 | 0 | 1.51
MINS3- | 33 | 21.78 | 8.7 | 0.58 | 12.89 | 4.22 | 2.91 | 0 | 4.12
MOSM3Q | 33 | 30.09 | 11.64 | 1.98 | 18.44 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.2
MOSM3R | 33 | 30.09 | 11.64 | 1.98 | 18.44 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.2
NEAR3- | 33 | 52.36 | 18.46 | 10.75 | 36.85 | 5.97 | 4.13 | 0 | 5.84
NETS3- | 33 | 18.28 | 7.49 | 0.93 | 11.53 | 3.1 | 2.13 | 0 | 3.02
NEWF3- | 33 | 29.22 | 8.76 | 2.17 | 14.56 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
PAIS3- | 33 | 33.72 | 12.08 | 6 | 23.09 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
PART3- | 33 | 36.04 | 13.22 | 4.36 | 23.06 | 3 | 2.08 | 0 | 2.93
PENC3- | 33 | 39.27 | 11.64 | 5.14 | 21.59 | 4.4 | 3.04 | 0 | 4.3
POOB3- | 33 | 49.94 | 17.12 | 12.62 | 36.84 | 5.97 | 4.13 | 0 | 5.85
PORD3- | 33 | 52.01 | 18.23 | 12.45 | 38.23 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.77
RAVE3- | 33 | 40.9 | 15.58 | 3.31 | 25.35 | 5.91 | 4.1 | 0 | 5.79
REDH3- | 33 | 39.2 | 14.76 | 2.8 | 23.68 | 3.73 | 2.58 | 0 | 3.65
SACO3J | 33 | 41.59 | 13.9 | 4.15 | 23.81 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.94
SACO3K | 33 | 39.24 | 14.84 | 3.82 | 24.81 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
SANX3- | 33 | 31.42 | 11.24 | 5.15 | 21.05 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
SHRU3- | 33 | 45.97 | 16.22 | 10.01 | 32.94 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
SIGH3A | 33 | 35.37 | 12.3 | 9.83 | 27.22 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
SIGH3B | 33 | 35.37 | 12.3 | 9.83 | 27.22 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
SNED3A | 33 | 24.94 | 9.19 | 0.64 | 13.64 | 4.73 | 3.23 | 0 | 4.57
SPAV3- | 33 | 27.42 | 10.02 | 3.55 | 17.73 | 4.33 | 2.99 | 0 | 4.24
STHA3- | 33 | 49.68 | 17.71 | 11.59 | 36.63 | 5.97 | 4.13 | 0 | 5.85
STIR3- | 33 | 34.86 | 12.54 | 5.27 | 23 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.35
STLE3S | 33 | 33.84 | 13.2 | 0.96 | 19.62 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
TELR3- | 33 | 28.98 | 10.45 | 3.52 | 18.31 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
TODD3- | 33 | 27.73 | 11.02 | 0.58 | 16.17 | 3.7 | 2.57 | 0 | 3.63
WEBR3- | 33 | 24.05 | 10.02 | 0.55 | 14.72 | 5.34 | 3.69 | 0 | 5.22
WFIE3- | 33 | 44.75 | 16.66 | 5.26 | 28.81 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
WGEO3- | 33 | 50.14 | 17.65 | 10.27 | 35.23 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
WHHO3- | 33 | 42.31 | 14.83 | 10.03 | 31 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
WHTL3- | 33 | 26.46 | 10.57 | 0.69 | 15.64 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
WISH3- | 33 | 41.36 | 14.3 | 10.56 | 30.78 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
WLEE3A | 33 | 60.12 | 21.13 | 9.94 | 39.82 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEE3B | 33 | 60.33 | 21.21 | 9.94 | 39.93 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEE3C | 33 | 59.58 | 20.95 | 9.88 | 39.51 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEX3A | 33 | 58.59 | 20.57 | 9.48 | 38.57 | 3.08 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEX3B | 33 | 58.84 | 20.66 | 9.47 | 38.69 | 3.08 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEX3C | 33 | 56.25 | 19.74 | 9.44 | 37.36 | 3.08 | 2.13 | 0 | 3.02
CATY0J | 25 | 9.85 | 3.67 | 1.72 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 9.86 | 3.67 | 1.75 | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0J | 25 | 8.29 | 3.01 | 2.57 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.29 | 3.01 | 2.57 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0J | 25 | 15.64 | 6.04 | 1.24 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.28 | 7.26 | 2.51 | 12.78 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0J | 25 | 19.21 | 6.85 | 8.18 | 17.86 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.21 | 6.85 | 8.18 | 17.86 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0J | 25 | 10.83 | 3.93 | 3.33 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 10.83 | 3.93 | 3.33 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0J | 25 | 9.57 | 3.58 | 1.73 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 9.57 | 3.58 | 1.74 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0J | 25 | 18.93 | 6.87 | 5.7 | 15.41 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.93 | 6.87 | 5.7 | 15.41 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0J | 25 | 10.45 | 3.81 | 2.86 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.44 | 3.81 | 2.83 | 8.21 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0J | 25 | 16.52 | 5.98 | 4.78 | 13.24 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 16.48 | 5.98 | 4.56 | 13.02 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0J | 25 | 10.21 | 3.78 | 2.11 | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.21 | 3.78 | 2.11 | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0J | 25 | 21.16 | 7.66 | 6.55 | 17.39 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 21.16 | 7.66 | 6.55 | 17.39 | 0 | 0 | 0 | 0
CAFA5- | 11 | 30.01 | 11.24 | 5.23 | 21.12 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
CURR5- | 11 | 33.84 | 12.21 | 5.71 | 22.98 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
DUMF5- | 11 | 33.96 | 12.76 | 1.66 | 19.71 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
EAST5- | 11 | 24.29 | 9.3 | 2.57 | 15.72 | 1.13 | 0.78 | 0 | 1.11
GLLE5- | 11 | 33.35 | 12.28 | 7.02 | 24.39 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
KEOO5- | 11 | 31.32 | 11.67 | 5.69 | 22.18 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
KILB5- | 11 | 31.95 | 10.73 | 4.23 | 19.4 | 3.03 | 2.09 | 0 | 2.96
TONG5- | 11 | 79.57 | 27.96 | 9.02 | 48.57 | 50.65 | 18.75 | 10.7 | 37.21

## D2.5
ETYS Yr 5 - SPT Fault Levels (kA), Winter 2018/19 | [9 empty] | Back To Menu
Node | kV | 3ph Initial Peak kA | 3ph RMS Break kA | 3ph DC Break kA | 3ph Peak Break kA | 1ph Initial Peak kA | 1ph RMS Break kA | 1ph DC Break kA | 1ph Peak Break kA
COAL4- | 400 | 58.19 | 21.77 | 10.32 | 41.11 | 48.03 | 19.05 | 7.88 | 34.82
CRYR4- | 400 | 58.37 | 21.29 | 13.63 | 43.74 | 55.52 | 21.12 | 12.98 | 42.84
DENN4- | 400 | 22.09 | 7.99 | 6.69 | 18 | 19.98 | 7.54 | 5.84 | 16.5
DEVM4- | 400 | 32.82 | 12.17 | 7.09 | 24.3 | 27.56 | 10.76 | 5.5 | 20.72
ECCL4- | 400 | 65.14 | 23.9 | 14.93 | 48.74 | 52.73 | 20.63 | 10.01 | 39.2
ELVA4- | 400 | 65.4 | 24.46 | 11.37 | 45.96 | 50.41 | 20.14 | 7.75 | 36.23
FALL4- | 400 | 50.8 | 18.78 | 11.08 | 37.64 | 45.22 | 17.46 | 9.38 | 34.07
GRNA4- | 400 | 57.21 | 21.74 | 9.18 | 39.93 | 46.57 | 18.39 | 8.73 | 34.73
HUER4- | 400 | 59.63 | 21.29 | 15.12 | 45.23 | 60.61 | 22.74 | 16.59 | 48.76
HUNC4- | 400 | 59.37 | 21.21 | 14.92 | 44.93 | 59.65 | 22.43 | 16.02 | 47.74
HUNE4- | 400 | 59.63 | 21.29 | 15.12 | 45.23 | 60.61 | 22.74 | 16.59 | 48.76
KILS4- | 400 | 50.09 | 18.44 | 9.58 | 35.66 | 63.72 | 24.76 | 12.39 | 47.4
MOFF4- | 400 | 56.15 | 21.31 | 9.16 | 39.3 | 44.18 | 17.55 | 7.78 | 32.6
STHA4- | 400 | 80.9 | 29.3 | 16.87 | 58.31 | 74.73 | 28.86 | 15.37 | 56.18
TORN4- | 400 | 66.62 | 24.25 | 16.33 | 50.62 | 67.73 | 25.46 | 18.35 | 54.36
WISH4- | 400 | 63.78 | 23.56 | 12.07 | 45.39 | 58.95 | 22.96 | 11.64 | 44.12
AUCH2- | 275 | 12.14 | 4.78 | 1.55 | 8.31 | 11.84 | 4.81 | 1.67 | 8.48
BUSB2- | 275 | 53.03 | 19.82 | 10.02 | 38.05 | 48.06 | 19.11 | 7.33 | 34.36
CLYM2- | 275 | 82.75 | 30.07 | 16.71 | 59.23 | 78.02 | 30.3 | 14.78 | 57.64
CLYN2Q | 275 | 17.14 | 6.11 | 5.33 | 13.97 | 19.5 | 7.17 | 6.16 | 16.31
CLYS2R | 275 | 15.98 | 5.81 | 4.71 | 12.93 | 16.46 | 6.21 | 4.77 | 13.55
COCK2- | 275 | 57.36 | 21.2 | 12.27 | 42.26 | 56.36 | 21.88 | 11.56 | 42.51
COYL2- | 275 | 41.48 | 14.93 | 8.96 | 30.08 | 47.97 | 18.44 | 9.59 | 35.67
CURR2- | 275 | 55.21 | 20.47 | 10.41 | 39.36 | 52.02 | 20.46 | 9.49 | 38.42
DALL2- | 275 | 34.12 | 12.19 | 7.01 | 24.25 | 30.13 | 11.64 | 5.84 | 22.3
DENN2- | 275 | 74.4 | 27 | 15.25 | 53.43 | 67.45 | 26.29 | 13.06 | 50.24
EERH2- | 275 | 72.53 | 26.65 | 13.99 | 51.69 | 64.58 | 25.33 | 11.1 | 46.91
EKIS2- | 275 | 68.09 | 25 | 14.01 | 49.37 | 68.59 | 27.1 | 11.7 | 50.03
ELVA2Q | 275 | 17.9 | 6.33 | 6.13 | 15.08 | 19.44 | 7.31 | 5.56 | 15.9
ELVA2R | 275 | 16.57 | 5.92 | 5.93 | 14.3 | 16.92 | 6.3 | 5.3 | 14.2
GLRO2- | 275 | 41.48 | 16 | 5.58 | 28.2 | 35.29 | 14.26 | 5.14 | 25.3
GRMO2- | 275 | 46.55 | 17.49 | 8.57 | 33.31 | 42.07 | 16.56 | 8.06 | 31.47
INVR2- | 275 | 34.37 | 12.81 | 5.83 | 23.95 | 31.02 | 12.27 | 5.17 | 22.52
KAIM2- | 275 | 57.58 | 21.23 | 11.64 | 41.67 | 58.11 | 22.6 | 11.01 | 42.98
KILS2- | 275 | 47.51 | 16.98 | 11.67 | 35.69 | 61.35 | 23.18 | 14.74 | 47.51
KINC2- | 275 | 59.9 | 22.03 | 13.78 | 44.94 | 54.86 | 21.21 | 12.08 | 42.08
LAMB2- | 275 | 59.97 | 22.06 | 10.99 | 42.18 | 51.8 | 20.49 | 8.5 | 37.48
LOAN2- | 275 | 82.78 | 30.01 | 16.98 | 59.42 | 91.35 | 34.65 | 21.42 | 70.43
MAHI2- | 275 | 15.17 | 5.89 | 2.15 | 10.48 | 15.81 | 6.3 | 2.85 | 11.76
MOSM2Q | 275 | 49.88 | 19.02 | 7.18 | 34.08 | 43.36 | 17.37 | 6.87 | 31.43
NEAR2Q | 275 | 54.92 | 20.69 | 9.5 | 38.76 | 50.05 | 19.86 | 8.01 | 36.1
NECU2- | 275 | 35.34 | 12.75 | 7.23 | 25.27 | 37.6 | 14.48 | 8.12 | 28.6
NEIL2- | 275 | 63.52 | 23.28 | 13.73 | 46.66 | 59.66 | 23.04 | 12.96 | 45.54
SMEA2- | 275 | 58.84 | 21.61 | 13.22 | 43.78 | 62.15 | 23.86 | 13.57 | 47.31
STHA2A | 275 | 70.18 | 25.78 | 15.32 | 51.77 | 71.3 | 27.44 | 15.54 | 54.35
STHA2B | 275 | 75.62 | 27.59 | 16.7 | 55.71 | 78.01 | 30.09 | 17.08 | 59.63
WFIE2- | 275 | 54.39 | 20.58 | 8.24 | 37.35 | 48.87 | 19.46 | 8.12 | 35.64
WISH2- | 275 | 57.39 | 21.16 | 13.69 | 43.61 | 62.49 | 23.84 | 15.25 | 48.96
WIYH2- | 275 | 63.15 | 22.9 | 13.01 | 45.4 | 61.17 | 23.45 | 13.51 | 46.67
WLEE2- | 275 | 59.48 | 22.64 | 8.84 | 40.86 | 52.38 | 23.15 | 11.05 | 43.79
WLEX2- | 275 | 47.06 | 18.52 | 5.39 | 31.59 | 39.5 | 17.4 | 8.96 | 33.57
AIKE1- | 132 | 13.95 | 4.77 | 4.36 | 11.11 | 16.13 | 5.74 | 5.11 | 13.22
AREC1- | 132 | 13.41 | 4.86 | 2.13 | 9 | 15.43 | 5.81 | 2.84 | 11.06
AUCW1- | 132 | 22.03 | 9.69 | 0.36 | 14.07 | 20.68 | 9.26 | 0.62 | 13.71
BAIN1- | 132 | 34.61 | 13.51 | 3.13 | 22.23 | 33.54 | 13.72 | 3.25 | 22.65
BERW1Q | 132 | 11.6 | 5.17 | 0.31 | 7.62 | 11.36 | 5.15 | 0.5 | 7.78
BERW1R | 132 | 11.61 | 5.17 | 0.32 | 7.63 | 11.3 | 5.15 | 0.35 | 7.63
BLAC1- | 132 | 26.79 | 8.93 | 3.64 | 16.27 | 31.68 | 11.54 | 5.04 | 21.36
BLCW1- | 132 | 9.64 | 3.24 | 0.87 | 5.46 | 10.21 | 3.78 | 1.2 | 6.54
BLKL1- | 132 | 13.46 | 5.01 | 1.76 | 8.84 | 15.85 | 6.08 | 2.13 | 10.73
BLKX1- | 132 | 13.7 | 5.57 | 0.51 | 8.39 | 12.86 | 5.42 | 0.99 | 8.66
BONN1- | 132 | 47.43 | 17.66 | 8.14 | 33.11 | 54.96 | 21.43 | 9.29 | 39.59
BRAP1- | 132 | 28.06 | 10.94 | 2.68 | 18.15 | 29.19 | 12.12 | 2.73 | 19.87
CATY1Q | 132 | 22.98 | 8.32 | 4.59 | 16.36 | 27.2 | 10.12 | 5.99 | 20.3
CATY1R | 132 | 22.98 | 8.32 | 4.59 | 16.36 | 27.2 | 10.12 | 5.99 | 20.3
CHAP1- | 132 | 29.63 | 11.8 | 1.03 | 17.72 | 30.44 | 12.93 | 1.38 | 19.67
COAL1- | 132 | 27.87 | 9.8 | 7.87 | 21.74 | 33.81 | 12.32 | 9.14 | 26.57
COYL1- | 132 | 35.14 | 13.95 | 5.39 | 25.11 | 39.53 | 16.09 | 6.27 | 29.02
CRYR1- | 132 | 16.16 | 5.75 | 4.83 | 12.96 | 20.39 | 7.41 | 5.81 | 16.29
CURR1- | 132 | 26.67 | 9.36 | 7.27 | 20.51 | 33.15 | 12.16 | 8.97 | 26.17
DALM1- | 132 | 24.72 | 8.73 | 6.99 | 19.34 | 30.2 | 11.01 | 8.7 | 24.28
DENN1- | 132 | 35.98 | 14.31 | 4.81 | 25.04 | 36.4 | 15.05 | 5.81 | 27.09
DERS1Q | 132 | 17.75 | 6.91 | 0.51 | 10.28 | 17.28 | 7.26 | 1.15 | 11.41
DEVM1- | 132 | 32.46 | 12.12 | 7.31 | 24.45 | 38.96 | 15.02 | 8.42 | 29.66
DEVO1- | 132 | 23.71 | 10.14 | 0.75 | 15.08 | 21.9 | 9.51 | 1.29 | 14.75
DUMF1- | 132 | 19.42 | 7.99 | 0.37 | 11.67 | 23.19 | 9.84 | 0.65 | 14.56
DUNE1- | 132 | 19.14 | 7.53 | 1.26 | 11.92 | 20.23 | 8.26 | 1.67 | 13.36
ECCF1J | 132 | 18.51 | 8.29 | 0.1 | 11.82 | 16.43 | 7.67 | 0.12 | 10.97
ECCF1K | 132 | 18.48 | 8.28 | 0.09 | 11.81 | 16.42 | 7.67 | 0.12 | 10.96
ECCL1- | 132 | 30.98 | 11.13 | 8.5 | 24.24 | 37.31 | 13.97 | 10.14 | 29.89
EHAU1- | 132 | 19.66 | 7.76 | 0.89 | 11.87 | 21.51 | 8.89 | 0.96 | 13.53
EWEH1Q | 132 | 17.8 | 6.97 | 0.71 | 10.56 | 20.68 | 8.55 | 1.09 | 13.18
FIFE1A | 132 | 29.73 | 11.86 | 5.1 | 21.87 | 32.35 | 13.24 | 5.62 | 24.35
FIFE1B | 132 | 36.42 | 14.16 | 4.71 | 24.73 | 38.82 | 15.96 | 4.74 | 27.31
GALA1- | 132 | 21.18 | 8.65 | 0.52 | 12.75 | 20.82 | 8.88 | 1.16 | 13.73
GLLE1- | 132 | 18.3 | 8.02 | 0.69 | 12.03 | 17.72 | 8.02 | 0.69 | 12.04
GLNI1- | 132 | 45.83 | 17.57 | 5.96 | 30.81 | 51.37 | 20.7 | 6.09 | 35.36
GRNA1- | 132 | 37.91 | 13.85 | 7.64 | 27.22 | 46.86 | 17.87 | 9.13 | 34.4
HADH1- | 132 | 13.09 | 5.93 | 0.69 | 9.08 | 13.35 | 5.9 | 1.04 | 9.39
HARE1- | 132 | 27.97 | 10.45 | 3.4 | 18.18 | 25.47 | 10.56 | 4.65 | 19.58
HAWI1- | 132 | 10.3 | 4.97 | 0.02 | 7.05 | 10.62 | 4.96 | 0.1 | 7.11
HELE1- | 132 | 17.5 | 8.53 | 0.02 | 12.09 | 17.85 | 8.49 | 0.2 | 12.2
HUER1- | 132 | 37.83 | 13.92 | 9.14 | 28.83 | 42.68 | 16.23 | 11.06 | 34.01
INWI1Q | 132 | 29.76 | 10.94 | 6.84 | 22.31 | 35.04 | 13.1 | 7.85 | 26.37
INWI1R | 132 | 29.76 | 10.94 | 6.84 | 22.31 | 35.04 | 13.1 | 7.85 | 26.37
KEON1- | 132 | 11.11 | 3.75 | 1.58 | 6.89 | 11 | 4.11 | 1.25 | 7.06
KEOO1- | 132 | 20.56 | 8.85 | 1.41 | 13.92 | 19.88 | 8.75 | 1.4 | 13.78
KILS1- | 132 | 31.16 | 12.67 | 4.03 | 21.95 | 30.21 | 12.43 | 5.27 | 22.84
KILW1Q | 132 | 25.57 | 10.22 | 1.81 | 16.25 | 24.42 | 10.19 | 1.76 | 16.17
KILW1R | 132 | 25.43 | 10.21 | 1.68 | 16.12 | 24.48 | 10.22 | 1.72 | 16.17
MAHI1- | 132 | 14.14 | 5.1 | 2.71 | 9.91 | 16.28 | 6.08 | 3.48 | 12.08
MARG1- | 132 | 9.92 | 3.32 | 1 | 5.69 | 10.49 | 3.86 | 1.29 | 6.76
MAYB1- | 132 | 22.06 | 9.71 | 0.36 | 14.09 | 20.71 | 9.28 | 0.62 | 13.74
MEAD1- | 132 | 29.28 | 11.72 | 1.63 | 18.21 | 30.14 | 12.41 | 2.64 | 20.18
MOFF1- | 132 | 37.59 | 13.34 | 9.59 | 28.46 | 46.79 | 17.07 | 12.4 | 36.54
MOSM1- | 132 | 45.5 | 17.39 | 6.55 | 31.15 | 53.3 | 21.17 | 8.25 | 38.19
NECU1- | 132 | 33.77 | 11.15 | 7.26 | 23.03 | 40.9 | 14.63 | 9.38 | 30.07
NECU1Q | 132 | 14.45 | 4.88 | 3.98 | 10.89 | 15.77 | 5.64 | 4.58 | 12.57
NECU1R | 132 | 19.04 | 7.51 | 4.37 | 15 | 19.94 | 7.88 | 5.04 | 16.17
NEIL1- | 132 | 42.99 | 15.46 | 10.26 | 32.13 | 53.47 | 20.09 | 12.91 | 41.31
NETS1- | 132 | 12.12 | 5.53 | 0.14 | 7.97 | 11.74 | 5.44 | 0.26 | 7.95
NEWF1Q | 132 | 13.49 | 5.46 | 0.36 | 8.08 | 14.28 | 5.99 | 0.88 | 9.34
REDH1- | 132 | 31.94 | 13.45 | 0.78 | 19.8 | 33.6 | 14.57 | 1.19 | 21.8
ROWA1- | 132 | 19.24 | 7.63 | 0.88 | 11.67 | 18.73 | 7.87 | 1.03 | 12.16
SACO1Q | 132 | 23.16 | 9.07 | 2.22 | 15.05 | 23.18 | 9.41 | 2.31 | 15.62
SACO1R | 132 | 22.67 | 8.94 | 2.03 | 14.67 | 23.01 | 9.34 | 2.21 | 15.42
SANX1Q | 132 | 22.78 | 8.25 | 4.59 | 16.26 | 27.53 | 10.31 | 5.4 | 19.99
SANX1R | 132 | 22.33 | 8.23 | 3.51 | 15.15 | 22.26 | 9.81 | 2.38 | 16.25
SMEA1- | 132 | 19.59 | 7.49 | 4.67 | 15.26 | 20.64 | 8.01 | 5.6 | 16.92
STLE1- | 132 | 21.51 | 10.11 | 0.08 | 14.38 | 20.97 | 9.87 | 0.35 | 14.31
TONG1- | 132 | 12.09 | 5.43 | 0.47 | 8.15 | 16.97 | 7.75 | 0.74 | 11.69
TORN1- | 132 | 30.5 | 11.09 | 8.28 | 23.96 | 36.45 | 13.4 | 10.45 | 29.41
WDOD1- | 132 | 13.63 | 4.68 | 3.84 | 10.46 | 15.59 | 5.6 | 4.31 | 12.23
WFIE1A | 132 | 33.19 | 13.37 | 5.66 | 24.56 | 35.76 | 14.66 | 6.68 | 27.41
WFIE1B | 132 | 42.56 | 16.63 | 5.31 | 28.83 | 45.03 | 18.44 | 6.3 | 32.38
WISH1- | 132 | 15.93 | 5.67 | 4.63 | 12.64 | 19.76 | 7.19 | 5.76 | 15.93
WIYH1- | 132 | 46.17 | 17.56 | 10.14 | 34.98 | 56.69 | 22.41 | 12.81 | 44.49
ADES3- | 33 | 15.72 | 4.63 | 0.35 | 6.9 | 2.17 | 1.26 | 0 | 1.79
AIKE3- | 33 | 33.68 | 13.35 | 1.03 | 19.91 | 2.9 | 2.01 | 0 | 2.84
AREC3A | 33 | 33.83 | 11.46 | 4.66 | 20.87 | 2.23 | 1.55 | 0 | 2.19
AREC3B | 33 | 33.89 | 11.49 | 4.66 | 20.9 | 2.23 | 1.55 | 0 | 2.19
ASVA3- | 33 | 16.24 | 5.34 | 0.29 | 7.85 | 1.08 | 0.72 | 0 | 1.02
AYR-3- | 33 | 41.66 | 14.53 | 10.69 | 31.23 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.83
BAGA3- | 33 | 39.17 | 13.28 | 2.92 | 21.7 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
BAIN3- | 33 | 30.61 | 10.94 | 5.89 | 21.36 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
BANK3- | 33 | 8.45 | 3.93 | 0.22 | 5.78 | 1.91 | 1.06 | 0 | 1.5
BERW3- | 33 | 31.83 | 11.26 | 1.22 | 17.14 | 4.55 | 3.1 | 0 | 4.38
BLAC3A | 33 | 28.4 | 9.99 | 6.91 | 21.04 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.38
BLAC3B | 33 | 40.69 | 12.15 | 6.74 | 23.92 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.39
BLAH3- | 33 | 12.07 | 3.7 | 0.42 | 5.66 | 2.51 | 1.55 | 0 | 2.19
BLCW3- | 33 | 25.84 | 7.12 | 1.74 | 11.81 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
BLCW3A | 33 | 26.41 | 7.48 | 2.67 | 13.25 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
BLKL3A | 33 | 30.21 | 10.24 | 5.13 | 19.6 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
BLKL3B | 33 | 26.98 | 9.2 | 4.96 | 17.96 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
BLKX3- | 33 | 28.13 | 7.6 | 2.87 | 13.62 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
BONN3- | 33 | 39.87 | 13.75 | 8.22 | 27.66 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
BOWB31 | 33 | 6.93 | 3.1 | 0.09 | 4.48 | 3.59 | 2.08 | 0.31 | 3.25
BOWB32 | 33 | 6.93 | 3.1 | 0.09 | 4.48 | 3.59 | 2.08 | 0.31 | 3.25
BPGR3- | 33 | 97.53 | 29.82 | 21.05 | 63.22 | 5.58 | 3.85 | 0 | 5.45
BRAP3- | 33 | 28.87 | 10.38 | 4.62 | 19.29 | 4.36 | 3.02 | 0 | 4.27
BROX3- | 33 | 25.76 | 9.12 | 2.98 | 15.88 | 4.37 | 3.02 | 0 | 4.28
CALD3- | 33 | 22.58 | 9.51 | 0.47 | 13.92 | 5.27 | 3.64 | 0 | 5.14
CARS3- | 33 | 21.98 | 9.75 | 0.04 | 13.84 | 3.5 | 2.39 | 0 | 3.38
CATY3- | 33 | 29.25 | 10.27 | 4.84 | 19.37 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CHAP3- | 33 | 42.21 | 14.9 | 4.12 | 25.19 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
CHAS3- | 33 | 54.61 | 19.18 | 10.37 | 37.49 | 5.98 | 4.14 | 0 | 5.85
CLYM3- | 33 | 50.86 | 17.81 | 11.42 | 36.62 | 6 | 4.16 | 0 | 5.88
CLYN3A | 33 | 36.21 | 12.57 | 6.97 | 24.74 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3B | 33 | 36.32 | 12.61 | 6.98 | 24.81 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3C | 33 | 36.08 | 12.52 | 6.99 | 24.7 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
CLYN3D | 33 | 36.11 | 12.54 | 6.93 | 24.66 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
CLYS3A | 33 | 35.84 | 12.51 | 6.75 | 24.44 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYS3B | 33 | 35.68 | 12.46 | 6.68 | 24.3 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
COAT3- | 33 | 40.45 | 13.87 | 12.04 | 31.66 | 5.97 | 4.13 | 0 | 5.84
COCK3- | 33 | 42.09 | 14.79 | 11.18 | 32.1 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
COYL3- | 33 | 51.17 | 19.09 | 4.27 | 31.27 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
CRMH3- | 33 | 12.1 | 4.7 | 0.36 | 7.01 | 1.8 | 1.23 | 0 | 1.74
CROO3J | 33 | 34.45 | 12.7 | 3.44 | 21.4 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
CROO3K | 33 | 34.27 | 12.85 | 3.58 | 21.74 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
CRYR3- | 33 | 38.81 | 15.18 | 0.85 | 22.32 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
CUMB3- | 33 | 33.14 | 12.11 | 3.71 | 20.84 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
CUPA3- | 33 | 27.05 | 10.15 | 0.94 | 15.29 | 4.37 | 3.02 | 0 | 4.27
DALM3- | 33 | 27.26 | 9.51 | 7.85 | 21.29 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
DALS3- | 33 | 16.2 | 7.21 | 0.24 | 10.45 | 3.93 | 2.71 | 0 | 3.83
DERS3- | 33 | 34.2 | 9.74 | 3.23 | 17.01 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
DEVM3- | 33 | 35.72 | 13.1 | 4.55 | 23.08 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
DEVO3- | 33 | 35.52 | 13.25 | 2.67 | 21.41 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
DEWP3- | 33 | 46.13 | 15.79 | 12.58 | 34.9 | 7.81 | 5.4 | 0 | 7.64
DRCR3- | 33 | 27.17 | 10.03 | 2.61 | 16.79 | 4.38 | 3.03 | 0 | 4.29
DRUM3- | 33 | 44.91 | 15.58 | 11.36 | 33.39 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
DUMF3- | 33 | 43.44 | 16.5 | 1.46 | 24.79 | 4.53 | 3.13 | 0 | 4.43
DUMF3I | 33 | 19.19 | 6.84 | 1.64 | 11.31 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
DUNB3- | 33 | 51.15 | 18.54 | 3.2 | 29.41 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
DUNE3- | 33 | 41.44 | 14.95 | 3.76 | 24.91 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
DUNF3- | 33 | 31.21 | 11.41 | 3.7 | 19.84 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.36
DUNH3- | 33 | 51.67 | 15.41 | 8.96 | 30.75 | 4.23 | 2.93 | 0 | 4.14
EARB3- | 33 | 15.87 | 6.64 | 0.38 | 9.77 | 3.84 | 2.65 | 0 | 3.74
ECCL3- | 33 | 35.02 | 12.16 | 5.48 | 22.67 | 5.2 | 3.55 | 0 | 5.02
EERH3- | 33 | 45.89 | 15.75 | 12.06 | 34.34 | 5.94 | 4.11 | 0 | 5.82
EHAU3- | 33 | 27.33 | 7.87 | 3.14 | 14.28 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
EKIL3- | 33 | 53.76 | 18.79 | 14.48 | 41.05 | 6.04 | 4.18 | 0 | 5.91
EKIS3- | 33 | 57.11 | 20.84 | 9.75 | 39.22 | 6.04 | 4.19 | 0 | 5.92
ELDE3- | 33 | 37.21 | 13.56 | 4.93 | 24.1 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.94
ERSK3- | 33 | 22.99 | 8.57 | 1.93 | 14.05 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
EWEH3- | 33 | 27.76 | 8.72 | 3.39 | 15.72 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
FINN3- | 33 | 29.71 | 10.93 | 5 | 20.45 | 4.35 | 3.01 | 0 | 4.26
GALA3- | 33 | 40.88 | 15.26 | 2.66 | 24.25 | 4.89 | 3.38 | 0 | 4.78
GALL3- | 33 | 6.37 | 1.67 | 0.34 | 2.7 | 1.46 | 0.87 | 0 | 1.23
GLGL3- | 33 | 28.44 | 9.31 | 3.46 | 16.63 | 4.15 | 2.86 | 0 | 4.05
GLLU3- | 33 | 31.51 | 12.57 | 0.26 | 18.03 | 4.17 | 2.88 | 0 | 4.08
GLNI3- | 33 | 36.47 | 13.31 | 6.22 | 25.04 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
GLRO3A | 33 | 29.32 | 9.96 | 6.72 | 20.8 | 5.32 | 3.66 | 0 | 5.18
GLRO3B | 33 | 29.4 | 9.98 | 6.73 | 20.85 | 5.32 | 3.66 | 0 | 5.18
GORG3- | 33 | 30.86 | 11.08 | 4.46 | 20.13 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
GOVA3- | 33 | 28.88 | 10.39 | 4.12 | 18.8 | 4.35 | 3.01 | 0 | 4.26
GRMO3A | 33 | 42.64 | 14.86 | 9.46 | 30.47 | 5.84 | 4.05 | 0 | 5.72
GRMO3C | 33 | 42.72 | 14.88 | 9.6 | 30.64 | 5.85 | 4.05 | 0 | 5.73
HADH3- | 33 | 41.51 | 15.07 | 2.15 | 23.46 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
HAGR3- | 33 | 30.8 | 11.38 | 2.46 | 18.56 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
HARE3- | 33 | 81.71 | 26.91 | 10.4 | 48.46 | 4.58 | 3.17 | 0 | 4.49
HAUM3- | 33 | 27.74 | 9.61 | 0.64 | 14.23 | 2.92 | 2.01 | 0 | 2.84
HAWI3- | 33 | 23.55 | 9.78 | 0.2 | 14.02 | 2.94 | 2.04 | 0 | 2.88
HELE3- | 33 | 25.94 | 10.37 | 0.64 | 15.3 | 2.93 | 2.03 | 0 | 2.86
HUNF3- | 33 | 46.75 | 17.1 | 6.75 | 30.93 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
INKE3- | 33 | 29.91 | 11.02 | 2.08 | 17.66 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
JOHN3- | 33 | 34.34 | 12.43 | 4.37 | 21.95 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.92
KAIM3- | 33 | 37.36 | 12.67 | 9.36 | 27.28 | 6.01 | 3.91 | 0.61 | 6.14
KAIM3A | 33 | 37.44 | 13.2 | 9.26 | 27.92 | 6.08 | 3.9 | 0.63 | 6.15
KAIM3B | 33 | 37.42 | 13.2 | 9.18 | 27.85 | 6.08 | 3.9 | 0.63 | 6.15
KIER3- | 33 | 33.87 | 11.86 | 6.29 | 23.06 | 4.37 | 3.02 | 0 | 4.28
KILB3- | 33 | 33.34 | 12.32 | 5.29 | 22.71 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
KILS3- | 33 | 42.11 | 15 | 10.02 | 31.24 | 6.01 | 4.16 | 0 | 5.88
KILT3- | 33 | 50.98 | 16.86 | 9.76 | 33.61 | 5.2 | 3.59 | 0 | 5.08
KILW3- | 33 | 31.19 | 11.31 | 4.96 | 20.96 | 4.4 | 3.04 | 0 | 4.3
LEVE3- | 33 | 37.61 | 13.97 | 1.23 | 20.99 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
LING3- | 33 | 35.76 | 13.1 | 2.91 | 21.43 | 4.37 | 3.03 | 0 | 4.28
LINM3- | 33 | 48.31 | 16.39 | 6.47 | 29.64 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.38
LOPA3- | 33 | 25.31 | 10.14 | 0.67 | 15.01 | 4.54 | 3.12 | 0 | 4.42
MAHI3- | 33 | 43.16 | 15.27 | 6.05 | 27.65 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.95
MARG3- | 33 | 21.55 | 6.03 | 2.54 | 11.08 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.19
MAYB3- | 33 | 27.38 | 9.83 | 1.13 | 15.03 | 1.54 | 1.07 | 0 | 1.51
MINS3- | 33 | 21.64 | 8.64 | 0.57 | 12.8 | 4.19 | 2.89 | 0 | 4.09
MOSM3Q | 33 | 30.37 | 11.74 | 1.98 | 18.58 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
MOSM3R | 33 | 30.37 | 11.74 | 1.98 | 18.58 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
NEAR3- | 33 | 52.06 | 18.34 | 10.64 | 36.58 | 5.94 | 4.11 | 0 | 5.82
NETS3- | 33 | 18.28 | 7.49 | 0.93 | 11.53 | 3.06 | 2.1 | 0 | 2.97
NEWF3- | 33 | 29.27 | 8.77 | 2.18 | 14.58 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
PAIS3- | 33 | 33.85 | 12.12 | 6.03 | 23.17 | 3 | 2.08 | 0 | 2.93
PART3- | 33 | 35.81 | 13.13 | 4.32 | 22.89 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
PENC3- | 33 | 39.2 | 11.61 | 5.13 | 21.55 | 4.4 | 3.04 | 0 | 4.3
POOB3- | 33 | 49.69 | 17.03 | 12.54 | 36.62 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
PORD3- | 33 | 52.15 | 18.27 | 12.29 | 38.13 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.82
RAVE3- | 33 | 41.26 | 15.71 | 3.34 | 25.55 | 5.98 | 4.14 | 0 | 5.86
REDH3- | 33 | 39.17 | 14.74 | 2.78 | 23.62 | 3.74 | 2.59 | 0 | 3.66
ROWA3- | 33 | 27.87 | 7.8 | 3.12 | 14.15 | 2.95 | 2.04 | 0 | 2.89
SACO3J | 33 | 41.57 | 13.9 | 4.15 | 23.8 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
SACO3K | 33 | 39.23 | 14.84 | 3.82 | 24.8 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.94
SANX3- | 33 | 31.23 | 11.17 | 5.1 | 20.89 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
SHRU3- | 33 | 45.72 | 16.12 | 9.95 | 32.74 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
SIGH3A | 33 | 35.14 | 12.22 | 9.73 | 27.01 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
SIGH3B | 33 | 35.14 | 12.22 | 9.73 | 27.01 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
SNED3A | 33 | 24.89 | 9.17 | 0.64 | 13.61 | 4.73 | 3.23 | 0 | 4.57
SPAV3- | 33 | 27.7 | 10.09 | 3.49 | 17.75 | 4.34 | 3 | 0 | 4.24
STHA3- | 33 | 49.41 | 17.61 | 11.47 | 36.37 | 5.94 | 4.11 | 0 | 5.82
STIR3- | 33 | 34.71 | 12.47 | 5.19 | 22.83 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
STLE3S | 33 | 33.67 | 13.13 | 0.95 | 19.52 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
TELR3- | 33 | 29.08 | 10.48 | 3.48 | 18.3 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
TODD3- | 33 | 28.15 | 11.13 | 0.59 | 16.33 | 3.71 | 2.57 | 0 | 3.63
WEBR3- | 33 | 24.01 | 10 | 0.55 | 14.69 | 5.33 | 3.68 | 0 | 5.2
WFIE3- | 33 | 44.66 | 16.62 | 5.18 | 28.68 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
WGEO3- | 33 | 49.61 | 17.46 | 10.07 | 34.75 | 5.88 | 4.07 | 0 | 5.76
WHHO3- | 33 | 42.05 | 14.73 | 9.94 | 30.78 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.79
WHTL3- | 33 | 26.32 | 10.51 | 0.69 | 15.55 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.2
WISH3- | 33 | 41.16 | 14.23 | 10.48 | 30.6 | 5.87 | 4.07 | 0 | 5.75
WLEE3A | 33 | 59.94 | 21.06 | 9.88 | 39.66 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
WLEE3B | 33 | 60.15 | 21.14 | 9.88 | 39.77 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
WLEE3C | 33 | 59.4 | 20.88 | 9.83 | 39.35 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
WLEX3A | 33 | 58.43 | 20.5 | 9.43 | 38.42 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEX3B | 33 | 58.67 | 20.59 | 9.42 | 38.54 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEX3C | 33 | 56.06 | 19.67 | 9.39 | 37.2 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
CATY0J | 25 | 9.8 | 3.65 | 1.71 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 9.81 | 3.65 | 1.74 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0J | 25 | 8.31 | 3.01 | 2.57 | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.31 | 3.01 | 2.57 | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0J | 25 | 15.68 | 6.06 | 1.25 | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.33 | 7.29 | 2.51 | 12.82 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0J | 25 | 19.18 | 6.83 | 8.16 | 17.82 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.18 | 6.83 | 8.16 | 17.82 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0J | 25 | 10.93 | 3.96 | 3.36 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 10.93 | 3.96 | 3.36 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0J | 25 | 9.65 | 3.61 | 1.75 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 9.65 | 3.61 | 1.76 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0J | 25 | 18.83 | 6.83 | 5.66 | 15.32 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.83 | 6.83 | 5.66 | 15.32 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0J | 25 | 10.46 | 3.81 | 2.86 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.45 | 3.81 | 2.83 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0J | 25 | 16.44 | 5.95 | 4.75 | 13.17 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 16.4 | 5.95 | 4.53 | 12.94 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0J | 25 | 10.16 | 3.76 | 2.1 | 7.42 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.16 | 3.76 | 2.1 | 7.42 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0J | 25 | 21.07 | 7.63 | 6.51 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 21.07 | 7.63 | 6.51 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 0
CAFA5- | 11 | 30 | 11.23 | 5.23 | 21.11 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.2
CURR5- | 11 | 33.66 | 12.15 | 5.68 | 22.85 | 4.47 | 3.09 | 0 | 4.38
DUMF5- | 11 | 34.04 | 12.8 | 1.66 | 19.76 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
EAST5- | 11 | 24.29 | 9.3 | 2.57 | 15.71 | 1.13 | 0.78 | 0 | 1.11
GLLE5- | 11 | 33.34 | 12.28 | 7.02 | 24.38 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
KEOO5- | 11 | 31.3 | 11.66 | 5.68 | 22.17 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
KILB5- | 11 | 31.77 | 10.67 | 4.2 | 19.29 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
TONG5- | 11 | 79.51 | 27.94 | 9.02 | 48.53 | 50.53 | 18.7 | 10.71 | 37.16

## D2.6
ETYS Yr 7 - SPT Fault Levels (kA), Winter 2020/21 | [9 empty] | Back To Menu
Node | kV | 3ph Initial Peak kA | 3ph RMS Break kA | 3ph DC Break kA | 3ph Peak Break kA | 1ph Initial Peak kA | 1ph RMS Break kA | 1ph DC Break kA | 1ph Peak Break kA
COAL4- | 400 | 58.89 | 22.05 | 10.41 | 41.6 | 48.12 | 19.09 | 7.84 | 34.83
CRYR4- | 400 | 58.1 | 21.26 | 13.51 | 43.57 | 56.59 | 21.53 | 13.09 | 43.54
DENN4- | 400 | 22.27 | 8.18 | 6.68 | 18.24 | 20.24 | 7.62 | 5.86 | 16.63
DEVM4- | 400 | 32.83 | 12.22 | 7.06 | 24.34 | 27.26 | 10.64 | 5.39 | 20.44
ECCL4- | 400 | 64.47 | 23.74 | 14.71 | 48.28 | 52.75 | 20.67 | 9.88 | 39.11
ELVA4- | 400 | 65.78 | 24.64 | 11.38 | 46.23 | 50.29 | 20.11 | 7.65 | 36.09
FALL4- | 400 | 50.59 | 18.77 | 10.99 | 37.53 | 45.73 | 17.67 | 9.4 | 34.38
GRNA4- | 400 | 57.06 | 21.71 | 9.15 | 39.85 | 46.31 | 18.29 | 8.67 | 34.53
HUER4- | 400 | 60.54 | 21.65 | 15.25 | 45.87 | 58.44 | 21.94 | 15.83 | 46.86
HUNC4- | 400 | 60.26 | 21.58 | 15.04 | 45.56 | 57.55 | 21.65 | 15.29 | 45.91
HUNE4- | 400 | 60.54 | 21.65 | 15.25 | 45.87 | 58.44 | 21.94 | 15.83 | 46.86
KILS4- | 400 | 66.94 | 24.28 | 13.63 | 47.96 | 37.13 | 14.29 | 7.5 | 27.71
MOFF4- | 400 | 56.16 | 21.35 | 9.13 | 39.32 | 44.04 | 17.49 | 7.73 | 32.47
STHA4- | 400 | 82.78 | 30.07 | 17.18 | 59.7 | 75.19 | 29.07 | 15.23 | 56.35
TORN4- | 400 | 66.31 | 24.21 | 16.18 | 50.42 | 68.76 | 25.86 | 18.49 | 55.05
WISH4- | 400 | 64.56 | 23.95 | 12.15 | 46.02 | 59.17 | 23.08 | 11.54 | 44.18
AUCH2- | 275 | 15.35 | 5.7 | 1.97 | 10.03 | 14.41 | 5.71 | 1.75 | 9.83
BUSB2- | 275 | 53.01 | 19.93 | 9.99 | 38.18 | 48.21 | 19.21 | 7.26 | 34.42
CLYM2- | 275 | 83.53 | 30.68 | 16.93 | 60.32 | 79.16 | 30.85 | 14.87 | 58.49
CLYN2Q | 275 | 17.04 | 6.07 | 5.31 | 13.89 | 19.36 | 7.12 | 6.13 | 16.2
CLYS2R | 275 | 15.87 | 5.77 | 4.68 | 12.85 | 16.31 | 6.15 | 4.73 | 13.43
COCK2- | 275 | 57.17 | 21.29 | 12.09 | 42.21 | 56.66 | 22.05 | 11.45 | 42.63
COYL2- | 275 | 54.18 | 19.25 | 11.49 | 38.71 | 44.15 | 16.77 | 8.27 | 31.98
CURR2- | 275 | 55.6 | 20.84 | 10.35 | 39.83 | 52.75 | 20.82 | 9.43 | 38.88
DALL2- | 275 | 34.06 | 12.22 | 6.96 | 24.25 | 30.19 | 11.66 | 5.82 | 22.3
DENN2- | 275 | 75.82 | 28.15 | 15.71 | 55.53 | 68.79 | 26.92 | 13.29 | 51.35
EERH2- | 275 | 73.07 | 27.15 | 14.15 | 52.54 | 65.22 | 25.66 | 11.1 | 47.4
EKIS2- | 275 | 68.25 | 25.22 | 14.02 | 49.69 | 69.21 | 27.42 | 11.66 | 50.43
ELVA2Q | 275 | 17.79 | 6.29 | 6.1 | 15 | 19.29 | 7.26 | 5.53 | 15.79
ELVA2R | 275 | 16.46 | 5.88 | 5.9 | 14.22 | 16.78 | 6.24 | 5.26 | 14.08
GLRO2- | 275 | 43.37 | 17.43 | 6.14 | 30.79 | 36.73 | 15.01 | 5.4 | 26.62
GRMO2- | 275 | 47.9 | 18.29 | 8.84 | 34.71 | 44.09 | 17.44 | 8.25 | 32.9
INVR2- | 275 | 34.32 | 12.85 | 5.79 | 23.97 | 31.1 | 12.3 | 5.15 | 22.54
KAIM2- | 275 | 57.79 | 21.51 | 11.54 | 41.96 | 58.91 | 22.98 | 10.94 | 43.44
KILG2- | 275 | 18.52 | 6.64 | 2.52 | 11.9 | 19.35 | 7.38 | 3.33 | 13.77
KILS2- | 275 | 64.49 | 22.8 | 16.21 | 48.45 | 52.21 | 19.39 | 12.54 | 39.96
KINC2- | 275 | 63.89 | 24.03 | 15.5 | 49.48 | 63.21 | 24.36 | 15.1 | 49.55
LAMB2- | 275 | 60.26 | 22.46 | 11.01 | 42.77 | 52.21 | 20.71 | 8.5 | 37.79
LOAN2- | 275 | 85.66 | 32.04 | 18.06 | 63.37 | 96.11 | 36.77 | 22.89 | 74.89
MAHI2- | 275 | 20.65 | 7.38 | 3.09 | 13.53 | 21.12 | 8.04 | 3.57 | 14.94
MOSM2Q | 275 | 51.54 | 20.35 | 7.55 | 36.33 | 44.73 | 18.1 | 7.1 | 32.7
NEAR2Q | 275 | 54.95 | 20.84 | 9.49 | 38.96 | 50.21 | 19.97 | 7.97 | 36.21
NECU2- | 275 | 44.23 | 15.8 | 8.85 | 31.19 | 35.6 | 13.55 | 7.53 | 26.69
NEIL2- | 275 | 63.68 | 23.48 | 13.74 | 46.95 | 59.46 | 22.98 | 12.82 | 45.32
SMEA2- | 275 | 58.82 | 21.77 | 13.07 | 43.86 | 62.85 | 24.18 | 13.49 | 47.69
STHA2A | 275 | 70.51 | 26.1 | 15.42 | 52.32 | 72.1 | 27.81 | 15.64 | 54.97
STHA2B | 275 | 76 | 27.93 | 16.81 | 56.32 | 79 | 30.54 | 17.21 | 60.4
WFIE2- | 275 | 56.92 | 22.48 | 8.95 | 40.74 | 51.02 | 20.57 | 8.57 | 37.66
WISH2- | 275 | 57.44 | 21.27 | 13.72 | 43.81 | 62.7 | 23.94 | 15.25 | 49.11
WIYH2- | 275 | 63.38 | 23.23 | 13 | 45.86 | 61.56 | 23.65 | 13.49 | 46.94
WLEE2- | 275 | 59.49 | 22.79 | 8.77 | 41 | 52.63 | 23.36 | 11.05 | 44.1
WLEX2- | 275 | 46.94 | 18.58 | 5.32 | 31.59 | 39.57 | 17.49 | 8.94 | 33.67
AIKE1- | 132 | 13.82 | 4.72 | 4.32 | 11.01 | 17.52 | 6.24 | 5.26 | 14.08
AREC1- | 132 | 15.69 | 5.38 | 2.51 | 10.12 | 17.84 | 6.56 | 3.17 | 12.45
AUCW1- | 132 | 22.4 | 9.9 | 0.36 | 14.35 | 20.68 | 9.27 | 0.59 | 13.71
BAIN1- | 132 | 34.39 | 13.5 | 3.11 | 22.21 | 34.24 | 14.02 | 3.22 | 23.05
BERW1Q | 132 | 11.52 | 5.13 | 0.31 | 7.56 | 11.58 | 5.25 | 0.52 | 7.94
BERW1R | 132 | 11.53 | 5.13 | 0.32 | 7.57 | 11.52 | 5.25 | 0.36 | 7.79
BLAC1- | 132 | 32.69 | 10.33 | 4.4 | 19.01 | 35.3 | 12.47 | 5.72 | 23.37
BLCW1- | 132 | 11.92 | 3.86 | 0.84 | 6.3 | 12.93 | 4.73 | 1.34 | 8.02
BLKL1- | 132 | 13.41 | 4.99 | 1.76 | 8.82 | 15.79 | 6.05 | 2.14 | 10.69
BLKX1- | 132 | 13.9 | 5.62 | 0.5 | 8.45 | 13.15 | 5.56 | 0.97 | 8.82
BONN1- | 132 | 47.25 | 17.73 | 8.15 | 33.22 | 57 | 22.22 | 9.31 | 40.74
BRAP1- | 132 | 27.82 | 10.86 | 2.65 | 18.01 | 29.35 | 12.16 | 2.74 | 19.93
CATY1Q | 132 | 22.84 | 8.28 | 4.56 | 16.28 | 27.28 | 10.15 | 5.98 | 20.33
CATY1R | 132 | 22.84 | 8.28 | 4.56 | 16.28 | 27.28 | 10.15 | 5.98 | 20.33
CHAP1- | 132 | 29.35 | 11.68 | 1.04 | 17.55 | 30.37 | 12.9 | 1.39 | 19.63
COAL1- | 132 | 28.83 | 9.93 | 7.83 | 21.88 | 35.96 | 13 | 9.11 | 27.5
COYL1- | 132 | 36.3 | 14.43 | 5.74 | 26.15 | 39.62 | 16.04 | 6.16 | 28.85
CRYR1- | 132 | 16.02 | 5.7 | 4.79 | 12.85 | 20.24 | 7.36 | 5.78 | 16.18
CURR1- | 132 | 26.43 | 9.29 | 7.22 | 20.37 | 33.84 | 12.42 | 8.89 | 26.46
DALM1- | 132 | 24.56 | 8.69 | 6.92 | 19.21 | 30.27 | 11.04 | 8.66 | 24.27
DENN1- | 132 | 35.73 | 14.31 | 4.79 | 25.03 | 36.89 | 15.31 | 5.72 | 27.37
DERS1Q | 132 | 18.98 | 7.42 | 0.45 | 10.94 | 17.41 | 7.32 | 1.09 | 11.44
DEVM1- | 132 | 32.22 | 12.04 | 7.25 | 24.29 | 38.94 | 14.98 | 8.4 | 29.59
DEVO1- | 132 | 23.54 | 10.13 | 0.74 | 15.06 | 22.53 | 9.77 | 1.38 | 15.19
DUMF1- | 132 | 19.28 | 7.93 | 0.37 | 11.59 | 23.08 | 9.79 | 0.65 | 14.5
DUNE1- | 132 | 19.12 | 7.52 | 1.26 | 11.89 | 21 | 8.56 | 1.79 | 13.9
ECCF1J | 132 | 18.4 | 8.23 | 0.1 | 11.73 | 16.38 | 7.65 | 0.12 | 10.93
ECCF1K | 132 | 18.37 | 8.22 | 0.1 | 11.72 | 16.37 | 7.64 | 0.12 | 10.93
ECCL1- | 132 | 30.4 | 10.92 | 8.31 | 23.76 | 38.15 | 14.37 | 9.93 | 30.24
EHAU1- | 132 | 19.55 | 7.72 | 0.88 | 11.8 | 22.21 | 9.14 | 1.07 | 14
EWEH1Q | 132 | 17.72 | 6.93 | 0.71 | 10.51 | 20.59 | 8.51 | 1.09 | 13.12
FIFE1A | 132 | 29.69 | 11.93 | 5.15 | 22.03 | 32.95 | 13.54 | 5.67 | 24.82
FIFE1B | 132 | 36.45 | 14.31 | 4.78 | 25.02 | 39.85 | 16.47 | 4.76 | 28.05
GALA1- | 132 | 21.07 | 8.59 | 0.52 | 12.67 | 21.65 | 9.23 | 1.28 | 14.33
GAWH1Q | 132 | 17.58 | 6.85 | 0.81 | 10.49 | 17.08 | 7.18 | 1.14 | 11.3
GLLE1- | 132 | 18.53 | 8.14 | 0.68 | 12.19 | 18.39 | 8.31 | 0.67 | 12.42
GLLR1- | 132 | 10.76 | 4 | 0.51 | 6.17 | 11.03 | 4.43 | 0.92 | 7.19
GLNI1- | 132 | 46 | 17.85 | 6.11 | 31.36 | 53.4 | 21.62 | 6.2 | 36.78
GRNA1- | 132 | 37.42 | 13.66 | 7.55 | 26.87 | 46.43 | 17.71 | 8.98 | 34.03
HADH1- | 132 | 13.19 | 6 | 0.69 | 9.17 | 13.3 | 5.9 | 1.03 | 9.36
HARE1- | 132 | 27.83 | 10.4 | 3.38 | 18.09 | 25.53 | 10.6 | 4.61 | 19.6
HAWI1- | 132 | 10.27 | 4.95 | 0.02 | 7.02 | 10.92 | 5.06 | 0.13 | 7.28
HELE1- | 132 | 17.54 | 8.56 | 0.02 | 12.13 | 18.13 | 8.61 | 0.2 | 12.37
HUER1- | 132 | 37.75 | 13.91 | 9.11 | 28.79 | 44.44 | 16.89 | 11.02 | 34.9
INWI1Q | 132 | 29.5 | 10.85 | 6.75 | 22.1 | 34.92 | 13.06 | 7.77 | 26.24
INWI1R | 132 | 29.5 | 10.85 | 6.75 | 22.1 | 34.92 | 13.06 | 7.77 | 26.24
KEON1- | 132 | 15.41 | 4.75 | 2.18 | 8.89 | 16.35 | 5.79 | 2.25 | 10.44
KEOO1- | 132 | 20.92 | 9.02 | 1.41 | 14.17 | 20.29 | 8.93 | 1.38 | 14.01
KILS1- | 132 | 31.93 | 12.99 | 4.3 | 22.67 | 30.03 | 12.33 | 5.34 | 22.78
KILW1Q | 132 | 25.56 | 10.23 | 1.79 | 16.26 | 24.83 | 10.37 | 1.69 | 16.35
KILW1R | 132 | 25.42 | 10.22 | 1.66 | 16.12 | 24.86 | 10.38 | 1.66 | 16.34
LURR1- | 132 | 10.08 | 3.5 | 0.54 | 5.49 | 9.69 | 3.74 | 0.9 | 6.19
MAHI1- | 132 | 16.33 | 5.6 | 3.24 | 11.16 | 18.1 | 6.64 | 4.05 | 13.44
MARG1- | 132 | 12.42 | 3.97 | 1.01 | 6.63 | 13.55 | 4.91 | 1.5 | 8.44
MAYB1- | 132 | 22.43 | 9.91 | 0.36 | 14.37 | 20.71 | 9.29 | 0.59 | 13.73
MEAD1- | 132 | 29.49 | 11.83 | 1.62 | 18.35 | 30.51 | 12.56 | 2.55 | 20.31
MOFF1- | 132 | 37.4 | 13.27 | 9.56 | 28.33 | 47.43 | 17.31 | 12.44 | 36.93
MOSM1- | 132 | 45.66 | 17.67 | 6.72 | 31.71 | 55.37 | 22.1 | 8.47 | 39.72
NECU1- | 132 | 39.49 | 12.65 | 8.27 | 26.17 | 43.08 | 15.09 | 9.75 | 31.09
NECU1Q | 132 | 17.38 | 5.68 | 4.3 | 12.33 | 18.45 | 6.55 | 4.77 | 14.03
NECU1R | 132 | 19.5 | 7.69 | 4.63 | 15.51 | 19.82 | 7.8 | 5.05 | 16.08
NEIL1- | 132 | 42.7 | 15.38 | 10.21 | 31.95 | 53.73 | 20.14 | 12.85 | 41.33
NETS1- | 132 | 12.25 | 5.6 | 0.14 | 8.06 | 13.57 | 6.17 | 0.34 | 9.06
NEWF1Q | 132 | 13.45 | 5.43 | 0.36 | 8.04 | 14.23 | 5.97 | 0.87 | 9.31
REDH1- | 132 | 31.94 | 13.58 | 0.78 | 19.98 | 34.74 | 15.1 | 1.23 | 22.58
ROWA1- | 132 | 19.21 | 7.6 | 0.89 | 11.64 | 19.74 | 8.25 | 1.22 | 12.89
SACO1Q | 132 | 23.06 | 9.04 | 2.2 | 14.99 | 24.04 | 9.74 | 2.29 | 16.07
SACO1R | 132 | 22.57 | 8.92 | 2.01 | 14.62 | 23.88 | 9.68 | 2.19 | 15.88
SANX1Q | 132 | 22.65 | 8.22 | 4.56 | 16.17 | 27.6 | 10.34 | 5.38 | 20
SANX1R | 132 | 22.2 | 8.19 | 3.49 | 15.08 | 22.34 | 9.84 | 2.38 | 16.3
SMEA1- | 132 | 19.53 | 7.47 | 4.65 | 15.2 | 20.83 | 8.09 | 5.56 | 17.01
STLE1- | 132 | 21.55 | 10.14 | 0.08 | 14.42 | 21.52 | 10.07 | 0.41 | 14.65
TONG1- | 132 | 12.05 | 5.42 | 0.47 | 8.13 | 16.94 | 7.75 | 0.71 | 11.67
TORN1- | 132 | 30.24 | 11 | 8.18 | 23.73 | 36.34 | 13.37 | 10.38 | 29.28
WDOD1- | 132 | 13.5 | 4.64 | 3.8 | 10.36 | 16.98 | 6.1 | 4.48 | 13.1
WFIE1A | 132 | 33.2 | 13.49 | 5.73 | 24.81 | 36.58 | 15.06 | 6.78 | 28.08
WFIE1B | 132 | 42.69 | 16.87 | 5.43 | 29.29 | 46.54 | 19.16 | 6.4 | 33.49
WISH1- | 132 | 15.84 | 5.63 | 4.61 | 12.58 | 19.58 | 7.12 | 5.72 | 15.79
WIYH1- | 132 | 46 | 17.57 | 10.09 | 34.93 | 57.23 | 22.62 | 12.77 | 44.77
ADES3- | 33 | 15.75 | 4.65 | 0.35 | 6.92 | 2.18 | 1.27 | 0 | 1.8
AIKE3- | 33 | 33.64 | 13.33 | 1.03 | 19.88 | 2.91 | 2.01 | 0 | 2.85
AREC3A | 33 | 35.07 | 11.73 | 5.05 | 21.64 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.18
AREC3B | 33 | 35.14 | 11.76 | 5.04 | 21.67 | 2.22 | 1.54 | 0 | 2.18
ASVA3- | 33 | 16.28 | 5.36 | 0.29 | 7.88 | 1.07 | 0.72 | 0 | 1.02
AYR-3- | 33 | 42.08 | 14.68 | 11.09 | 31.84 | 5.74 | 3.96 | 0 | 5.6
BAGA3- | 33 | 38.85 | 13.17 | 2.9 | 21.52 | 4.44 | 3.07 | 0 | 4.34
BAIN3- | 33 | 30.65 | 10.97 | 5.78 | 21.3 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.94
BANK3- | 33 | 8.38 | 3.9 | 0.22 | 5.73 | 1.86 | 1.03 | 0 | 1.46
BERW3- | 33 | 31.68 | 11.19 | 1.23 | 17.06 | 4.6 | 3.15 | 0 | 4.45
BLAC3A | 33 | 48.64 | 13.2 | 7.41 | 26.08 | 4.45 | 3.09 | 0 | 4.36
BLAC3B | 33 | 42.28 | 12.55 | 7.42 | 25.17 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
BLAH3- | 33 | 12.07 | 3.7 | 0.42 | 5.65 | 2.66 | 1.65 | 0 | 2.33
BLCW3- | 33 | 26.82 | 7.4 | 1.76 | 12.22 | 2.11 | 1.47 | 0 | 2.07
BLCW3A | 33 | 27.74 | 7.82 | 2.92 | 13.98 | 2.1 | 1.46 | 0 | 2.07
BLKL3A | 33 | 30.2 | 10.23 | 5.13 | 19.6 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.25
BLKL3B | 33 | 26.97 | 9.19 | 4.96 | 17.96 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.25
BLKX3- | 33 | 28.22 | 7.62 | 2.87 | 13.64 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
BONN3- | 33 | 40.04 | 13.83 | 8.19 | 27.75 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
BOWB31 | 33 | 6.92 | 3.1 | 0.09 | 4.47 | 3.59 | 2.08 | 0.31 | 3.26
BOWB32 | 33 | 6.93 | 3.1 | 0.09 | 4.48 | 3.59 | 2.08 | 0.31 | 3.26
BPGR3- | 33 | 96.93 | 29.67 | 21.07 | 63.03 | 5.55 | 3.83 | 0 | 5.42
BRAP3- | 33 | 28.81 | 10.36 | 4.56 | 19.21 | 4.39 | 3.03 | 0 | 4.28
BROX3- | 33 | 25.67 | 9.09 | 2.97 | 15.83 | 4.39 | 3.03 | 0 | 4.29
CALD3- | 33 | 22.46 | 9.46 | 0.47 | 13.84 | 5.27 | 3.64 | 0 | 5.14
CARS3- | 33 | 22 | 9.77 | 0.04 | 13.86 | 3.52 | 2.41 | 0 | 3.41
CATY3- | 33 | 29.26 | 10.28 | 4.84 | 19.38 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CHAP3- | 33 | 42.16 | 14.88 | 4.11 | 25.16 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
CHAS3- | 33 | 53.97 | 18.97 | 10.27 | 37.1 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
CLYM3- | 33 | 50.23 | 17.61 | 11.31 | 36.21 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
CLYN3A | 33 | 36.03 | 12.5 | 6.94 | 24.62 | 3 | 2.08 | 0 | 2.95
CLYN3B | 33 | 36.13 | 12.54 | 6.96 | 24.69 | 3 | 2.08 | 0 | 2.95
CLYN3C | 33 | 35.9 | 12.45 | 6.97 | 24.58 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYN3D | 33 | 35.93 | 12.47 | 6.91 | 24.54 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CLYS3A | 33 | 35.61 | 12.42 | 6.71 | 24.28 | 3 | 2.08 | 0 | 2.95
CLYS3B | 33 | 35.45 | 12.37 | 6.65 | 24.14 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
COAT3- | 33 | 39.9 | 13.69 | 11.9 | 31.27 | 5.91 | 4.09 | 0 | 5.79
COCK3- | 33 | 42.04 | 14.79 | 11.13 | 32.05 | 5.97 | 4.13 | 0 | 5.85
COYL3- | 33 | 51.77 | 19.33 | 4.37 | 31.7 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CRMH3- | 33 | 12.12 | 4.71 | 0.36 | 7.02 | 1.81 | 1.23 | 0 | 1.74
CROO3J | 33 | 34.09 | 12.57 | 3.4 | 21.18 | 2.97 | 2.05 | 0 | 2.9
CROO3K | 33 | 33.95 | 12.73 | 3.54 | 21.55 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.92
CRYR3- | 33 | 38.71 | 15.14 | 0.85 | 22.26 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CUMB3- | 33 | 32.76 | 12 | 3.68 | 20.64 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.31
CUPA3- | 33 | 26.83 | 10.08 | 0.94 | 15.19 | 4.35 | 3 | 0 | 4.25
DALM3- | 33 | 27.25 | 9.51 | 7.83 | 21.29 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
DALS3- | 33 | 16.16 | 7.2 | 0.24 | 10.42 | 3.92 | 2.7 | 0 | 3.82
DERS3- | 33 | 34.57 | 9.87 | 3.26 | 17.21 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
DEVM3- | 33 | 35.36 | 12.98 | 4.5 | 22.85 | 2.92 | 2.01 | 0 | 2.84
DEVO3- | 33 | 35.21 | 13.15 | 2.66 | 21.26 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
DEWP3- | 33 | 45.93 | 15.74 | 12.42 | 34.68 | 7.8 | 5.4 | 0 | 7.63
DRCR3- | 33 | 27.04 | 10 | 2.53 | 16.67 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.32
DRUM3- | 33 | 44.37 | 15.41 | 11.24 | 33.03 | 5.83 | 4.02 | 0 | 5.69
DUMF3- | 33 | 43.22 | 16.42 | 1.46 | 24.67 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
DUMF3I | 33 | 19.12 | 6.81 | 1.64 | 11.27 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
DUNB3- | 33 | 50.89 | 18.45 | 3.13 | 29.22 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
DUNE3- | 33 | 41.43 | 14.95 | 3.76 | 24.9 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
DUNF3- | 33 | 30.94 | 11.34 | 3.69 | 19.73 | 4.43 | 3.06 | 0 | 4.33
DUNH3- | 33 | 63.14 | 17.51 | 10.06 | 34.83 | 4.26 | 2.95 | 0 | 4.17
EARB3- | 33 | 15.92 | 6.67 | 0.38 | 9.82 | 3.85 | 2.65 | 0 | 3.75
ECCL3- | 33 | 34.81 | 12.09 | 5.44 | 22.54 | 5.23 | 3.58 | 0 | 5.06
EERH3- | 33 | 45.28 | 15.55 | 11.94 | 33.93 | 5.88 | 4.07 | 0 | 5.76
EHAU3- | 33 | 27.25 | 7.84 | 3.13 | 14.22 | 2.99 | 2.08 | 0 | 2.94
EKIL3- | 33 | 53.08 | 18.57 | 14.34 | 40.59 | 5.99 | 4.14 | 0 | 5.86
EKIS3- | 33 | 56.7 | 20.69 | 9.7 | 38.96 | 6.03 | 4.18 | 0 | 5.91
ELDE3- | 33 | 36.82 | 13.42 | 4.88 | 23.86 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.91
ERSK3- | 33 | 22.75 | 8.49 | 1.91 | 13.91 | 1.48 | 1.02 | 0 | 1.44
EWEH3- | 33 | 27.73 | 8.7 | 3.39 | 15.7 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
FINN3- | 33 | 30.27 | 11.16 | 4.97 | 20.75 | 4.45 | 3.07 | 0 | 4.34
GALA3- | 33 | 40.81 | 15.23 | 2.66 | 24.2 | 4.93 | 3.41 | 0 | 4.83
GALL3- | 33 | 6.47 | 1.7 | 0.35 | 2.76 | 1.66 | 0.99 | 0 | 1.4
GAWH3- | 33 | 26.48 | 7.49 | 2.98 | 13.57 | 2.25 | 1.57 | 0 | 2.22
GIFF3A | 33 | 34.8 | 12.15 | 9.33 | 26.52 | 2.79 | 1.93 | 0 | 2.72
GIFF3B | 33 | 34.2 | 11.97 | 9.33 | 26.26 | 4.83 | 3.34 | 0 | 4.72
GLGL3- | 33 | 34.96 | 10.58 | 3.79 | 18.75 | 4.21 | 2.91 | 0 | 4.12
GLLR3- | 33 | 24.68 | 7.04 | 2 | 11.95 | 1.49 | 1.04 | 0 | 1.47
GLLU3- | 33 | 31.5 | 12.58 | 0.26 | 18.05 | 4.21 | 2.91 | 0 | 4.11
GLNI3- | 33 | 36.55 | 13.36 | 6.24 | 25.14 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.43
GLRO3A | 33 | 29.21 | 9.95 | 6.77 | 20.84 | 5.3 | 3.65 | 0 | 5.16
GLRO3B | 33 | 29.29 | 9.97 | 6.78 | 20.89 | 5.3 | 3.65 | 0 | 5.16
GORG3- | 33 | 30.74 | 11.04 | 4.45 | 20.06 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
GOVA3- | 33 | 28.92 | 10.41 | 4.01 | 18.73 | 4.38 | 3.02 | 0 | 4.26
GRMO3A | 33 | 42.47 | 14.84 | 9.48 | 30.46 | 5.86 | 4.06 | 0 | 5.74
GRMO3C | 33 | 42.56 | 14.86 | 9.62 | 30.63 | 5.86 | 4.06 | 0 | 5.74
HADH3- | 33 | 41.63 | 15.12 | 2.15 | 23.54 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.94
HAGR3- | 33 | 30.48 | 11.27 | 2.44 | 18.37 | 2.95 | 2.03 | 0 | 2.87
HARE3- | 33 | 81.5 | 26.83 | 10.38 | 48.32 | 4.58 | 3.18 | 0 | 4.49
HAUM3- | 33 | 27.59 | 9.56 | 0.64 | 14.15 | 2.92 | 2 | 0 | 2.83
HAWI3- | 33 | 23.51 | 9.76 | 0.2 | 13.99 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
HELE3- | 33 | 26.2 | 10.5 | 0.61 | 15.46 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.91
HUNF3- | 33 | 46.49 | 17.01 | 6.71 | 30.76 | 2.99 | 2.06 | 0 | 2.91
INKE3- | 33 | 29.66 | 10.95 | 2.07 | 17.55 | 4.38 | 3.03 | 0 | 4.28
JOHN3- | 33 | 34.28 | 12.41 | 4.34 | 21.89 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.94
KAIM3- | 33 | 37.24 | 12.63 | 9.32 | 27.18 | 6.03 | 3.92 | 0.61 | 6.15
KAIM3A | 33 | 37.32 | 13.16 | 9.21 | 27.83 | 6.09 | 3.9 | 0.63 | 6.15
KAIM3B | 33 | 37.31 | 13.16 | 9.14 | 27.76 | 6.09 | 3.9 | 0.63 | 6.15
KIER3- | 33 | 34 | 11.91 | 6.31 | 23.15 | 4.4 | 3.03 | 0 | 4.29
KILB3- | 33 | 33.45 | 12.37 | 5.31 | 22.81 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.94
KILG3A | 33 | 50.07 | 14.33 | 7.1 | 27.37 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
KILG3B | 33 | 50.07 | 14.33 | 7.1 | 27.37 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
KILG3C | 33 | 49.65 | 14.26 | 7.1 | 27.26 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
KILS3- | 33 | 42.53 | 15.16 | 10.39 | 31.82 | 5.8 | 4.01 | 0 | 5.67
KILT3- | 33 | 51.86 | 17.18 | 10.21 | 34.5 | 5.09 | 3.52 | 0 | 4.97
KILW3- | 33 | 31.03 | 11.26 | 4.94 | 20.86 | 4.35 | 3 | 0 | 4.24
LEVE3- | 33 | 37.53 | 13.98 | 1.19 | 20.97 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
LING3- | 33 | 35.65 | 13.06 | 2.9 | 21.38 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
LINM3- | 33 | 48.47 | 16.41 | 6.44 | 29.64 | 4.52 | 3.14 | 0 | 4.44
LOPA3- | 33 | 25.32 | 10.14 | 0.67 | 15.01 | 4.56 | 3.14 | 0 | 4.44
LURR3- | 33 | 29.82 | 7.42 | 1.97 | 12.47 | 2.23 | 1.56 | 0 | 2.2
MAHI3- | 33 | 45.66 | 15.88 | 7.08 | 29.55 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.92
MARG3- | 33 | 22.4 | 6.22 | 2.78 | 11.58 | 2.23 | 1.55 | 0 | 2.19
MAYB3- | 33 | 27.5 | 9.88 | 1.13 | 15.1 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
MINS3- | 33 | 21.65 | 8.65 | 0.57 | 12.81 | 4.19 | 2.9 | 0 | 4.1
MOSM3Q | 33 | 30.13 | 11.67 | 1.97 | 18.48 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
MOSM3R | 33 | 30.13 | 11.67 | 1.97 | 18.48 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
NEAR3- | 33 | 52.05 | 18.35 | 10.62 | 36.57 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
NETS3- | 33 | 24.83 | 10.24 | 0.77 | 15.25 | 3.17 | 2.18 | 0 | 3.09
NEWF3- | 33 | 29.24 | 8.76 | 2.18 | 14.57 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
PAIS3- | 33 | 33.5 | 11.99 | 5.97 | 22.94 | 2.97 | 2.05 | 0 | 2.9
PART3- | 33 | 35.94 | 13.19 | 4.34 | 22.99 | 3 | 2.07 | 0 | 2.93
PENC3- | 33 | 40.55 | 11.96 | 5.53 | 22.44 | 4.37 | 3.02 | 0 | 4.27
POOB3- | 33 | 49.91 | 17.13 | 12.51 | 36.73 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
PORD3- | 33 | 51.51 | 18.07 | 12.17 | 37.73 | 5.86 | 4.05 | 0 | 5.73
RAVE3- | 33 | 40.7 | 15.51 | 3.29 | 25.22 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
REDH3- | 33 | 39.15 | 14.77 | 2.74 | 23.63 | 3.78 | 2.62 | 0 | 3.7
ROWA3- | 33 | 28.36 | 7.99 | 3.16 | 14.45 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
SACO3J | 33 | 41.33 | 13.82 | 4.12 | 23.67 | 2.98 | 2.05 | 0 | 2.9
SACO3K | 33 | 39.02 | 14.76 | 3.79 | 24.67 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.91
SANX3- | 33 | 31.23 | 11.17 | 5.09 | 20.89 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
SHRU3- | 33 | 45.51 | 16.06 | 9.85 | 32.56 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
SIGH3A | 33 | 34.5 | 12 | 9.57 | 26.55 | 4.37 | 3.03 | 0 | 4.28
SIGH3B | 33 | 34.5 | 12 | 9.57 | 26.55 | 4.37 | 3.03 | 0 | 4.28
SNED3A | 33 | 24.97 | 9.24 | 0.63 | 13.7 | 4.64 | 3.17 | 0 | 4.48
SPAV3- | 33 | 27.41 | 9.99 | 3.45 | 17.57 | 4.26 | 2.94 | 0 | 4.15
STHA3- | 33 | 49.5 | 17.65 | 11.5 | 36.46 | 6 | 4.15 | 0 | 5.87
STIR3- | 33 | 34.66 | 12.47 | 5.12 | 22.76 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.38
STLE3S | 33 | 33.76 | 13.17 | 0.95 | 19.57 | 3 | 2.07 | 0 | 2.93
TELR3- | 33 | 28.98 | 10.45 | 3.47 | 18.25 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
TODD3- | 33 | 28.16 | 11.13 | 0.59 | 16.33 | 3.71 | 2.57 | 0 | 3.64
ULZI3- | 33 | 24.61 | 7.7 | 0.96 | 11.86 | 3.5 | 2.38 | 0 | 3.37
WEBR3- | 33 | 23.88 | 9.95 | 0.55 | 14.61 | 5.33 | 3.68 | 0 | 5.2
WFIE3- | 33 | 44.77 | 16.69 | 5.22 | 28.83 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WGEO3- | 33 | 49.64 | 17.49 | 10.04 | 34.78 | 5.89 | 4.07 | 0 | 5.76
WHHO3- | 33 | 41.93 | 14.7 | 9.84 | 30.63 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
WHTL3- | 33 | 26.35 | 10.53 | 0.69 | 15.58 | 2.25 | 1.55 | 0 | 2.19
WISH3- | 33 | 41.3 | 14.29 | 10.42 | 30.62 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
WLEE3A | 33 | 59.56 | 20.92 | 9.83 | 39.42 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
WLEE3B | 33 | 59.77 | 21 | 9.83 | 39.53 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
WLEE3C | 33 | 59.02 | 20.74 | 9.78 | 39.11 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
WLEX3A | 33 | 58.07 | 20.37 | 9.38 | 38.2 | 3.07 | 2.12 | 0 | 3
WLEX3B | 33 | 58.32 | 20.46 | 9.38 | 38.32 | 3.07 | 2.12 | 0 | 3
WLEX3C | 33 | 55.7 | 19.54 | 9.34 | 36.97 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
CATY0J | 25 | 9.83 | 3.66 | 1.72 | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 9.84 | 3.66 | 1.75 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0J | 25 | 8.22 | 2.98 | 2.54 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.22 | 2.98 | 2.54 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0J | 25 | 15.67 | 6.06 | 1.25 | 9.81 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.31 | 7.27 | 2.51 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0J | 25 | 18.99 | 6.77 | 8.08 | 17.66 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 18.99 | 6.77 | 8.08 | 17.66 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0J | 25 | 10.78 | 3.91 | 3.31 | 8.84 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 10.78 | 3.91 | 3.31 | 8.84 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0J | 25 | 9.63 | 3.6 | 1.74 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 9.63 | 3.6 | 1.75 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0J | 25 | 18.48 | 6.7 | 5.56 | 15.04 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.48 | 6.7 | 5.56 | 15.04 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0J | 25 | 10.38 | 3.79 | 2.84 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.37 | 3.78 | 2.81 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0J | 25 | 16.48 | 5.97 | 4.75 | 13.19 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 16.43 | 5.96 | 4.53 | 12.97 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0J | 25 | 10.22 | 3.78 | 2.11 | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.22 | 3.78 | 2.11 | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0J | 25 | 20.77 | 7.52 | 6.43 | 17.07 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 20.77 | 7.52 | 6.43 | 17.07 | 0 | 0 | 0 | 0
CAFA5- | 11 | 29.95 | 11.21 | 5.23 | 21.09 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.23
CURR5- | 11 | 33.56 | 12.12 | 5.67 | 22.8 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
DUMF5- | 11 | 33.91 | 12.75 | 1.66 | 19.7 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
EAST5- | 11 | 24.52 | 9.39 | 2.58 | 15.86 | 1.16 | 0.8 | 0 | 1.13
GLLE5- | 11 | 33.25 | 12.25 | 7 | 24.32 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
KEOO5- | 11 | 31.22 | 11.63 | 5.67 | 22.12 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.23
KILB5- | 11 | 31.95 | 10.73 | 4.23 | 19.4 | 3.02 | 2.08 | 0 | 2.94
TONG5- | 11 | 79.5 | 27.95 | 9 | 48.53 | 50.73 | 18.79 | 10.72 | 37.28

## D2.7
ETYS Yr 10 - SPT Fault Levels (kA), Winter 2023/24 | [9 empty] | Back To Menu
Node | kV | 3ph Initial Peak kA | 3ph RMS Break kA | 3ph DC Break kA | 3ph Peak Break kA | 1ph Initial Peak kA | 1ph RMS Break kA | 1ph DC Break kA | 1ph Peak Break kA
COAL4- | 400 | 63.98 | 23.72 | 11.04 | 44.57 | 51.73 | 20.4 | 8.88 | 37.72
CRYR4- | 400 | 76.2 | 25.37 | 15.65 | 51.52 | 61.12 | 22.67 | 13.61 | 45.67
DENN4- | 400 | 45.1 | 16.89 | 9.3 | 33.19 | 40.85 | 15.86 | 8.52 | 30.95
DEVM4- | 400 | 33.17 | 12.35 | 7.07 | 24.53 | 27.48 | 10.74 | 5.41 | 20.6
ECCL4- | 400 | 79.75 | 27.48 | 16.4 | 55.26 | 55.55 | 21.42 | 10.14 | 40.44
ELVA4- | 400 | 70.31 | 26.13 | 11.86 | 48.81 | 52.21 | 20.86 | 7.79 | 37.29
FALL4- | 400 | 61.64 | 21.43 | 12.06 | 42.37 | 48.34 | 18.37 | 9.6 | 35.58
GRNA4- | 400 | 60.1 | 22.7 | 9.69 | 41.78 | 49.71 | 19.55 | 8.98 | 36.63
HUER4- | 400 | 62.34 | 22.28 | 15.44 | 46.95 | 59.99 | 22.53 | 16.13 | 47.98
HUNC4- | 400 | 62.04 | 22.2 | 15.22 | 46.62 | 59.05 | 22.22 | 15.56 | 46.99
HUNE4- | 400 | 62.34 | 22.28 | 15.44 | 46.95 | 59.99 | 22.53 | 16.13 | 47.98
KILS4- | 400 | 72.03 | 26 | 14.25 | 51.02 | 38.4 | 14.82 | 7.63 | 28.58
MOFF4- | 400 | 59.27 | 22.38 | 9.49 | 41.15 | 45.55 | 18.08 | 7.81 | 33.38
STHA4- | 400 | 94.39 | 33.82 | 18.78 | 66.6 | 81.93 | 31.64 | 15.95 | 60.7
TORN4- | 400 | 97.11 | 30.86 | 20.23 | 63.88 | 76.75 | 27.74 | 19.99 | 59.21
WISH4- | 400 | 78.33 | 28.59 | 14.47 | 54.91 | 68.69 | 26.72 | 13.08 | 50.87
AUCH2- | 275 | 29.7 | 11.1 | 4.63 | 20.33 | 25.62 | 10.21 | 3.41 | 17.84
BUSB2- | 275 | 54.2 | 20.38 | 10.08 | 38.9 | 48.72 | 19.43 | 7.25 | 34.72
CLYM2- | 275 | 89.16 | 32.67 | 17.93 | 64.14 | 83.18 | 32.43 | 15.31 | 61.17
CLYN2Q | 275 | 17.08 | 6.07 | 5.35 | 13.94 | 19.31 | 7.09 | 6.14 | 16.17
CLYS2R | 275 | 15.92 | 5.78 | 4.71 | 12.89 | 16.26 | 6.13 | 4.72 | 13.39
COCK2- | 275 | 71.85 | 24.48 | 13.86 | 48.48 | 64.29 | 24.38 | 12.28 | 46.76
COYL2- | 275 | 60.9 | 21.56 | 12.6 | 43.1 | 47.44 | 18.07 | 8.67 | 34.23
CURR2- | 275 | 62.82 | 22.66 | 10.67 | 42.71 | 56.14 | 21.96 | 9.55 | 40.6
DALL2- | 275 | 34.43 | 12.4 | 6.95 | 24.48 | 30.38 | 11.76 | 5.81 | 22.43
EERH2- | 275 | 81.25 | 30.11 | 15.64 | 58.21 | 72.55 | 28.58 | 12.02 | 52.43
EKIS2- | 275 | 70.39 | 26 | 14.31 | 51.09 | 70.47 | 27.94 | 11.71 | 51.23
ELVA2Q | 275 | 17.85 | 6.3 | 6.17 | 15.08 | 19.25 | 7.23 | 5.54 | 15.77
ELVA2R | 275 | 16.51 | 5.89 | 5.96 | 14.29 | 16.73 | 6.21 | 5.27 | 14.05
GLLE2- | 275 | 37.35 | 13.97 | 7 | 26.75 | 31.25 | 12.34 | 5.5 | 22.95
GLRO2- | 275 | 46.14 | 18.86 | 6.38 | 33.05 | 37.92 | 15.58 | 5.52 | 27.56
GRMO2- | 275 | 50.49 | 19.18 | 8.94 | 36.06 | 45.23 | 17.88 | 8.29 | 33.58
INVR2- | 275 | 34.79 | 13.08 | 5.78 | 24.27 | 31.38 | 12.44 | 5.15 | 22.74
KAIM2- | 275 | 67.09 | 23.72 | 12.24 | 45.79 | 64 | 24.61 | 11.19 | 46
KILG2- | 275 | 26.03 | 9.7 | 3.13 | 16.84 | 25.55 | 10.02 | 4.17 | 18.35
KILS2- | 275 | 70.31 | 24.81 | 17.21 | 52.3 | 55.27 | 20.57 | 13.04 | 42.13
KINC2- | 275 | 68.46 | 25.69 | 16.4 | 52.73 | 65.7 | 25.33 | 15.6 | 51.42
LAMB2- | 275 | 64.61 | 24.13 | 11.49 | 45.61 | 54.65 | 21.76 | 8.67 | 39.44
LOAN2- | 275 | 94.27 | 35.29 | 19.86 | 69.77 | 102.64 | 39.29 | 24.66 | 80.23
MAHI2- | 275 | 31.96 | 11.68 | 4.86 | 21.39 | 30.6 | 11.83 | 5.13 | 21.86
MOSM2Q | 275 | 55.68 | 22.17 | 8.01 | 39.36 | 46.58 | 18.92 | 7.36 | 34.11
NECU2- | 275 | 50.14 | 17.68 | 10.03 | 35.04 | 37.92 | 14.41 | 8.03 | 28.4
NEIL2- | 275 | 64.87 | 23.92 | 13.82 | 47.65 | 60.14 | 23.26 | 12.89 | 45.78
SMEA2- | 275 | 69.8 | 24.3 | 14.33 | 48.68 | 69.39 | 26.19 | 14.1 | 51.14
STHA2A | 275 | 73.69 | 27.23 | 16.02 | 54.53 | 74.23 | 28.62 | 16.01 | 56.49
STHA2B | 275 | 79.39 | 29.13 | 17.48 | 58.68 | 81.34 | 31.44 | 17.62 | 62.08
WFIE2- | 275 | 61.84 | 24.77 | 9.5 | 44.52 | 53.38 | 21.63 | 8.9 | 39.49
WISH2- | 275 | 63.13 | 23.16 | 15.64 | 48.39 | 67.01 | 25.45 | 16.79 | 52.78
WIYH2- | 275 | 65.99 | 24.26 | 13.18 | 47.5 | 63.27 | 24.38 | 13.66 | 48.14
WLEE2- | 275 | 61 | 23.4 | 8.77 | 41.87 | 53.21 | 23.7 | 11.14 | 44.66
WLEX2- | 275 | 47.75 | 18.94 | 5.26 | 32.04 | 39.8 | 17.63 | 8.97 | 33.9
AIKE1- | 132 | 13.84 | 4.7 | 4.35 | 11 | 17.38 | 6.18 | 5.23 | 13.97
AREC1- | 132 | 16.58 | 5.75 | 2.76 | 10.89 | 18.61 | 6.87 | 3.42 | 13.13
AUCW1- | 132 | 23.15 | 10.34 | 0.33 | 14.95 | 21.06 | 9.49 | 0.58 | 14
BAIN1- | 132 | 35.3 | 13.92 | 3.24 | 22.93 | 34.72 | 14.24 | 3.33 | 23.46
BERW1Q | 132 | 11.5 | 5.11 | 0.31 | 7.53 | 11.49 | 5.2 | 0.51 | 7.87
BERW1R | 132 | 11.5 | 5.11 | 0.32 | 7.54 | 11.42 | 5.21 | 0.35 | 7.72
BLAC1- | 132 | 40.21 | 11.94 | 4.18 | 21.06 | 38.08 | 13.19 | 5.77 | 24.43
BLCW1- | 132 | 21.53 | 8.52 | 0.68 | 12.73 | 20.25 | 8.3 | 1.43 | 13.17
BLKL1- | 132 | 13.36 | 4.97 | 1.75 | 8.78 | 15.7 | 6.01 | 2.12 | 10.63
BLKX1- | 132 | 15.88 | 6.64 | 0.39 | 9.79 | 14.15 | 6.11 | 0.91 | 9.54
BONN1- | 132 | 49.08 | 18.49 | 8.81 | 34.95 | 58.8 | 22.89 | 10.7 | 43.07
BRAP1- | 132 | 27.81 | 10.86 | 2.63 | 18 | 29.48 | 12.22 | 2.74 | 20.02
CATY1Q | 132 | 22.85 | 8.29 | 4.58 | 16.3 | 27.24 | 10.13 | 6 | 20.32
CATY1R | 132 | 22.86 | 8.29 | 4.58 | 16.3 | 27.24 | 10.13 | 5.99 | 20.32
CHAP1- | 132 | 37.07 | 14.59 | 1.99 | 22.61 | 35.49 | 14.93 | 2.11 | 23.22
COAL1- | 132 | 43.51 | 14.5 | 10.75 | 31.26 | 51.13 | 18.27 | 12.22 | 38.05
COYL1- | 132 | 37.85 | 15.18 | 5.95 | 27.41 | 40.75 | 16.59 | 6.28 | 29.75
CRYR1- | 132 | 16.04 | 5.68 | 4.82 | 12.85 | 20.11 | 7.29 | 5.75 | 16.07
CURR1- | 132 | 26.87 | 9.37 | 7.37 | 20.62 | 34.18 | 12.5 | 8.99 | 26.67
DALM1- | 132 | 24.59 | 8.7 | 6.98 | 19.28 | 30.24 | 11.03 | 8.7 | 24.29
DENN1- | 132 | 36.79 | 14.8 | 4.91 | 25.85 | 37.6 | 15.63 | 5.8 | 27.91
DERS1Q | 132 | 21.63 | 8.26 | 0.34 | 12.02 | 18.11 | 7.55 | 1.06 | 11.73
DEVM1- | 132 | 32.23 | 12.05 | 7.24 | 24.28 | 39.1 | 15.06 | 8.42 | 29.72
DEVO1- | 132 | 24.01 | 10.39 | 0.74 | 15.43 | 22.72 | 9.89 | 1.38 | 15.37
DUMF1- | 132 | 35.85 | 13.55 | 6.59 | 25.75 | 42.47 | 16.39 | 8.32 | 31.5
DUNE1- | 132 | 19.22 | 7.54 | 1.25 | 11.91 | 21 | 8.56 | 1.77 | 13.87
ECCF1J | 132 | 21.14 | 9.58 | 0.11 | 13.66 | 17.71 | 8.3 | 0.12 | 11.86
ECCF1K | 132 | 21.11 | 9.57 | 0.11 | 13.64 | 17.69 | 8.3 | 0.12 | 11.86
ECCL1- | 132 | 30.76 | 10.97 | 8.48 | 24 | 38.12 | 14.32 | 9.96 | 30.2
EHAU1- | 132 | 19.55 | 7.72 | 0.88 | 11.8 | 22.11 | 9.1 | 1.06 | 13.93
EWEH1Q | 132 | 18.41 | 7.34 | 0.65 | 11.04 | 21.14 | 8.84 | 1.03 | 13.52
FIFE1A | 132 | 30.68 | 12.41 | 5.26 | 22.81 | 33.69 | 13.91 | 5.76 | 25.43
FIFE1B | 132 | 39.37 | 15.43 | 4.72 | 26.54 | 42.07 | 17.47 | 4.72 | 29.42
GALA1- | 132 | 21.16 | 8.61 | 0.51 | 12.68 | 21.58 | 9.2 | 1.26 | 14.27
GAWH1Q | 132 | 21.57 | 8.63 | 0.56 | 12.76 | 19.3 | 8.34 | 1.03 | 12.82
GLLE1- | 132 | 45.04 | 16.32 | 7.9 | 30.98 | 48.55 | 18.4 | 8.7 | 34.73
GLLR1- | 132 | 11.12 | 4.19 | 0.51 | 6.44 | 11.28 | 4.55 | 0.93 | 7.37
GLNI1- | 132 | 52.86 | 20.08 | 6.18 | 34.58 | 59.2 | 23.88 | 6.15 | 39.92
GRNA1- | 132 | 41.85 | 15.65 | 7.45 | 29.57 | 50.99 | 19.7 | 8.84 | 36.7
HADH1- | 132 | 13.34 | 6.11 | 0.68 | 9.33 | 13.37 | 5.94 | 1.02 | 9.42
HARE1- | 132 | 27.87 | 10.41 | 3.38 | 18.1 | 25.42 | 10.55 | 4.59 | 19.51
HAWI1- | 132 | 10.49 | 5.14 | 0.02 | 7.29 | 11.04 | 5.15 | 0.12 | 7.41
HELE1- | 132 | 17.6 | 8.6 | 0.02 | 12.19 | 18.08 | 8.6 | 0.2 | 12.36
HUER1- | 132 | 37.93 | 13.99 | 9.15 | 28.94 | 44.74 | 17.01 | 11.09 | 35.15
INWI1Q | 132 | 29.65 | 10.74 | 6.78 | 21.96 | 34.32 | 12.76 | 7.63 | 25.68
INWI1R | 132 | 29.65 | 10.74 | 6.78 | 21.96 | 34.32 | 12.76 | 7.63 | 25.68
KEON1- | 132 | 44.83 | 16.11 | 6.58 | 29.37 | 43.56 | 16.78 | 5.39 | 29.12
KEOO1- | 132 | 46.14 | 16.7 | 7 | 30.62 | 48.06 | 18.38 | 7.14 | 33.14
KILS1- | 132 | 32.38 | 13.23 | 4.35 | 23.06 | 30.22 | 12.43 | 5.38 | 22.95
KILW1Q | 132 | 25.65 | 10.29 | 1.78 | 16.33 | 24.93 | 10.42 | 1.69 | 16.43
KILW1R | 132 | 25.52 | 10.28 | 1.65 | 16.19 | 24.97 | 10.43 | 1.66 | 16.42
KYPE1- | 132 | 21.16 | 8.4 | 0.7 | 12.58 | 17.71 | 7.43 | 0.91 | 11.42
LURR1- | 132 | 15.22 | 6.46 | 0.37 | 9.51 | 12.82 | 5.45 | 0.85 | 8.56
MAHI1- | 132 | 17.5 | 6.06 | 3.92 | 12.48 | 19.11 | 7.02 | 4.67 | 14.6
MARG1- | 132 | 23.61 | 9.19 | 0.94 | 13.94 | 22.34 | 9.08 | 1.68 | 14.52
MAYB1- | 132 | 23.17 | 10.35 | 0.33 | 14.97 | 21.09 | 9.51 | 0.58 | 14.03
MEAD1- | 132 | 29.68 | 11.94 | 1.61 | 18.49 | 30.67 | 12.63 | 2.55 | 20.42
MOFF1- | 132 | 37.55 | 13.31 | 9.68 | 28.5 | 47.39 | 17.27 | 12.5 | 36.93
MOSM1- | 132 | 53 | 20 | 6.99 | 35.27 | 62.21 | 24.65 | 8.79 | 43.65
NECU1- | 132 | 56.11 | 15.69 | 9.44 | 31.63 | 48.93 | 16.41 | 10.51 | 33.72
NECU1Q | 132 | 25.99 | 9.78 | 4.54 | 18.38 | 25.59 | 9.8 | 4.97 | 18.83
NECU1R | 132 | 25.99 | 9.78 | 4.54 | 18.38 | 25.59 | 9.8 | 4.97 | 18.83
NEIL1- | 132 | 42.75 | 15.39 | 10.22 | 31.99 | 54.03 | 20.27 | 12.92 | 41.58
NETS1- | 132 | 22.43 | 8.2 | 5 | 16.59 | 26.5 | 9.85 | 6.23 | 20.16
NEWF1Q | 132 | 13.8 | 5.67 | 0.34 | 8.36 | 14.43 | 6.1 | 0.85 | 9.48
REDH1- | 132 | 33.75 | 14.43 | 0.7 | 21.11 | 35.95 | 15.73 | 1.16 | 23.41
ROWA1- | 132 | 19.3 | 7.62 | 0.87 | 11.65 | 19.71 | 8.24 | 1.2 | 12.85
SACO1Q | 132 | 23.11 | 9.07 | 2.2 | 15.03 | 24.14 | 9.79 | 2.3 | 16.14
SACO1R | 132 | 22.61 | 8.94 | 2 | 14.65 | 23.99 | 9.72 | 2.2 | 15.95
SANX1Q | 132 | 22.66 | 8.22 | 4.57 | 16.2 | 27.56 | 10.32 | 5.39 | 19.99
SANX1R | 132 | 22.21 | 8.2 | 3.5 | 15.09 | 22.28 | 9.82 | 2.38 | 16.27
SMEA1- | 132 | 19.76 | 7.51 | 4.73 | 15.35 | 20.91 | 8.11 | 5.61 | 17.08
STLE1- | 132 | 21.65 | 10.2 | 0.08 | 14.5 | 21.62 | 10.13 | 0.4 | 14.73
TONG1- | 132 | 16.08 | 6.84 | 0.54 | 10.21 | 17.53 | 7.42 | 1 | 11.5
TORN1- | 132 | 30.39 | 10.88 | 8.21 | 23.6 | 35.68 | 13.06 | 10.13 | 28.6
WDOD1- | 132 | 13.51 | 4.62 | 3.82 | 10.34 | 16.84 | 6.04 | 4.45 | 12.99
WFIE1A | 132 | 34.46 | 14.11 | 5.89 | 25.84 | 37.52 | 15.53 | 6.91 | 28.88
WFIE1B | 132 | 46.79 | 18.47 | 5.35 | 31.47 | 49.63 | 20.54 | 6.39 | 35.44
WISH1- | 132 | 15.8 | 5.62 | 4.67 | 12.61 | 19.49 | 7.08 | 5.76 | 15.78
WIYH1- | 132 | 46.43 | 17.75 | 10.18 | 35.28 | 57.72 | 22.84 | 12.88 | 45.18
ADES3- | 33 | 15.91 | 4.73 | 0.35 | 7.05 | 2.19 | 1.28 | 0 | 1.81
AIKE3- | 33 | 33.68 | 13.33 | 1.03 | 19.87 | 2.9 | 2.01 | 0 | 2.85
AREC3A | 33 | 35.51 | 11.93 | 5.25 | 22.13 | 2.23 | 1.54 | 0 | 2.18
AREC3B | 33 | 35.59 | 11.96 | 5.25 | 22.16 | 2.23 | 1.54 | 0 | 2.18
ASVA3- | 33 | 16.29 | 5.37 | 0.29 | 7.89 | 1.07 | 0.72 | 0 | 1.01
AYR-3- | 33 | 42.4 | 14.79 | 11.25 | 32.17 | 5.72 | 3.94 | 0 | 5.57
BAGA3- | 33 | 38.88 | 13.18 | 2.93 | 21.57 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
BAIN3- | 33 | 30.68 | 10.99 | 5.86 | 21.4 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
BANK3- | 33 | 8.38 | 3.9 | 0.22 | 5.73 | 1.85 | 1.02 | 0 | 1.45
BERW3- | 33 | 31.54 | 11.12 | 1.21 | 16.95 | 4.56 | 3.12 | 0 | 4.41
BLAC3A | 33 | 49.99 | 13.5 | 7.57 | 26.66 | 4.45 | 3.07 | 0 | 4.34
BLAC3B | 33 | 43.6 | 12.86 | 7.58 | 25.76 | 4.44 | 3.06 | 0 | 4.33
BLAH3- | 33 | 12 | 3.67 | 0.42 | 5.6 | 2.64 | 1.63 | 0 | 2.31
BLCW3- | 33 | 29.75 | 8.83 | 1.89 | 14.38 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.07
BLCW3A | 33 | 31.63 | 9.59 | 3.7 | 17.26 | 2.11 | 1.46 | 0 | 2.06
BLKL3A | 33 | 30.07 | 10.18 | 5.12 | 19.52 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
BLKL3B | 33 | 26.83 | 9.14 | 4.95 | 17.88 | 2.27 | 1.58 | 0 | 2.23
BLKX3- | 33 | 28.79 | 7.83 | 2.86 | 13.93 | 2.25 | 1.57 | 0 | 2.21
BONN3- | 33 | 40.1 | 13.86 | 8.34 | 27.93 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.39
BOWB31 | 33 | 6.92 | 3.09 | 0.09 | 4.47 | 3.59 | 2.08 | 0.31 | 3.25
BOWB32 | 33 | 6.92 | 3.1 | 0.09 | 4.47 | 3.59 | 2.08 | 0.31 | 3.26
BPGR3- | 33 | 97.05 | 29.68 | 21.09 | 63.07 | 5.56 | 3.84 | 0 | 5.43
BRAP3- | 33 | 28.75 | 10.33 | 4.55 | 19.17 | 4.38 | 3.02 | 0 | 4.27
BROX3- | 33 | 25.68 | 9.08 | 2.97 | 15.8 | 4.38 | 3.03 | 0 | 4.29
CALD3- | 33 | 22.4 | 9.43 | 0.46 | 13.8 | 5.25 | 3.62 | 0 | 5.13
CARS3- | 33 | 24.13 | 10.63 | 0.05 | 15.08 | 3.56 | 2.44 | 0 | 3.45
CATY3- | 33 | 29.13 | 10.23 | 4.83 | 19.3 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CHAP3- | 33 | 43.69 | 15.38 | 5.52 | 27.27 | 4.55 | 3.15 | 0 | 4.46
CHAS3- | 33 | 54.52 | 19.16 | 10.37 | 37.46 | 6 | 4.15 | 0 | 5.87
CLYM3- | 33 | 50.06 | 17.55 | 11.33 | 36.15 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
CLYN3A | 33 | 35.93 | 12.45 | 6.94 | 24.55 | 2.99 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3B | 33 | 36.03 | 12.49 | 6.95 | 24.62 | 2.99 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3C | 33 | 35.8 | 12.41 | 6.97 | 24.51 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYN3D | 33 | 35.82 | 12.42 | 6.9 | 24.47 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CLYS3A | 33 | 35.47 | 12.37 | 6.7 | 24.19 | 2.99 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYS3B | 33 | 35.31 | 12.31 | 6.64 | 24.05 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
COAT3- | 33 | 40.57 | 13.92 | 12.18 | 31.87 | 5.94 | 4.11 | 0 | 5.81
COCK3- | 33 | 42.53 | 14.84 | 11.35 | 32.34 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
COYL3- | 33 | 52.06 | 19.46 | 4.39 | 31.92 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CRMH3- | 33 | 12.15 | 4.72 | 0.36 | 7.04 | 1.82 | 1.24 | 0 | 1.75
CROO3J | 33 | 34.01 | 12.54 | 3.39 | 21.13 | 2.95 | 2.04 | 0 | 2.88
CROO3K | 33 | 33.89 | 12.71 | 3.53 | 21.5 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.91
CRYR3- | 33 | 38.77 | 15.12 | 0.85 | 22.24 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CUMB3- | 33 | 32.78 | 12.01 | 3.72 | 20.7 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
CUPA3- | 33 | 27.17 | 10.22 | 0.92 | 15.37 | 4.39 | 3.03 | 0 | 4.29
DALM3- | 33 | 27.12 | 9.47 | 7.82 | 21.21 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
DALS3- | 33 | 17.01 | 7.7 | 0.23 | 11.12 | 3.92 | 2.71 | 0 | 3.83
DERS3- | 33 | 35.2 | 10.01 | 3.25 | 17.41 | 2.13 | 1.47 | 0 | 2.08
DEVM3- | 33 | 35.28 | 12.95 | 4.49 | 22.8 | 2.9 | 2 | 0 | 2.83
DEVO3- | 33 | 35.29 | 13.19 | 2.67 | 21.33 | 4.45 | 3.09 | 0 | 4.36
DEWP3- | 33 | 46.22 | 15.75 | 12.55 | 34.83 | 7.78 | 5.38 | 0 | 7.61
DRCR3- | 33 | 27.04 | 10.01 | 2.54 | 16.69 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.32
DRUM3- | 33 | 44.42 | 15.43 | 11.25 | 33.07 | 5.83 | 4.02 | 0 | 5.69
DUMF3- | 33 | 56.02 | 20.41 | 9.1 | 37.96 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
DUMF3I | 33 | 21.4 | 7.52 | 3.54 | 14.17 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
DUNB3- | 33 | 50.96 | 18.42 | 3.13 | 29.18 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
DUNE3- | 33 | 41.44 | 14.93 | 3.75 | 24.86 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
DUNF3- | 33 | 32.51 | 11.7 | 4.3 | 20.85 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
DUNH3- | 33 | 65.51 | 18.06 | 10.34 | 35.88 | 4.23 | 2.92 | 0 | 4.13
EARB3- | 33 | 15.9 | 6.67 | 0.38 | 9.81 | 3.86 | 2.66 | 0 | 3.76
ECCL3- | 33 | 34.67 | 12.02 | 5.43 | 22.42 | 5.18 | 3.54 | 0 | 5.01
EERH3- | 33 | 46 | 15.8 | 12.19 | 34.53 | 5.94 | 4.11 | 0 | 5.81
EHAU3- | 33 | 27.2 | 7.82 | 3.13 | 14.18 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.93
EKIL3- | 33 | 52.89 | 18.5 | 14.36 | 40.51 | 5.94 | 4.11 | 0 | 5.81
EKIS3- | 33 | 56.57 | 20.63 | 9.71 | 38.89 | 6 | 4.16 | 0 | 5.88
ELDE3- | 33 | 36.74 | 13.39 | 4.86 | 23.8 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.9
ERSK3- | 33 | 22.71 | 8.47 | 1.9 | 13.88 | 1.47 | 1.02 | 0 | 1.44
EWEH3- | 33 | 27.92 | 8.8 | 3.36 | 15.81 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.1
FINN3- | 33 | 29.9 | 11.01 | 5.03 | 20.6 | 4.38 | 3.03 | 0 | 4.28
GALA3- | 33 | 40.73 | 15.19 | 2.65 | 24.13 | 4.91 | 3.4 | 0 | 4.8
GALL3- | 33 | 6.46 | 1.7 | 0.35 | 2.75 | 1.66 | 0.98 | 0 | 1.39
GAWH3- | 33 | 27.18 | 7.74 | 3.04 | 13.99 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
GIFF3A | 33 | 34.62 | 12.09 | 9.3 | 26.39 | 2.76 | 1.91 | 0 | 2.7
GIFF3B | 33 | 34.02 | 11.91 | 9.29 | 26.13 | 4.78 | 3.31 | 0 | 4.68
GLGL3- | 33 | 35.67 | 10.76 | 3.77 | 18.99 | 4.18 | 2.88 | 0 | 4.08
GLLR3- | 33 | 24.91 | 7.14 | 2.04 | 12.14 | 1.49 | 1.03 | 0 | 1.46
GLLU3- | 33 | 36.67 | 13.92 | 1.08 | 20.77 | 4.27 | 2.95 | 0 | 4.17
GLNI3- | 33 | 36.97 | 13.46 | 6.35 | 25.39 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.39
GLRO3A | 33 | 29.26 | 9.97 | 6.82 | 20.92 | 5.3 | 3.65 | 0 | 5.17
GLRO3B | 33 | 29.35 | 10 | 6.83 | 20.98 | 5.3 | 3.65 | 0 | 5.17
GORG3- | 33 | 30.79 | 11.03 | 4.45 | 20.05 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.97
GOVA3- | 33 | 28.86 | 10.39 | 4 | 18.69 | 4.37 | 3.01 | 0 | 4.26
GRMO3A | 33 | 42.46 | 14.82 | 9.48 | 30.44 | 5.85 | 4.05 | 0 | 5.72
GRMO3C | 33 | 42.55 | 14.84 | 9.63 | 30.62 | 5.85 | 4.05 | 0 | 5.73
HADH3- | 33 | 41.75 | 15.19 | 2.14 | 23.63 | 3 | 2.07 | 0 | 2.93
HAGR3- | 33 | 30.42 | 11.24 | 2.43 | 18.33 | 2.94 | 2.03 | 0 | 2.86
HARE3- | 33 | 81.44 | 26.8 | 10.39 | 48.29 | 4.57 | 3.17 | 0 | 4.48
HAUM3- | 33 | 27.58 | 9.55 | 0.64 | 14.15 | 2.91 | 1.99 | 0 | 2.82
HAWI3- | 33 | 23.71 | 9.9 | 0.19 | 14.18 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
HELE3- | 33 | 26.08 | 10.43 | 0.64 | 15.39 | 2.94 | 2.03 | 0 | 2.87
HUNF3- | 33 | 46.49 | 17.02 | 6.7 | 30.76 | 2.97 | 2.05 | 0 | 2.9
INKE3- | 33 | 32.7 | 11.62 | 3.45 | 19.88 | 4.48 | 3.09 | 0 | 4.38
JOHN3- | 33 | 34.2 | 12.38 | 4.33 | 21.83 | 3 | 2.07 | 0 | 2.93
KAIM3- | 33 | 37.33 | 12.62 | 9.39 | 27.24 | 6.01 | 3.91 | 0.61 | 6.14
KAIM3A | 33 | 37.47 | 13.17 | 9.29 | 27.91 | 6.07 | 3.89 | 0.63 | 6.13
KAIM3B | 33 | 37.46 | 13.17 | 9.21 | 27.83 | 6.07 | 3.89 | 0.63 | 6.13
KIER3- | 33 | 34.08 | 11.94 | 6.33 | 23.21 | 4.42 | 3.05 | 0 | 4.31
KILB3- | 33 | 33.54 | 12.41 | 5.33 | 22.87 | 3.02 | 2.08 | 0 | 2.95
KILG3A | 33 | 52.31 | 15.22 | 8.14 | 29.67 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.91
KILG3B | 33 | 52.31 | 15.22 | 8.14 | 29.67 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.91
KILG3C | 33 | 51.89 | 15.15 | 8.13 | 29.56 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.91
KILS3- | 33 | 42.65 | 15.2 | 10.44 | 31.93 | 5.76 | 3.98 | 0 | 5.62
KILT3- | 33 | 52 | 17.23 | 10.27 | 34.63 | 5.07 | 3.49 | 0 | 4.94
KILW3- | 33 | 31.03 | 11.26 | 4.93 | 20.86 | 4.34 | 2.99 | 0 | 4.23
KYPE3- | 33 | 37.13 | 9.53 | 3.36 | 16.84 | 2.96 | 2.06 | 0 | 2.91
LEVE3- | 33 | 37.88 | 14.11 | 1.2 | 21.16 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
LING3- | 33 | 35.67 | 13.05 | 2.9 | 21.36 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
LINM3- | 33 | 51.31 | 17.41 | 6.91 | 31.53 | 4.59 | 3.19 | 0 | 4.51
LOPA3- | 33 | 25.25 | 10.11 | 0.67 | 14.96 | 4.55 | 3.13 | 0 | 4.43
LURR3- | 33 | 32 | 8.45 | 2.17 | 14.12 | 2.23 | 1.55 | 0 | 2.19
MAHI3- | 33 | 48.46 | 17 | 8.34 | 32.39 | 3 | 2.07 | 0 | 2.93
MARG3- | 33 | 24.89 | 7.36 | 3.47 | 13.88 | 2.23 | 1.54 | 0 | 2.18
MAYB3- | 33 | 27.63 | 9.94 | 1.12 | 15.18 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
MINS3- | 33 | 21.87 | 8.77 | 0.57 | 12.98 | 4.2 | 2.9 | 0 | 4.1
MOSM3Q | 33 | 30.57 | 11.81 | 1.94 | 18.65 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.2
MOSM3R | 33 | 30.57 | 11.81 | 1.94 | 18.65 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.2
NEAR3- | 33 | 52.21 | 18.4 | 10.82 | 36.84 | 5.91 | 4.09 | 0 | 5.78
NETS3- | 33 | 30.25 | 11.5 | 5.38 | 21.64 | 3.23 | 2.23 | 0 | 3.15
NEWF3- | 33 | 29.39 | 8.85 | 2.15 | 14.66 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
PAIS3- | 33 | 33.43 | 11.97 | 5.96 | 22.89 | 2.95 | 2.04 | 0 | 2.88
PART3- | 33 | 36.04 | 13.23 | 4.35 | 23.05 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.94
PENC3- | 33 | 41.67 | 12.23 | 5.56 | 22.86 | 4.36 | 3 | 0 | 4.25
POOB3- | 33 | 50.25 | 17.14 | 12.67 | 36.91 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
PORD3- | 33 | 51.71 | 18.15 | 12.27 | 37.94 | 5.87 | 4.06 | 0 | 5.74
RAVE3- | 33 | 41.06 | 15.64 | 3.33 | 25.44 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
REDH3- | 33 | 39.5 | 14.9 | 2.75 | 23.82 | 3.74 | 2.59 | 0 | 3.67
ROWA3- | 33 | 28.32 | 7.96 | 3.15 | 14.42 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.93
SACO3J | 33 | 41.31 | 13.82 | 4.12 | 23.67 | 2.97 | 2.04 | 0 | 2.89
SACO3K | 33 | 39 | 14.76 | 3.79 | 24.66 | 2.97 | 2.05 | 0 | 2.9
SANX3- | 33 | 31.08 | 11.12 | 5.08 | 20.8 | 3 | 2.07 | 0 | 2.93
SHRU3- | 33 | 45.84 | 16.08 | 9.93 | 32.67 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.82
SIGH3A | 33 | 34.58 | 11.99 | 9.61 | 26.57 | 4.35 | 3.02 | 0 | 4.27
SIGH3B | 33 | 34.58 | 11.99 | 9.61 | 26.57 | 4.35 | 3.02 | 0 | 4.27
SNED3A | 33 | 24.98 | 9.25 | 0.63 | 13.71 | 4.62 | 3.15 | 0 | 4.45
SPAV3- | 33 | 27.35 | 9.96 | 3.44 | 17.53 | 4.24 | 2.92 | 0 | 4.13
STHA3- | 33 | 49.29 | 17.57 | 11.49 | 36.34 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
STIR3- | 33 | 34.41 | 12.39 | 5.21 | 22.73 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
STLE3S | 33 | 33.83 | 13.19 | 0.95 | 19.61 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.94
TELR3- | 33 | 29.02 | 10.44 | 3.47 | 18.23 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
TODD3- | 33 | 28.13 | 11.11 | 0.59 | 16.3 | 3.71 | 2.57 | 0 | 3.63
ULZI3- | 33 | 24.84 | 7.78 | 0.94 | 11.94 | 3.48 | 2.36 | 0 | 3.34
WEBR3- | 33 | 23.81 | 9.92 | 0.55 | 14.57 | 5.31 | 3.67 | 0 | 5.18
WFIE3- | 33 | 45.43 | 16.94 | 5.22 | 29.18 | 3.07 | 2.12 | 0 | 3
WGEO3- | 33 | 49.84 | 17.57 | 10.11 | 34.96 | 5.89 | 4.07 | 0 | 5.76
WHHO3- | 33 | 42.16 | 14.72 | 9.91 | 30.72 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.77
WHTL3- | 33 | 26.42 | 10.56 | 0.69 | 15.63 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.2
WISH3- | 33 | 41.7 | 14.43 | 10.54 | 30.94 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
WLEE3A | 33 | 59.43 | 20.87 | 9.83 | 39.34 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEE3B | 33 | 59.64 | 20.95 | 9.83 | 39.45 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEE3C | 33 | 58.89 | 20.69 | 9.77 | 39.03 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEX3A | 33 | 57.95 | 20.32 | 9.38 | 38.12 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
WLEX3B | 33 | 58.2 | 20.41 | 9.37 | 38.24 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
WLEX3C | 33 | 55.57 | 19.49 | 9.33 | 36.89 | 3.06 | 2.12 | 0 | 2.99
CATY0J | 25 | 9.77 | 3.64 | 1.71 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 9.78 | 3.64 | 1.74 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0J | 25 | 8.2 | 2.97 | 2.53 | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.2 | 2.97 | 2.53 | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0J | 25 | 15.96 | 6.16 | 1.37 | 10.08 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.77 | 7.43 | 2.85 | 13.36 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0J | 25 | 18.86 | 6.72 | 8.04 | 17.54 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 18.86 | 6.72 | 8.04 | 17.54 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0J | 25 | 10.8 | 3.91 | 3.32 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 10.8 | 3.91 | 3.32 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0J | 25 | 9.55 | 3.57 | 1.73 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 9.55 | 3.57 | 1.74 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0J | 25 | 18.45 | 6.68 | 5.56 | 15.01 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.45 | 6.68 | 5.56 | 15.01 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0J | 25 | 10.37 | 3.78 | 2.84 | 8.19 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.36 | 3.78 | 2.8 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0J | 25 | 16.38 | 5.93 | 4.73 | 13.12 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 16.34 | 5.93 | 4.51 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0J | 25 | 10.24 | 3.79 | 2.12 | 7.48 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.24 | 3.79 | 2.12 | 7.48 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0J | 25 | 20.54 | 7.44 | 6.4 | 16.92 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 20.54 | 7.44 | 6.4 | 16.92 | 0 | 0 | 0 | 0
CAFA5- | 11 | 30.99 | 11.45 | 6.24 | 22.43 | 2.23 | 1.54 | 0 | 2.18
CURR5- | 11 | 33.51 | 12.09 | 5.66 | 22.75 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
DUMF5- | 11 | 35.93 | 13.42 | 2.58 | 21.55 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.3
EAST5- | 11 | 25.1 | 9.52 | 2.97 | 16.43 | 1.13 | 0.79 | 0 | 1.11
GLLE5- | 11 | 33.79 | 12.34 | 7.94 | 25.39 | 2.23 | 1.54 | 0 | 2.18
KEOO5- | 11 | 31.68 | 11.72 | 6.12 | 22.69 | 2.23 | 1.55 | 0 | 2.19
KILB5- | 11 | 32.01 | 10.75 | 4.23 | 19.43 | 3.05 | 2.1 | 0 | 2.97
TONG5- | 11 | 85.69 | 29.53 | 10.63 | 52.39 | 52.14 | 19.06 | 12.02 | 38.98

## D3.1
ETYS Yr 1 - NGET Fault Levels (kA), Winter 2014/15 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA41 | 400 | 36.5721 | 13.3353 | 3.402 | 22.2609 | 33.2606 | 12.9559 | 2.4631 | 20.7855
ABHA42 | 400 | 36.5333 | 13.3259 | 3.3945 | 22.2402 | 33.2256 | 12.946 | 2.4519 | 20.7603
AMEM41 | 400 | 48.2043 | 18.0721 | 4.061 | 29.6189 | 40.0003 | 15.7759 | 2.9358 | 25.2463
AMEM42 | 400 | 50.7534 | 18.9236 | 4.2105 | 30.9725 | 42.3576 | 16.6738 | 3.034 | 26.6143
AXMI41 | 400 | 38.9518 | 14.4283 | 8.1297 | 28.5343 | 32.8833 | 12.7966 | 6.4568 | 24.554
BARK41 | 400 | 132.0244 | 44.2496 | 33.5375 | 96.1159 | 122.6838 | 46.2444 | 25.285 | 90.6844
BEDD4A | 400 | 41.2489 | 15.2015 | 3.687 | 25.1851 | 36.5227 | 14.3308 | 3.474 | 23.7408
BEDD4B | 400 | 48.9745 | 17.8109 | 5.2042 | 30.3926 | 43.0327 | 16.8955 | 5.0434 | 28.9372
BICF41 | 400 | 62.4834 | 22.942 | 15.8696 | 48.3145 | 47.0453 | 18.3968 | 9.0218 | 35.0387
BICF42 | 400 | 61.0313 | 22.4007 | 15.8581 | 47.5374 | 48.8573 | 19.0055 | 9.5749 | 36.4528
BODE41 | 400 | 95.8942 | 34.0388 | 24.4727 | 72.6108 | 73.2182 | 28.3057 | 15.2206 | 55.2509
BOLN41 | 400 | 65.0662 | 23.7468 | 19.7311 | 53.3142 | 49.73 | 19.2777 | 14.2228 | 41.4855
BOTW41 | 400 | 71.0573 | 25.756 | 14.4418 | 50.8663 | 59.3075 | 22.9164 | 11.8049 | 44.2135
BRAI4A | 400 | 63.9856 | 23.2313 | 14.9218 | 47.7759 | 47.4689 | 18.5494 | 8.6921 | 34.9249
BRAI4B | 400 | 62.5167 | 22.7561 | 14.5585 | 46.7405 | 47.2163 | 18.4172 | 8.7021 | 34.748
BRAW4A | 400 | 35.8323 | 13.1085 | 4.6673 | 23.2055 | 32.0623 | 12.1717 | 4.4942 | 21.7076
BRFO41 | 400 | 84.0007 | 29.8138 | 20.0632 | 62.2262 | 77.433 | 29.4826 | 15.9424 | 57.6371
BRIN41 | 400 | 73.0126 | 26.7535 | 16.83 | 54.6651 | 55.093 | 21.5231 | 11.3011 | 41.7393
BRLE41 | 400 | 122.2631 | 44.0557 | 26.0199 | 88.3241 | 103.3471 | 39.9165 | 21.9975 | 78.448
BURW41 | 400 | 95.5194 | 34.126 | 23.6259 | 71.8873 | 69.1321 | 27.1101 | 11.9993 | 50.3387
CANT41 | 400 | 78.1216 | 27.5269 | 17.6984 | 56.6272 | 63.3016 | 24.707 | 11.0526 | 45.9935
CAPE41 | 400 | 106.338 | 37.2398 | 29.2382 | 81.9033 | 94.1144 | 35.5526 | 21.6179 | 71.897
CAPE42 | 400 | 106.3271 | 37.2365 | 29.2357 | 81.896 | 94.0512 | 35.5266 | 21.6622 | 71.9044
CARR41 | 400 | 120.4056 | 44.3945 | 35.1497 | 97.9329 | 102.4128 | 40.2705 | 26.5601 | 83.5112
CARR42 | 400 | 110.5212 | 39.2671 | 8.5935 | 64.1256 | 90.6386 | 35.3836 | 6.2342 | 56.2742
CARR43 | 400 | 110.3232 | 39.2473 | 8.3475 | 63.8516 | 93.8816 | 36.3997 | 6.7746 | 58.2515
CELL41 | 400 | 94.1076 | 34.9251 | 16.8111 | 66.2027 | 75.5386 | 29.8538 | 13.922 | 56.1416
CHIC41 | 400 | 36.3207 | 13.4282 | 7.4437 | 26.434 | 29.8313 | 11.5906 | 5.7585 | 22.1501
CHIC42 | 400 | 35.9437 | 13.3934 | 7.4147 | 26.3559 | 28.5373 | 11.1544 | 5.2659 | 21.0406
CILF41 | 400 | 82.5349 | 29.8599 | 21.0209 | 63.2492 | 69.5678 | 26.9542 | 13.6802 | 51.7992
CITR41 | 400 | 103.7557 | 35.2403 | 28.0948 | 77.9321 | 111.198 | 41.5176 | 25.129 | 83.8437
CLEH41 | 400 | 71.6902 | 26.0475 | 22.5003 | 59.337 | 60.5084 | 23.8139 | 15.7572 | 49.4353
CONQ41 | 400 | 147.5997 | 50.71 | 41.0852 | 112.8 | 142.8789 | 52.8734 | 39.7828 | 114.5571
COSO41 | 400 | 103.097 | 35.9245 | 24.5734 | 75.3783 | 90.0199 | 34.154 | 20.6071 | 68.9082
COTT41 | 400 | 110.2799 | 39.9223 | 27.3495 | 83.8082 | 103.202 | 39.0149 | 26.8125 | 81.9879
COTT42 | 400 | 118.9438 | 42.7455 | 31.0279 | 91.4793 | 111.569 | 42.069 | 28.5109 | 88.0055
COWL41 | 400 | 133.4982 | 47.8426 | 31.1299 | 98.7895 | 106.7881 | 41.1219 | 22.0401 | 80.1952
CREB41 | 400 | 124.3881 | 44.3302 | 31.6194 | 94.3118 | 101.5643 | 38.9551 | 22.482 | 77.5728
DAIN41 | 400 | 124.1538 | 44.7154 | 24.9894 | 88.2265 | 104.4256 | 40.7889 | 18.0622 | 75.7465
DAMC81 | 400 | 125.0353 | 40.128 | 19.2362 | 75.9858 | 122.2014 | 44.2415 | 17.9801 | 80.5471
DEES41 | 400 | 147.5997 | 50.71 | 41.0852 | 112.8 | 142.8789 | 52.8734 | 39.7828 | 114.5571
DEES42 | 400 | 147.5997 | 50.71 | 41.0852 | 112.8 | 142.8789 | 52.8734 | 39.7828 | 114.5571
DIDC41 | 400 | 130.3615 | 46.4087 | 31.884 | 97.5158 | 119.5838 | 44.757 | 32.2813 | 95.5773
DINO41 | 400 | 80.6614 | 27.8923 | 23.5565 | 63.0021 | 82.328 | 30.2223 | 24.802 | 67.5427
DRAK41 | 400 | 131.5582 | 47.3567 | 26.1288 | 93.1012 | 116.488 | 45.3289 | 20.4006 | 84.5054
DRAX41 | 400 | 135.9514 | 47.0453 | 39.176 | 105.7081 | 141.2138 | 51.7623 | 41.062 | 114.2649
DRAX42 | 400 | 119.2377 | 41.4284 | 35.6495 | 94.2382 | 125.4572 | 45.8931 | 37.7137 | 102.6164
DUNG41 | 400 | 70.4437 | 24.2431 | 12.5283 | 46.8133 | 68.1999 | 25.255 | 13.119 | 48.8349
EASO41 | 400 | 85.864 | 31.1052 | 20.3612 | 64.3505 | 72.3948 | 27.3191 | 19.6069 | 58.2419
ECLA41 | 400 | 113.3804 | 41.215 | 24.2813 | 82.5681 | 90.9225 | 35.4316 | 17.4649 | 67.5727
EGGB41 | 400 | 100.0043 | 35.3304 | 27.9138 | 77.8785 | 97.6671 | 36.436 | 25.2466 | 76.7749
EGGB42 | 400 | 119.6925 | 42.0523 | 32.8607 | 92.3317 | 118.731 | 44.176 | 31.0008 | 93.475
ELST41 | 400 | 84.8065 | 29.7557 | 20.8705 | 62.9515 | 93.633 | 35.2873 | 21.9184 | 71.8222
ELST4A | 400 | 56.2216 | 20.6849 | 7.4904 | 36.7433 | 51.3366 | 19.554 | 7.8986 | 35.5521
ENDE41 | 400 | 92.3557 | 34.1856 | 18.1421 | 66.4878 | 59.902 | 23.8176 | 10.0436 | 43.7268
EXET41 | 400 | 57.3712 | 20.8461 | 12.2935 | 41.7744 | 53.0637 | 20.5176 | 11.1642 | 40.1805
FAWL41 | 400 | 74.1625 | 26.3828 | 9.982 | 47.2928 | 64.3018 | 24.6315 | 8.486 | 43.3202
FECK41 | 400 | 81.1402 | 30.5291 | 14.1745 | 57.3492 | 65.971 | 26.0919 | 12.46 | 49.3595
FENW4A | 400 | 115.0476 | 40.4005 | 15.0448 | 72.1797 | 99.6062 | 38.0444 | 7.6833 | 61.4862
FERR41 | 400 | 84.9205 | 29.8875 | 13.4409 | 55.7082 | 78.6316 | 29.3855 | 12.8308 | 54.3883
FLEE41 | 400 | 102.0386 | 36.9994 | 20.9548 | 73.2798 | 83.1809 | 32.2572 | 17.0375 | 62.656
FROD41 | 400 | 104.3424 | 37.0484 | 36.8795 | 89.2738 | 92.1858 | 34.4881 | 31.3003 | 80.0739
GART4A | 400 | 111.0954 | 39.3352 | 15.825 | 71.4534 | 96.5506 | 36.4436 | 11.5954 | 63.1345
GART4B | 400 | 110.7559 | 39.3292 | 15.0591 | 70.6789 | 97.1347 | 36.7551 | 11.4446 | 63.4241
GRAI41 | 400 | 132.0261 | 45.4087 | 44.6977 | 108.9154 | 127.0145 | 47.1459 | 41.5431 | 108.2174
GREN41 | 400 | 82.0329 | 30.7717 | 13.9503 | 57.4681 | 55.1577 | 22.1458 | 9.3121 | 40.6311
GRIW41 | 400 | 74.8223 | 26.9753 | 20.2813 | 58.4302 | 62.0574 | 23.9836 | 11.9368 | 45.8548
HACK41 | 400 | 109.2872 | 37.3504 | 27.6745 | 80.4959 | 110.9337 | 42.4834 | 22.467 | 82.5476
HAMB4A | 400 | 70.8805 | 25.1884 | 9.043 | 44.6648 | 61.4898 | 23.7848 | 4.8616 | 38.4983
HAMB4B | 400 | 70.8558 | 25.1806 | 9.0384 | 44.6492 | 61.5633 | 23.8072 | 4.9267 | 38.5952
HAMH41 | 400 | 78.876 | 29.3721 | 14.1387 | 55.6771 | 70.8526 | 27.6202 | 13.5579 | 52.6188
HARK41 | 400 | 61.3212 | 22.5552 | 10.7112 | 42.609 | 51.5988 | 19.9791 | 10.9544 | 39.2091
HEYS41 | 400 | 99.2805 | 34.7422 | 26.8023 | 75.9352 | 104.3968 | 38.6895 | 29.9178 | 84.633
HIGM41 | 400 | 85.576 | 31.5672 | 20.0151 | 64.6577 | 73.0244 | 28.5212 | 13.0897 | 53.4247
HIGM4A | 400 | 65.9467 | 24.1317 | 10.2703 | 44.3976 | 57.6991 | 22.1556 | 5.9485 | 37.2812
HINP41 | 400 | 68.4874 | 24.809 | 16.0276 | 51.1128 | 65.1784 | 24.7631 | 17.0981 | 52.1184
HUMR41 | 400 | 118.7063 | 41.3046 | 36.2017 | 94.6153 | 126.4045 | 46.3353 | 36.8421 | 102.3701
HUTT41 | 400 | 70.5329 | 25.8126 | 14.2737 | 50.7783 | 49.702 | 19.9504 | 7.6132 | 35.8273
IMPP41 | 400 | 55.4739 | 20.6071 | 12.7671 | 41.91 | 47.2595 | 18.2912 | 9.8932 | 35.7608
INDQ41 | 400 | 33.9782 | 12.7428 | 5.8754 | 23.8964 | 34.142 | 13.3227 | 6.548 | 25.3891
IRON41 | 400 | 89.2356 | 32.2523 | 19.43 | 65.0416 | 85.1889 | 32.5135 | 18.8697 | 64.8507
IVER41 | 400 | 41.8995 | 15.5756 | 5.0933 | 27.1205 | 38.4253 | 14.7715 | 5.0609 | 25.9509
IVER42 | 400 | 46.146 | 16.9631 | 5.7547 | 29.7441 | 43.3548 | 16.5169 | 6.199 | 29.5574
KEAD41 | 400 | 109.1224 | 39.4305 | 28.0202 | 83.7833 | 95.2448 | 36.4117 | 20.9833 | 72.4771
KEAD42 | 400 | 112.8542 | 40.5391 | 30.312 | 87.6428 | 98.5036 | 37.4567 | 22.2888 | 75.2606
KEAD43 | 400 | 96.6077 | 35.4306 | 21.9311 | 72.0376 | 73.0447 | 28.771 | 12.7697 | 53.4581
KEAR41 | 400 | 89.1079 | 32.599 | 17.2928 | 63.3948 | 76.9122 | 30.0751 | 13.863 | 56.3956
KEMS41 | 400 | 124.1978 | 41.6936 | 31.083 | 90.0466 | 107.7432 | 40.7689 | 21.2625 | 78.9185
KILL41 | 400 | 127.7476 | 44.1627 | 39.6228 | 102.0783 | 136.3609 | 49.8045 | 40.663 | 111.0971
KINO41 | 400 | 125.208 | 43.4746 | 42.0858 | 103.5682 | 122.4253 | 45.5994 | 39.5622 | 104.0495
LACK41 | 400 | 73.5539 | 26.1271 | 16.0212 | 52.9705 | 65.9943 | 24.9502 | 14.9748 | 50.2597
LAGA41 | 400 | 43.3848 | 15.7739 | 10.0335 | 32.3411 | 43.7208 | 16.7183 | 10.4537 | 34.0971
LAKE4* | 400 | 123.1374 | 40.1372 | 15.518 | 72.2805 | 112.941 | 42.2867 | 9.3146 | 69.117
LAND41 | 400 | 33.6435 | 12.5574 | 6.4576 | 24.2164 | 34.6639 | 13.5586 | 6.0778 | 25.2526
LAND42 | 400 | 33.6169 | 12.5462 | 6.47 | 24.2129 | 32.9233 | 12.8899 | 5.8225 | 24.0515
LEGA41 | 400 | 100.1716 | 36.0003 | 23.2003 | 74.1125 | 78.8581 | 30.853 | 14.7574 | 58.3901
LITB41 | 400 | 80.9643 | 28.8954 | 9.6326 | 50.4968 | 69.6717 | 26.211 | 12.0191 | 49.087
LITT41 | 400 | 126.8743 | 42.8377 | 30.5395 | 91.1212 | 115.8361 | 43.8118 | 24.6266 | 86.5858
LOFI4A | 400 | 94.2763 | 32.1932 | 8.2162 | 53.7442 | 80.0802 | 30.9346 | 4.2207 | 47.9689
LOFI4B | 400 | 96.8984 | 32.9631 | 8.6285 | 55.2454 | 81.9044 | 31.6697 | 4.1593 | 48.9469
LOVE41 | 400 | 89.4219 | 32.1083 | 17.803 | 63.211 | 78.6324 | 30.2258 | 15.577 | 58.3228
MACC41 | 400 | 82.7164 | 30.8168 | 15.4705 | 59.052 | 62.5764 | 24.9759 | 9.6697 | 44.9909
MANN41 | 400 | 55.4925 | 20.3172 | 11.1095 | 39.8424 | 50.0552 | 19.1073 | 11.1928 | 38.2145
MAWO41 | 400 | 62.5466 | 22.7188 | 12.477 | 44.6063 | 59.1807 | 22.406 | 13.5646 | 45.2515
MEDW41 | 400 | 113.4898 | 38.4291 | 27.7314 | 82.0783 | 105.9654 | 39.4368 | 24.9422 | 80.7142
MELK41 | 400 | 108.2052 | 39.8649 | 21.8374 | 78.2149 | 85.9223 | 33.9325 | 15.6361 | 63.624
MITY41 | 400 | 82.1819 | 31.0288 | 14.4949 | 58.3762 | 61.0155 | 24.4262 | 10.58 | 45.1238
MONF41 | 400 | 88.7927 | 32.026 | 22.3983 | 67.6899 | 79.6359 | 30.2849 | 18.476 | 61.3053
NEEP4A | 400 | 47.6561 | 17.7191 | 4.1659 | 29.2245 | 39.8807 | 15.6583 | 3.2262 | 25.3705
NFLE41 | 400 | 107.3886 | 36.8824 | 25.2353 | 77.3949 | 86.0443 | 33.1916 | 15.8569 | 62.7968
NINF41 | 400 | 62.3507 | 22.0889 | 14.309 | 45.5475 | 52.4708 | 20.0053 | 11.6997 | 39.9915
NORM41 | 400 | 69.4537 | 25.081 | 14.8853 | 50.3551 | 53.9736 | 20.8288 | 12.4634 | 41.9197
NORT41 | 400 | 87.4482 | 30.7493 | 19.534 | 63.02 | 73.592 | 28.218 | 13.9108 | 53.8172
NURS41 | 400 | 59.2787 | 21.3635 | 7.9097 | 38.1223 | 56.3146 | 21.2739 | 8.5625 | 38.6483
NURS4A | 400 | 50.8359 | 18.7415 | 10.4534 | 36.9579 | 46.8331 | 17.8476 | 10.5039 | 35.7442
OLDB4A | 400 | 38.6677 | 14.5619 | 2.8836 | 23.4773 | 33.3068 | 13.0481 | 3.1132 | 21.566
OSBA41 | 400 | 57.3139 | 21.1594 | 13.0215 | 42.9454 | 52.44 | 19.983 | 12.6649 | 40.9251
OSBA42 | 400 | 55.2772 | 20.3485 | 12.6605 | 41.4377 | 50.6394 | 19.5313 | 10.1846 | 37.8061
PADI41 | 400 | 76.596 | 28.1288 | 16.3798 | 56.1599 | 57.882 | 22.8468 | 9.9255 | 42.2358
PELH41 | 400 | 143.5953 | 50.0979 | 35.4917 | 106.3409 | 113.8819 | 43.7241 | 22.1356 | 83.9708
PEMB41 | 400 | 60.0424 | 21.2833 | 18.2186 | 48.3177 | 61.6239 | 22.6677 | 19.7207 | 51.7777
PENN41 | 400 | 48.0547 | 17.8153 | 4.4107 | 29.6053 | 43.8224 | 17.0044 | 4.3468 | 28.3946
PENN42 | 400 | 46.1398 | 17.1694 | 4.1384 | 28.4195 | 41.8044 | 16.2243 | 4.4194 | 27.364
PENT41 | 400 | 85.0304 | 29.4401 | 24.4035 | 66.0381 | 85.0173 | 31.3766 | 23.2026 | 67.5759
PEWO41 | 400 | 103.3846 | 36.674 | 25.1387 | 77.0035 | 102.1087 | 38.7828 | 22.1804 | 77.0275
QUER4A | 400 | 84.9995 | 29.6622 | 12.246 | 54.1947 | 77.2024 | 29.5289 | 6.3671 | 48.1273
QUER4B | 400 | 84.9695 | 29.6523 | 12.2422 | 54.1769 | 77.1677 | 29.516 | 6.3645 | 48.1065
RASS41 | 400 | 54.5628 | 20.2805 | 12.2913 | 40.9723 | 43.3728 | 17.0483 | 7.5792 | 31.6892
RATS41 | 400 | 115.3914 | 41.8137 | 25.0354 | 84.169 | 112.6859 | 42.7404 | 27.2114 | 87.6555
RATS42 | 400 | 97.7224 | 35.7339 | 21.2016 | 71.7369 | 95.4698 | 36.3529 | 22.8938 | 74.3046
RAYL41 | 400 | 105.9339 | 37.0491 | 24.3327 | 76.7281 | 81.2703 | 31.5856 | 14.5938 | 59.2625
ROCH4A | 400 | 32.5705 | 12.0641 | 3.9617 | 21.023 | 28.4366 | 10.8984 | 3.9557 | 19.3684
ROCK41 | 400 | 99.2748 | 34.6007 | 27.5609 | 76.4936 | 88.1714 | 32.7937 | 23.8854 | 70.2627
RUGE41 | 400 | 80.3589 | 29.5894 | 15.735 | 57.5807 | 74.4103 | 28.7613 | 15.3593 | 56.034
RYEH41 | 400 | 83.339 | 29.6008 | 22.5614 | 64.4233 | 82.6218 | 30.704 | 22.6584 | 66.0804
SEAB41 | 400 | 66.4699 | 24.0813 | 17.3702 | 51.4263 | 66.9422 | 25.0749 | 18.7951 | 54.2564
SELL41 | 400 | 70.5614 | 24.9546 | 15.8532 | 51.1443 | 66.95 | 25.2739 | 15.6508 | 51.3935
SHBA41 | 400 | 91.8734 | 32.4655 | 27.027 | 72.9402 | 88.9624 | 33.0953 | 25.7392 | 72.543
SING41 | 400 | 96.1185 | 33.3809 | 22.4583 | 69.666 | 77.8889 | 30.0589 | 13.6408 | 56.1505
SIZE41 | 400 | 68.8809 | 24.4927 | 17.479 | 52.1169 | 72.4531 | 26.7664 | 20.5442 | 58.3977
SJOW41 | 400 | 103.3804 | 35.1486 | 27.9106 | 77.6182 | 111.1917 | 41.413 | 28.0947 | 86.6615
SPEN41 | 400 | 59.1935 | 21.3841 | 12.5883 | 42.83 | 48.9497 | 18.9476 | 9.1525 | 35.9485
SPEN42 | 400 | 59.2125 | 21.3906 | 12.592 | 42.8428 | 48.384 | 18.7523 | 8.9175 | 35.4373
SPLN41 | 400 | 71.3928 | 25.8536 | 19.0932 | 55.6557 | 61.9659 | 23.5052 | 16.3204 | 49.5617
STAL41 | 400 | 52.4014 | 19.9405 | 9.9097 | 38.1098 | 41.1648 | 16.4341 | 6.4097 | 29.6511
STAL42 | 400 | 36.7506 | 13.5269 | 9.6533 | 28.7833 | 32.4987 | 12.5962 | 7.8099 | 25.6236
STAY41 | 400 | 120.9795 | 43.8945 | 28.7831 | 90.8594 | 115.466 | 43.8239 | 29.1782 | 91.1546
STAY4A | 400 | 76.9176 | 28.1722 | 21.9433 | 61.7848 | 71.2952 | 26.8883 | 20.8262 | 58.852
STEW41 | 400 | 70.9185 | 25.1664 | 15.4983 | 51.0889 | 58.399 | 22.4375 | 12.5175 | 44.249
STOB41 | 400 | 59.2268 | 22.495 | 11.1812 | 42.994 | 48.8689 | 19.4448 | 7.862 | 35.3612
STSB41 | 400 | 59.5082 | 22.0971 | 13.1129 | 44.3629 | 47.6009 | 18.7343 | 8.0315 | 34.5258
STSB4A | 400 | 54.868 | 20.2075 | 6.0621 | 34.6398 | 43.1802 | 16.8709 | 3.2328 | 27.0918
SUND41 | 400 | 113.6827 | 40.998 | 25.2715 | 83.2514 | 91.7803 | 35.4752 | 17.8145 | 67.984
SUND42 | 400 | 90.2162 | 32.9453 | 19.4791 | 66.0708 | 74.6725 | 28.8172 | 14.8395 | 55.5931
SUTB41 | 400 | 92.6077 | 33.1625 | 21.7545 | 68.6535 | 80.1593 | 30.4411 | 19.9005 | 62.9507
SWAN41 | 400 | 61.0115 | 22.1813 | 15.93 | 47.2992 | 57.5367 | 21.9272 | 13.7322 | 44.7419
SWAN42 | 400 | 38.5453 | 14.298 | 9.3544 | 29.5747 | 34.7288 | 13.2608 | 8.3023 | 27.0559
TAUN41 | 400 | 49.0928 | 18.195 | 9.8751 | 35.6067 | 42.5789 | 16.8127 | 6.8908 | 30.6675
TAUN42 | 400 | 50.0456 | 18.5357 | 10.0351 | 36.2485 | 44.1976 | 17.4168 | 7.4155 | 32.0465
THOM41 | 400 | 92.1721 | 33.7309 | 19.882 | 67.5846 | 82.2737 | 31.7569 | 16.2824 | 61.1934
THOM42 | 400 | 95.5875 | 34.2108 | 24.2521 | 72.6334 | 84.6706 | 32.4126 | 17.6293 | 63.4676
THTO41 | 400 | 68.9766 | 25.1696 | 16.4952 | 52.0903 | 60.9119 | 23.5185 | 11.5177 | 44.7779
THTO42 | 400 | 97.4894 | 35.1382 | 24.709 | 74.402 | 78.7579 | 30.4393 | 14.7257 | 57.7734
THTO43 | 400 | 70.2259 | 25.6656 | 16.6977 | 52.9943 | 61.1384 | 23.469 | 12.5653 | 45.7555
TILB41 | 400 | 141.0115 | 46.9928 | 36.4426 | 102.9005 | 136.2468 | 50.3196 | 32.0655 | 103.2281
TRAW41 | 400 | 62.7195 | 23.3175 | 19.3004 | 52.2764 | 48.866 | 19.3733 | 12.6973 | 40.0954
TREU4A | 400 | 98.892 | 34.8282 | 11.0432 | 60.2978 | 81.4292 | 31.6741 | 4.6787 | 49.4726
TREU4B | 400 | 98.892 | 34.8282 | 11.0432 | 60.2978 | 80.9656 | 31.4985 | 4.652 | 49.1976
WALH41 | 400 | 60.9098 | 22.8382 | 11.9519 | 44.2499 | 50.7151 | 19.9505 | 10.7924 | 39.0067
WALP41 | 400 | 110.7798 | 38.9447 | 28.4228 | 83.4989 | 94.803 | 35.7186 | 24.1965 | 74.7103
WALX41 | 400 | 77.1258 | 26.9491 | 12.8197 | 50.9314 | 74.2516 | 27.5294 | 11.6433 | 50.5757
WALX42 | 400 | 71.4375 | 25.2909 | 10.8947 | 46.6614 | 65.1893 | 24.3563 | 9.8413 | 44.2863
WBUR41 | 400 | 122.354 | 43.3098 | 37.1396 | 98.389 | 124.5064 | 45.8748 | 38.5221 | 103.3988
WBUR42 | 400 | 124.0188 | 44.3538 | 33.9993 | 96.725 | 118.1774 | 44.2629 | 32.446 | 95.0431
WHAM41 | 400 | 120.345 | 40.7195 | 30.4239 | 88.0101 | 123.0197 | 45.982 | 28.1186 | 93.147
WHAM4A | 400 | 95.9502 | 31.9229 | 14.8993 | 60.0451 | 96.1212 | 36.885 | 16.0762 | 68.2395
WHAM4B | 400 | 96.0605 | 31.9531 | 14.9198 | 60.1083 | 96.2921 | 36.9409 | 16.0747 | 68.3171
WHSO41 | 400 | 64.8906 | 23.2774 | 9.5773 | 42.4965 | 58.3317 | 22.1823 | 7.3579 | 38.7284
WILE41 | 400 | 112.8851 | 41.1567 | 21.544 | 79.7484 | 94.6899 | 37.1024 | 16.9049 | 69.3756
WTHU4* | 400 | 94.175 | 31.9578 | 9.4834 | 54.6786 | 76.4664 | 29.5168 | 5.1757 | 46.9187
WTHU4A | 400 | 94.175 | 31.9578 | 9.4834 | 54.6786 | 76.4664 | 29.5168 | 5.1757 | 46.9187
WWEY41 | 400 | 50.2768 | 18.3539 | 6.3534 | 32.3097 | 43.9382 | 16.7908 | 6.1926 | 29.9384
WWEY42 | 400 | 49.5409 | 18.1293 | 6.389 | 32.0278 | 43.3328 | 16.6204 | 6.2724 | 29.7771
WYLF41 | 400 | 57.3958 | 20.2097 | 15.4959 | 44.0767 | 52.1443 | 19.4365 | 14.2629 | 41.7502
WYMO41 | 400 | 112.4604 | 40.3576 | 25.9047 | 82.9789 | 92.5156 | 35.4933 | 18.8985 | 69.0936
ABTH21 | 275 | 67.5687 | 24.4106 | 17.2949 | 51.8167 | 73.9631 | 27.8551 | 19.904 | 59.2971
ABTH22 | 275 | 50.4875 | 18.6944 | 7.8707 | 34.3086 | 52.0779 | 19.9782 | 8.7878 | 37.0412
ALDW21 | 275 | 61.0397 | 22.7307 | 10.0244 | 42.1704 | 60.2218 | 23.7829 | 9.7871 | 43.4213
BAGB21 | 275 | 53.0842 | 19.5666 | 13.6476 | 41.319 | 50.4352 | 19.3479 | 13.3689 | 40.731
BARK21 | 275 | 61.9847 | 22.1664 | 17.6352 | 48.9833 | 64.0621 | 23.9219 | 17.9251 | 51.7557
BARK22 | 275 | 59.0066 | 21.3042 | 16.7986 | 46.9274 | 63.4558 | 23.723 | 18.0919 | 51.6412
BARP21 | 275 | 53.5924 | 19.4809 | 14.5875 | 42.1376 | 56.7676 | 21.3507 | 15.5172 | 45.7116
BARP22 | 275 | 56.4668 | 20.315 | 15.4471 | 44.1769 | 56.8728 | 21.3981 | 15.1064 | 45.3679
BEDD21 | 275 | 79.4955 | 28.0578 | 18.068 | 57.7478 | 79.1556 | 30.4258 | 15.8531 | 58.8816
BEDD22 | 275 | 50.9937 | 18.7711 | 11.3838 | 37.9302 | 49.3877 | 19.0774 | 10.4261 | 37.4057
BEDD23 | 275 | 61.2558 | 21.946 | 14.0481 | 45.0845 | 63.16 | 24.2635 | 13.042 | 47.3559
BESW21 | 275 | 58.4442 | 21.4334 | 10.8173 | 41.1287 | 52.2306 | 20.4838 | 9.1322 | 38.1006
BIRK21 | 275 | 62.1763 | 22.1699 | 17.4974 | 48.8503 | 61.3757 | 23.2111 | 14.0674 | 46.8928
BISW21 | 275 | 64.4707 | 23.7075 | 12.5129 | 46.0404 | 59.6955 | 23.4139 | 10.2887 | 43.401
BLYT21 | 275 | 79.1276 | 28.128 | 16.6439 | 56.4229 | 74.4657 | 28.4925 | 15.1288 | 55.4233
BRAW21 | 275 | 69.1812 | 24.8644 | 16.0234 | 51.1869 | 69.5897 | 26.6377 | 14.8563 | 52.5276
BRED21 | 275 | 78.543 | 28.7113 | 15.4652 | 56.0692 | 72.6293 | 28.6139 | 11.2652 | 51.7313
BRIN21 | 275 | 64.1382 | 23.4222 | 14.2151 | 47.3391 | 68.717 | 26.733 | 13.2965 | 51.1026
BRIN22 | 275 | 69.2773 | 25.3839 | 17.5058 | 53.404 | 73.0544 | 28.0783 | 16.97 | 56.6787
BUSH21 | 275 | 60.0624 | 22.2196 | 12.1256 | 43.5488 | 58.6456 | 22.9575 | 10.5076 | 42.9744
BUST21 | 275 | 71.5725 | 25.7762 | 17.4172 | 53.8702 | 65.1439 | 25.244 | 12.8072 | 48.5075
CAPE21 | 275 | 72.9504 | 25.4977 | 24.4153 | 60.4745 | 81.2037 | 29.6601 | 25.2273 | 67.173
CARE21 | 275 | 51.4021 | 19.4911 | 9.5874 | 37.1519 | 42.8536 | 17.1164 | 7.6485 | 31.8547
CARR21 | 275 | 81.5933 | 29.2818 | 21.5593 | 62.9699 | 86.3643 | 32.4248 | 22.6174 | 68.4729
CHSI21 | 275 | 86.111 | 30.7817 | 18.618 | 62.1499 | 72.8728 | 28.7405 | 11.4979 | 52.1431
CHTE21 | 275 | 71.1575 | 25.5547 | 17.4529 | 53.5927 | 60.9991 | 23.5843 | 13.3787 | 46.732
COVE21 | 275 | 61.2488 | 22.2441 | 12.3018 | 43.7597 | 57.4246 | 22.1395 | 11.3773 | 42.6872
CREB21 | 275 | 72.5435 | 25.6278 | 15.8592 | 52.1024 | 72.0232 | 26.6346 | 13.0925 | 50.7595
CREB22 | 275 | 72.5357 | 25.6236 | 15.8525 | 52.0897 | 71.9905 | 26.6225 | 13.0867 | 50.7365
DRAK21 | 275 | 86.277 | 30.9707 | 23.8686 | 67.6678 | 86.5364 | 32.5708 | 22.2758 | 68.3378
DUNG21 | 275 | 43.7878 | 15.4266 | 14.7608 | 36.5773 | 45.2613 | 16.5429 | 14.8929 | 38.288
EALI21 | 275 | 48.1109 | 17.2637 | 13.7551 | 38.1696 | 51.9295 | 20.2954 | 10.4552 | 39.1572
ELLA21 | 275 | 69.0218 | 24.8527 | 9.1253 | 44.2723 | 68.8298 | 26.4731 | 8.4688 | 45.9074
ELST21 | 275 | 62.5307 | 22.5126 | 13.4699 | 45.3075 | 68.1755 | 25.9545 | 14.0849 | 50.7902
ELST22 | 275 | 66.9355 | 24.1864 | 17.1727 | 51.3774 | 71.6909 | 26.9607 | 18.3278 | 56.456
FECK21 | 275 | 62.55 | 23.0334 | 14.6073 | 47.1814 | 61.3285 | 23.5738 | 14.029 | 47.3673
FERR21 | 275 | 78.2994 | 27.252 | 19.5394 | 58.0795 | 87.1185 | 31.9037 | 21.8313 | 66.9499
FERR22 | 275 | 67.6366 | 24.4033 | 13.1902 | 47.7017 | 69.6721 | 26.4927 | 11.8002 | 49.2665
FERR23 | 275 | 61.3022 | 22.0617 | 16.8004 | 48.0003 | 66.46 | 24.8989 | 16.3492 | 51.5616
FERR2A | 275 | 61.3829 | 21.9787 | 14.6138 | 45.6965 | 66.4165 | 24.8392 | 14.0466 | 49.1746
FERR2B | 275 | 76.9827 | 26.5979 | 16.5145 | 54.1295 | 84.5524 | 31.0634 | 16.2255 | 60.1557
FFES21 | 275 | 36.1899 | 13.5256 | 2.6978 | 21.8259 | 35.4238 | 13.8873 | 2.3937 | 22.0334
FFES22 | 275 | 36.181 | 13.5261 | 2.6889 | 21.8177 | 35.3592 | 13.8562 | 2.3819 | 21.9776
FIDF21 | 275 | 66.0637 | 23.0641 | 22.9778 | 55.5953 | 71.222 | 25.7703 | 24.6691 | 61.1138
FIDF22 | 275 | 66.9682 | 23.3427 | 22.9726 | 55.9842 | 72.0357 | 26.081 | 24.543 | 61.4271
FIDF23 | 275 | 84.7916 | 29.5667 | 25.1299 | 66.9435 | 89.5521 | 32.7179 | 27.2262 | 73.4963
FIDF24 | 275 | 84.508 | 29.4687 | 25.0018 | 66.6769 | 88.7885 | 32.4586 | 26.8582 | 72.7616
FOUR21 | 275 | 37.8383 | 14.8043 | 4.6155 | 25.5519 | 29.7161 | 12.3274 | 2.8002 | 20.2337
FROD21 | 275 | 63.2687 | 21.9184 | 15.3114 | 46.3087 | 65.6667 | 23.9115 | 13.5478 | 47.3638
FROD22 | 275 | 62.0697 | 21.8309 | 21.644 | 52.5175 | 64.7733 | 23.6319 | 21.4899 | 54.9104
GRSA21 | 275 | 57.8023 | 20.5149 | 20.8793 | 49.8918 | 58.8092 | 21.8755 | 20.0787 | 51.0153
GRSB21 | 275 | 58.161 | 20.6287 | 21.0733 | 50.2467 | 59.8184 | 22.1869 | 20.7504 | 52.1275
HACK21 | 275 | 72.7392 | 25.717 | 12.0905 | 48.4599 | 71.2937 | 26.7959 | 10.7336 | 48.6287
HACK22 | 275 | 71.3731 | 25.3168 | 12.1105 | 47.9139 | 71.4531 | 26.8943 | 10.7777 | 48.812
HARK21 | 275 | 44.9013 | 16.694 | 10.8872 | 34.496 | 47.5579 | 18.2114 | 11.6347 | 37.3894
HARK22 | 275 | 36.9259 | 13.887 | 8.6324 | 28.2716 | 41.349 | 15.9245 | 9.8988 | 32.4194
HARM21 | 275 | 62.9673 | 22.5156 | 13.8584 | 45.7002 | 55.1135 | 21.4192 | 9.3252 | 39.6166
HATL21 | 275 | 84.3519 | 29.0736 | 22.7479 | 63.8642 | 87.781 | 32.3416 | 24.4006 | 70.1385
HAWP21 | 275 | 72.8332 | 25.7988 | 16.9306 | 53.4156 | 66.6461 | 25.7084 | 12.2942 | 48.6514
HEDO21 | 275 | 72.6871 | 25.7035 | 21.1267 | 57.477 | 73.3119 | 27.0354 | 21.8344 | 60.0681
HIGM21 | 275 | 69.498 | 25.5996 | 19.2769 | 55.4802 | 66.3463 | 25.8506 | 14.6979 | 51.2562
HINP21 | 275 | 23.8696 | 8.584 | 7.9607 | 20.1004 | 25.1713 | 9.2793 | 8.2101 | 21.3331
HINP22 | 275 | 24.2313 | 8.7225 | 8.005 | 20.3405 | 27.8887 | 10.3343 | 8.6371 | 23.252
HURS21 | 275 | 71.5163 | 25.0383 | 19.3477 | 54.7572 | 73.1304 | 28.9068 | 15.8503 | 56.7307
IROA21 | 275 | 58.3113 | 21.9802 | 10.8665 | 41.9512 | 56.075 | 22.0949 | 10.5456 | 41.7926
IVER21 | 275 | 66.3731 | 24.0543 | 16.494 | 50.5118 | 69.8887 | 26.3717 | 17.1876 | 54.4828
IVER22 | 275 | 68.5598 | 24.7382 | 15.73 | 50.7151 | 66.6309 | 25.5481 | 14.2237 | 50.3542
JORD21 | 275 | 49.7692 | 18.7084 | 9.002 | 35.4596 | 49.7387 | 20.4772 | 7.468 | 36.4271
KEAR21 | 275 | 74.7247 | 26.451 | 19.0768 | 56.4842 | 78.2614 | 29.5568 | 18.3269 | 60.1264
KIBY21 | 275 | 86.0597 | 30.2991 | 22.5427 | 65.3921 | 85.9331 | 32.4343 | 19.1166 | 64.9857
KIBY22 | 275 | 74.1293 | 26.4836 | 18.7065 | 56.16 | 70.3478 | 26.6702 | 15.6784 | 53.3957
KIRK21 | 275 | 57.4185 | 20.8419 | 13.2321 | 42.707 | 53.4069 | 20.8312 | 10.7852 | 40.2449
KIRK2A | 275 | 58.4715 | 20.695 | 7.0148 | 36.282 | 52.8976 | 20.9643 | 5.8898 | 35.5379
KITW21 | 275 | 62.2098 | 22.7841 | 12.4873 | 44.7089 | 61.0812 | 23.7957 | 11.1103 | 44.7625
LACK21 | 275 | 56.5731 | 19.7375 | 14.7317 | 42.6448 | 58.9865 | 21.886 | 15.3231 | 46.2745
LALE21 | 275 | 50.7523 | 18.1252 | 14.844 | 40.4769 | 56.1174 | 21.3318 | 14.149 | 44.3167
LISD2* | 275 | 57.1807 | 20.2496 | 9.2012 | 37.8384 | 57.0457 | 21.7079 | 7.7052 | 38.4048
LISD21 | 275 | 77.8734 | 27.6535 | 19.7128 | 58.8207 | 79.1633 | 30.1463 | 17.4833 | 60.1165
MACC21 | 275 | 55.2729 | 20.5314 | 13.3149 | 42.3507 | 51.071 | 19.7394 | 11.2731 | 39.1887
MAGA21 | 275 | 57.4808 | 21.4614 | 12.0064 | 42.3575 | 48.4096 | 19.3739 | 8.2708 | 35.6696
MONF21 | 275 | 71.5387 | 26.0694 | 19.2691 | 56.1368 | 73.9878 | 28.218 | 18.0056 | 57.9119
MONF22 | 275 | 61.5683 | 22.4381 | 20.0566 | 51.7889 | 65.6286 | 24.779 | 19.5255 | 54.5683
NECH21 | 275 | 72.7275 | 26.1244 | 17.8216 | 54.7671 | 67.7278 | 25.9552 | 14.6897 | 51.3959
NEEP21 | 275 | 58.9119 | 21.6834 | 13.0349 | 43.6999 | 62.5485 | 24.7856 | 12.2848 | 47.3369
NEWX21 | 275 | 77.7036 | 27.0055 | 19.7893 | 57.9809 | 81.9257 | 32.2012 | 16.0284 | 61.5677
NHYD2A | 275 | 46.0321 | 17.3855 | 2.5847 | 27.1715 | 38.742 | 18.183 | 0.45303 | 26.1677
NHYD2B | 275 | 47.1462 | 17.6928 | 2.3534 | 27.3748 | 39.4195 | 17.9278 | 1.0491 | 26.4029
NORL21 | 275 | 50.5827 | 18.6316 | 3.4886 | 29.8377 | 50.4355 | 20.9485 | 2.0481 | 31.6738
NORL22 | 275 | 51.499 | 18.8955 | 4.0211 | 30.7434 | 51.5168 | 21.101 | 2.3356 | 32.1769
NORT21 | 275 | 53.2424 | 18.9378 | 14.9305 | 41.7126 | 53.5576 | 20.2571 | 12.9376 | 41.5854
NORT22 | 275 | 59.4942 | 21.1534 | 16.5304 | 46.4458 | 58.7488 | 22.0912 | 14.9033 | 46.145
OCKH21 | 275 | 56.0485 | 20.6727 | 11.1569 | 40.3925 | 56.8313 | 22.2281 | 10.5845 | 42.0198
OCKH2A | 275 | 50.6034 | 18.4668 | 4.5347 | 30.6507 | 49.7574 | 19.326 | 4.5953 | 31.9264
OFFE21 | 275 | 66.0417 | 23.7787 | 12.6607 | 46.2889 | 57.6484 | 22.895 | 8.0645 | 40.4428
OLDB21 | 275 | 53.2499 | 19.7116 | 10.9217 | 38.7981 | 54.1729 | 21.031 | 10.4137 | 40.1559
PENN21 | 275 | 70.2757 | 25.6907 | 16.0126 | 52.3447 | 73.2448 | 28.023 | 15.8913 | 55.5218
PEWO21 | 275 | 70.5303 | 25.4015 | 20.8516 | 56.7748 | 73.1188 | 27.1982 | 20.8819 | 59.3459
PEWO22 | 275 | 69.4603 | 24.9876 | 20.8357 | 56.1735 | 73.4327 | 27.3156 | 21.2649 | 59.8951
PITS21 | 275 | 60.3616 | 21.894 | 8.8376 | 39.8004 | 65.7772 | 25.7067 | 7.7824 | 44.1371
POPP21 | 275 | 36.3043 | 15.0346 | 2.481 | 23.7432 | 26.0194 | 11.0721 | 2.8391 | 18.4975
PYLE21 | 275 | 61.2743 | 23.0016 | 11.9593 | 44.4884 | 51.237 | 20.5459 | 8.5955 | 37.6518
RAIN21 | 275 | 101.68 | 35.0681 | 29.4463 | 79.0401 | 96.7589 | 36.1991 | 22.0147 | 73.208
RATS2A | 275 | 41.8872 | 15.2352 | 9.1408 | 30.6866 | 43.7691 | 15.8791 | 17.418 | 39.8745
REBR21 | 275 | 71.9015 | 25.8092 | 18.6512 | 55.1509 | 67.9478 | 26.2928 | 13.1743 | 50.358
REBR22 | 275 | 69.0891 | 24.9445 | 18.1288 | 53.4057 | 67.1676 | 26.1507 | 12.6646 | 49.6474
ROCH21 | 275 | 70.83 | 25.4777 | 9.6219 | 45.6528 | 66.4148 | 25.6908 | 8.3972 | 44.7295
SAEN21 | 275 | 72.7517 | 25.728 | 21.1769 | 57.5618 | 73.5763 | 27.1167 | 22.0694 | 60.4182
SAES21 | 275 | 73.2902 | 25.8835 | 21.4452 | 58.05 | 74.3333 | 27.3422 | 22.7876 | 61.4554
SALH21 | 275 | 66.7388 | 23.7489 | 16.1336 | 49.7197 | 67.479 | 25.5255 | 14.8965 | 50.9951
SHEC21 | 275 | 53.5269 | 19.94 | 10.5947 | 38.7942 | 54.943 | 22.5455 | 7.6831 | 39.5673
SJOW21 | 275 | 86.5779 | 30.7297 | 22.896 | 66.3544 | 92.3241 | 35.3854 | 24.7224 | 74.765
SKLG21 | 275 | 65.4673 | 23.6109 | 14.9836 | 48.3744 | 59.5153 | 23.119 | 11.8827 | 44.5779
SMAN21 | 275 | 76.264 | 27.6547 | 16.939 | 56.0487 | 72.7876 | 28.3176 | 13.6502 | 53.6974
SSHI21 | 275 | 63.6822 | 23.0607 | 11.3846 | 43.9974 | 57.3217 | 22.5918 | 9.2425 | 41.1921
STAL21 | 275 | 83.0542 | 30.3155 | 16.2205 | 59.0932 | 76.0431 | 29.7493 | 14.3153 | 56.3871
STEW21 | 275 | 77.3093 | 27.662 | 17.1705 | 56.2905 | 74.7024 | 28.3832 | 16.825 | 56.9648
SWAN21 | 275 | 25.7529 | 9.3929 | 8.5701 | 21.8537 | 28.293 | 10.4896 | 8.9354 | 23.7699
TEMP21 | 275 | 59.3129 | 21.8446 | 12.4828 | 43.3758 | 62.6194 | 24.7147 | 11.2458 | 46.1976
TEMP22 | 275 | 59.5411 | 21.9082 | 12.6118 | 43.5946 | 63.2081 | 24.929 | 11.4243 | 46.6793
THOM21 | 275 | 51.6715 | 19.1461 | 14.1071 | 41.1838 | 53.649 | 20.3823 | 14.698 | 43.523
THUR21 | 275 | 64.9441 | 24.4951 | 10.6815 | 45.3229 | 66.1255 | 26.1715 | 11.0414 | 48.0534
THUR2A | 275 | 65.5894 | 24.3285 | 3.2169 | 37.6226 | 64.6842 | 25.7017 | 2.8249 | 39.1727
TILB21 | 275 | 59.5276 | 21.5126 | 17.1599 | 47.5832 | 61.6689 | 23.0296 | 17.5224 | 50.0912
TILB22 | 275 | 58.6372 | 21.1846 | 16.1383 | 46.0979 | 61.7652 | 23.1278 | 16.482 | 49.1896
TINP21 | 275 | 58.8691 | 21.4444 | 6.9611 | 37.2881 | 58.2248 | 22.5727 | 5.6545 | 37.5772
TINP22 | 275 | 58.6998 | 21.4339 | 6.948 | 37.2601 | 58.1054 | 22.5404 | 5.6395 | 37.5165
TODP21 | 275 | 57.8171 | 20.3238 | 13.9044 | 42.6466 | 54.3066 | 20.7099 | 11.0283 | 40.3166
TOTT21 | 275 | 82.5917 | 29.4606 | 21.98 | 63.6436 | 80.1162 | 30.4987 | 17.5646 | 60.6963
TOTT22 | 275 | 80.2618 | 28.7475 | 21.6195 | 62.2746 | 81.3876 | 31.0293 | 18.0314 | 61.9135
TOTT23 | 275 | 76.7019 | 28.2668 | 24.1094 | 64.0847 | 75.3063 | 30.7823 | 19.7278 | 63.2605
TOTT24 | 275 | 78.3431 | 28.8274 | 24.6876 | 65.4556 | 73.7432 | 30.6764 | 18.1281 | 61.5112
TRAW21 | 275 | 46.0754 | 16.4971 | 14.39 | 37.7204 | 47.727 | 17.8246 | 12.9014 | 38.1092
TREM21 | 275 | 49.9386 | 18.5225 | 3.0052 | 29.2 | 43.0942 | 17.2 | 2.4849 | 26.8094
TYNE21 | 275 | 59.5489 | 21.688 | 10.3853 | 41.0568 | 53.511 | 20.9881 | 9.0937 | 38.7753
TYNE2A | 275 | 58.9805 | 21.0939 | 3.6482 | 33.4794 | 50.6986 | 19.9612 | 2.7439 | 30.9733
UPPB21 | 275 | 45.3413 | 16.9471 | 11.5403 | 35.5071 | 44.0667 | 17.1047 | 9.8434 | 34.0331
UPPB22 | 275 | 47.3166 | 17.5776 | 12.0736 | 36.9321 | 45.6013 | 17.6385 | 10.2689 | 35.2135
USKM21 | 275 | 80.2415 | 29.1122 | 19.769 | 60.9399 | 87.74 | 33.269 | 22.3793 | 69.4288
USKM23 | 275 | 77.8652 | 27.6319 | 11.1264 | 50.2039 | 83.1413 | 31.4223 | 11.5041 | 55.9419
WALX21 | 275 | 94.9358 | 33.4105 | 20.3315 | 67.581 | 91.9286 | 34.4954 | 17.9065 | 66.6904
WALX22 | 275 | 96.7421 | 33.9237 | 20.8228 | 68.7981 | 97.9179 | 36.6219 | 19.2108 | 71.002
WARL21 | 275 | 68.4648 | 24.6382 | 16.6452 | 51.4889 | 61.8348 | 23.8677 | 11.7975 | 45.5516
WASF21 | 275 | 61.4713 | 22.0906 | 6.1339 | 37.3747 | 52.3755 | 20.4997 | 2.2858 | 31.2768
WASF22 | 275 | 66.3259 | 23.7116 | 6.5461 | 40.0794 | 56.6492 | 22.228 | 2.2396 | 33.6747
WBOL21 | 275 | 71.5744 | 25.533 | 13.593 | 49.7021 | 63.1222 | 24.7859 | 10.2584 | 45.311
WHGA21 | 275 | 70.2353 | 25.3256 | 14.9733 | 50.7892 | 64.3299 | 25.1924 | 10.6175 | 46.2449
WHSO21 | 275 | 69.723 | 25.6793 | 14.9802 | 51.2961 | 73.9807 | 28.5294 | 15.5461 | 55.8928
WHSO22 | 275 | 76.3961 | 27.8931 | 19.2064 | 58.6532 | 81.6599 | 31.1525 | 19.9525 | 64.0088
WHSO2A | 275 | 53.1761 | 19.3748 | 7.4077 | 34.8078 | 54.2715 | 20.6306 | 7.5236 | 36.6998
WHSO2B | 275 | 55.8724 | 20.2518 | 10.2155 | 38.8559 | 57.2111 | 21.58 | 10.2612 | 40.7799
WIBA21 | 275 | 59.1637 | 21.7929 | 12.4198 | 43.2397 | 63.359 | 25.2514 | 10.4547 | 46.1657
WIEN21 | 275 | 52.883 | 19.6212 | 10.7582 | 38.5067 | 51.7408 | 20.3381 | 9.673 | 38.4354
WILL21 | 275 | 24.1968 | 8.6493 | 9.0191 | 21.251 | 25.5055 | 9.2783 | 9.2369 | 22.3585
WILT2A | 275 | 57.2229 | 19.3814 | 10.0479 | 37.4573 | 58.2194 | 21.2557 | 8.79 | 38.8501
WILT2B | 275 | 57.2229 | 19.3814 | 10.0479 | 37.4573 | 58.2194 | 21.2557 | 8.79 | 38.8501
WILT2C | 275 | 57.5771 | 19.4862 | 10.2165 | 37.7742 | 59.2188 | 21.5546 | 9.4708 | 39.9536
WILT2D | 275 | 57.5747 | 19.4856 | 10.2159 | 37.7727 | 59.2143 | 21.5532 | 9.4689 | 39.9498
WIMB21 | 275 | 83.7734 | 28.9502 | 21.4111 | 62.3529 | 88.5797 | 34.2697 | 18.7178 | 67.1824
WISD21 | 275 | 52.6507 | 18.4289 | 12.8055 | 38.8679 | 54.727 | 21.1074 | 9.5127 | 39.3631
WISD22 | 275 | 45.2762 | 16.0316 | 12.0424 | 34.7144 | 47.9192 | 18.2867 | 8.3893 | 34.2506
WISD2A | 275 | 46.7175 | 16.5432 | 8.7461 | 32.1417 | 49.1349 | 19.3538 | 6.1011 | 33.4715
WISD2B | 275 | 60.3656 | 21.1174 | 8.8482 | 38.7127 | 58.0327 | 23.7676 | 7.8072 | 41.4196
WMEL21 | 275 | 74.3304 | 27.2846 | 14.2234 | 52.8096 | 71.0783 | 27.9189 | 11.8259 | 51.3092
WWEY21 | 275 | 71.2338 | 25.8453 | 17.6786 | 54.2293 | 70.2782 | 26.7008 | 16.8476 | 54.6083
WWEY22 | 275 | 73.5616 | 26.722 | 16.3832 | 54.1738 | 72.2366 | 27.5709 | 16.3057 | 55.2968
ABTH11 | 132 | 33.3573 | 12.7324 | 7.7311 | 25.7374 | 37.3003 | 14.6828 | 8.9049 | 29.6696
ABTH12 | 132 | 27.5169 | 10.7297 | 7.435 | 22.6091 | 24.7433 | 9.7992 | 7.0971 | 20.9553
ABTH13 | 132 | 31.2153 | 11.9399 | 7.1414 | 24.0269 | 30.1846 | 11.8871 | 7.3983 | 24.2093
AMEM11 | 132 | 25.8621 | 9.2238 | 9.1797 | 22.2241 | 31.4734 | 11.4842 | 10.6589 | 26.9
AXMI11 | 132 | 25.7076 | 9.2296 | 8.5253 | 21.5779 | 31.0139 | 11.4772 | 9.9091 | 26.1403
BARK11 | 132 | 24.0863 | 8.6049 | 10.0709 | 22.2401 | 28.8393 | 10.6532 | 11.1271 | 26.193
BREL11 | 132 | 37.1485 | 13.9535 | 1.2498 | 20.983 | 40.4634 | 16.4777 | 2.8362 | 26.1392
BRIM11 | 132 | 69.4742 | 22.6318 | 25.4469 | 57.4531 | 81.1542 | 28.7033 | 27.2114 | 67.804
CARR11 | 132 | 41.5949 | 13.914 | 10.936 | 30.6134 | 52.2221 | 18.9884 | 12.3388 | 39.1925
CARR12 | 132 | 29.2004 | 10.9451 | 8.456 | 23.9347 | 34.5507 | 13.3612 | 9.9521 | 28.8477
CELL11 | 132 | 41.2242 | 14.9962 | 9.6187 | 30.8265 | 50.5688 | 19.978 | 11.1739 | 39.4271
CELL12 | 132 | 42.8676 | 15.9448 | 11.8514 | 34.4007 | 50.5674 | 19.7887 | 12.7558 | 40.7413
DRAK11 | 132 | 39.0923 | 13.6346 | 14.2914 | 33.5736 | 46.6028 | 16.9258 | 16.5871 | 40.5238
DRAX11 | 132 | 37.0062 | 10.9518 | 11.1814 | 26.6697 | 46.1017 | 15.4751 | 14.1769 | 36.062
ECLA11 | 132 | 42.2264 | 15.6319 | 12.7074 | 34.8143 | 49.8935 | 18.9919 | 15.0722 | 41.9308
ECLA12 | 132 | 42.3808 | 15.6883 | 12.8428 | 35.0295 | 45.3982 | 17.4098 | 13.7271 | 38.3482
ELLA11 | 132 | 26.7808 | 9.4565 | 9.0265 | 22.4 | 35.2483 | 12.9512 | 11.1013 | 29.4171
ELLA12 | 132 | 27.8702 | 9.9295 | 9.0458 | 23.0882 | 36.4104 | 13.4355 | 11.3304 | 30.3311
ELST1* | 132 | 29.2736 | 10.2981 | 4.3219 | 18.8856 | 34.5039 | 13.0006 | 4.106 | 22.4916
ELST11 | 132 | 27.5868 | 10.3384 | 7.8941 | 22.5148 | 29.9765 | 11.4162 | 8.6589 | 24.8039
ELST12 | 132 | 32.1589 | 11.6341 | 8.6506 | 25.1036 | 38.1127 | 14.3106 | 10.5306 | 30.7688
ELST13 | 132 | 11.8908 | 4.3488 | 3.4995 | 9.6495 | 14.0305 | 5.2571 | 3.7548 | 11.1893
ELST14 | 132 | 12.0775 | 4.3945 | 3.5785 | 9.7933 | 14.2177 | 5.3218 | 3.8355 | 11.3617
FAWL11 | 132 | 44.7941 | 15.1628 | 13.7086 | 35.1521 | 58.7625 | 21.0062 | 18.0948 | 47.8021
FERR11 | 132 | 45.636 | 15.637 | 15.971 | 38.085 | 53.7327 | 19.4767 | 17.8683 | 45.4125
FERR12 | 132 | 20.6604 | 7.5465 | 6.7621 | 17.4344 | 23.478 | 8.6295 | 7.7994 | 20.0033
GREN11 | 132 | 49.8619 | 18.4983 | 12.6604 | 38.821 | 53.8885 | 21.0357 | 12.9606 | 42.7096
GREN12 | 132 | 49.6342 | 18.4451 | 12.3946 | 38.4799 | 53.8138 | 21.122 | 12.1078 | 41.9789
HAMH1B | 132 | 41.3173 | 14.564 | 7.5653 | 28.1619 | 46.6185 | 17.927 | 5.4135 | 30.7662
HAMH1C | 132 | 39.4698 | 14.0476 | 6.3552 | 26.2215 | 43.894 | 16.7154 | 6.2474 | 29.8866
HARK11 | 132 | 30.6773 | 11.8202 | 7.6722 | 24.3886 | 35.845 | 14.2559 | 8.8199 | 28.9808
HARK12 | 132 | 28.7611 | 10.9444 | 7.1022 | 22.5799 | 34.1071 | 13.3983 | 7.7727 | 26.7207
HARK13 | 132 | 26.2501 | 10.5643 | 5.6334 | 20.5736 | 29.7342 | 12.2983 | 6.627 | 24.0195
HEYS11 | 132 | 43.8482 | 14.1976 | 12.221 | 32.2995 | 44.8453 | 16.2557 | 13.5746 | 36.5636
IROA11 | 132 | 48.5915 | 17.9726 | 11.7216 | 37.1387 | 59.8483 | 23.2955 | 12.8177 | 45.7626
IROA12 | 132 | 40.5808 | 15.354 | 9.4495 | 31.1634 | 49.2074 | 19.4065 | 10.223 | 37.668
IROA13 | 132 | 37.123 | 14.2051 | 7.7928 | 27.8819 | 41.0766 | 16.2727 | 8.4479 | 31.461
IRON11 | 132 | 32.8521 | 11.482 | 9.0556 | 25.2936 | 35.6129 | 13.3432 | 9.8321 | 28.7023
IRON12 | 132 | 32.9023 | 11.5087 | 8.872 | 25.1477 | 37.8281 | 14.3328 | 9.9798 | 30.2495
IRON13 | 132 | 18.1469 | 6.6034 | 6.0937 | 15.4324 | 20.5844 | 7.5636 | 7.0484 | 17.7449
KINO11 | 132 | 34.2976 | 10.9016 | 11.6013 | 27.0185 | 40.5428 | 14.3349 | 13.6928 | 33.9654
LITT11 | 132 | 43.7056 | 16.4285 | 13.6661 | 36.8994 | 51.5104 | 19.8239 | 15.8745 | 43.9098
MELK11 | 132 | 39.2637 | 13.9619 | 14.4704 | 34.2155 | 49.2677 | 18.0632 | 17.7562 | 43.3014
MILH11 | 132 | 34.654 | 11.9788 | 10.0175 | 26.9582 | 40.3482 | 15.0798 | 9.7594 | 31.0854
MILH12 | 132 | 24.4702 | 8.9505 | 7.8041 | 20.462 | 28.4526 | 10.7856 | 7.895 | 23.1481
NFLE1* | 132 | 1.576 | 0.83061 | 0.0036194 | 1.1783 | 1.1708 | 0.59227 | 0.0059704 | 0.84356
NFLE11 | 132 | 46.4743 | 17.6242 | 12.4694 | 37.3938 | 50.4712 | 19.7517 | 13.482 | 41.4151
NFLE12 | 132 | 33.8023 | 12.0749 | 11.3618 | 28.4383 | 38.9691 | 14.3859 | 12.7906 | 33.1353
OCKH11 | 132 | 25.001 | 8.9561 | 8.5912 | 21.257 | 32.5431 | 11.9426 | 10.7035 | 27.5929
OLDS11 | 132 | 34.8805 | 13.3218 | 3.7967 | 22.6366 | 31.6132 | 12.8834 | 1.9959 | 20.2158
OLDS12 | 132 | 34.1565 | 12.9612 | 3.7056 | 22.0355 | 30.2742 | 12.3912 | 1.7489 | 19.2728
PADI11 | 132 | 28.3317 | 9.9673 | 10.0211 | 24.117 | 35.1843 | 12.8579 | 12.1043 | 30.2881
PEMB11 | 132 | 28.2082 | 10.2474 | 10.0848 | 24.5767 | 35.6671 | 13.3685 | 12.247 | 31.153
RATS11 | 132 | 43.4663 | 15.2982 | 13.5962 | 35.2311 | 50.6752 | 18.7394 | 15.3065 | 41.808
RATS12 | 132 | 41.4142 | 14.6621 | 12.9586 | 33.6939 | 48.608 | 18.0073 | 14.9102 | 40.3764
RUGE11 | 132 | 29.2501 | 10.322 | 10.7208 | 25.3183 | 35.3825 | 12.8636 | 12.8342 | 31.0261
STEN11 | 132 | 54.1657 | 18.4568 | 14.5051 | 40.607 | 66.6232 | 24.1796 | 17.0262 | 51.2213
STES11 | 132 | 54.3392 | 18.5074 | 14.6986 | 40.872 | 66.5816 | 24.1739 | 17.0008 | 51.1879
STYC11 | 132 | 22.3439 | 7.7687 | 7.5064 | 18.4929 | 27.2906 | 10.1495 | 8.7852 | 23.1389
STYC12 | 132 | 21.7545 | 7.8356 | 7.3656 | 18.4467 | 24.4733 | 9.1289 | 8.2992 | 21.2094
USKM11 | 132 | 22.8329 | 8.2709 | 7.7651 | 19.4619 | 29.5208 | 11.1003 | 9.6113 | 25.3096
USKM12 | 132 | 26.7397 | 9.9179 | 8.7195 | 22.7455 | 34.4562 | 13.3664 | 11.0038 | 29.9067
WALP11 | 132 | 93.7232 | 32.3789 | 29.4497 | 75.2403 | 87.5111 | 33.6197 | 23.2845 | 70.8299
WBUR11 | 132 | 18.3109 | 6.354 | 6.5065 | 15.4924 | 22.0822 | 7.9635 | 7.8351 | 19.0972
WBUR12 | 132 | 18.3017 | 6.3626 | 6.4091 | 15.4071 | 22.1092 | 7.9915 | 7.7471 | 19.0488
WILL11 | 132 | 47.5975 | 16.6017 | 15.0346 | 38.513 | 54.7087 | 20.3544 | 17.146 | 45.9315
WILL12 | 132 | 33.8344 | 12.6314 | 10.2954 | 28.159 | 37.2017 | 14.3678 | 11.4539 | 31.773
WILL1A | 132 | 46.9744 | 15.8221 | 10.2022 | 32.578 | 53.5373 | 19.6944 | 11.0758 | 38.9278
WILL1B | 132 | 46.8573 | 15.7935 | 10.0971 | 32.4325 | 53.2978 | 19.6216 | 10.8821 | 38.6313
WIMB11 | 132 | 23.0407 | 8.1359 | 7.7453 | 19.2512 | 28.8197 | 10.4589 | 9.5393 | 24.3305
WIMB12 | 132 | 18.22 | 6.3833 | 6.1765 | 15.2038 | 21.1235 | 7.7283 | 7.0573 | 17.9867
WIMB13 | 132 | 41.315 | 15.1775 | 7.7267 | 29.1909 | 47.1566 | 18.8748 | 7.2058 | 33.8989
WIMB14 | 132 | 23.3531 | 8.562 | 4.8848 | 16.9933 | 26.2828 | 10.4212 | 4.6127 | 19.3505
WIMB15 | 132 | 4.2479 | 1.5351 | 1.6797 | 3.8506 | 4.4072 | 1.592 | 1.7469 | 3.9983
WYLF11 | 132 | 40.931 | 14.0197 | 14.728 | 34.5549 | 47.2738 | 16.972 | 16.7814 | 40.7834
EALI61 | 66 | 56.9635 | 20.2052 | 17.1208 | 45.6953 | 56.5691 | 20.5313 | 19.7534 | 48.789
NHYD61 | 66 | 58.328 | 20.9483 | 16.5207 | 46.1462 | 61.6747 | 22.7284 | 18.5358 | 50.6786
WISD61 | 66 | 51.7718 | 17.8037 | 17.0401 | 42.2183 | 27.2359 | 11.0343 | 4.2907 | 19.8956
TYNE51 | 11 | 54.3348 | 19.2 | 12.9932 | 40.1462 | 12.9614 | 5.1482 | 0.47603 | 7.7566

## D3.2
ETYS Year-2 - NGET Fault Levels (kA), Winter 2015/16 | [9 empty] | Back To Menu | 1Q
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA41 | 400 | 36.6955 | 13.3434 | 3.4252 | 22.2955 | 33.4139 | 13.0007 | 2.4595 | 20.8454
ABHA42 | 400 | 36.6605 | 13.3355 | 3.4232 | 22.2824 | 33.3768 | 12.9897 | 2.4527 | 20.8229
AMEM41 | 400 | 48.8058 | 18.2803 | 4.1315 | 29.9837 | 40.4677 | 15.9586 | 2.9754 | 25.5443
AMEM42 | 400 | 51.4122 | 19.1643 | 4.2748 | 31.3773 | 42.8044 | 16.8565 | 3.0645 | 26.9032
AXMI41 | 400 | 39.1621 | 14.4779 | 8.1927 | 28.6676 | 33.0745 | 12.8608 | 6.5022 | 24.6901
BARK41 | 400 | 132.333 | 44.2168 | 33.0435 | 95.5755 | 124.2609 | 46.7865 | 24.9363 | 91.1024
BEDD4A | 400 | 41.1923 | 15.1768 | 3.6424 | 25.1056 | 36.4957 | 14.3165 | 3.4983 | 23.7448
BEDD4B | 400 | 48.9097 | 17.7873 | 5.1538 | 30.3088 | 43.0174 | 16.8862 | 5.0788 | 28.9595
BICF41 | 400 | 62.6047 | 22.9697 | 15.9064 | 48.3905 | 47.1662 | 18.4398 | 9.0479 | 35.1258
BICF42 | 400 | 61.2683 | 22.477 | 15.9018 | 47.6892 | 49.0193 | 19.0672 | 9.599 | 36.5641
BODE41 | 400 | 91.3469 | 32.2675 | 23.4182 | 69.0513 | 71.3133 | 27.4844 | 14.9197 | 53.7886
BOLN41 | 400 | 65.3407 | 23.8156 | 19.8539 | 53.5342 | 49.9074 | 19.3403 | 14.2737 | 41.6251
BOTW41 | 400 | 71.5095 | 25.84 | 14.5694 | 51.1126 | 59.7499 | 23.0654 | 11.8524 | 44.4717
BRAI4A | 400 | 64.2006 | 23.2906 | 14.9641 | 47.9019 | 47.6633 | 18.6222 | 8.7196 | 35.0554
BRAI4B | 400 | 62.7045 | 22.8142 | 14.5908 | 46.8549 | 47.3857 | 18.4821 | 8.7241 | 34.8618
BRAW4A | 400 | 35.7591 | 13.0317 | 4.6293 | 23.0589 | 32.0295 | 12.1435 | 4.4663 | 21.6399
BRFO41 | 400 | 84.0557 | 29.7873 | 20.0935 | 62.219 | 77.6202 | 29.5362 | 15.9758 | 57.7462
BRIN41 | 400 | 71.3944 | 26.085 | 16.4538 | 53.3435 | 54.4091 | 21.2255 | 11.1776 | 41.195
BRLE41 | 400 | 124.5487 | 44.6895 | 26.924 | 90.1246 | 104.8607 | 40.442 | 22.4906 | 79.6842
BURW41 | 400 | 95.4775 | 34.0918 | 23.5746 | 71.7877 | 69.3013 | 27.1684 | 12.027 | 50.4489
BUST2* | 400 | 51.4575 | 18.7019 | 5.4078 | 31.8562 | 42.1612 | 16.2005 | 4.6273 | 27.5382
CANT41 | 400 | 78.2157 | 27.5401 | 17.6801 | 56.6277 | 63.251 | 24.6899 | 11.0115 | 45.9283
CAPE41 | 400 | 103.1691 | 35.8517 | 28.6437 | 79.3457 | 92.882 | 34.9717 | 21.4489 | 70.9064
CAPE42 | 400 | 103.1586 | 35.8484 | 28.6413 | 79.3386 | 92.8211 | 34.9468 | 21.4917 | 70.914
CARR41 | 400 | 117.926 | 43.212 | 34.3855 | 95.4966 | 106.7118 | 41.5646 | 28.6698 | 87.451
CARR42 | 400 | 107.2425 | 37.7881 | 8.2927 | 61.7332 | 95.9837 | 36.874 | 6.9202 | 59.0679
CARR43 | 400 | 107.0231 | 37.7633 | 8.0337 | 61.439 | 92.0763 | 35.6973 | 6.0441 | 56.5277
CELL41 | 400 | 92.8042 | 34.1998 | 16.6223 | 64.9882 | 74.4905 | 29.3899 | 13.6426 | 55.2061
CHIC41 | 400 | 36.555 | 13.4906 | 7.5047 | 26.5833 | 30.047 | 11.6663 | 5.8045 | 22.3032
CHIC42 | 400 | 36.175 | 13.4559 | 7.4753 | 26.5048 | 28.7443 | 11.228 | 5.3071 | 21.1858
CILF41 | 400 | 82.7359 | 29.9054 | 21.0888 | 63.3814 | 69.7746 | 27.0244 | 13.721 | 51.9393
CITR41 | 400 | 106.073 | 35.9899 | 26.7684 | 77.6659 | 113.5194 | 42.6471 | 24.3129 | 84.6249
CLEH41 | 400 | 71.7228 | 26.0512 | 22.4754 | 59.3173 | 60.4599 | 23.798 | 15.7181 | 49.3736
CONQ41 | 400 | 140.3596 | 47.7978 | 39.5493 | 107.1455 | 140.1032 | 51.5693 | 39.2822 | 112.2123
COSO41 | 400 | 103.4628 | 36.0064 | 24.5994 | 75.5201 | 90.6549 | 34.3705 | 20.7867 | 69.3939
COTT41 | 400 | 110.3314 | 39.8883 | 27.3985 | 83.8091 | 103.3213 | 39.0411 | 26.8623 | 82.0748
COTT42 | 400 | 120.2067 | 43.1565 | 31.1472 | 92.1798 | 112.2414 | 42.3331 | 28.5267 | 88.3948
COWL41 | 400 | 138.9577 | 49.474 | 33.43 | 103.3967 | 110.0975 | 42.3132 | 22.9635 | 82.8034
CREB41 | 400 | 124.3883 | 44.2792 | 31.4786 | 94.0988 | 101.6853 | 38.997 | 22.4334 | 77.5836
DAIN41 | 400 | 121.3219 | 43.3295 | 24.4338 | 85.711 | 109.149 | 42.1507 | 19.991 | 79.6011
DAMC81 | 400 | 125.3089 | 40.1229 | 19.089 | 75.8314 | 122.9373 | 44.4578 | 18.1046 | 80.9775
DEES41 | 400 | 140.3596 | 47.7978 | 39.5493 | 107.1455 | 140.1032 | 51.5693 | 39.2822 | 112.2123
DEES42 | 400 | 140.3596 | 47.7978 | 39.5493 | 107.1455 | 140.1032 | 51.5693 | 39.2822 | 112.2123
DIDC41 | 400 | 137.6904 | 48.5589 | 35.2106 | 103.8833 | 125.8368 | 46.8617 | 35.076 | 101.3484
DINO41 | 400 | 74.2395 | 25.7639 | 21.2023 | 57.638 | 75.9192 | 27.8586 | 22.8898 | 62.2877
DRAK41 | 400 | 129.627 | 46.2857 | 25.7919 | 91.2497 | 114.1551 | 44.3584 | 19.6859 | 82.4181
DRAX41 | 400 | 133.1169 | 46.0307 | 36.7167 | 101.814 | 138.8026 | 50.9089 | 39.3127 | 111.3087
DRAX42 | 400 | 127.6 | 44.4981 | 35.4106 | 98.3404 | 132.6391 | 48.7974 | 37.5877 | 106.5976
DUNG41 | 400 | 70.8184 | 24.3134 | 12.7043 | 47.0887 | 68.9794 | 25.484 | 13.477 | 49.5168
EASO41 | 400 | 86.3298 | 31.2315 | 20.5258 | 64.6939 | 73.0127 | 27.5323 | 19.8145 | 58.7511
ECLA41 | 400 | 114.4643 | 41.5149 | 24.6884 | 83.3993 | 91.1804 | 35.5139 | 17.5694 | 67.7936
EGGB41 | 400 | 105.444 | 37.4636 | 27.1159 | 80.0975 | 96.0906 | 36.4202 | 20.9838 | 72.4898
EGGB42 | 400 | 108.0611 | 38.2887 | 27.4831 | 81.6315 | 99.6422 | 37.678 | 22.2657 | 75.5504
ELST41 | 400 | 88.7228 | 31.0229 | 21.1653 | 65.0383 | 99.9228 | 37.3791 | 22.6647 | 75.5267
ELST4A | 400 | 57.2462 | 21.0216 | 7.5853 | 37.3144 | 52.5332 | 19.9434 | 8.0706 | 36.2748
ENDE41 | 400 | 92.7001 | 34.1845 | 18.2947 | 66.6389 | 60.2696 | 23.9389 | 10.1198 | 43.9745
EXET41 | 400 | 57.6133 | 20.8758 | 12.3986 | 41.9214 | 53.2606 | 20.5676 | 11.2354 | 40.3223
FAWL41 | 400 | 74.6555 | 26.4602 | 10.0835 | 47.5039 | 64.7953 | 24.7888 | 8.5087 | 43.5654
FECK41 | 400 | 79.9218 | 29.9578 | 13.809 | 56.1758 | 65.5588 | 25.8904 | 12.3464 | 48.961
FENW4A | 400 | 132.6019 | 45.8027 | 16.4496 | 81.2244 | 112.561 | 43.101 | 7.3741 | 68.3282
FERR41 | 400 | 79.471 | 28.0183 | 11.628 | 51.2519 | 72.694 | 27.2234 | 11.6384 | 50.1382
FLEE41 | 400 | 103.0879 | 37.2433 | 21.39 | 74.06 | 83.67 | 32.4127 | 17.178 | 63.0166
FROD41 | 400 | 101.8199 | 35.9536 | 36.1432 | 86.9894 | 91.1718 | 34.0321 | 31.0164 | 79.1451
GART4A | 400 | 110.9482 | 39.2171 | 15.8241 | 71.2855 | 96.4821 | 36.3942 | 11.5926 | 63.0617
GART4B | 400 | 110.6623 | 39.2298 | 15.0741 | 70.5535 | 97.1258 | 36.729 | 11.4563 | 63.3989
GRAI41 | 400 | 132.2612 | 45.4628 | 44.6154 | 108.9095 | 127.2762 | 47.2417 | 41.5577 | 108.3675
GREN41 | 400 | 82.6443 | 30.9742 | 14.0803 | 57.8845 | 55.5653 | 22.306 | 9.3864 | 40.9318
GRIW41 | 400 | 74.8125 | 26.9537 | 20.2871 | 58.4053 | 62.0766 | 23.9845 | 11.9452 | 45.8644
HACK41 | 400 | 115.0575 | 38.9314 | 28.5385 | 83.5958 | 123.5541 | 45.9799 | 26.5022 | 91.5275
HAMB4A | 400 | 70.7518 | 25.0466 | 9.1044 | 44.5257 | 61.3302 | 23.6889 | 4.8765 | 38.3777
HAMB4B | 400 | 70.7265 | 25.0387 | 9.0995 | 44.5096 | 61.4029 | 23.711 | 4.9416 | 38.474
HAMH41 | 400 | 78.1067 | 28.9329 | 13.929 | 54.8463 | 70.6337 | 27.4837 | 13.4738 | 52.3417
HARK41 | 400 | 65.8631 | 23.9896 | 11.4591 | 45.3856 | 54.3031 | 21.0401 | 11.4684 | 41.2236
HEYS41 | 400 | 99.3781 | 34.6378 | 26.9946 | 75.9798 | 105.0765 | 38.8513 | 30.2077 | 85.1517
HIGM41 | 400 | 85.4107 | 31.4457 | 19.9965 | 64.4674 | 72.9761 | 28.4834 | 13.091 | 53.3727
HIGM4A | 400 | 65.8993 | 24.0613 | 10.2708 | 44.2986 | 57.7088 | 22.1435 | 5.9521 | 37.2677
HINP41 | 400 | 68.9036 | 24.8864 | 16.2989 | 51.4937 | 65.9452 | 24.998 | 17.4622 | 52.8147
HUMR41 | 400 | 118.609 | 41.233 | 36.1848 | 94.497 | 126.3259 | 46.2866 | 36.8284 | 102.2875
HUTT41 | 400 | 71.8315 | 26.1753 | 14.5531 | 51.5705 | 50.0816 | 20.0604 | 7.7117 | 36.0814
IMPP41 | 400 | 55.6484 | 20.6578 | 12.8124 | 42.027 | 47.4753 | 18.3673 | 9.9562 | 35.9315
INDQ41 | 400 | 34.096 | 12.7588 | 5.912 | 23.9557 | 34.2763 | 13.3601 | 6.5897 | 25.4838
IRON41 | 400 | 76.7476 | 28.0041 | 14.9402 | 54.544 | 69.605 | 27.0972 | 12.2325 | 50.5537
IVER41 | 400 | 42.4017 | 15.7515 | 5.1729 | 27.4489 | 38.8578 | 14.9392 | 5.1002 | 26.2274
IVER42 | 400 | 46.7782 | 17.2021 | 5.8675 | 30.1949 | 43.7409 | 16.6845 | 6.1822 | 29.7777
KEAD41 | 400 | 109.0381 | 39.3498 | 28.0212 | 83.6702 | 95.248 | 36.3949 | 20.9982 | 72.4684
KEAD42 | 400 | 112.6864 | 40.4267 | 30.2701 | 87.4421 | 98.4419 | 37.4127 | 22.2769 | 75.1865
KEAD43 | 400 | 104.014 | 38.0371 | 22.777 | 76.5697 | 76.3337 | 30.2062 | 12.8192 | 55.5372
KEAR41 | 400 | 87.9777 | 31.9736 | 17.1038 | 62.3212 | 77.4488 | 30.1797 | 13.8738 | 56.5544
KEMS41 | 400 | 124.3785 | 41.7103 | 30.9592 | 89.9464 | 107.87 | 40.8157 | 21.2199 | 78.942
KILL41 | 400 | 127.6291 | 44.0788 | 39.6005 | 101.9373 | 136.2628 | 49.7462 | 40.6439 | 110.9957
KINO41 | 400 | 125.4819 | 43.5327 | 42.0053 | 103.5698 | 123.1626 | 45.8497 | 39.7778 | 104.6191
LACK41 | 400 | 74.1928 | 26.3288 | 16.2301 | 53.4647 | 66.3435 | 25.0738 | 15.0977 | 50.5574
LAGA41 | 400 | 43.5568 | 15.7921 | 10.1382 | 32.4716 | 44.0202 | 16.8023 | 10.5939 | 34.356
LAKE4* | 400 | 123.2097 | 40.0602 | 15.159 | 71.8126 | 113.2101 | 42.3825 | 9.1866 | 69.1246
LAND41 | 400 | 33.7716 | 12.5773 | 6.5068 | 24.2938 | 34.8242 | 13.6057 | 6.118 | 25.3593
LAND42 | 400 | 33.7448 | 12.566 | 6.5196 | 24.2906 | 33.0803 | 12.9372 | 5.8606 | 24.1566
LEGA41 | 400 | 94.9174 | 33.9124 | 21.8465 | 69.8058 | 78.9351 | 30.6152 | 15.174 | 58.4704
LITB41 | 400 | 81.4049 | 29.0034 | 9.7532 | 50.7702 | 70.263 | 26.4092 | 12.1782 | 49.5265
LITT41 | 400 | 126.7732 | 42.7536 | 30.1294 | 90.5921 | 115.6804 | 43.7941 | 24.382 | 86.3162
LOFI4A | 400 | 94.2942 | 32.1522 | 8.0907 | 53.5608 | 80.121 | 30.9523 | 4.1961 | 47.9692
LOFI4B | 400 | 96.9196 | 32.9241 | 8.4988 | 55.0605 | 81.944 | 31.6883 | 4.1341 | 48.9481
LOVE41 | 400 | 89.8069 | 32.1359 | 17.9377 | 63.3848 | 78.6937 | 30.2314 | 15.4479 | 58.2016
MACC41 | 400 | 81.5792 | 30.2166 | 15.2831 | 58.0158 | 62.7538 | 24.9777 | 9.7013 | 45.025
MANN41 | 400 | 55.869 | 20.4032 | 11.2075 | 40.062 | 50.4772 | 19.2461 | 11.3021 | 38.5203
MAWO41 | 400 | 63.1704 | 22.8609 | 12.6273 | 44.9575 | 60.4216 | 22.8118 | 13.9705 | 46.2313
MEDW41 | 400 | 113.5905 | 38.4428 | 27.5434 | 81.9097 | 105.7295 | 39.3819 | 24.61 | 80.3044
MELK41 | 400 | 108.992 | 40.0839 | 22.0252 | 78.7124 | 86.4642 | 34.1298 | 15.7306 | 63.9974
MIDL41 | 400 | 97.0339 | 34.7424 | 32.9281 | 82.0613 | 100.1993 | 37.622 | 33.6231 | 86.8287
MITY41 | 400 | 82.7635 | 31.1977 | 14.6126 | 58.7327 | 61.4164 | 24.5759 | 10.6529 | 45.4085
MONF41 | 400 | 82.8932 | 29.9849 | 19.9695 | 62.3746 | 73.0596 | 27.8815 | 16.4614 | 55.8918
NEEP4A | 400 | 46.8728 | 17.3703 | 4.0659 | 28.6312 | 39.3813 | 15.4381 | 3.1949 | 25.0277
NFLE41 | 400 | 107.6206 | 36.8961 | 25.0513 | 77.2303 | 86.4406 | 33.3417 | 15.7866 | 62.939
NINF41 | 400 | 62.5543 | 22.1286 | 14.4072 | 45.7017 | 52.5585 | 20.0315 | 11.7243 | 40.0531
NORM41 | 400 | 69.6333 | 25.1025 | 14.9265 | 50.4267 | 54.2039 | 20.9053 | 12.5172 | 42.0817
NORT41 | 400 | 88.4804 | 31.0682 | 19.787 | 63.7241 | 74.0465 | 28.379 | 14.0267 | 54.1607
NURS41 | 400 | 59.7968 | 21.4703 | 8.0003 | 38.3639 | 57.1013 | 21.5325 | 8.6676 | 39.1191
NURS4A | 400 | 51.2218 | 18.8389 | 10.5573 | 37.1996 | 47.3099 | 18.0074 | 10.6227 | 36.0891
OLDB4A | 400 | 38.761 | 14.5321 | 2.8442 | 23.3957 | 33.4971 | 13.1022 | 3.1082 | 21.6375
OSBA41 | 400 | 56.7519 | 20.9179 | 12.804 | 42.3864 | 52.1524 | 19.8642 | 12.5256 | 40.6178
OSBA42 | 400 | 55.361 | 20.3676 | 12.6748 | 41.4789 | 50.6785 | 19.54 | 10.1959 | 37.8296
PADI41 | 400 | 75.5347 | 27.6134 | 16.1155 | 55.1668 | 57.5312 | 22.6675 | 9.864 | 41.9208
PELH41 | 400 | 142.518 | 49.7441 | 35.0337 | 105.3825 | 113.5876 | 43.5915 | 22.0526 | 83.7002
PEMB41 | 400 | 60.1062 | 21.2953 | 18.2402 | 48.3563 | 61.7075 | 22.6929 | 19.7488 | 51.8413
PENN41 | 400 | 44.7056 | 16.5658 | 3.7159 | 27.1435 | 41.0853 | 15.9588 | 3.9053 | 26.4744
PENN42 | 400 | 43.1221 | 16.0304 | 3.5315 | 26.2018 | 39.3861 | 15.2964 | 3.9994 | 25.6318
PENT41 | 400 | 77.3335 | 26.9178 | 21.5308 | 59.5983 | 77.5334 | 28.6578 | 21.0986 | 61.6269
PEWO41 | 400 | 102.8535 | 36.339 | 25.0395 | 76.4306 | 101.7445 | 38.5713 | 22.1463 | 76.6943
QUER4A | 400 | 84.9753 | 29.5391 | 12.2673 | 54.0418 | 77.0527 | 29.2994 | 7.5424 | 48.978
QUER4B | 400 | 85.4211 | 29.6709 | 12.4132 | 54.3743 | 78.2473 | 29.7002 | 7.8257 | 49.8281
RASS41 | 400 | 54.7395 | 20.3304 | 12.3371 | 41.0886 | 43.5296 | 17.1055 | 7.6059 | 31.7967
RATS41 | 400 | 115.2098 | 41.5256 | 25.1503 | 83.8763 | 112.8993 | 42.714 | 27.4159 | 87.8226
RATS42 | 400 | 97.8886 | 35.6085 | 21.4407 | 71.7987 | 96.1994 | 36.5301 | 23.279 | 74.9404
RAYL41 | 400 | 106.3047 | 37.1388 | 24.3489 | 76.8712 | 81.6519 | 31.729 | 14.6178 | 59.4893
ROCH4A | 400 | 32.874 | 12.1732 | 3.9383 | 21.1539 | 28.648 | 10.9814 | 3.9552 | 19.4853
ROCK41 | 400 | 97.0372 | 33.5742 | 27.2064 | 74.6875 | 87.2621 | 32.3606 | 23.7534 | 69.5181
RUGE41 | 400 | 79.4543 | 29.0029 | 15.7643 | 56.7805 | 74.4647 | 28.6454 | 15.583 | 56.0938
RYEH41 | 400 | 81.8972 | 29.1602 | 21.8101 | 63.0489 | 81.3693 | 30.2468 | 22.1188 | 64.8943
SEAB41 | 400 | 66.66 | 24.1316 | 17.4197 | 51.5469 | 67.1581 | 25.147 | 18.8577 | 54.421
SELL41 | 400 | 70.7157 | 24.9817 | 15.8929 | 51.2223 | 67.0009 | 25.2891 | 15.6382 | 51.4024
SHBA41 | 400 | 91.8389 | 32.4302 | 27.0279 | 72.8911 | 88.9562 | 33.0827 | 25.7439 | 72.5299
SING41 | 400 | 96.3222 | 33.4023 | 22.3362 | 69.5742 | 78.2112 | 30.1795 | 13.6067 | 56.2869
SIZE41 | 400 | 68.9798 | 24.4974 | 17.5169 | 52.1615 | 72.6504 | 26.825 | 20.6074 | 58.5437
SJOW41 | 400 | 109.1661 | 36.9079 | 27.6574 | 79.8531 | 120.2013 | 44.3368 | 28.8991 | 91.6008
SPEN41 | 400 | 60.132 | 21.6971 | 12.7974 | 43.4818 | 49.377 | 19.1067 | 9.2432 | 36.2641
SPEN42 | 400 | 60.1526 | 21.7041 | 12.8014 | 43.4956 | 48.8036 | 18.9087 | 9.0055 | 35.7465
SPLN41 | 400 | 71.5905 | 25.9111 | 19.1348 | 55.7786 | 62.1384 | 23.5671 | 16.3604 | 49.6894
STAL41 | 400 | 51.8697 | 19.6716 | 9.7549 | 37.5748 | 41.1527 | 16.3913 | 6.5198 | 29.7007
STAL42 | 400 | 38.3897 | 14.1298 | 9.8868 | 29.8694 | 33.8736 | 13.1022 | 8.516 | 27.0453
STAY41 | 400 | 121.2306 | 43.9172 | 28.8443 | 90.9526 | 115.7068 | 43.8927 | 29.2402 | 91.3138
STAY4A | 400 | 77.072 | 28.1781 | 22.0074 | 61.8573 | 71.4701 | 26.9374 | 20.8884 | 58.9836
STEW41 | 400 | 73.989 | 26.15 | 16.1755 | 53.1572 | 59.8608 | 22.9789 | 12.844 | 45.341
STOB41 | 400 | 59.2812 | 22.4597 | 11.2282 | 42.9911 | 48.9779 | 19.4722 | 7.8871 | 35.4249
STSB41 | 400 | 58.0837 | 21.5239 | 12.637 | 43.0764 | 46.6623 | 18.3463 | 7.8844 | 33.8299
STSB4A | 400 | 53.8366 | 19.7637 | 5.7832 | 33.7333 | 42.5692 | 16.614 | 3.1705 | 26.6662
SUND41 | 400 | 114.8495 | 41.3516 | 25.592 | 84.072 | 92.6972 | 35.8097 | 17.9763 | 68.6188
SUND42 | 400 | 91.2548 | 33.3009 | 19.9224 | 67.0169 | 75.4225 | 29.0974 | 15.0826 | 56.2326
SUTB41 | 400 | 92.7566 | 33.19 | 21.7882 | 68.7259 | 80.3626 | 30.51 | 19.9499 | 63.0976
SWAN41 | 400 | 61.1096 | 22.2028 | 15.9656 | 47.365 | 57.671 | 21.9713 | 13.7674 | 44.8394
SWAN42 | 400 | 38.622 | 14.3198 | 9.3789 | 29.6302 | 34.8106 | 13.2892 | 8.326 | 27.1198
TAUN41 | 400 | 49.2997 | 18.2324 | 9.9647 | 35.7492 | 42.7632 | 16.8718 | 6.9209 | 30.7812
TAUN42 | 400 | 50.2622 | 18.5745 | 10.1282 | 36.3965 | 44.4071 | 17.4838 | 7.4547 | 32.1805
THOM41 | 400 | 130.2847 | 46.0423 | 30.8931 | 96.0068 | 111.6863 | 42.9914 | 21.4688 | 82.2678
THTO41 | 400 | 69.0851 | 25.1911 | 16.5075 | 52.1331 | 60.9522 | 23.5264 | 11.5259 | 44.7972
THTO42 | 400 | 99.1458 | 35.7694 | 24.4937 | 75.0793 | 79.7464 | 30.8666 | 14.6261 | 58.278
THTO43 | 400 | 69.3185 | 25.2913 | 16.2596 | 52.0268 | 60.8353 | 23.3421 | 12.3857 | 45.3964
TILB41 | 400 | 141.3739 | 47.0411 | 36.2399 | 102.7661 | 137.4058 | 50.6954 | 32.379 | 104.0731
TRAW41 | 400 | 60.5716 | 22.4554 | 18.6429 | 50.3996 | 47.8337 | 18.9267 | 12.4813 | 39.2477
TREU4A | 400 | 94.6914 | 33.0478 | 10.6723 | 57.409 | 80.548 | 31.144 | 4.6658 | 48.7101
TREU4B | 400 | 94.6914 | 33.0478 | 10.6723 | 57.409 | 80.0922 | 30.973 | 4.6394 | 48.4418
WALH41 | 400 | 61.2298 | 22.9231 | 12.0338 | 44.4521 | 51.0262 | 20.0624 | 10.8676 | 39.2402
WALP41 | 400 | 110.9291 | 38.9629 | 28.4522 | 83.554 | 95.0376 | 35.7958 | 24.2529 | 74.8758
WALX41 | 400 | 75.4368 | 26.4461 | 12.0086 | 49.409 | 72.6773 | 26.9484 | 11.144 | 49.2547
WALX42 | 400 | 69.7541 | 24.7743 | 10.1644 | 45.2006 | 63.7292 | 23.7978 | 9.4183 | 43.0734
WBUR41 | 400 | 122.1065 | 43.1456 | 37.1081 | 98.1252 | 124.3882 | 45.8004 | 38.513 | 103.2845
WBUR42 | 400 | 126.0782 | 45.0331 | 34.261 | 97.9475 | 119.4391 | 44.7503 | 32.5939 | 95.8804
WHAM41 | 400 | 120.7305 | 42.1927 | 39.1293 | 98.7987 | 127.4912 | 48.1026 | 37.8787 | 105.9061
WHAM4A | 400 | 95.2519 | 31.6837 | 13.967 | 58.7745 | 95.1937 | 36.317 | 15.379 | 66.7389
WHAM4B | 400 | 95.3853 | 31.7212 | 13.9741 | 58.8346 | 95.3749 | 36.3846 | 15.38 | 66.8356
WHSO41 | 400 | 65.0438 | 23.3176 | 9.5877 | 42.5637 | 58.4939 | 22.2382 | 7.37 | 38.8196
WILE41 | 400 | 112.3481 | 40.7056 | 21.544 | 79.1104 | 94.5449 | 36.9605 | 16.9323 | 69.2022
WTHU4* | 400 | 94.4057 | 31.9493 | 9.3175 | 54.5006 | 76.8914 | 29.6689 | 5.1068 | 47.0649
WTHU4A | 400 | 94.4057 | 31.9493 | 9.3175 | 54.5006 | 76.8914 | 29.6689 | 5.1068 | 47.0649
WWEY41 | 400 | 50.6356 | 18.4739 | 6.4068 | 32.5329 | 44.2118 | 16.8928 | 6.2385 | 30.1285
WWEY42 | 400 | 49.9808 | 18.273 | 6.4553 | 32.2972 | 43.6874 | 16.7512 | 6.3325 | 30.0222
WYLF41 | 400 | 49.5052 | 17.7427 | 12.3511 | 37.443 | 38.7108 | 14.8894 | 8.4211 | 29.4778
WYMO41 | 400 | 113.0725 | 40.5225 | 26.0978 | 83.4053 | 93.1371 | 35.7161 | 19.0224 | 69.5325
ABTH21 | 275 | 67.7574 | 24.4222 | 17.4891 | 52.0273 | 74.4554 | 27.9941 | 20.1927 | 59.7823
ABTH22 | 275 | 50.5461 | 18.7112 | 7.8732 | 34.3348 | 52.1595 | 20.003 | 8.8031 | 37.0916
ALDW21 | 275 | 60.5971 | 22.5008 | 9.9962 | 41.8171 | 59.9057 | 23.624 | 9.7694 | 43.1788
BAGB21 | 275 | 53.1086 | 19.5696 | 13.6462 | 41.3218 | 50.4614 | 19.3557 | 13.3709 | 40.7439
BARK21 | 275 | 58.6859 | 21.0141 | 16.7395 | 46.4579 | 61.5861 | 22.9618 | 17.2529 | 49.7258
BARK22 | 275 | 58.2345 | 20.9429 | 16.9157 | 46.5334 | 62.5749 | 23.29 | 18.0887 | 51.0257
BARP21 | 275 | 52.9823 | 19.1882 | 14.682 | 41.8182 | 56.0883 | 21.0144 | 15.5076 | 45.2263
BARP22 | 275 | 53.2061 | 19.1952 | 14.4476 | 41.5938 | 54.5355 | 20.5051 | 14.4068 | 43.4055
BEDD21 | 275 | 78.8452 | 27.8648 | 17.7994 | 57.2062 | 78.6542 | 30.2152 | 15.854 | 58.5848
BEDD22 | 275 | 51.063 | 18.8105 | 11.3835 | 37.9856 | 49.451 | 19.1021 | 10.4713 | 37.4857
BEDD23 | 275 | 60.5393 | 21.7182 | 13.7787 | 44.4928 | 62.5403 | 24.0118 | 12.9801 | 46.938
BESW21 | 275 | 58.0303 | 21.1493 | 10.8114 | 40.721 | 51.9937 | 20.3571 | 9.0458 | 37.8351
BIRK21 | 275 | 61.9616 | 22.0065 | 17.4196 | 48.5415 | 61.313 | 23.1937 | 14.1329 | 46.9338
BISW21 | 275 | 63.546 | 23.253 | 12.2592 | 45.1439 | 59.3821 | 23.2404 | 10.1816 | 43.0485
BLYT21 | 275 | 80.5127 | 28.5887 | 16.9476 | 57.378 | 75.3342 | 28.8161 | 15.3195 | 56.0716
BRAW21 | 275 | 68.7157 | 24.5842 | 15.852 | 50.6192 | 69.3684 | 26.498 | 14.7483 | 52.2222
BRED21 | 275 | 77.1149 | 28.0926 | 15.5212 | 55.2502 | 71.8035 | 28.1689 | 11.4156 | 51.2525
BRIN21 | 275 | 63.6893 | 23.1959 | 14.0834 | 46.8874 | 68.3492 | 26.5525 | 13.2201 | 50.771
BRIN22 | 275 | 68.7711 | 25.1342 | 17.3286 | 52.8737 | 72.654 | 27.8924 | 16.8541 | 56.2999
BUSH21 | 275 | 55.0162 | 20.2476 | 11.6516 | 40.2861 | 55.0655 | 21.4141 | 10.3474 | 40.6315
BUST21 | 275 | 62.2881 | 22.2263 | 16.3692 | 47.8019 | 63.0265 | 23.9732 | 14.3938 | 48.2971
CAPE21 | 275 | 72.3016 | 25.1635 | 24.1666 | 59.7532 | 80.8018 | 29.4612 | 25.0988 | 66.7633
CARE21 | 275 | 51.4227 | 19.4979 | 9.5983 | 37.1726 | 42.8819 | 17.1268 | 7.6548 | 31.8756
CARR21 | 275 | 50.6472 | 18.2092 | 17.151 | 42.9027 | 55.5506 | 20.34 | 18.4357 | 47.2009
CHSI21 | 275 | 86.1824 | 30.827 | 18.6179 | 62.2138 | 72.7616 | 28.7055 | 11.4637 | 52.0595
CHTE21 | 275 | 70.7629 | 25.3462 | 17.3347 | 53.1796 | 60.8614 | 23.5049 | 13.3475 | 46.5885
COVE21 | 275 | 60.3825 | 21.7927 | 12.2939 | 43.1134 | 57.4028 | 22.069 | 11.4697 | 42.68
CREB21 | 275 | 72.446 | 25.5752 | 15.8006 | 51.9694 | 72.0714 | 26.6531 | 13.0778 | 50.7709
CREB22 | 275 | 72.4328 | 25.5693 | 15.7927 | 51.9531 | 72.0523 | 26.6467 | 13.0725 | 50.7565
DRAK21 | 275 | 28.2041 | 10.4486 | 6.8428 | 21.6194 | 27.7197 | 10.5344 | 6.8453 | 21.7432
DUNG21 | 275 | 43.6718 | 15.3722 | 14.7929 | 36.5324 | 45.2068 | 16.5041 | 14.9964 | 38.3368
EALI21 | 275 | 48.5164 | 17.4054 | 13.8701 | 38.485 | 52.2961 | 20.4449 | 10.48 | 39.3934
ELLA21 | 275 | 68.6635 | 24.5869 | 9.0514 | 43.8226 | 68.7609 | 26.3786 | 8.4102 | 45.7152
ELST21 | 275 | 70.7158 | 25.6376 | 16.269 | 52.526 | 75.5373 | 28.8452 | 16.6272 | 57.4205
ELST22 | 275 | 70.8316 | 25.5641 | 18.7241 | 54.8772 | 75.7368 | 28.4353 | 19.9906 | 60.2042
FECK21 | 275 | 62.6844 | 22.9766 | 14.5383 | 47.032 | 61.8278 | 23.7203 | 14.0944 | 47.6399
FERR21 | 275 | 77.1514 | 26.7185 | 18.9663 | 56.752 | 86.0545 | 31.4492 | 21.3512 | 65.827
FERR22 | 275 | 67.0922 | 24.0876 | 12.943 | 47.008 | 69.0635 | 26.2148 | 11.5638 | 48.637
FERR23 | 275 | 59.6571 | 21.4517 | 15.787 | 46.1242 | 64.4677 | 24.1727 | 15.3832 | 49.5686
FERR2A | 275 | 59.7308 | 21.3611 | 13.5185 | 43.7277 | 64.4408 | 24.1151 | 13.1416 | 47.2455
FERR2B | 275 | 75.877 | 26.0664 | 15.9085 | 52.7719 | 83.5373 | 30.618 | 15.8209 | 59.1212
FFES21 | 275 | 35.7657 | 13.3302 | 2.6907 | 21.5425 | 35.0508 | 13.722 | 2.3833 | 21.7891
FFES22 | 275 | 35.7568 | 13.3307 | 2.682 | 21.5344 | 34.9872 | 13.6914 | 2.3716 | 21.7342
FIDF21 | 275 | 65.2943 | 22.6858 | 22.7288 | 54.8113 | 70.6643 | 25.5196 | 24.5118 | 60.602
FIDF22 | 275 | 66.0754 | 22.9166 | 22.6545 | 55.0634 | 71.388 | 25.7968 | 24.3375 | 60.8197
FIDF23 | 275 | 82.8894 | 28.7742 | 24.6494 | 65.3422 | 88.1662 | 32.1675 | 26.9697 | 72.4613
FIDF24 | 275 | 82.5882 | 28.6698 | 24.5025 | 65.0478 | 87.4042 | 31.9098 | 26.5959 | 71.7231
FOUR21 | 275 | 38.0721 | 14.8833 | 4.6437 | 25.6918 | 29.8041 | 12.3612 | 2.8095 | 20.2909
FROD21 | 275 | 62.6256 | 21.5649 | 15.2625 | 45.7599 | 65.2736 | 23.7078 | 13.5512 | 47.079
FROD22 | 275 | 61.5081 | 21.5376 | 21.4869 | 51.9456 | 64.4315 | 23.462 | 21.4116 | 54.592
GRSA21 | 275 | 58.5262 | 20.7595 | 21.1722 | 50.5305 | 59.3414 | 22.0691 | 20.2756 | 51.486
GRSB21 | 275 | 58.892 | 20.8753 | 21.3702 | 50.8924 | 60.3656 | 22.385 | 20.9579 | 52.615
HACK21 | 275 | 70.647 | 24.8578 | 12.2987 | 47.453 | 70.436 | 26.216 | 11.7203 | 48.7954
HACK22 | 275 | 69.9581 | 24.686 | 12.3413 | 47.2525 | 70.3805 | 26.1992 | 11.7274 | 48.7787
HARK21 | 275 | 45.5447 | 16.8959 | 11.0326 | 34.927 | 48.2328 | 18.4726 | 11.7756 | 37.8999
HARK22 | 275 | 37.137 | 13.9533 | 8.6841 | 28.4171 | 41.6179 | 16.0305 | 9.9537 | 32.6242
HARM21 | 275 | 63.2925 | 22.6385 | 13.9226 | 45.9383 | 55.2927 | 21.4897 | 9.3644 | 39.7555
HATL21 | 275 | 84.5551 | 29.1703 | 22.7134 | 63.9663 | 87.5903 | 32.3 | 24.241 | 69.9201
HAWP21 | 275 | 73.3613 | 25.985 | 17.0584 | 53.8068 | 66.9887 | 25.836 | 12.3755 | 48.9131
HEDO21 | 275 | 72.3352 | 25.571 | 21.0029 | 57.1658 | 74.6979 | 27.5441 | 22.0005 | 60.9538
HIGM21 | 275 | 69.3037 | 25.4674 | 19.2499 | 55.2662 | 66.2868 | 25.8007 | 14.7082 | 51.1959
HINP21 | 275 | 23.941 | 8.6013 | 8.0114 | 20.1756 | 25.268 | 9.308 | 8.2723 | 21.4358
HINP22 | 275 | 24.3049 | 8.7403 | 8.0566 | 20.4173 | 28.0037 | 10.3685 | 8.7069 | 23.3701
HURS21 | 275 | 64.9626 | 22.9224 | 17.7601 | 50.1772 | 65.0501 | 25.7783 | 14.4856 | 50.9416
IROA21 | 275 | 58.3987 | 22.0195 | 10.892 | 42.0323 | 56.1618 | 22.1305 | 10.5679 | 41.8652
IVER21 | 275 | 67.1196 | 24.3354 | 16.7265 | 51.142 | 70.5141 | 26.6234 | 17.296 | 54.9472
IVER22 | 275 | 71.664 | 26.0554 | 16.228 | 53.0759 | 67.7494 | 26.1885 | 13.9247 | 50.9609
JORD21 | 275 | 49.5384 | 18.5765 | 8.9543 | 35.2255 | 49.5795 | 20.3821 | 7.4499 | 36.2745
KEAR21 | 275 | 74.6304 | 26.3268 | 18.9933 | 56.225 | 78.5534 | 29.5977 | 18.411 | 60.2684
KIBY21 | 275 | 73.3318 | 26.0888 | 18.5898 | 55.485 | 69.1263 | 26.4009 | 14.9511 | 52.2877
KIBY22 | 275 | 66.4309 | 23.8674 | 16.0062 | 49.7598 | 66.8186 | 26.2218 | 13.6468 | 50.7301
KIBY23 | 275 | 80.023 | 28.2269 | 20.4107 | 60.3295 | 75.7112 | 30.0137 | 15.2006 | 57.6464
KIRK21 | 275 | 57.2233 | 20.6824 | 13.1322 | 42.3815 | 53.4048 | 20.7906 | 10.7552 | 40.1575
KIRK2A | 275 | 58.0231 | 20.4136 | 6.8885 | 35.7576 | 52.5852 | 20.7801 | 5.8175 | 35.2051
KITW21 | 275 | 61.5678 | 22.4452 | 12.3222 | 44.0645 | 60.9608 | 23.6913 | 11.0877 | 44.5923
LACK21 | 275 | 56.8048 | 19.8259 | 14.8232 | 42.8612 | 59.1869 | 21.961 | 15.4033 | 46.4609
LALE21 | 275 | 51.1804 | 18.2734 | 14.9811 | 40.8235 | 56.5602 | 21.4947 | 14.253 | 44.6511
LISD2* | 275 | 57.1299 | 20.1362 | 9.104 | 37.5809 | 57.0196 | 21.7178 | 7.705 | 38.4186
LISD21 | 275 | 77.6034 | 27.4852 | 19.2137 | 58.0836 | 77.9355 | 29.9736 | 17.4877 | 59.8768
MACC21 | 275 | 55.0604 | 20.3882 | 13.3244 | 42.1577 | 51.2022 | 19.7445 | 11.3597 | 39.2825
MAGA21 | 275 | 57.5028 | 21.4611 | 12.001 | 42.3516 | 48.4263 | 19.3788 | 8.2646 | 35.6703
MONF21 | 275 | 70.9676 | 25.7511 | 18.974 | 55.3916 | 73.1802 | 27.8795 | 17.5641 | 56.9917
MONF22 | 275 | 59.9221 | 21.8266 | 19.0532 | 49.9207 | 63.5834 | 24.0379 | 18.4489 | 52.4436
NECH21 | 275 | 65.6079 | 23.3393 | 17.195 | 50.2018 | 65.6576 | 24.9522 | 14.818 | 50.1058
NEEP21 | 275 | 58.5153 | 21.4847 | 12.8923 | 43.2762 | 62.2019 | 24.6187 | 12.1922 | 47.0083
NEWX21 | 275 | 75.517 | 26.3712 | 18.4663 | 55.7608 | 78.6904 | 31.2881 | 15.6266 | 59.8747
NHYD2A | 275 | 46.4712 | 17.5653 | 2.6029 | 27.444 | 39.0575 | 18.346 | 0.45479 | 26.4
NHYD2B | 275 | 48.5844 | 18.3771 | 2.3296 | 28.3187 | 39.9608 | 18.2667 | 1.0495 | 26.8826
NORL21 | 275 | 50.3395 | 18.4807 | 3.4646 | 29.6003 | 50.2672 | 20.8375 | 2.0438 | 31.5125
NORL22 | 275 | 51.2324 | 18.7363 | 3.98 | 30.4771 | 51.3254 | 20.9833 | 2.3267 | 32.0016
NORT21 | 275 | 53.4945 | 19.0293 | 15.0078 | 41.9194 | 53.7594 | 20.3307 | 13.0052 | 41.7571
NORT22 | 275 | 59.7098 | 21.2348 | 16.5944 | 46.625 | 58.9282 | 22.1563 | 14.9705 | 46.3043
OCKH21 | 275 | 55.3195 | 20.3267 | 10.9787 | 39.725 | 56.5529 | 22.0676 | 10.5483 | 41.7566
OCKH2A | 275 | 48.5996 | 17.6236 | 4.5084 | 29.4319 | 48.5276 | 18.7473 | 4.5894 | 31.1021
OFFE21 | 275 | 66.5918 | 23.9751 | 12.7768 | 46.6828 | 57.9843 | 23.0208 | 8.1265 | 40.6827
OLDB21 | 275 | 53.1466 | 19.5894 | 10.8872 | 38.5909 | 54.3394 | 21.0512 | 10.456 | 40.2269
PENN21 | 275 | 66.7019 | 24.3163 | 14.8243 | 49.2127 | 69.9293 | 26.7472 | 14.8154 | 52.6416
PEWO21 | 275 | 69.5161 | 24.9484 | 20.8435 | 56.1259 | 73.1253 | 27.1906 | 20.9145 | 59.3678
PEWO22 | 275 | 68.0358 | 24.4148 | 20.4918 | 55.0195 | 71.3422 | 26.5003 | 21.0642 | 58.5413
PITS21 | 275 | 59.9612 | 21.6815 | 8.7425 | 39.4048 | 65.4265 | 25.5278 | 7.7356 | 43.8374
POPP21 | 275 | 36.063 | 14.8827 | 2.4912 | 23.5386 | 25.9522 | 11.0269 | 2.8455 | 18.4399
PYLE21 | 275 | 61.3006 | 23.0006 | 11.9522 | 44.4799 | 51.2559 | 20.5513 | 8.5876 | 37.6516
RAIN21 | 275 | 98.1238 | 33.7149 | 28.3793 | 76.0593 | 93.7246 | 35.2092 | 21.4956 | 71.2889
RATS2A | 275 | 42.2617 | 15.3112 | 9.3104 | 30.9637 | 44.315 | 16.0491 | 17.7587 | 40.4556
REBR21 | 275 | 68.364 | 24.4652 | 18.4125 | 53.0115 | 65.6481 | 25.2514 | 13.1285 | 48.8394
REBR22 | 275 | 67.1281 | 24.1166 | 18.3216 | 52.4275 | 65.0285 | 25.0953 | 12.7016 | 48.1917
ROCH21 | 275 | 70.9654 | 25.4237 | 9.6277 | 45.5822 | 66.743 | 25.77 | 8.415 | 44.8593
SAEN21 | 275 | 72.422 | 25.6028 | 21.0594 | 57.2672 | 74.8367 | 27.5808 | 22.1945 | 61.1997
SAES21 | 275 | 72.9449 | 25.7531 | 21.3224 | 57.7428 | 75.5441 | 27.7952 | 22.8544 | 62.1628
SALH21 | 275 | 66.9797 | 23.8435 | 16.1828 | 49.9025 | 67.6251 | 25.5812 | 14.9498 | 51.1271
SHEC21 | 275 | 53.2256 | 19.7799 | 10.5077 | 38.4807 | 54.7078 | 22.4163 | 7.6576 | 39.3589
SJOW21 | 275 | 40.0216 | 13.7778 | 15.0053 | 34.49 | 46.6354 | 16.6684 | 17.025 | 40.5977
SKLG21 | 275 | 64.6374 | 23.2009 | 14.7151 | 47.5262 | 58.9172 | 22.8408 | 11.7256 | 44.0274
SMAN21 | 275 | 73.2237 | 26.5407 | 16.8345 | 54.3687 | 68.9716 | 26.7904 | 13.449 | 51.3363
SSHI21 | 275 | 64.3357 | 23.2908 | 11.5122 | 44.4504 | 57.7403 | 22.7521 | 9.3208 | 41.4971
STAL21 | 275 | 83.0227 | 30.1556 | 16.429 | 59.0755 | 78.5389 | 30.4761 | 15.4915 | 58.5913
STEW21 | 275 | 78.6448 | 28.0957 | 17.4704 | 57.2038 | 75.5522 | 28.6934 | 17.0257 | 57.6043
SWAN21 | 275 | 25.8245 | 9.4147 | 8.6129 | 21.9274 | 28.3786 | 10.518 | 8.9809 | 23.8556
TEMP21 | 275 | 58.9411 | 21.6515 | 12.3806 | 43.0005 | 62.3224 | 24.5625 | 11.1923 | 45.9289
TEMP22 | 275 | 59.1649 | 21.7135 | 12.5065 | 43.2141 | 62.9034 | 24.7735 | 11.3682 | 46.4032
THUR21 | 275 | 64.5112 | 24.2645 | 10.6346 | 44.9498 | 65.813 | 26.014 | 11.0064 | 47.7957
THUR2A | 275 | 65.1384 | 24.0698 | 3.2392 | 37.2791 | 64.3799 | 25.5359 | 2.8394 | 38.9525
TILB21 | 275 | 58.4047 | 21.1433 | 16.9034 | 46.8046 | 60.2163 | 22.5041 | 17.2167 | 49.0423
TILB22 | 275 | 58.6452 | 21.2012 | 16.1739 | 46.1569 | 61.7156 | 23.1132 | 16.5494 | 49.2364
TINP21 | 275 | 58.5351 | 21.254 | 6.9038 | 36.9615 | 58.0031 | 22.4547 | 5.6283 | 37.384
TINP22 | 275 | 58.3666 | 21.2438 | 6.8908 | 36.934 | 57.8835 | 22.4225 | 5.6133 | 37.3235
TODP21 | 275 | 58.0393 | 20.4133 | 13.9835 | 42.8524 | 54.4672 | 20.7735 | 11.0727 | 40.4508
TOTT21 | 275 | 78.1195 | 27.7441 | 21.9151 | 61.1511 | 76.9274 | 29.064 | 17.6461 | 58.7488
TOTT22 | 275 | 76.9562 | 27.4129 | 21.8466 | 60.6143 | 77.1668 | 29.1221 | 18.0195 | 59.2043
TOTT23 | 275 | 43.4731 | 16.4725 | 12.9483 | 36.244 | 43.8501 | 17.0571 | 12.3265 | 36.449
TOTT24 | 275 | 46.0857 | 17.416 | 13.8143 | 38.4442 | 42.266 | 16.5732 | 11.6442 | 35.0823
TRAW21 | 275 | 45.3835 | 16.2218 | 14.1021 | 37.0432 | 47.0877 | 17.5713 | 12.7059 | 37.5556
TREM21 | 275 | 49.9145 | 18.5189 | 3.0016 | 29.1912 | 43.0819 | 17.1965 | 2.483 | 26.8026
TYNE21 | 275 | 60.1928 | 21.9149 | 10.5072 | 41.4995 | 53.9081 | 21.14 | 9.1699 | 39.0663
TYNE2A | 275 | 59.6216 | 21.3142 | 3.6973 | 33.8401 | 51.0679 | 20.1025 | 2.7707 | 31.1999
UPPB21 | 275 | 45.4481 | 16.9827 | 11.5612 | 35.5783 | 44.1777 | 17.1425 | 9.8728 | 34.1159
UPPB22 | 275 | 47.3343 | 17.572 | 12.0778 | 36.9283 | 45.6168 | 17.6402 | 10.2649 | 35.212
USKM21 | 275 | 80.1226 | 29.1082 | 19.7676 | 60.9328 | 87.5816 | 33.2301 | 22.343 | 69.3374
USKM23 | 275 | 77.7587 | 27.6409 | 11.1161 | 50.2062 | 83.009 | 31.3955 | 11.4726 | 55.8725
WALX21 | 275 | 78.8099 | 27.86 | 18.744 | 58.144 | 80.2914 | 29.8044 | 17.1111 | 59.2609
WALX22 | 275 | 81.7052 | 28.7492 | 19.584 | 60.2416 | 85.1093 | 31.4502 | 18.4538 | 62.9312
WARL21 | 275 | 68.1778 | 24.5829 | 16.6201 | 51.3856 | 61.3928 | 23.7281 | 11.6678 | 45.2245
WASF21 | 275 | 61.3242 | 21.9412 | 6.192 | 37.2216 | 52.1 | 20.4357 | 2.3054 | 31.2059
WASF22 | 275 | 57.8931 | 20.7965 | 5.6803 | 35.0911 | 50.8469 | 20.1442 | 2.2935 | 30.7818
WBOL21 | 275 | 72.3127 | 25.789 | 13.7446 | 50.2157 | 63.5756 | 24.9579 | 10.3455 | 45.6413
WHGA21 | 275 | 70.2825 | 25.2563 | 14.9598 | 50.6776 | 64.6027 | 25.2563 | 10.6483 | 46.366
WHSO21 | 275 | 69.648 | 25.6803 | 14.9833 | 51.3008 | 73.9081 | 28.5138 | 15.5443 | 55.8689
WHSO22 | 275 | 76.3352 | 27.8989 | 19.219 | 58.674 | 81.6021 | 31.1421 | 19.9625 | 64.0041
WHSO2A | 275 | 53.1727 | 19.3916 | 7.4081 | 34.8319 | 54.2723 | 20.6383 | 7.5217 | 36.7087
WHSO2B | 275 | 55.8808 | 20.2715 | 10.2221 | 38.8903 | 57.2238 | 21.5913 | 10.2681 | 40.8028
WIBA21 | 275 | 58.7876 | 21.5988 | 12.3116 | 42.857 | 63.0445 | 25.0886 | 10.4065 | 45.8871
WIEN21 | 275 | 50.1093 | 18.4894 | 10.5396 | 36.6876 | 49.9395 | 19.514 | 9.6016 | 37.1986
WILL21 | 275 | 24.3532 | 8.6954 | 9.0778 | 21.375 | 25.6697 | 9.3338 | 9.2961 | 22.496
WILT2A | 275 | 57.9357 | 19.6055 | 10.2477 | 37.974 | 58.7438 | 21.4412 | 8.909 | 39.2314
WILT2B | 275 | 57.9357 | 19.6055 | 10.2477 | 37.974 | 58.7438 | 21.4412 | 8.909 | 39.2314
WILT2C | 275 | 58.2972 | 19.7122 | 10.4212 | 38.2985 | 59.7583 | 21.7445 | 9.603 | 40.3544
WILT2D | 275 | 58.2944 | 19.7115 | 10.4205 | 38.2968 | 59.7535 | 21.743 | 9.6011 | 40.3504
WIMB21 | 275 | 82.1448 | 28.4768 | 20.4772 | 60.7495 | 86.5079 | 33.4844 | 18.2864 | 65.6406
WISD21 | 275 | 52.2888 | 18.3096 | 12.5885 | 38.4822 | 54.3558 | 20.9447 | 9.3693 | 38.9896
WISD22 | 275 | 45.7023 | 16.1739 | 12.1237 | 34.997 | 48.3655 | 18.4509 | 8.4179 | 34.5114
WISD2A | 275 | 47.1221 | 16.6816 | 8.787 | 32.3784 | 49.5236 | 19.5021 | 6.101 | 33.6812
WISD2B | 275 | 59.5537 | 20.8589 | 8.6083 | 38.1073 | 57.2343 | 23.3906 | 7.6082 | 40.6875
WMEL21 | 275 | 73.5642 | 26.9195 | 14.1461 | 52.2159 | 70.461 | 27.6321 | 11.7877 | 50.8654
WWEY21 | 275 | 71.4154 | 25.9107 | 17.7736 | 54.4168 | 70.3956 | 26.7448 | 16.9051 | 54.728
WWEY22 | 275 | 73.791 | 26.8167 | 16.4481 | 54.3727 | 72.3783 | 27.6317 | 16.3468 | 55.4239
ABTH11 | 132 | 33.2203 | 12.6636 | 7.6845 | 25.5936 | 37.1885 | 14.6317 | 8.8667 | 29.559
ABTH12 | 132 | 27.2327 | 10.6091 | 7.3524 | 22.3559 | 24.7543 | 9.7847 | 7.1482 | 20.9859
ABTH13 | 132 | 31.2019 | 11.9295 | 7.1263 | 23.9971 | 30.1847 | 11.8852 | 7.39 | 24.1983
AMEM11 | 132 | 26.39 | 9.4172 | 9.3719 | 22.6898 | 32.0742 | 11.7055 | 10.8619 | 27.416
AXMI11 | 132 | 25.8657 | 9.28 | 8.5875 | 21.7113 | 31.2238 | 11.5502 | 9.9852 | 26.3196
BARK11 | 132 | 23.8575 | 8.5225 | 9.9753 | 22.0279 | 28.6073 | 10.5641 | 11.0453 | 25.9852
BREL11 | 132 | 37.6249 | 14.1549 | 1.249 | 21.267 | 40.9059 | 16.6768 | 2.8518 | 26.4364
BRIM11 | 132 | 79.9063 | 27.8919 | 28.3991 | 67.8442 | 91.0701 | 33.9205 | 29.8634 | 77.8342
CARR11 | 132 | 32.2066 | 10.4935 | 8.5095 | 23.3495 | 40.2795 | 14.4155 | 9.8629 | 30.2495
CARR12 | 132 | 12.144 | 4.7556 | 1.7792 | 8.5046 | 14.5414 | 6.0451 | 1.8686 | 10.4176
CELL11 | 132 | 43.2971 | 15.7452 | 10.3777 | 32.6448 | 52.9199 | 20.8896 | 12.0457 | 41.5881
CELL12 | 132 | 44.9415 | 16.7195 | 12.4432 | 36.0881 | 52.966 | 20.7054 | 13.4419 | 42.7237
DRAK11 | 132 | 38.9243 | 13.5597 | 14.1891 | 33.3654 | 46.4315 | 16.8622 | 16.4401 | 40.2868
DRAX11 | 132 | 36.9314 | 10.923 | 11.1227 | 26.5702 | 45.9706 | 15.4235 | 14.1006 | 35.9128
ECLA11 | 132 | 42.7813 | 15.8473 | 12.8925 | 35.304 | 50.6169 | 19.2678 | 15.3151 | 42.5639
ECLA12 | 132 | 43.1253 | 15.9618 | 13.1218 | 35.6951 | 46.25 | 17.7232 | 14.0478 | 39.1121
ELLA11 | 132 | 27.4616 | 9.6649 | 9.5026 | 23.1708 | 36.6022 | 13.3623 | 12.0973 | 30.9944
ELLA12 | 132 | 28.1815 | 10.0301 | 9.1342 | 23.3189 | 36.82 | 13.5785 | 11.4448 | 30.6477
ELST1* | 132 | 18.5427 | 6.479 | 1.6213 | 10.784 | 19.3412 | 7.6188 | 0.53063 | 11.3052
ELST11 | 132 | 95.1708 | 35.2045 | 26.2921 | 76.0787 | 83.8337 | 33.1364 | 19.8319 | 66.6937
ELST13 | 132 | 12.0059 | 4.3942 | 3.5498 | 9.7642 | 14.1674 | 5.31 | 3.8075 | 11.317
ELST14 | 132 | 12.177 | 4.4315 | 3.6126 | 9.8797 | 14.34 | 5.3681 | 3.8744 | 11.466
FAWL11 | 132 | 44.605 | 15.0747 | 13.7828 | 35.1016 | 58.5472 | 20.9028 | 18.2097 | 47.7708
FERR11 | 132 | 45.4766 | 15.5645 | 15.8567 | 37.8682 | 53.6781 | 19.4366 | 17.8115 | 45.299
FERR12 | 132 | 20.7902 | 7.5886 | 6.7927 | 17.5246 | 23.602 | 8.672 | 7.8299 | 20.094
GREN11 | 132 | 50.125 | 18.5884 | 12.7215 | 39.0095 | 54.2016 | 21.1557 | 13.0308 | 42.9494
GREN12 | 132 | 49.8967 | 18.5353 | 12.4544 | 38.6673 | 54.1259 | 21.2424 | 12.1725 | 42.2138
HAMH1B | 132 | 41.684 | 14.6714 | 7.6008 | 28.3493 | 47.1035 | 18.0995 | 5.4456 | 31.0421
HAMH1C | 132 | 39.8309 | 14.1553 | 6.3902 | 26.4088 | 44.3657 | 16.8831 | 6.2949 | 30.1712
HARK11 | 132 | 30.6195 | 11.7962 | 7.6577 | 24.34 | 35.7974 | 14.2351 | 8.8054 | 28.9369
HARK12 | 132 | 28.6862 | 10.9142 | 7.0854 | 22.5205 | 34.0395 | 13.3697 | 7.7564 | 26.664
HARK13 | 132 | 25.6024 | 10.3074 | 5.4634 | 20.0402 | 28.9536 | 11.9655 | 6.4264 | 23.3481
HEYS11 | 132 | 43.7429 | 14.1555 | 12.1959 | 32.2148 | 44.7692 | 16.2204 | 13.5545 | 36.4937
IROA11 | 132 | 48.6416 | 17.9983 | 11.74 | 37.1935 | 59.9024 | 23.3205 | 12.8347 | 45.8148
IROA12 | 132 | 40.6159 | 15.3722 | 9.4618 | 31.2014 | 49.2455 | 19.4239 | 10.2342 | 37.7038
IROA13 | 132 | 37.1398 | 14.2166 | 7.7993 | 27.9047 | 41.0878 | 16.2792 | 8.4526 | 31.4749
IRON11 | 132 | 32.9062 | 11.4677 | 9.0204 | 25.2382 | 35.8417 | 13.4126 | 9.7957 | 28.764
IRON12 | 132 | 32.9559 | 11.4936 | 8.8445 | 25.0989 | 38.0395 | 14.3881 | 9.9528 | 30.3006
IRON13 | 132 | 18.0939 | 6.5833 | 6.0078 | 15.318 | 20.3419 | 7.482 | 6.9022 | 17.4833
KINO11 | 132 | 34.313 | 10.9092 | 11.6056 | 27.0336 | 40.5547 | 14.3386 | 13.6985 | 33.9763
LITT11 | 132 | 43.7803 | 16.453 | 13.6753 | 36.9434 | 51.6022 | 19.8573 | 15.8879 | 43.9703
MELK11 | 132 | 39.6008 | 14.0867 | 14.6005 | 34.5222 | 49.6274 | 18.1956 | 17.8898 | 43.6223
MILH11 | 132 | 26.4055 | 8.893 | 8.3802 | 20.9567 | 30.0402 | 11.0315 | 8.1809 | 23.7818
MILH12 | 132 | 24.8824 | 9.1106 | 8.0744 | 20.9587 | 28.8377 | 10.945 | 8.0157 | 23.4942
NFLE1* | 132 | 1.5804 | 0.83293 | 0.0036289 | 1.1816 | 1.174 | 0.59384 | 0.0059863 | 0.84581
NFLE11 | 132 | 46.5624 | 17.6524 | 12.4861 | 37.4503 | 50.5753 | 19.7882 | 13.5033 | 41.488
NFLE12 | 132 | 33.8766 | 12.0995 | 11.3819 | 28.4932 | 39.0528 | 14.4141 | 12.8145 | 33.1991
OCKH11 | 132 | 25.3804 | 9.087 | 8.7155 | 21.5664 | 33.0837 | 12.1247 | 10.9508 | 28.0977
OLDS11 | 132 | 34.9017 | 13.3348 | 3.8007 | 22.659 | 31.6237 | 12.8892 | 1.9969 | 20.225
OLDS12 | 132 | 34.1712 | 12.9718 | 3.7088 | 22.0538 | 30.2787 | 12.3946 | 1.7494 | 19.2781
PADI11 | 132 | 28.4135 | 9.9861 | 10.0368 | 24.1592 | 35.2888 | 12.8889 | 12.1277 | 30.3554
PEMB11 | 132 | 28.4472 | 10.3314 | 10.1709 | 24.7818 | 35.9292 | 13.4608 | 12.3415 | 31.378
RATS11 | 132 | 43.7289 | 15.3902 | 13.7341 | 35.4991 | 50.7815 | 18.7771 | 15.3905 | 41.9454
RATS12 | 132 | 41.3875 | 14.5899 | 13.615 | 34.2482 | 47.4219 | 17.5037 | 15.5185 | 40.2724
RUGE11 | 132 | 29.2206 | 10.2992 | 10.719 | 25.2843 | 35.3515 | 12.8438 | 12.8379 | 31.0017
STEN11 | 132 | 54.4097 | 18.5315 | 14.5702 | 40.7777 | 66.9083 | 24.276 | 17.0999 | 51.4313
STES11 | 132 | 54.5852 | 18.5827 | 14.7648 | 41.0448 | 66.8672 | 24.2707 | 17.0745 | 51.3985
STYC11 | 132 | 22.4373 | 7.798 | 7.5378 | 18.5658 | 27.4025 | 10.1888 | 8.8213 | 23.2305
STYC12 | 132 | 21.8448 | 7.8651 | 7.3962 | 18.5191 | 24.5746 | 9.1648 | 8.3336 | 21.2946
USKM11 | 132 | 22.1441 | 8.1905 | 7.6946 | 19.2777 | 28.424 | 10.779 | 9.3469 | 24.5908
USKM12 | 132 | 26.6719 | 9.9191 | 8.7355 | 22.7632 | 34.3872 | 13.3566 | 11.0237 | 29.9127
WALP11 | 132 | 93.9327 | 32.4757 | 29.5293 | 75.4569 | 87.7094 | 33.7038 | 23.3473 | 71.0117
WBUR11 | 132 | 18.3868 | 6.3791 | 6.5327 | 15.5541 | 22.1613 | 7.9908 | 7.8624 | 19.1631
WBUR12 | 132 | 18.3792 | 6.3878 | 6.4355 | 15.4692 | 22.1914 | 8.0198 | 7.7751 | 19.1169
WILL11 | 132 | 47.9234 | 16.6893 | 15.1449 | 38.7471 | 55.1137 | 20.4869 | 17.2791 | 46.2518
WILL12 | 132 | 34.1013 | 12.7152 | 10.3802 | 28.3622 | 37.508 | 14.4766 | 11.5509 | 32.024
WILL1A | 132 | 47.2986 | 15.8994 | 10.2797 | 32.7649 | 53.9375 | 19.8198 | 11.164 | 39.1934
WILL1B | 132 | 47.1811 | 15.8709 | 10.174 | 32.6189 | 53.6969 | 19.747 | 10.969 | 38.8954
WIMB11 | 132 | 22.7292 | 8.0252 | 7.6007 | 18.95 | 28.4264 | 10.316 | 9.3707 | 23.9597
WIMB12 | 132 | 17.9974 | 6.3024 | 6.0727 | 14.9857 | 20.8629 | 7.633 | 6.9522 | 17.7469
WIMB13 | 132 | 40.7943 | 14.986 | 7.5984 | 28.7918 | 46.5821 | 18.6436 | 7.0997 | 33.4657
WIMB14 | 132 | 23.061 | 8.4549 | 4.8078 | 16.7648 | 25.9629 | 10.2937 | 4.5471 | 19.1046
WIMB15 | 132 | 4.1872 | 1.5133 | 1.6543 | 3.7945 | 4.3415 | 1.5683 | 1.7202 | 3.9381
WYLF11 | 132 | 39.8022 | 13.66 | 13.9673 | 33.2855 | 45.0738 | 16.27 | 15.1903 | 38.1994
EALI61 | 66 | 56.632 | 20.0785 | 17.1112 | 45.5065 | 56.215 | 20.3956 | 19.7095 | 48.5532
NHYD61 | 66 | 58.7904 | 21.1324 | 16.6592 | 46.545 | 62.1347 | 22.9089 | 18.6787 | 51.0768
WISD61 | 66 | 51.273 | 17.6283 | 16.9218 | 41.8521 | 26.8689 | 10.8821 | 4.2725 | 19.6622
TYNE51 | 11 | 54.4971 | 19.257 | 13.0317 | 40.2653 | 13.0116 | 5.1673 | 0.47789 | 7.7856

## D3.3
ETYS Year-3 - NGET Fault Levels (kA), Winter 2016/17 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA41 | 400 | 36.7173 | 13.3419 | 3.4246 | 22.293 | 33.4419 | 13.0088 | 2.4603 | 20.8576
ABHA42 | 400 | 36.6823 | 13.3341 | 3.4226 | 22.2798 | 33.4046 | 12.9978 | 2.4534 | 20.835
AMEM41 | 400 | 48.8672 | 18.297 | 4.1393 | 30.0152 | 40.4343 | 15.9487 | 2.9814 | 25.5363
AMEM42 | 400 | 51.4541 | 19.1741 | 4.2832 | 31.3994 | 42.7711 | 16.8462 | 3.0684 | 26.8925
AXMI41 | 400 | 39.1987 | 14.4829 | 8.1981 | 28.6801 | 33.1187 | 12.8759 | 6.5098 | 24.719
BARK41 | 400 | 133.7635 | 44.585 | 33.5389 | 96.5916 | 125.4794 | 47.2069 | 25.1404 | 91.901
BEDD4A | 400 | 41.2845 | 15.1982 | 3.7031 | 25.1966 | 36.5964 | 14.3498 | 3.5354 | 23.829
BEDD4B | 400 | 49.035 | 17.8197 | 5.2077 | 30.4085 | 43.1487 | 16.9327 | 5.1118 | 29.0583
BICF41 | 400 | 62.6621 | 22.9772 | 15.9343 | 48.4289 | 47.2156 | 18.4567 | 9.0596 | 35.1613
BICF42 | 400 | 61.3008 | 22.4781 | 15.9252 | 47.7141 | 49.0483 | 19.0768 | 9.603 | 36.5817
BODE41 | 400 | 91.7835 | 32.3562 | 23.6015 | 69.3601 | 71.716 | 27.6369 | 14.9517 | 54.0362
BOLN41 | 400 | 65.4185 | 23.8247 | 19.8788 | 53.572 | 50.0028 | 19.3722 | 14.3017 | 41.6981
BOTW41 | 400 | 71.59 | 25.8435 | 14.5842 | 51.1324 | 59.8502 | 23.0968 | 11.8705 | 44.5343
BRAI4A | 400 | 64.21 | 23.2849 | 14.984 | 47.9138 | 47.6458 | 18.6169 | 8.7033 | 35.0316
BRAI4B | 400 | 62.734 | 22.8163 | 14.611 | 46.8782 | 47.3722 | 18.4769 | 8.7133 | 34.8436
BRAW4A | 400 | 36.2111 | 13.1948 | 4.7031 | 23.3634 | 32.4183 | 12.2972 | 4.5236 | 21.9145
BRFO41 | 400 | 84.2507 | 30.548 | 26.7735 | 69.9749 | 78.0039 | 29.9402 | 22.5383 | 64.8802
BRIN41 | 400 | 71.9025 | 26.2746 | 16.5882 | 53.7461 | 54.7664 | 21.3716 | 11.2536 | 41.4776
BRLE41 | 400 | 124.6619 | 44.6877 | 26.9608 | 90.1588 | 105.0602 | 40.5118 | 22.5042 | 79.7965
BURW41 | 400 | 95.5185 | 34.0754 | 23.6166 | 71.8065 | 69.2894 | 27.1595 | 12.026 | 50.4353
BUST2* | 400 | 51.9996 | 18.9166 | 5.7495 | 32.5016 | 42.9951 | 16.475 | 5.0178 | 28.3171
CANT41 | 400 | 78.2988 | 27.5526 | 17.7089 | 56.6741 | 63.292 | 24.7039 | 11.0144 | 45.9509
CAPE41 | 400 | 103.9726 | 36.028 | 29.0746 | 80.0259 | 93.8397 | 35.3099 | 21.6027 | 71.5385
CAPE42 | 400 | 103.9616 | 36.0246 | 29.072 | 80.0185 | 93.7782 | 35.2848 | 21.6457 | 71.546
CARR41 | 400 | 128.3595 | 46.4957 | 38.9356 | 104.6905 | 121.5058 | 46.6151 | 35.4631 | 101.3868
CARR42 | 400 | 114.7495 | 39.9549 | 10.5088 | 67.0135 | 106.3235 | 40.3321 | 9.9678 | 67.0059
CARR43 | 400 | 114.5285 | 39.9364 | 10.1728 | 66.6514 | 101.1109 | 38.811 | 8.0522 | 62.9392
CELL41 | 400 | 94.7717 | 34.869 | 17.1575 | 66.4697 | 76.1049 | 30.0275 | 13.9566 | 56.4219
CHIC41 | 400 | 36.6053 | 13.5009 | 7.5135 | 26.6066 | 30.1031 | 11.6862 | 5.8146 | 22.3413
CHIC42 | 400 | 36.2244 | 13.4663 | 7.484 | 26.5282 | 28.7984 | 11.2475 | 5.3163 | 21.2227
CILF41 | 400 | 82.7307 | 29.8884 | 21.094 | 63.3626 | 69.7062 | 26.9946 | 13.7018 | 51.878
CITR41 | 400 | 109.7015 | 37.1312 | 27.3396 | 79.851 | 116.6746 | 43.9094 | 24.6495 | 86.7468
CLEH41 | 400 | 71.8083 | 26.071 | 22.5152 | 59.3852 | 60.5048 | 23.8145 | 15.7263 | 49.4051
CONQ41 | 400 | 142.1656 | 48.1855 | 40.6263 | 108.7709 | 144.2517 | 52.8381 | 41.5189 | 116.2433
COSO41 | 400 | 103.8875 | 36.111 | 24.7969 | 75.8656 | 91.2334 | 34.5538 | 21.0802 | 69.9467
COTT41 | 400 | 110.5867 | 39.9666 | 27.521 | 84.0423 | 103.7753 | 39.196 | 27.0764 | 82.508
COTT42 | 400 | 120.5175 | 43.2724 | 31.2169 | 92.4133 | 112.4495 | 42.4185 | 28.5736 | 88.5624
COWL41 | 400 | 139.067 | 49.479 | 33.4819 | 103.4558 | 112.4881 | 43.1533 | 23.5811 | 84.6091
CREB41 | 400 | 125.1542 | 44.5981 | 31.7641 | 94.8354 | 101.957 | 39.1244 | 22.5196 | 77.8498
DAIN41 | 400 | 130.9284 | 46.1977 | 28.3011 | 93.6345 | 121.8178 | 46.4553 | 24.9787 | 90.6765
DAMC81 | 400 | 125.9993 | 40.2766 | 19.32 | 76.2798 | 123.6779 | 44.6862 | 18.3416 | 81.5374
DEES41 | 400 | 142.1656 | 48.1855 | 40.6263 | 108.7709 | 144.2517 | 52.8381 | 41.5189 | 116.2433
DEES42 | 400 | 142.1656 | 48.1855 | 40.6263 | 108.7709 | 144.2517 | 52.8381 | 41.5189 | 116.2433
DIDC41 | 400 | 137.837 | 48.5714 | 35.2888 | 103.9792 | 128.2779 | 47.7126 | 35.5574 | 103.0333
DINO41 | 400 | 74.3487 | 25.786 | 21.2018 | 57.6688 | 76.0888 | 27.9228 | 22.9222 | 62.4109
DRAK41 | 400 | 131.1412 | 46.749 | 26.1307 | 92.2437 | 115.6469 | 44.9607 | 19.3613 | 82.9453
DRAX41 | 400 | 134.373 | 46.4622 | 37.221 | 102.9284 | 140.1251 | 51.3845 | 39.8335 | 112.5021
DRAX42 | 400 | 128.6425 | 44.8832 | 35.7919 | 99.2663 | 133.6052 | 49.1675 | 37.9333 | 107.4666
DUNG41 | 400 | 70.8609 | 24.3095 | 12.7077 | 47.0865 | 69.033 | 25.4974 | 13.4854 | 49.5441
EASO41 | 400 | 86.5848 | 31.303 | 20.6332 | 64.9023 | 73.3563 | 27.6495 | 19.9464 | 59.0487
ECLA41 | 400 | 114.6239 | 41.5567 | 24.738 | 83.508 | 91.3507 | 35.5762 | 17.5908 | 67.9031
EGGB41 | 400 | 106.2838 | 37.7713 | 27.4119 | 80.8285 | 96.8494 | 36.711 | 21.2021 | 73.1194
EGGB42 | 400 | 108.854 | 38.5658 | 27.8043 | 82.3446 | 100.2265 | 37.8883 | 22.4614 | 76.0436
ELST41 | 400 | 91.2971 | 31.8681 | 21.6185 | 66.6869 | 102.8895 | 38.4154 | 23.3833 | 77.7108
ELST4A | 400 | 57.6623 | 21.1561 | 7.7005 | 37.6197 | 52.9129 | 20.0696 | 8.2408 | 36.6235
ENDE41 | 400 | 93.0689 | 34.3319 | 18.3341 | 66.8867 | 60.8848 | 24.1871 | 10.2175 | 44.4232
EXET41 | 400 | 57.6369 | 20.8698 | 12.398 | 41.9124 | 53.293 | 20.5751 | 11.2388 | 40.3364
FAWL41 | 400 | 74.7363 | 26.4575 | 10.0929 | 47.5094 | 64.9022 | 24.8197 | 8.5216 | 43.622
FECK41 | 400 | 79.6735 | 29.8703 | 13.7916 | 56.0346 | 65.3238 | 25.7996 | 12.3147 | 48.8008
FENW4A | 400 | 133.7225 | 46.2154 | 16.6289 | 81.9873 | 113.3486 | 43.4271 | 7.4078 | 68.823
FERR41 | 400 | 79.8429 | 28.1608 | 11.7074 | 51.5328 | 72.8423 | 27.2823 | 11.6562 | 50.2392
FLEE41 | 400 | 103.1681 | 37.2343 | 21.4126 | 74.07 | 83.7815 | 32.4478 | 17.1924 | 63.0805
FLIB * | 400 | 130.213 | 44.4829 | 36.9827 | 99.8911 | 133.3054 | 49.4453 | 34.5456 | 104.4717
FROD41 | 400 | 102.6871 | 36.1873 | 36.5928 | 87.7694 | 92.0602 | 34.3376 | 31.3863 | 79.947
GART4A | 400 | 111.0717 | 39.2839 | 15.8549 | 71.4107 | 96.5174 | 36.4209 | 11.6036 | 63.1105
GART4B | 400 | 110.5122 | 39.203 | 15.0677 | 70.5091 | 96.9917 | 36.6928 | 11.4477 | 63.3392
GRAI41 | 400 | 132.911 | 45.6411 | 44.9158 | 109.4621 | 127.9097 | 47.4496 | 41.8337 | 108.9377
Grain 400kV BritNed Filter* | 400 | 132.911 | 41.7786 | 21.4049 | 80.4887 | 127.9097 | 45.9416 | 20.8407 | 85.8119
GREN41 | 400 | 82.8658 | 31.0496 | 14.1126 | 58.0233 | 55.6846 | 22.3556 | 9.4043 | 41.0199
GRIW41 | 400 | 74.8119 | 26.9572 | 20.2899 | 58.413 | 62.0465 | 23.9762 | 11.9443 | 45.8518
HACK41 | 400 | 118.2016 | 41.2762 | 38.6189 | 96.9923 | 127.7847 | 47.9453 | 38.8957 | 106.7006
HAMB4A | 400 | 72.4704 | 25.6434 | 9.4103 | 45.6754 | 62.9112 | 24.3249 | 4.9142 | 39.3148
HAMB4B | 400 | 72.4441 | 25.6352 | 9.4048 | 45.6585 | 62.9831 | 24.3466 | 4.9815 | 39.4127
HAMH41 | 400 | 78.2111 | 28.9843 | 14.0603 | 55.0503 | 70.6791 | 27.5042 | 13.5401 | 52.437
HARK41 | 400 | 69.1527 | 25.1624 | 11.9372 | 47.5223 | 55.5945 | 21.5656 | 11.6872 | 42.1855
HEYS41 | 400 | 102.3397 | 35.6029 | 28.1214 | 78.4715 | 111.4363 | 41.0394 | 32.2216 | 90.26
HIGM41 | 400 | 85.767 | 31.5772 | 20.0862 | 64.7431 | 73.2481 | 28.5938 | 13.1413 | 53.579
HIGM4A | 400 | 66.1603 | 24.1586 | 10.3145 | 44.48 | 57.893 | 22.2189 | 5.9714 | 37.3937
HINP41 | 400 | 68.8702 | 24.8631 | 16.283 | 51.4447 | 65.8963 | 24.9759 | 17.4455 | 52.7668
HUMR41 | 400 | 118.6167 | 41.2459 | 36.195 | 94.5255 | 126.2314 | 46.2619 | 36.8072 | 102.2315
HUTT41 | 400 | 74.2657 | 27.0629 | 15.033 | 53.3057 | 51.4346 | 20.6313 | 7.8263 | 37.0033
IMPP41 | 400 | 55.6005 | 20.6336 | 12.8046 | 41.985 | 47.5066 | 18.3726 | 9.9933 | 35.9761
INDQ41 | 400 | 34.114 | 12.7581 | 5.9128 | 23.9555 | 34.307 | 13.3692 | 6.594 | 25.5009
IRON41 | 400 | 76.2473 | 27.8129 | 14.8437 | 54.177 | 69.166 | 26.9269 | 12.143 | 50.2234
IVER41 | 400 | 42.4767 | 15.7733 | 5.1875 | 27.4943 | 38.7358 | 14.9039 | 5.0409 | 26.1181
IVER42 | 400 | 46.8242 | 17.2136 | 5.8837 | 30.2273 | 43.6045 | 16.6446 | 6.0992 | 29.6382
KEAD41 | 400 | 108.7324 | 39.2611 | 27.9189 | 83.4426 | 95.0484 | 36.3299 | 20.9483 | 72.3266
KEAD42 | 400 | 112.7547 | 40.4684 | 30.28 | 87.5109 | 98.4587 | 37.429 | 22.2813 | 75.2139
KEAD43 | 400 | 104.5951 | 38.2638 | 22.8997 | 77.0129 | 76.6524 | 30.3446 | 12.8615 | 55.7753
KEAR41 | 400 | 92.2256 | 33.3496 | 18.4978 | 65.6613 | 81.5629 | 31.706 | 14.8214 | 59.6604
KEMS41 | 400 | 124.8981 | 41.8392 | 31.1534 | 90.3229 | 108.2021 | 40.932 | 21.2714 | 79.1579
KENG41 | 400 | 98.0967 | 33.5274 | 24.9328 | 72.3478 | 107.6424 | 40.4544 | 21.7316 | 78.9427
KENG42 | 400 | 98.0967 | 33.5274 | 24.9328 | 72.3478 | 107.6424 | 40.4544 | 21.7316 | 78.9427
KILL41 | 400 | 127.6129 | 44.0855 | 39.6018 | 101.9481 | 136.1352 | 49.711 | 40.6112 | 110.9131
KINO41 | 400 | 126.1744 | 43.7263 | 42.3196 | 104.1579 | 123.9047 | 46.095 | 40.0904 | 105.2785
LACK41 | 400 | 76.6858 | 27.2338 | 17.3416 | 55.8559 | 69.1822 | 26.0666 | 16.6417 | 53.5054
LAGA41 | 400 | 43.5748 | 15.7894 | 10.1388 | 32.4683 | 44.0465 | 16.8087 | 10.5977 | 34.3688
LAKE4* | 400 | 124.0232 | 40.2402 | 15.3676 | 72.2758 | 113.9463 | 42.6197 | 9.1937 | 69.467
LAND41 | 400 | 33.7925 | 12.5784 | 6.5086 | 24.2971 | 34.8537 | 13.6146 | 6.1215 | 25.3754
LAND42 | 400 | 33.7657 | 12.567 | 6.5214 | 24.2938 | 33.1095 | 12.9462 | 5.8642 | 24.173
LEGA41 | 400 | 95.0301 | 33.8887 | 21.9186 | 69.8444 | 78.9686 | 30.6291 | 15.1287 | 58.4448
Leiston B 400kV T-Points* | 400 | 67.9641 | 23.5971 | 9.9784 | 43.3498 | 71.6038 | 26.2704 | 12.0545 | 49.2064
LITB41 | 400 | 81.6412 | 29.0637 | 9.8402 | 50.9426 | 70.5916 | 26.5179 | 12.2889 | 49.791
LITT41 | 400 | 127.6656 | 42.9762 | 30.4829 | 91.2604 | 116.6334 | 44.0972 | 24.5376 | 86.9005
LOFI4A | 400 | 94.6716 | 32.2387 | 8.1478 | 53.7403 | 80.4178 | 31.053 | 4.1864 | 48.1019
LOFI4B | 400 | 97.31 | 33.0134 | 8.5523 | 55.2402 | 82.2496 | 31.7921 | 4.1208 | 49.0817
LOVE41 | 400 | 89.8896 | 32.1289 | 17.9511 | 63.3882 | 78.8136 | 30.2649 | 15.4697 | 58.2707
MACC41 | 400 | 83.7306 | 30.9422 | 15.9619 | 59.7207 | 64.5068 | 25.6569 | 10.0159 | 46.3002
MANN41 | 400 | 55.9425 | 20.4115 | 11.2197 | 40.086 | 50.5803 | 19.2792 | 11.3241 | 38.589
MAWO41 | 400 | 63.2445 | 22.8682 | 12.6408 | 44.9813 | 60.5202 | 22.8418 | 13.9936 | 46.2967
MEDW41 | 400 | 114.0231 | 38.5545 | 27.6912 | 82.2156 | 106.0854 | 39.5018 | 24.7071 | 80.5711
MELK41 | 400 | 109.0182 | 40.063 | 22.0635 | 78.7211 | 86.3674 | 34.0871 | 15.707 | 63.9135
MIDL41 | 400 | 99.85 | 35.6908 | 34.1195 | 84.5939 | 106.9034 | 39.9427 | 36.4541 | 92.9416
MITY41 | 400 | 82.6264 | 31.1336 | 14.5914 | 58.621 | 61.2638 | 24.5148 | 10.6222 | 45.2914
MONF41 | 400 | 83.2919 | 30.1193 | 20.1625 | 62.7577 | 73.4994 | 28.0225 | 16.7026 | 56.3324
NEEP4A | 400 | 47.2224 | 17.5013 | 4.1004 | 28.8511 | 39.6655 | 15.5561 | 3.2181 | 25.2176
NFLE41 | 400 | 108.2699 | 37.0712 | 25.2436 | 77.6703 | 86.7925 | 33.4736 | 15.8225 | 63.1613
NINF41 | 400 | 62.6148 | 22.1311 | 14.4188 | 45.7169 | 52.6375 | 20.0561 | 11.7406 | 40.1042
NORM41 | 400 | 69.5982 | 25.073 | 14.9239 | 50.3825 | 54.154 | 20.8857 | 12.5041 | 42.0409
NORT41 | 400 | 91.0106 | 32.0036 | 20.6552 | 65.915 | 75.9357 | 29.1205 | 14.4865 | 55.6691
NURS41 | 400 | 59.8722 | 21.4763 | 8.0095 | 38.3816 | 57.2015 | 21.5627 | 8.6829 | 39.1771
NURS4A | 400 | 51.3012 | 18.8525 | 10.5722 | 37.2337 | 47.4111 | 18.0409 | 10.6451 | 36.1587
OLDB4A | 400 | 38.7502 | 14.526 | 2.8426 | 23.3855 | 33.4939 | 13.1045 | 3.1042 | 21.6368
OSBA41 | 400 | 57.2771 | 21.1257 | 12.944 | 42.8203 | 52.544 | 20.0242 | 12.6293 | 40.9478
OSBA42 | 400 | 55.9492 | 20.6067 | 12.8674 | 42.0096 | 51.0879 | 19.7111 | 10.2991 | 38.1748
PADI41 | 400 | 77.4039 | 28.2736 | 16.6339 | 56.6189 | 58.7443 | 23.1561 | 10.0682 | 42.8159
PELH41 | 400 | 143.0354 | 49.8768 | 35.2219 | 105.7583 | 113.8455 | 43.6843 | 22.0913 | 83.8702
PEMB41 | 400 | 60.0944 | 21.288 | 18.2322 | 48.338 | 61.6522 | 22.6715 | 19.7286 | 51.791
PENN41 | 400 | 44.3667 | 16.4377 | 3.6825 | 26.929 | 40.7897 | 15.8453 | 3.8719 | 26.2805
PENN42 | 400 | 42.7925 | 15.9058 | 3.4998 | 25.994 | 39.1112 | 15.1909 | 3.9677 | 25.4509
PENT41 | 400 | 77.4742 | 26.9465 | 21.5428 | 59.6509 | 77.7138 | 28.7258 | 21.1201 | 61.7445
PEWO41 | 400 | 106.4324 | 37.551 | 26.1655 | 79.2706 | 105.0686 | 39.8507 | 22.8505 | 79.208
QUER4A | 400 | 87.3842 | 30.3495 | 12.7722 | 55.6928 | 80.5562 | 30.5883 | 7.7182 | 50.9766
QUER4B | 400 | 87.8577 | 30.4896 | 12.9298 | 56.0486 | 81.5579 | 30.9259 | 7.95 | 51.6858
RASS41 | 400 | 54.6597 | 20.2963 | 12.3183 | 41.0215 | 43.4307 | 17.067 | 7.5812 | 31.7176
RATS41 | 400 | 115.586 | 41.6745 | 25.1346 | 84.0713 | 112.9918 | 42.7779 | 27.3484 | 87.8456
RATS42 | 400 | 98.097 | 35.7027 | 21.4393 | 71.9305 | 96.277 | 36.5793 | 23.2562 | 74.9872
RAYL41 | 400 | 106.6258 | 37.2198 | 24.4691 | 77.1058 | 81.8192 | 31.7899 | 14.6352 | 59.5928
ROCH4A | 400 | 33.2822 | 12.3219 | 4.0436 | 21.4694 | 29.0591 | 11.1422 | 4.0424 | 19.7999
ROCK41 | 400 | 97.8247 | 33.7691 | 27.5583 | 75.3151 | 88.1445 | 32.6564 | 24.1109 | 70.294
RUGE41 | 400 | 79.5968 | 29.0439 | 15.7772 | 56.8514 | 74.5698 | 28.6926 | 15.5744 | 56.1518
RYEH41 | 400 | 82.234 | 29.248 | 21.98 | 63.3429 | 81.886 | 30.4138 | 22.3748 | 65.3865
SEAB41 | 400 | 66.9823 | 24.193 | 17.6853 | 51.8994 | 67.8136 | 25.3483 | 19.2094 | 55.0573
SELL41 | 400 | 70.7248 | 24.9706 | 15.8947 | 51.2084 | 66.9973 | 25.2839 | 15.6372 | 51.3941
SELL-T* | 400 | 70.7099 | 24.2716 | 7.6438 | 41.9691 | 66.9716 | 25.0161 | 8.5752 | 43.9532
SELW41 | 400 | 70.7219 | 24.9698 | 15.894 | 51.2067 | 66.9827 | 25.2814 | 15.6084 | 51.3617
SHBA41 | 400 | 91.8367 | 32.4342 | 27.0334 | 72.9023 | 88.892 | 33.064 | 25.729 | 72.4885
SING41 | 400 | 96.7839 | 33.5279 | 22.4752 | 69.8909 | 78.4692 | 30.2754 | 13.6303 | 56.4463
SIZE41 | 400 | 69.1573 | 24.5351 | 17.638 | 52.3359 | 74.0167 | 27.302 | 20.97 | 59.5809
SJOW41 | 400 | 114.468 | 38.5205 | 28.8991 | 83.3753 | 125.7244 | 46.2108 | 30.5385 | 95.8904
SPEN41 | 400 | 61.4825 | 22.2145 | 13.1836 | 44.5997 | 50.2864 | 19.476 | 9.4318 | 36.975
SPEN42 | 400 | 61.504 | 22.2218 | 13.1878 | 44.6141 | 49.7 | 19.2732 | 9.1878 | 36.4442
SPLN41 | 400 | 71.6215 | 25.9008 | 19.1779 | 55.8071 | 62.2594 | 23.6014 | 16.4317 | 49.8091
STAL41 | 400 | 52.5037 | 19.9071 | 9.8985 | 38.0514 | 41.6529 | 16.5958 | 6.592 | 30.0621
STAL42 | 400 | 38.8009 | 14.2781 | 10.0297 | 30.222 | 34.29 | 13.2669 | 8.6312 | 27.3934
STAY41 | 400 | 121.554 | 44.0331 | 28.9092 | 91.1814 | 115.957 | 43.9941 | 29.2904 | 91.5074
STAY4A | 400 | 77.2421 | 28.2423 | 22.0478 | 61.9885 | 71.5599 | 26.9759 | 20.9096 | 59.0593
STEW41 | 400 | 75.9576 | 26.8685 | 16.707 | 54.7048 | 61.0664 | 23.4605 | 13.1268 | 46.3049
STOB41 | 400 | 59.4639 | 22.5339 | 11.2551 | 43.1228 | 49.1068 | 19.5278 | 7.9073 | 35.5238
STSB41 | 400 | 58.5957 | 21.7113 | 12.7801 | 43.4846 | 47.0397 | 18.4998 | 7.9479 | 34.1106
STSB4A | 400 | 54.3285 | 19.9444 | 5.8565 | 34.0622 | 42.9165 | 16.7572 | 3.1951 | 26.8934
SUND41 | 400 | 115.2276 | 41.4659 | 25.6977 | 84.3394 | 92.9487 | 35.9024 | 18.0257 | 68.7993
SUND42 | 400 | 91.3628 | 33.3285 | 19.9449 | 67.0785 | 75.489 | 29.1235 | 15.0883 | 56.2752
SUTB41 | 400 | 92.6608 | 33.1035 | 21.8377 | 68.6531 | 80.4508 | 30.5161 | 20.0491 | 63.2054
SWAN41 | 400 | 61.0821 | 22.1861 | 15.9579 | 47.3338 | 57.6099 | 21.9461 | 13.7498 | 44.7862
SWAN42 | 400 | 38.5835 | 14.3031 | 9.3679 | 29.5956 | 34.7554 | 13.2678 | 8.3115 | 27.075
TAUN41 | 400 | 49.2951 | 18.2219 | 9.9588 | 35.7285 | 42.7587 | 16.8678 | 6.9173 | 30.772
TAUN42 | 400 | 50.2524 | 18.562 | 10.121 | 36.3717 | 44.3972 | 17.4777 | 7.4499 | 32.1671
THOM41 | 400 | 131.4771 | 46.4777 | 31.2441 | 96.9735 | 112.5649 | 43.3471 | 21.6417 | 82.9438
THTO41 | 400 | 69.806 | 25.4839 | 16.7672 | 52.8068 | 61.4042 | 23.716 | 11.6399 | 45.1794
THTO42 | 400 | 99.9669 | 36.0987 | 24.7794 | 75.8306 | 80.2478 | 31.0779 | 14.738 | 58.6887
THTO43 | 400 | 69.8843 | 25.5108 | 16.42 | 52.4977 | 61.2283 | 23.5034 | 12.4703 | 45.7091
TILB41 | 400 | 142.1817 | 47.2367 | 36.5796 | 103.3824 | 138.1623 | 50.9401 | 32.5982 | 104.6384
TRAW41 | 400 | 60.6414 | 22.4688 | 18.6557 | 50.4314 | 47.9235 | 18.9679 | 12.4833 | 39.308
TREU4A | 400 | 95.0336 | 33.082 | 10.7226 | 57.5076 | 81.0226 | 31.3194 | 4.6159 | 48.9083
TREU4B | 400 | 95.0336 | 33.082 | 10.7226 | 57.5076 | 80.5562 | 31.1448 | 4.5893 | 48.6347
WALH41 | 400 | 61.1012 | 22.8751 | 12.0063 | 44.3566 | 50.8933 | 20.0118 | 10.8355 | 39.1365
WALP41 | 400 | 110.7665 | 38.8408 | 28.4831 | 83.4124 | 95.0271 | 35.7657 | 24.2816 | 74.862
WALX41 | 400 | 75.7229 | 26.5172 | 12.1244 | 49.6254 | 72.9945 | 27.0527 | 11.2252 | 49.4835
WALX42 | 400 | 69.9834 | 24.8409 | 10.2208 | 45.3512 | 63.9081 | 23.859 | 9.4614 | 43.2032
WBUR41 | 400 | 122.4449 | 43.2666 | 37.2226 | 98.4109 | 124.6349 | 45.8967 | 38.5958 | 103.5035
WBUR42 | 400 | 126.4303 | 45.1649 | 34.3492 | 98.222 | 119.6603 | 44.8415 | 32.6478 | 96.0633
WHAM41 | 400 | 122.4641 | 42.6984 | 39.7788 | 100.1634 | 129.7377 | 48.8768 | 38.7576 | 107.8798
WHAM4A | 400 | 97.0796 | 32.2502 | 14.0032 | 59.6118 | 96.5217 | 36.862 | 15.6334 | 67.7641
WHAM4B | 400 | 97.2292 | 32.2924 | 14.0079 | 59.6761 | 96.7144 | 36.9357 | 15.6357 | 67.8705
WHSO41 | 400 | 65.0393 | 23.2898 | 9.6223 | 42.559 | 58.4174 | 22.202 | 7.3638 | 38.7622
WILE41 | 400 | 112.775 | 40.8599 | 21.58 | 79.3647 | 94.8102 | 37.0801 | 16.9176 | 69.3568
WTHU4* | 400 | 94.9654 | 32.0904 | 9.3869 | 54.7696 | 77.2197 | 29.7909 | 5.108 | 47.2386
WTHU4A | 400 | 94.9654 | 32.0904 | 9.3869 | 54.7696 | 77.2197 | 29.7909 | 5.108 | 47.2386
WWEY41 | 400 | 50.744 | 18.504 | 6.4423 | 32.611 | 44.3082 | 16.9276 | 6.2657 | 30.2049
WWEY42 | 400 | 50.1029 | 18.3062 | 6.488 | 32.3768 | 43.804 | 16.7936 | 6.3589 | 30.1087
WYLF41 | 400 | 49.5029 | 17.7354 | 12.3299 | 37.4115 | 38.7636 | 14.913 | 8.4204 | 29.5106
WYMO41 | 400 | 113.4016 | 40.6155 | 26.2059 | 83.6449 | 93.3394 | 35.7908 | 19.0586 | 69.6744
FLIB * | 300 | 139.3911 | 46.6925 | 30.5213 | 96.5545 | 2.8e-07 | 0 | 0 | 0
ABTH21 | 275 | 67.693 | 24.4035 | 17.41 | 51.9218 | 74.2647 | 27.9313 | 20.0789 | 59.5797
ABTH22 | 275 | 50.5434 | 18.7045 | 7.8695 | 34.3217 | 52.1276 | 19.9893 | 8.7974 | 37.0665
ALDW21 | 275 | 60.9933 | 22.6401 | 10.0654 | 42.0833 | 60.3403 | 23.7976 | 9.8422 | 43.4971
BAGB21 | 275 | 53.1096 | 19.5644 | 13.6662 | 41.3344 | 50.5112 | 19.3685 | 13.4172 | 40.8084
BARK21 | 275 | 58.8966 | 21.0734 | 16.839 | 46.6413 | 61.8383 | 23.0476 | 17.3511 | 49.9453
BARK22 | 275 | 60.9598 | 21.7956 | 18.0027 | 48.8264 | 64.8028 | 24.0617 | 18.9484 | 52.9769
BARP21 | 275 | 55.7846 | 20.0627 | 15.8296 | 44.2025 | 58.3133 | 21.785 | 16.391 | 47.1996
BARP22 | 275 | 53.3782 | 19.2434 | 14.5249 | 41.7393 | 54.7631 | 20.5833 | 14.4941 | 43.6033
BEDD21 | 275 | 80.9778 | 28.5899 | 18.2607 | 58.6929 | 80.422 | 30.9057 | 16.1267 | 59.834
BEDD22 | 275 | 51.25 | 18.8774 | 11.4508 | 38.1475 | 49.6669 | 19.1858 | 10.5346 | 37.6675
BEDD23 | 275 | 62.4223 | 22.3556 | 14.2547 | 45.8702 | 64.1716 | 24.6305 | 13.2913 | 48.1242
BESW21 | 275 | 58.8757 | 21.5267 | 10.8778 | 41.3211 | 52.2904 | 20.5069 | 9.0334 | 38.0345
BIRK21 | 275 | 62.117 | 22.0401 | 17.5582 | 48.7276 | 61.7597 | 23.3138 | 14.1879 | 47.1586
BISW21 | 275 | 63.3031 | 23.1812 | 12.2001 | 44.9833 | 59.1303 | 23.1498 | 10.1253 | 42.8641
BLYT21 | 275 | 81.6318 | 28.9647 | 17.2999 | 58.2622 | 76.1961 | 29.1375 | 15.5538 | 56.7605
BRAW21 | 275 | 69.0283 | 24.6707 | 16.0446 | 50.9342 | 69.7272 | 26.6168 | 14.8884 | 52.5303
BRED21 | 275 | 78.6204 | 28.5994 | 16.0642 | 56.5098 | 73.3536 | 28.7635 | 11.7528 | 52.4305
BRIN21 | 275 | 64.1206 | 23.3438 | 14.196 | 47.2092 | 68.8662 | 26.7549 | 13.3288 | 51.1659
BRIN22 | 275 | 69.2263 | 25.2922 | 17.4597 | 53.2282 | 73.1645 | 28.0902 | 16.982 | 56.7075
BUSH21 | 275 | 54.7642 | 20.158 | 11.599 | 40.1067 | 54.8496 | 21.3318 | 10.3067 | 40.4745
BUST21 | 275 | 74.261 | 26.5115 | 19.6743 | 57.1672 | 73.9209 | 28.0712 | 17.1321 | 56.8308
CAPE21 | 275 | 72.4639 | 25.186 | 24.388 | 60.0064 | 81.2603 | 29.605 | 25.3472 | 67.2151
CARE21 | 275 | 51.4449 | 19.4913 | 9.5913 | 37.1561 | 42.8747 | 17.1203 | 7.6481 | 31.8599
CARR21 | 275 | 52.0111 | 18.63 | 18.0937 | 44.4405 | 57.7379 | 21.0463 | 19.992 | 49.7559
CHSI21 | 275 | 86.6507 | 31.0014 | 18.7746 | 62.6172 | 72.9964 | 28.7976 | 11.6143 | 52.3403
CHTE21 | 275 | 71.2246 | 25.4987 | 17.4631 | 53.5238 | 61.2951 | 23.6731 | 13.4474 | 46.9263
COVE21 | 275 | 62.0856 | 22.4812 | 12.5617 | 44.3549 | 58.3472 | 22.4711 | 11.5958 | 43.3747
CREB21 | 275 | 72.6848 | 25.6857 | 15.8888 | 52.2139 | 72.0097 | 26.6491 | 13.0846 | 50.7721
CREB22 | 275 | 72.6748 | 25.6811 | 15.8815 | 52.2001 | 71.9851 | 26.6409 | 13.078 | 50.7539
DUNG21 | 275 | 43.7143 | 15.3817 | 14.8092 | 36.5623 | 45.259 | 16.5217 | 15.0149 | 38.3801
EALI21 | 275 | 48.7541 | 17.4792 | 13.9693 | 38.6886 | 52.5615 | 20.5434 | 10.5454 | 39.5981
ELLA21 | 275 | 69.1287 | 24.7402 | 9.1828 | 44.1708 | 69.2574 | 26.5627 | 8.5113 | 46.0766
ELST21 | 275 | 70.4366 | 25.5444 | 16.1755 | 52.3007 | 74.8716 | 28.6081 | 16.4507 | 56.9087
ELST22 | 275 | 70.6518 | 25.5117 | 18.7431 | 54.8221 | 75.1291 | 28.2021 | 19.9812 | 59.865
FECK21 | 275 | 62.5993 | 22.9721 | 14.4947 | 46.9822 | 61.6824 | 23.6748 | 14.0462 | 47.5275
FERR21 | 275 | 77.3798 | 26.8116 | 18.9958 | 56.913 | 86.1448 | 31.5011 | 21.2794 | 65.8287
FERR22 | 275 | 66.309 | 23.6973 | 13.1745 | 46.6876 | 67.9705 | 25.6687 | 11.7885 | 48.0895
FERR23 | 275 | 58.3067 | 20.8304 | 15.7837 | 45.2425 | 62.3888 | 23.2313 | 15.2698 | 48.1238
FERR2A | 275 | 58.3271 | 20.7274 | 13.3044 | 42.6175 | 62.1597 | 23.1034 | 12.7974 | 45.4705
FERR2B | 275 | 76.1091 | 26.1613 | 15.9118 | 52.9095 | 83.672 | 30.6827 | 15.789 | 59.1809
FFES21 | 275 | 35.8257 | 13.3502 | 2.6847 | 21.5648 | 35.204 | 13.7856 | 2.3866 | 21.8824
FFES22 | 275 | 35.8168 | 13.3507 | 2.6759 | 21.5566 | 35.1401 | 13.7548 | 2.3749 | 21.8272
FIDF21 | 275 | 65.9576 | 22.9024 | 23.0189 | 55.4078 | 71.4472 | 25.7934 | 24.8066 | 61.284
FIDF22 | 275 | 66.7275 | 23.1293 | 22.9352 | 55.645 | 72.1727 | 26.0713 | 24.6261 | 61.4964
FIDF23 | 275 | 84.8836 | 29.4718 | 25.1857 | 66.865 | 89.9277 | 32.8033 | 27.3571 | 73.748
FIDF24 | 275 | 84.561 | 29.361 | 25.0301 | 66.5528 | 89.142 | 32.5373 | 26.9705 | 72.9852
FOUR21 | 275 | 38.5556 | 15.0809 | 4.6963 | 26.0239 | 30.0553 | 12.4755 | 2.829 | 20.472
FROD21 | 275 | 63.0637 | 21.7054 | 15.3912 | 46.0873 | 65.8207 | 23.9066 | 13.6871 | 47.4963
FROD22 | 275 | 61.9542 | 21.6839 | 21.6817 | 52.3473 | 64.9877 | 23.6624 | 21.6334 | 55.0971
GRSA21 | 275 | 59.4812 | 21.1015 | 21.7187 | 51.5608 | 60.5205 | 22.4766 | 20.9788 | 52.7656
GRSB21 | 275 | 59.8587 | 21.2211 | 21.9257 | 51.9369 | 61.5842 | 22.8039 | 21.6988 | 53.9484
HACK21 | 275 | 71.0277 | 24.967 | 12.4606 | 47.7693 | 70.823 | 26.3305 | 12.1786 | 49.4156
HACK22 | 275 | 71.1713 | 25.0774 | 12.5148 | 47.9796 | 71.3546 | 26.5373 | 12.1949 | 49.7243
HARK21 | 275 | 46.6962 | 17.3251 | 11.3689 | 35.8703 | 49.0487 | 18.7966 | 11.9993 | 38.5818
HARK22 | 275 | 37.9198 | 14.2352 | 8.8674 | 28.9989 | 42.1694 | 16.248 | 10.09 | 33.0682
HARM21 | 275 | 64.8462 | 23.24 | 14.2761 | 47.1425 | 56.3699 | 21.9446 | 9.5049 | 40.5393
HATL21 | 275 | 87.75 | 30.3245 | 23.6884 | 66.5737 | 90.5917 | 33.4542 | 25.0834 | 72.3948
HAWP21 | 275 | 74.9744 | 26.5961 | 17.5027 | 55.1152 | 68.2032 | 26.3357 | 12.5978 | 49.8422
HEDO21 | 275 | 72.7642 | 25.7454 | 21.1414 | 57.5509 | 74.6334 | 27.5386 | 21.9562 | 60.9017
HIGM21 | 275 | 69.704 | 25.6095 | 19.3636 | 55.581 | 66.6683 | 25.9526 | 14.7919 | 51.4944
HINP21 | 275 | 23.904 | 8.5871 | 7.999 | 20.143 | 25.2245 | 9.292 | 8.2579 | 21.3987
HINP22 | 275 | 24.2669 | 8.7257 | 8.0439 | 20.384 | 27.9548 | 10.3504 | 8.6914 | 23.329
HURS21 | 275 | 72.0083 | 25.2121 | 19.4194 | 55.0746 | 73.4403 | 29.0907 | 15.6978 | 56.8383
IROA21 | 275 | 58.3652 | 21.9929 | 10.8821 | 41.9847 | 56.0907 | 22.098 | 10.5517 | 41.803
IVER21 | 275 | 67.2615 | 24.3789 | 16.7701 | 51.2471 | 69.8553 | 26.4091 | 16.9941 | 54.3422
IVER22 | 275 | 71.7868 | 26.0947 | 16.3012 | 53.2047 | 67.7546 | 26.1897 | 13.8962 | 50.934
JORD21 | 275 | 49.8728 | 18.6963 | 9.0217 | 35.4623 | 49.958 | 20.5415 | 7.5089 | 36.5589
KEAR21 | 275 | 76.2238 | 26.8482 | 19.8111 | 57.7802 | 80.5363 | 30.3013 | 19.2492 | 62.1016
KIBY21 | 275 | 86.623 | 30.3514 | 22.7552 | 65.6785 | 87.0539 | 32.7945 | 19.4377 | 65.8161
KIBY22 | 275 | 74.7377 | 26.5937 | 18.9138 | 56.5229 | 71.3614 | 27.0154 | 15.9908 | 54.1964
KIRK21 | 275 | 57.4751 | 20.7564 | 13.2635 | 42.6175 | 53.6565 | 20.8807 | 10.8232 | 40.353
KIRK2A | 275 | 58.1633 | 20.4391 | 6.958 | 35.8632 | 52.7501 | 20.8266 | 5.8371 | 35.2903
KITW21 | 275 | 61.3508 | 22.3812 | 12.2707 | 43.9225 | 60.7292 | 23.6095 | 11.0318 | 44.4207
KNAR21 | 275 | 26.7925 | 10.8178 | 2.5931 | 17.8919 | 24.6167 | 10.1212 | 3.4699 | 17.7835
LACK21 | 275 | 63.2446 | 21.9152 | 17.6869 | 48.6797 | 68.645 | 25.1898 | 19.7625 | 55.3862
LALE21 | 275 | 51.4049 | 18.3428 | 15.0708 | 41.0114 | 56.8084 | 21.5868 | 14.317 | 44.8454
LISD2* | 275 | 57.3112 | 20.1801 | 9.2889 | 37.8278 | 57.5227 | 21.8452 | 7.8076 | 38.7014
LISD21 | 275 | 78.429 | 27.723 | 19.9084 | 59.1146 | 80.1997 | 30.4898 | 17.7455 | 60.8645
MACC21 | 275 | 55.9258 | 20.6862 | 13.6797 | 42.9344 | 52.1851 | 20.1123 | 11.6685 | 40.1117
MAGA21 | 275 | 57.5073 | 21.4569 | 12.0092 | 42.3538 | 48.4347 | 19.3797 | 8.2684 | 35.6755
MONF21 | 275 | 69.6363 | 25.1089 | 19.0222 | 54.5316 | 71.3957 | 27.0009 | 17.6647 | 55.8498
MONF22 | 275 | 57.9406 | 20.9075 | 18.728 | 48.2956 | 60.8077 | 22.7583 | 18.1031 | 50.2882
NECH21 | 275 | 74.9618 | 26.75 | 19.4008 | 57.2311 | 73.2867 | 28.0405 | 15.9191 | 55.5743
NEEP21 | 275 | 58.9167 | 21.6241 | 13.0014 | 43.5825 | 62.6815 | 24.8108 | 12.297 | 47.3847
NEWX21 | 275 | 79.0695 | 27.4695 | 20.1049 | 58.9527 | 83.4778 | 32.774 | 16.7638 | 63.1133
NHYD2A | 275 | 46.5126 | 17.5806 | 2.5913 | 27.454 | 38.8066 | 18.2473 | 0.4505 | 26.2561
NHYD2B | 275 | 48.6296 | 18.3952 | 2.335 | 28.3498 | 39.9791 | 18.2747 | 1.0505 | 26.8949
NORL21 | 275 | 50.6795 | 18.599 | 3.4927 | 29.7956 | 50.6505 | 21.002 | 2.0599 | 31.7612
NORL22 | 275 | 51.5796 | 18.8564 | 4.0146 | 30.6816 | 51.7183 | 21.1492 | 2.3459 | 32.2553
NORT21 | 275 | 54.4139 | 19.3782 | 15.348 | 42.7529 | 54.6257 | 20.6724 | 13.2714 | 42.5066
NORT22 | 275 | 60.9951 | 21.7341 | 16.9946 | 47.7311 | 60.0663 | 22.6134 | 15.272 | 47.2522
OCKH21 | 275 | 55.171 | 20.2885 | 10.9366 | 39.6289 | 56.3925 | 22.0133 | 10.5062 | 41.6377
OCKH2A | 275 | 48.3982 | 17.5589 | 4.489 | 29.321 | 48.3417 | 18.6806 | 4.5706 | 30.989
OFFE21 | 275 | 67.8767 | 24.4676 | 13.0434 | 47.6458 | 58.8778 | 23.4023 | 8.2356 | 41.3314
OLDB21 | 275 | 52.964 | 19.5303 | 10.8485 | 38.4685 | 54.163 | 20.9878 | 10.414 | 40.0952
PENN21 | 275 | 66.3032 | 24.1726 | 14.7452 | 48.9304 | 69.5725 | 26.6112 | 14.7411 | 52.375
PEWO21 | 275 | 71.5257 | 25.6841 | 21.3107 | 57.6334 | 74.235 | 27.5852 | 21.302 | 60.3134
PEWO22 | 275 | 70.4349 | 25.2673 | 21.2906 | 57.0239 | 74.5642 | 27.7066 | 21.6968 | 60.8798
PITS21 | 275 | 60.3686 | 21.8201 | 8.8187 | 39.677 | 65.9255 | 25.7253 | 7.8026 | 44.1836
POPP21 | 275 | 27.2616 | 11.0761 | 2.4187 | 18.0827 | 26.9532 | 11.1748 | 2.8391 | 18.6427
PYLE21 | 275 | 61.3108 | 22.9977 | 11.9565 | 44.4802 | 51.2556 | 20.5492 | 8.5873 | 37.6483
RAIN21 | 275 | 101.7655 | 34.921 | 29.5289 | 78.9146 | 97.2807 | 36.3293 | 22.1664 | 73.5438
RATS2A | 275 | 42.3289 | 15.3561 | 9.2806 | 30.9975 | 44.3246 | 16.063 | 17.7177 | 40.4342
REBR21 | 275 | 68.6543 | 24.5514 | 18.5303 | 53.2512 | 65.8847 | 25.3362 | 13.1856 | 49.0164
REBR22 | 275 | 69.0417 | 24.7395 | 18.8685 | 53.8555 | 66.3098 | 25.586 | 12.8806 | 49.0647
ROCH21 | 275 | 72.1854 | 25.8481 | 9.9343 | 46.489 | 67.9284 | 26.2305 | 8.6346 | 45.7302
SAEN21 | 275 | 72.8305 | 25.7699 | 21.1922 | 57.6364 | 74.7645 | 27.5726 | 22.1475 | 61.1411
SAES21 | 275 | 73.3695 | 25.9259 | 21.4606 | 58.1254 | 75.4637 | 27.7854 | 22.7981 | 62.0925
SALH21 | 275 | 68.7964 | 24.5443 | 16.6338 | 51.3446 | 69.6048 | 26.3513 | 15.4357 | 52.702
SHEC21 | 275 | 53.5875 | 19.9078 | 10.5919 | 38.7458 | 55.1269 | 22.5916 | 7.719 | 39.6684
SJOW21 | 275 | 40.4581 | 13.9231 | 15.2547 | 34.945 | 47.0802 | 16.8166 | 17.3162 | 41.0985
SKLG21 | 275 | 64.6972 | 23.1871 | 14.8372 | 47.6287 | 59.0058 | 22.8507 | 11.7869 | 44.1027
SMAN21 | 275 | 74.955 | 27.1014 | 17.657 | 55.9842 | 70.9139 | 27.4973 | 14.112 | 52.9989
SSHI21 | 275 | 65.4318 | 23.7041 | 11.7286 | 45.2513 | 58.5318 | 23.0815 | 9.4484 | 42.0905
STAL21 | 275 | 84.253 | 30.5852 | 16.7881 | 60.0422 | 79.7373 | 30.941 | 15.8485 | 59.6057
STEW21 | 275 | 79.9404 | 28.5641 | 17.8479 | 58.2436 | 76.5421 | 29.0804 | 17.3009 | 58.4268
SWAN21 | 275 | 25.7981 | 9.4038 | 8.6053 | 21.9043 | 28.3399 | 10.5033 | 8.9693 | 23.8233
TEMP21 | 275 | 59.3399 | 21.7901 | 12.4781 | 43.294 | 62.7961 | 24.7516 | 11.2835 | 46.2875
TEMP22 | 275 | 59.5654 | 21.8525 | 12.6054 | 43.5095 | 63.3816 | 24.9642 | 11.4611 | 46.7658
THUR21 | 275 | 64.9349 | 24.4171 | 10.7082 | 45.2391 | 66.2729 | 26.1985 | 11.0857 | 48.136
THUR2A | 275 | 65.5656 | 24.2199 | 3.2603 | 37.5123 | 64.8298 | 25.7187 | 2.8586 | 39.2303
TILB21 | 275 | 58.4095 | 21.1374 | 16.9325 | 46.8253 | 60.2207 | 22.5007 | 17.24 | 49.0607
TILB22 | 275 | 58.6487 | 21.1952 | 16.2 | 46.1745 | 61.7196 | 23.1097 | 16.5704 | 49.2525
TINP21 | 275 | 58.9218 | 21.3869 | 6.9573 | 37.203 | 58.4112 | 22.6163 | 5.671 | 37.6552
TINP22 | 275 | 58.7522 | 21.3769 | 6.9442 | 37.1757 | 58.2904 | 22.5838 | 5.6558 | 37.5942
TODP21 | 275 | 63.1041 | 22.1193 | 15.9311 | 47.2125 | 59.784 | 22.7452 | 12.451 | 44.6176
TOTT21 | 275 | 78.5107 | 27.8603 | 22.0866 | 61.487 | 77.2545 | 29.1745 | 17.7838 | 59.0427
TOTT22 | 275 | 78.6895 | 27.9787 | 22.3285 | 61.8964 | 78.4342 | 29.5892 | 18.2942 | 60.1397
TOTT23 | 275 | 43.6578 | 16.5472 | 12.9671 | 36.3684 | 43.9975 | 17.1197 | 12.3453 | 36.5562
TOTT24 | 275 | 46.1392 | 17.4343 | 13.8288 | 38.4847 | 42.2903 | 16.5834 | 11.6485 | 35.101
TRAW21 | 275 | 45.4488 | 16.2369 | 14.1387 | 37.1011 | 47.2809 | 17.6435 | 12.7601 | 37.7117
TREM21 | 275 | 49.9526 | 18.5082 | 2.9943 | 29.1689 | 43.0921 | 17.1938 | 2.479 | 26.7947
TYNE21 | 275 | 61.1199 | 22.2597 | 10.6937 | 42.1737 | 54.6023 | 21.4234 | 9.2954 | 39.5928
TYNE2A | 275 | 60.5443 | 21.6632 | 3.7592 | 34.3956 | 51.7183 | 20.3774 | 2.8041 | 31.6221
UPPB21 | 275 | 45.4235 | 16.9694 | 11.5568 | 35.5551 | 44.14 | 17.1267 | 9.8651 | 34.0858
UPPB22 | 275 | 47.3346 | 17.5691 | 12.0794 | 36.9259 | 45.6094 | 17.6364 | 10.2661 | 35.2078
USKM21 | 275 | 80.2861 | 29.1016 | 19.7923 | 60.9482 | 87.7408 | 33.2537 | 22.3913 | 69.4191
USKM23 | 275 | 77.9066 | 27.6172 | 11.1232 | 50.1799 | 83.1406 | 31.4067 | 11.4955 | 55.9113
WALX21 | 275 | 79.586 | 28.1251 | 18.8221 | 58.597 | 80.8769 | 30.0263 | 17.1708 | 59.6344
WALX22 | 275 | 81.971 | 28.8262 | 19.6918 | 60.4582 | 85.3447 | 31.5288 | 18.5455 | 63.134
WARL21 | 275 | 68.1918 | 24.5801 | 16.6487 | 51.4103 | 61.3889 | 23.723 | 11.6745 | 45.224
WASF21 | 275 | 62.1191 | 22.237 | 6.2333 | 37.6811 | 53.1202 | 20.772 | 2.3325 | 31.7086
WASF22 | 275 | 67.0092 | 23.8489 | 6.6523 | 40.3798 | 57.4622 | 22.5207 | 2.2806 | 34.1297
WBOL21 | 275 | 73.6699 | 26.2951 | 14.031 | 51.2178 | 64.5177 | 25.3501 | 10.4945 | 46.3449
WHGA21 | 275 | 71.5843 | 25.7028 | 15.4472 | 51.7965 | 65.869 | 25.7473 | 10.9352 | 47.3475
WHSO21 | 275 | 69.7518 | 25.6704 | 14.988 | 51.2914 | 73.9835 | 28.5198 | 15.5463 | 55.8794
WHSO22 | 275 | 76.4408 | 27.8843 | 19.2416 | 58.676 | 81.6793 | 31.1448 | 19.98 | 64.0254
WHSO2A | 275 | 53.1964 | 19.3697 | 7.4071 | 34.8001 | 54.2675 | 20.6232 | 7.519 | 36.6847
WHSO2B | 275 | 55.8937 | 20.245 | 10.2341 | 38.8648 | 57.2079 | 21.5712 | 10.2752 | 40.7815
WIBA21 | 275 | 59.1864 | 21.7375 | 12.4101 | 43.1515 | 63.5246 | 25.2823 | 10.4911 | 46.2457
WIEN21 | 275 | 49.8824 | 18.4109 | 10.4883 | 36.5252 | 49.7271 | 19.4357 | 9.5478 | 37.0341
WILL21 | 275 | 24.3653 | 8.6985 | 9.084 | 21.3856 | 25.6958 | 9.3442 | 9.3044 | 22.5191
WILT2A | 275 | 58.8719 | 19.9551 | 10.8817 | 39.1024 | 59.8989 | 21.8509 | 9.7188 | 40.6207
WILT2B | 275 | 58.8719 | 19.9551 | 10.8817 | 39.1024 | 59.8989 | 21.8509 | 9.7188 | 40.6207
WILT2C | 275 | 59.2448 | 20.0655 | 11.07 | 39.4469 | 60.9518 | 22.1653 | 10.4835 | 41.83
WILT2D | 275 | 59.242 | 20.0648 | 11.0693 | 39.4452 | 60.9469 | 22.1638 | 10.4816 | 41.8259
WIMB21 | 275 | 86.6795 | 29.8787 | 22.2226 | 64.4775 | 92.1065 | 35.4551 | 20.1133 | 70.2545
WISD21 | 275 | 59.965 | 20.8936 | 14.496 | 44.044 | 63.0159 | 24.3619 | 9.5125 | 43.9654
WISD22 | 275 | 46.0175 | 16.2732 | 12.2544 | 35.2683 | 48.6963 | 18.5711 | 8.4991 | 34.7625
WISD2A | 275 | 47.37 | 16.7562 | 8.8802 | 32.577 | 49.7931 | 19.6023 | 6.1583 | 33.8801
WISD2B | 275 | 64.1911 | 22.3534 | 9.7462 | 41.3586 | 62.1874 | 25.2726 | 7.8206 | 43.5616
WMEL21 | 275 | 74.0464 | 27.0864 | 14.2485 | 52.5545 | 70.9617 | 27.8308 | 11.8742 | 51.233
WWEY21 | 275 | 71.6623 | 25.9968 | 17.8577 | 54.6227 | 70.6119 | 26.8259 | 16.9765 | 54.9141
WWEY22 | 275 | 74.0372 | 26.9015 | 16.5264 | 54.5709 | 72.5701 | 27.7013 | 16.4186 | 55.5942
ABTH11 | 132 | 33.2636 | 7.6901 | 25.6206 | 12.6787 | 37.2289 | 14.6475 | 8.872 | 29.5867
ABTH12 | 132 | 27.2732 | 7.3598 | 22.3841 | 10.6238 | 24.786 | 9.7974 | 7.1541 | 21.0097
ABTH13 | 132 | 31.244 | 7.1319 | 24.0238 | 11.9444 | 30.217 | 11.8981 | 7.3944 | 24.2208
AMEM11 | 132 | 26.4099 | 9.3805 | 22.7066 | 9.423 | 32.1051 | 11.7172 | 10.8723 | 27.4428
AXMI11 | 132 | 25.9053 | 8.6006 | 21.7405 | 9.2913 | 31.2834 | 11.5711 | 10.0042 | 26.3683
BARK11 | 132 | 23.8575 | 9.9802 | 22.028 | 8.519 | 28.6316 | 10.5713 | 11.0592 | 26.0092
BREL11 | 132 | 37.6277 | 1.2492 | 21.2618 | 14.151 | 40.9118 | 16.6781 | 2.8565 | 26.4429
BRIM11 | 132 | 80.0123 | 28.4865 | 67.9669 | 27.9169 | 91.2312 | 33.9712 | 29.9911 | 78.0336
CARR11 | 132 | 32.6597 | 8.7351 | 23.7637 | 10.6269 | 41.0743 | 14.6894 | 10.1647 | 30.9386
CARR12 | 132 | 12.1553 | 1.7806 | 8.5116 | 4.7595 | 14.5764 | 6.0605 | 1.8728 | 10.4437
CELL11 | 132 | 43.4634 | 10.483 | 32.8291 | 15.8011 | 53.1415 | 20.976 | 12.1603 | 41.8248
CELL12 | 132 | 44.9217 | 12.4535 | 36.0987 | 16.7197 | 53.001 | 20.7291 | 13.4619 | 42.7772
DRAK11 | 132 | 31.3065 | 11.751 | 27.0167 | 10.7944 | 37.355 | 13.5124 | 13.5988 | 32.7082
DRAX11 | 132 | 36.9102 | 11.0945 | 26.4937 | 10.8889 | 46.0008 | 15.418 | 14.0815 | 35.8859
ECLA11 | 132 | 42.7777 | 12.8948 | 35.2996 | 15.8427 | 50.621 | 19.2677 | 15.3203 | 42.569
ECLA12 | 132 | 43.1203 | 13.1235 | 35.6898 | 15.9567 | 46.2458 | 17.7204 | 14.0537 | 39.1141
ELLA11 | 132 | 27.5706 | 9.5562 | 23.2807 | 9.7046 | 36.7751 | 13.4277 | 12.1771 | 31.1666
ELLA12 | 132 | 28.4352 | 9.2596 | 23.5664 | 10.1165 | 37.202 | 13.717 | 11.6165 | 31.0152
ELST1* | 132 | 18.5843 | 1.6242 | 10.8008 | 6.4888 | 19.4065 | 7.6431 | 0.53273 | 11.3417
ELST11 | 132 | 96.5967 | 26.4766 | 76.7932 | 35.5793 | 98.0062 | 38.6478 | 23.4277 | 78.0839
ELST12 | 132 | 96.5967 | 26.4766 | 76.7932 | 35.5793 | 75.0487 | 29.6906 | 17.1376 | 59.1264
FAWL11 | 132 | 44.715 | 13.8181 | 35.1764 | 15.1026 | 58.7182 | 20.9583 | 18.264 | 47.9035
FERR11 | 132 | 50.0956 | 15.2219 | 40.7064 | 18.0202 | 56.1974 | 21.054 | 16.5586 | 46.3335
FERR12 | 132 | 20.8305 | 6.836 | 17.5851 | 7.6007 | 23.7253 | 8.7159 | 7.9015 | 20.2277
GREN11 | 132 | 50.2074 | 12.734 | 39.0635 | 18.6178 | 54.2825 | 21.1881 | 13.0476 | 43.0121
GREN12 | 132 | 49.9868 | 12.4671 | 38.724 | 18.5664 | 54.2255 | 21.2821 | 12.1875 | 42.2849
HAMH1B | 132 | 41.5652 | 7.61 | 28.3093 | 14.6366 | 46.9945 | 18.062 | 5.4513 | 30.9949
HAMH1C | 132 | 39.7168 | 6.397 | 26.3676 | 14.1213 | 44.2636 | 16.8484 | 6.3002 | 30.1275
HARK11 | 132 | 30.8002 | 7.717 | 24.5008 | 11.868 | 35.9299 | 14.3012 | 8.8481 | 29.073
HARK12 | 132 | 28.8539 | 7.1383 | 22.6669 | 10.9804 | 34.1558 | 13.4276 | 7.7902 | 26.7796
HARK13 | 132 | 26.7069 | 5.5893 | 20.7679 | 10.7329 | 29.5911 | 12.2404 | 6.524 | 23.8345
HEYS11 | 132 | 44.433 | 12.4191 | 32.7202 | 14.3551 | 45.574 | 16.5015 | 13.8213 | 37.1579
IROA11 | 132 | 48.5331 | 11.7162 | 37.1123 | 17.9578 | 59.7523 | 23.2619 | 12.8036 | 45.7009
IROA12 | 132 | 40.5168 | 9.4399 | 31.1253 | 15.3339 | 49.115 | 19.3723 | 10.2075 | 37.604
IROA13 | 132 | 37.0506 | 7.7814 | 27.8394 | 14.1832 | 40.9734 | 16.2344 | 8.4297 | 31.3886
IRON11 | 132 | 32.7514 | 9.023 | 25.167 | 11.4155 | 35.7868 | 13.3887 | 9.8064 | 28.7409
IRON12 | 132 | 32.6125 | 8.7522 | 24.847 | 11.3808 | 37.6829 | 14.2596 | 9.859 | 30.0251
IRON13 | 132 | 17.9221 | 5.9529 | 15.1743 | 6.5205 | 20.18 | 7.423 | 6.8491 | 17.3468
KINO11 | 132 | 34.2436 | 11.5886 | 26.9868 | 10.8881 | 40.4666 | 14.3083 | 13.6762 | 33.9112
LITT11 | 132 | 43.7835 | 13.6851 | 36.949 | 16.4501 | 51.619 | 19.8623 | 15.9013 | 43.9908
MELK11 | 132 | 39.4775 | 14.5635 | 34.4176 | 14.0389 | 49.4663 | 18.1342 | 17.8404 | 43.4859
MILH11 | 132 | 26.4272 | 8.384 | 20.9638 | 8.8953 | 30.0963 | 11.0509 | 8.1937 | 23.822
MILH12 | 132 | 24.9202 | 8.0836 | 20.9869 | 9.124 | 28.887 | 10.9654 | 8.0266 | 23.534
NFLE1* | 132 | 1.5805 | 0.0036284 | 1.1817 | 0.83299 | 1.1743 | 0.59403 | 0.005987 | 0.84608
NFLE11 | 132 | 46.5792 | 12.4984 | 37.4666 | 17.6551 | 50.5986 | 19.7966 | 13.5155 | 41.5121
NFLE12 | 132 | 33.8741 | 11.3881 | 28.4959 | 12.097 | 39.0525 | 14.4137 | 12.8203 | 33.2044
OCKH11 | 132 | 25.2915 | 8.6865 | 21.492 | 9.0549 | 32.9904 | 12.0912 | 10.9211 | 28.0205
OLDS11 | 132 | 34.8186 | 3.7915 | 22.6046 | 13.3029 | 31.539 | 12.855 | 1.991 | 20.1708
OLDS12 | 132 | 34.0875 | 3.6996 | 22.0003 | 12.9405 | 30.1925 | 12.3599 | 1.744 | 19.2235
PADI11 | 132 | 28.7054 | 10.1689 | 24.4281 | 10.0828 | 35.7268 | 13.0471 | 12.3106 | 30.762
PEMB11 | 132 | 28.4053 | 10.1591 | 24.7479 | 10.3158 | 35.8659 | 13.436 | 12.3235 | 31.3249
RATS11 | 132 | 43.819 | 13.7593 | 35.5584 | 15.4143 | 50.9088 | 18.8226 | 15.4252 | 42.0444
RATS12 | 132 | 41.4707 | 13.639 | 34.3026 | 14.6114 | 47.5388 | 17.5453 | 15.5525 | 40.3653
RUGE11 | 132 | 29.1654 | 10.7018 | 25.2344 | 10.2761 | 35.3199 | 12.8317 | 12.8288 | 30.9756
STEN11 | 132 | 54.9864 | 14.7686 | 41.2631 | 18.7344 | 67.5598 | 24.5328 | 17.3065 | 52.0011
STES11 | 132 | 55.1696 | 14.9693 | 41.5385 | 18.7873 | 67.5295 | 24.5303 | 17.2878 | 51.9789
STYC11 | 132 | 22.5169 | 7.5709 | 18.6312 | 7.8208 | 27.504 | 10.2243 | 8.8624 | 23.3218
STYC12 | 132 | 21.9198 | 7.4278 | 18.5831 | 7.888 | 24.6604 | 9.195 | 8.3727 | 21.3763
USKM11 | 132 | 22.8395 | 7.7754 | 19.4698 | 8.2692 | 29.5309 | 11.0992 | 9.6244 | 25.321
USKM12 | 132 | 26.7716 | 8.738 | 22.7752 | 9.9258 | 34.497 | 13.3781 | 11.0271 | 29.9466
WALP11 | 132 | 90.9657 | 29.264 | 73.4312 | 31.2309 | 86.1278 | 32.9635 | 23.2834 | 69.9008
WBUR11 | 132 | 18.3523 | 6.4977 | 15.5083 | 6.3715 | 22.1508 | 7.9906 | 7.8337 | 19.1342
WBUR12 | 132 | 18.3777 | 6.4375 | 15.4693 | 6.3865 | 22.1878 | 8.0187 | 7.7763 | 19.1165
WILL11 | 132 | 47.9109 | 15.1525 | 38.7411 | 16.6796 | 55.1587 | 20.5002 | 17.302 | 46.2936
WILL12 | 132 | 34.1238 | 10.3901 | 28.3776 | 12.719 | 37.566 | 14.4975 | 11.5707 | 32.0733
WILL1A | 132 | 47.2879 | 10.2827 | 32.7561 | 15.8911 | 53.9839 | 19.8344 | 11.1761 | 39.2261
WILL1B | 132 | 47.1707 | 10.177 | 32.6103 | 15.8627 | 53.7436 | 19.7616 | 10.9809 | 38.9281
WIMB11 | 132 | 36.7892 | 10.5286 | 29.1532 | 13.1696 | 43.7441 | 16.5243 | 12.5427 | 35.9116
WIMB12 | 132 | 32.2842 | 9.9453 | 26.1632 | 11.4678 | 38.1414 | 14.2406 | 11.3493 | 31.4886
WYLF11 | 132 | 39.6997 | 13.9347 | 33.2001 | 13.6227 | 45.0963 | 16.2796 | 15.1997 | 38.2225
EALI61 | 66 | 56.8984 | 17.2035 | 45.716 | 20.1614 | 56.5397 | 20.5099 | 19.8336 | 48.839
NHYD61 | 66 | 58.2778 | 16.5972 | 46.2063 | 20.9368 | 61.6735 | 22.7309 | 18.6114 | 50.7577
WISD61 | 66 | 52.1161 | 17.259 | 42.5921 | 17.9133 | 27.2048 | 11.0238 | 4.316 | 19.906
TYNE51 | 11 | 55.0585 | 13.1715 | 40.6853 | 19.4552 | 13.1375 | 5.2221 | 0.48251 | 7.8677

## D3.4
ETYS Year 4 - NGET Fault Levels (kA), Winter 2017/18 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA41 | 400 | 36.6948 | 13.3227 | 3.4377 | 22.2788 | 33.4304 | 13 | 2.4641 | 20.8489
ABHA42 | 400 | 36.6495 | 13.3104 | 3.4307 | 22.2544 | 33.3903 | 12.9878 | 2.4535 | 20.821
AMEM41 | 400 | 48.6318 | 18.1948 | 4.0979 | 29.8293 | 40.295 | 15.8887 | 2.9659 | 25.4359
AMEM42 | 400 | 51.221 | 19.071 | 4.2412 | 31.2117 | 42.6306 | 16.785 | 3.053 | 26.7907
AXMI41 | 400 | 39.1337 | 14.4507 | 8.1851 | 28.6215 | 33.0699 | 12.8545 | 6.5023 | 24.6813
BARK41 | 400 | 133.9258 | 46.3994 | 43.692 | 109.3106 | 125.7535 | 47.9978 | 34.877 | 102.7561
BEDD4A | 400 | 41.3273 | 15.1987 | 3.7029 | 25.1971 | 36.6271 | 14.3573 | 3.539 | 23.8433
BEDD4B | 400 | 49.0548 | 17.8057 | 5.1932 | 30.3743 | 43.1669 | 16.9334 | 5.1087 | 29.0561
BICF41 | 400 | 62.7966 | 23.0031 | 15.9664 | 48.4977 | 47.0889 | 18.4057 | 9.0279 | 35.0575
BICF42 | 400 | 61.689 | 22.6045 | 16.0175 | 47.9851 | 49.1429 | 19.1138 | 9.607 | 36.638
BODE41 | 400 | 85.3426 | 30.7032 | 18.6436 | 62.0644 | 68.6854 | 26.7462 | 13.2026 | 51.0274
BOLN41 | 400 | 66.8631 | 24.3534 | 20.1841 | 54.6251 | 51.9559 | 20.0257 | 15.2836 | 43.6043
BOTW41 | 400 | 71.408 | 25.7765 | 14.4814 | 50.9349 | 59.5269 | 22.9766 | 11.7741 | 44.2679
BRAI4A | 400 | 64.4706 | 23.3641 | 15.0009 | 48.0428 | 47.9379 | 18.7178 | 8.7726 | 35.2436
BRAI4B | 400 | 62.8421 | 22.8364 | 14.6136 | 46.9091 | 47.6169 | 18.5582 | 8.7744 | 35.0196
BRAW4A | 400 | 36.23 | 13.1968 | 4.7094 | 23.3724 | 32.4181 | 12.2954 | 4.5231 | 21.9114
BRFO41 | 400 | 85.6083 | 31.0237 | 27.0703 | 70.9445 | 78.5499 | 30.158 | 22.6271 | 65.2769
BRIN41 | 400 | 72.1087 | 26.3375 | 16.6399 | 53.8868 | 54.8293 | 21.3961 | 11.257 | 41.5157
BRLE41 | 400 | 120.4955 | 43.3241 | 25.3688 | 86.6383 | 102.0816 | 39.3904 | 21.6948 | 77.4012
BURW41 | 400 | 96.5932 | 34.385 | 23.8998 | 72.5275 | 69.4696 | 27.2257 | 12.0313 | 50.5342
BUST2* | 400 | 52.053 | 18.9228 | 5.7582 | 32.5191 | 43.0372 | 16.4871 | 5.0242 | 28.3405
CANT41 | 400 | 78.3911 | 27.5866 | 17.6774 | 56.6908 | 63.2927 | 24.705 | 11.0166 | 45.9547
CAPE41 | 400 | 103.9475 | 36.026 | 28.8078 | 79.7563 | 93.931 | 35.3469 | 21.5456 | 71.5336
CAPE42 | 400 | 103.9358 | 36.0224 | 28.8049 | 79.7483 | 93.8691 | 35.3216 | 21.5889 | 71.5412
CARR41 | 400 | 129.0075 | 46.6174 | 39.302 | 105.2289 | 122.7404 | 46.9897 | 36.0757 | 102.5292
CARR42 | 400 | 114.9502 | 39.9587 | 10.3733 | 66.8834 | 101.7494 | 38.989 | 8.1289 | 63.2678
CARR43 | 400 | 115.1712 | 39.9766 | 10.7176 | 67.2531 | 107.1155 | 40.5482 | 10.1233 | 67.4671
CELL41 | 400 | 94.9607 | 34.8998 | 17.2123 | 66.5681 | 76.2368 | 30.0688 | 13.9832 | 56.5069
CHIC41 | 400 | 36.5344 | 13.4686 | 7.4958 | 26.5433 | 30.0402 | 11.6603 | 5.8029 | 22.2931
CHIC42 | 400 | 36.1539 | 13.4342 | 7.4664 | 26.4652 | 28.7395 | 11.2231 | 5.3062 | 21.1781
CILF41 | 400 | 83.672 | 30.2076 | 21.199 | 63.919 | 69.8539 | 27.0474 | 13.7325 | 51.9833
CITR41 | 400 | 110.0272 | 37.1723 | 27.3779 | 79.9474 | 117.5409 | 44.1924 | 24.7194 | 87.2169
CLEH41 | 400 | 71.8872 | 26.0972 | 22.5077 | 59.4146 | 60.5261 | 23.8225 | 15.7296 | 49.4197
CONQ41 | 400 | 141.4213 | 49.5147 | 49.254 | 119.2784 | 142.558 | 52.9486 | 48.7344 | 123.6149
COSO41 | 400 | 104.1339 | 36.1451 | 24.7751 | 75.892 | 91.8342 | 34.754 | 21.1357 | 70.2854
COTT41 | 400 | 111.9707 | 40.3915 | 28.0598 | 85.182 | 105.0174 | 39.645 | 27.4841 | 83.5506
COTT42 | 400 | 121.1645 | 43.4849 | 31.3662 | 92.8632 | 112.9243 | 42.5883 | 28.665 | 88.894
COWL41 | 400 | 130.0896 | 46.6681 | 29.8294 | 95.828 | 104.5523 | 40.2164 | 21.9908 | 78.8654
CREB41 | 400 | 125.7544 | 44.745 | 32.0267 | 95.3057 | 102.5116 | 39.3196 | 22.6463 | 78.2527
DAIN41 | 400 | 131.4589 | 46.2544 | 28.6217 | 94.0354 | 122.7318 | 46.7144 | 25.328 | 91.3922
DAMC81 | 400 | 126.1386 | 40.2511 | 19.3013 | 76.2249 | 123.7995 | 44.7041 | 18.3369 | 81.558
DIDC41 | 400 | 125.5824 | 44.85 | 29.9796 | 93.4071 | 110.4251 | 41.6343 | 28.3753 | 87.255
DINO41 | 400 | 73.091 | 25.4507 | 20.2058 | 56.1986 | 75.3949 | 27.7457 | 22.2093 | 61.4476
DRAK41 | 400 | 131.3029 | 46.7568 | 26.1774 | 92.3015 | 115.7992 | 45.0006 | 19.3986 | 83.039
DRAX41 | 400 | 135.4224 | 46.762 | 37.6876 | 103.819 | 141.3448 | 51.7896 | 40.3252 | 113.5668
DRAX42 | 400 | 129.3259 | 45.0755 | 36.078 | 99.8243 | 134.4806 | 49.4574 | 38.2694 | 108.2128
DUNG41 | 400 | 70.9652 | 24.3823 | 12.5703 | 47.0521 | 68.4696 | 25.34 | 13.1956 | 49.0318
EASO41 | 400 | 86.6975 | 31.3167 | 20.6715 | 64.96 | 73.5297 | 27.6995 | 20.0167 | 59.1898
ECLA41 | 400 | 113.0485 | 40.9886 | 24.1486 | 82.1152 | 90.3316 | 35.1743 | 17.3757 | 67.1197
EGGB41 | 400 | 106.6982 | 37.8921 | 27.5598 | 81.1474 | 97.1086 | 36.8045 | 21.2418 | 73.2913
EGGB42 | 400 | 109.2758 | 38.6873 | 27.9672 | 82.6793 | 100.4869 | 37.9793 | 22.5159 | 76.2267
ELST41 | 400 | 91.4886 | 31.8839 | 21.6564 | 66.7471 | 103.5823 | 38.6207 | 23.5883 | 78.2063
ELST4A | 400 | 57.5838 | 21.1078 | 7.6926 | 37.5435 | 52.9168 | 20.0601 | 8.2685 | 36.6378
ENDE41 | 400 | 92.8747 | 34.233 | 18.2979 | 66.7107 | 60.8204 | 24.1544 | 10.212 | 44.3715
EXET41 | 400 | 57.5179 | 20.8101 | 12.381 | 41.8109 | 53.202 | 20.5333 | 11.228 | 40.2665
FAWL41 | 400 | 74.553 | 26.3877 | 10.0058 | 47.3236 | 64.5545 | 24.6914 | 8.4431 | 43.3621
FECK41 | 400 | 79.6444 | 29.8395 | 13.7863 | 55.9857 | 65.327 | 25.7944 | 12.3171 | 48.7959
FENW4A | 400 | 135.6627 | 46.7622 | 17.1381 | 83.2698 | 115.6185 | 44.228 | 7.7351 | 70.2829
FERR41 | 400 | 80.0045 | 28.2029 | 11.7461 | 51.631 | 72.8912 | 27.2963 | 11.6698 | 50.2727
FLEE41 | 400 | 100.9908 | 36.5049 | 20.5663 | 72.1921 | 82.3632 | 31.9116 | 16.769 | 61.8988
FLIB * | 400 | 129.7339 | 44.3818 | 36.2398 | 99.0051 | 131.9438 | 49.041 | 33.6854 | 103.0398
FROD41 | 400 | 102.961 | 36.2635 | 36.6437 | 87.928 | 93.0449 | 34.6679 | 31.8066 | 80.8343
GART4A | 400 | 110.2989 | 38.9868 | 15.7901 | 70.9257 | 96.3362 | 36.3081 | 11.8931 | 63.2405
GART4B | 400 | 114.1237 | 40.1869 | 16.3614 | 73.1944 | 103.0069 | 38.7089 | 13.239 | 67.9817
GRAI41 | 400 | 133.0442 | 45.6584 | 44.8763 | 109.4471 | 127.9494 | 47.4587 | 41.7994 | 108.9161
Grain 400kV BritNed Filter* | 400 | 133.0442 | 41.7555 | 21.3846 | 80.4358 | 127.9494 | 45.9353 | 20.8421 | 85.8045
GREN41 | 400 | 82.8678 | 31.0488 | 14.0757 | 57.9854 | 56.0391 | 22.4969 | 9.4508 | 41.2662
GRIW41 | 400 | 74.4122 | 26.7953 | 20.1583 | 58.0526 | 62.0958 | 23.9901 | 11.9257 | 45.8528
HACK41 | 400 | 118.5771 | 41.3479 | 38.7558 | 97.2305 | 129.0345 | 48.3252 | 39.4872 | 107.8294
HAMB4A | 400 | 72.454 | 25.6458 | 9.3856 | 45.6542 | 62.5076 | 24.1663 | 4.9389 | 39.1152
HAMB4B | 400 | 72.4276 | 25.6376 | 9.3802 | 45.6372 | 62.582 | 24.189 | 5.0058 | 39.2141
HAMH41 | 400 | 78.4642 | 29.0628 | 14.1121 | 55.2131 | 71.0296 | 27.6339 | 13.6096 | 52.6899
HARK41 | 400 | 68.9579 | 25.0776 | 11.8939 | 47.359 | 55.4072 | 21.4881 | 11.6419 | 42.0307
HEYS41 | 400 | 102.4719 | 35.6689 | 28.0939 | 78.5374 | 108.3929 | 40.0345 | 31.4594 | 88.0767
HIBU41 | 400 | 114.9613 | 40.1191 | 37.7065 | 94.4435 | 126.4398 | 47.2741 | 39.2114 | 106.067
HIGM41 | 400 | 83.7396 | 30.8707 | 19.5567 | 63.2145 | 71.4762 | 27.8888 | 12.967 | 52.4076
HIGM4A | 400 | 65.1966 | 23.8303 | 10.0343 | 43.7354 | 56.9811 | 21.8731 | 5.9048 | 36.8381
HINP41 | 400 | 68.704 | 24.7867 | 16.253 | 51.3066 | 65.7639 | 24.9196 | 17.4195 | 52.6611
HUMR41 | 400 | 118.248 | 41.075 | 36.1235 | 94.2124 | 126.5753 | 46.3356 | 37.0982 | 102.6266
HUTT41 | 400 | 74.1799 | 27.031 | 15.0029 | 53.2304 | 51.1061 | 20.4944 | 7.8259 | 36.8093
IMPP41 | 400 | 55.7951 | 20.7009 | 12.8003 | 42.0758 | 47.4743 | 18.3597 | 9.9781 | 35.9426
INDQ41 | 400 | 34.092 | 12.7409 | 5.9192 | 23.9375 | 34.2875 | 13.3574 | 6.5993 | 25.4895
IRON41 | 400 | 76.5235 | 27.8879 | 14.8859 | 54.3254 | 69.4894 | 27.0429 | 12.1974 | 50.4418
IVER41 | 400 | 42.3262 | 15.7051 | 5.1439 | 27.3542 | 43.5046 | 16.6014 | 6.0668 | 29.5446
IVER42 | 400 | 46.6743 | 17.1428 | 5.8357 | 30.0793 | 38.6404 | 14.8632 | 5.014 | 26.0337
KEAD41 | 400 | 113.8097 | 40.746 | 30.1331 | 87.7566 | 105.1645 | 39.6881 | 26.1474 | 82.2748
KEAD42 | 400 | 111.5377 | 40.0281 | 29.9403 | 86.5486 | 98.5252 | 37.3475 | 23.2886 | 76.1059
KEAD43 | 400 | 107.5494 | 39.1624 | 24.0872 | 79.4712 | 83.2256 | 32.5236 | 16.589 | 62.5842
KEAP41 | 400 | 111.7207 | 39.3835 | 16.1063 | 71.8029 | 102.8442 | 38.6605 | 14.1302 | 68.8044
KEAP42 | 400 | 103.2776 | 37.0667 | 10.7121 | 63.1323 | 80.1059 | 31.2727 | 7.9056 | 52.1319
KEAR41 | 400 | 92.4422 | 33.3783 | 18.5988 | 65.8029 | 81.7676 | 31.7657 | 14.8507 | 59.7742
KEMS41 | 400 | 125.0142 | 41.8385 | 31.1053 | 90.2739 | 108.2274 | 40.9316 | 21.2655 | 79.1515
KENG41 | 400 | 98.4709 | 33.5871 | 25.0829 | 72.5822 | 108.5827 | 40.7392 | 22.006 | 79.62
KENG42 | 400 | 98.4709 | 33.5871 | 25.0829 | 72.5822 | 108.5827 | 40.7392 | 22.006 | 79.62
KILL41 | 400 | 127.202 | 43.8929 | 39.52 | 101.5939 | 136.4762 | 49.7889 | 40.7638 | 111.176
KINO41 | 400 | 126.3141 | 43.7424 | 42.29 | 104.1511 | 124.0267 | 46.1312 | 40.0782 | 105.3175
LACK41 | 400 | 76.7891 | 27.2715 | 17.3649 | 55.9327 | 69.3416 | 26.1134 | 16.7578 | 53.6878
LAGA41 | 400 | 43.5631 | 15.7711 | 10.1671 | 32.4708 | 44.0715 | 16.8088 | 10.6367 | 34.4079
LAKE4* | 400 | 124.1516 | 40.1987 | 15.3337 | 72.1832 | 114.0352 | 42.6257 | 9.1949 | 69.4767
LAND41 | 400 | 33.7779 | 12.5641 | 6.5199 | 24.2882 | 34.8411 | 13.6051 | 6.1291 | 25.3697
LAND42 | 400 | 33.7511 | 12.5528 | 6.5327 | 24.285 | 33.0992 | 12.9382 | 5.871 | 24.1683
LEGA41 | 400 | 95.2712 | 33.9638 | 21.8749 | 69.907 | 79.3077 | 30.7531 | 15.1824 | 58.6738
Leiston B 400kV T-Points* | 400 | 68.8923 | 23.911 | 9.9034 | 43.7187 | 72.1544 | 26.4878 | 11.9982 | 49.4577
LITB41 | 400 | 81.7452 | 29.068 | 9.8901 | 50.9985 | 70.7602 | 26.5618 | 12.3604 | 49.9244
LITT41 | 400 | 127.7677 | 42.9485 | 30.4169 | 91.1553 | 116.661 | 44.0885 | 24.523 | 86.8737
LOFI4A | 400 | 94.7452 | 32.2103 | 8.1381 | 53.6903 | 80.448 | 31.049 | 4.1925 | 48.1025
LOFI4B | 400 | 97.3677 | 32.9768 | 8.5363 | 55.1725 | 82.2724 | 31.7844 | 4.1259 | 49.0758
LOVE41 | 400 | 89.6988 | 32.062 | 17.8012 | 63.1438 | 78.3844 | 30.1066 | 15.3171 | 57.8943
MACC41 | 400 | 83.9078 | 30.9736 | 16.0234 | 59.8267 | 64.6384 | 25.6998 | 10.0307 | 46.3757
MANN41 | 400 | 55.7845 | 20.346 | 11.1688 | 39.9425 | 50.3731 | 19.1996 | 11.2693 | 38.4217
MAWO41 | 400 | 63.0987 | 22.8137 | 12.5688 | 44.8323 | 60.2141 | 22.7309 | 13.8945 | 46.0408
MEDW41 | 400 | 114.1325 | 38.5551 | 27.6673 | 82.1925 | 106.1237 | 39.5065 | 24.7005 | 80.5711
MELK41 | 400 | 108.1376 | 39.7281 | 21.8359 | 78.0199 | 85.8249 | 33.865 | 15.6137 | 63.506
MIDL41 | 400 | 99.9976 | 35.7596 | 34.1292 | 84.7008 | 103.2106 | 38.7172 | 34.8192 | 89.5736
MITY41 | 400 | 81.9584 | 30.8752 | 14.4401 | 58.1043 | 60.91 | 24.3679 | 10.5601 | 45.0215
MONF41 | 400 | 83.4689 | 30.1693 | 20.2287 | 62.8945 | 73.5514 | 28.0391 | 16.7146 | 56.3678
NECT4* | 400 | 81.4343 | 28.8655 | 19.33 | 60.152 | 53.0375 | 20.9346 | 9.0015 | 38.6075
NECT41 | 400 | 81.4343 | 28.8655 | 19.33 | 60.152 | 53.0375 | 20.9346 | 9.0015 | 38.6075
NEEP4A | 400 | 47.2495 | 17.5046 | 4.1008 | 28.8561 | 39.6665 | 15.5545 | 3.2166 | 25.2139
NFLE41 | 400 | 108.3776 | 37.0635 | 25.219 | 77.6346 | 86.8623 | 33.4911 | 15.8207 | 63.1842
NINF41 | 400 | 63.112 | 22.3243 | 14.412 | 45.9834 | 52.7358 | 20.1027 | 11.6869 | 40.1165
NORM41 | 400 | 72.624 | 25.9676 | 15.7429 | 52.4666 | 55.7444 | 21.437 | 12.9221 | 43.2386
NORT41 | 400 | 90.9832 | 31.9826 | 20.6437 | 65.8739 | 75.8653 | 29.0903 | 14.4653 | 55.6052
NURS41 | 400 | 59.7266 | 21.4208 | 7.951 | 38.2447 | 56.9118 | 21.457 | 8.6135 | 38.9583
NURS4A | 400 | 51.1531 | 18.7943 | 10.5145 | 37.0937 | 47.1854 | 17.9566 | 10.578 | 35.9725
OLDB4A | 400 | 38.8258 | 14.5437 | 2.8489 | 23.4169 | 33.5613 | 13.1275 | 3.1109 | 21.6759
OSBA41 | 400 | 57.2796 | 21.1231 | 12.951 | 42.8236 | 52.4789 | 19.9984 | 12.6154 | 40.8974
OSBA42 | 400 | 55.9546 | 20.6035 | 12.8767 | 42.0144 | 51.0514 | 19.6955 | 10.293 | 38.1467
PADI41 | 400 | 77.4497 | 28.2758 | 16.6554 | 56.6434 | 58.7126 | 23.1403 | 10.0557 | 42.781
PELH41 | 400 | 143.6592 | 50.0221 | 35.2732 | 106.0151 | 113.8364 | 43.6705 | 22.0584 | 83.8178
PEMB41 | 400 | 60.3705 | 21.3837 | 18.2659 | 48.507 | 61.7896 | 22.726 | 19.7534 | 51.8927
PENN41 | 400 | 44.5894 | 16.5048 | 3.6998 | 27.0411 | 41.02 | 15.9294 | 3.8927 | 26.4202
PENN42 | 400 | 43.0087 | 15.9715 | 3.5165 | 26.1036 | 39.3309 | 15.2712 | 3.9889 | 25.5856
PENT41 | 400 | 75.9574 | 26.5456 | 20.3391 | 57.8802 | 76.908 | 28.5192 | 20.375 | 60.7072
PEWO41 | 400 | 106.5023 | 37.5764 | 26.1615 | 79.3025 | 104.7541 | 39.7199 | 22.8444 | 79.0168
QUER4A | 400 | 87.4159 | 30.3744 | 12.7336 | 55.6895 | 78.9135 | 30.0223 | 7.6799 | 50.1379
QUER4B | 400 | 87.8802 | 30.5112 | 12.8888 | 56.0382 | 80.1595 | 30.4402 | 7.9733 | 51.0222
RASS41 | 400 | 54.8254 | 20.3539 | 12.3071 | 41.0918 | 43.5142 | 17.0918 | 7.6219 | 31.7933
RATS41 | 400 | 115.5684 | 41.6354 | 25.1373 | 84.0186 | 112.9557 | 42.7511 | 27.3439 | 87.8031
RATS42 | 400 | 97.9365 | 35.6183 | 21.4169 | 71.7888 | 96.1336 | 36.5132 | 23.231 | 74.8686
RAYL41 | 400 | 107.1223 | 37.3139 | 24.4735 | 77.2434 | 84.3488 | 32.5851 | 15.9682 | 62.0505
RHIG41 | 400 | 56.0276 | 20.559 | 13.5864 | 42.6612 | 45.2744 | 17.6343 | 8.391 | 33.3297
ROCH4A | 400 | 33.2784 | 12.3184 | 4.0469 | 21.4676 | 29.0342 | 11.1321 | 4.0405 | 19.7837
ROCK41 | 400 | 98.1474 | 33.8436 | 27.655 | 75.5172 | 89.2286 | 33.0044 | 24.5876 | 71.2628
RUGE41 | 400 | 79.7012 | 29.0618 | 15.8033 | 56.9029 | 74.6623 | 28.7203 | 15.5974 | 56.214
RYEH41 | 400 | 82.3344 | 29.2621 | 21.9739 | 63.3569 | 81.8496 | 30.3943 | 22.3517 | 65.3358
SEAB41 | 400 | 66.962 | 24.1816 | 17.6554 | 51.8534 | 67.6964 | 25.3046 | 19.1701 | 54.9562
SELL41 | 400 | 70.8229 | 25.0211 | 15.8398 | 51.2251 | 66.9002 | 25.2566 | 15.602 | 51.3203
SELL-T* | 400 | 70.8079 | 24.3217 | 7.5979 | 41.994 | 66.8747 | 24.9907 | 8.5495 | 43.8917
SELW41 | 400 | 70.8199 | 25.0204 | 15.8392 | 51.2233 | 66.8856 | 25.2541 | 15.5733 | 51.288
SHBA41 | 400 | 90.1913 | 31.8803 | 26.3211 | 71.4066 | 88.0113 | 32.747 | 25.3204 | 71.6316
SING41 | 400 | 96.8757 | 33.5234 | 22.457 | 69.8662 | 78.5298 | 30.291 | 13.6297 | 56.4677
SIZE41 | 400 | 70.1136 | 24.8721 | 17.6932 | 52.8676 | 74.582 | 27.5282 | 20.9976 | 59.9284
SJOW41 | 400 | 114.9803 | 38.6026 | 29.1019 | 83.6943 | 127.004 | 46.5824 | 31.036 | 96.9135
SPEN41 | 400 | 61.3901 | 22.1749 | 13.1599 | 44.5199 | 50.1819 | 19.4336 | 9.4089 | 36.8922
SPEN42 | 400 | 61.4115 | 22.1822 | 13.164 | 44.5344 | 49.5966 | 19.2314 | 9.1653 | 36.3626
SPLN41 | 400 | 72.3605 | 26.1319 | 19.3746 | 56.3307 | 62.3845 | 23.6528 | 16.4079 | 49.858
STAL41 | 400 | 52.5671 | 19.9213 | 9.9152 | 38.0882 | 41.6839 | 16.6057 | 6.5951 | 30.0791
STAL42 | 400 | 38.8383 | 14.2882 | 10.044 | 30.2506 | 34.2988 | 13.2693 | 8.6338 | 27.3994
STAY41 | 400 | 121.9993 | 44.1824 | 28.9792 | 91.4626 | 116.177 | 44.0793 | 29.3227 | 91.6602
STAY4A | 400 | 77.3371 | 28.2676 | 22.0908 | 62.0672 | 71.572 | 26.9776 | 20.9227 | 59.0747
STEW41 | 400 | 75.8138 | 26.8046 | 16.6643 | 54.5718 | 60.9354 | 23.4062 | 13.0942 | 46.1955
STOB41 | 400 | 59.2066 | 22.4298 | 11.2087 | 42.9292 | 48.9094 | 19.4442 | 7.891 | 35.3892
STSB41 | 400 | 58.6503 | 21.723 | 12.7977 | 43.5187 | 47.0496 | 18.5017 | 7.9471 | 34.1123
STSB4A | 400 | 54.3785 | 19.9528 | 5.8667 | 34.0843 | 42.9284 | 16.7593 | 3.1949 | 26.8961
SUND41 | 400 | 114.728 | 41.2657 | 25.4438 | 83.8022 | 92.6563 | 35.7842 | 17.9217 | 68.5281
SUND42 | 400 | 90.6835 | 33.0795 | 19.6622 | 66.4437 | 75.0544 | 28.9549 | 14.9601 | 55.9085
SUTB41 | 400 | 95.2292 | 33.8479 | 22.5806 | 70.4488 | 82.276 | 31.1239 | 20.6764 | 64.6922
SWAN41 | 400 | 61.7944 | 22.4298 | 16.0642 | 47.7847 | 57.9616 | 22.076 | 13.8318 | 45.052
SWAN42 | 400 | 38.7267 | 14.3551 | 9.3755 | 29.6766 | 34.7714 | 13.2738 | 8.3131 | 27.0851
TAUN41 | 400 | 49.2152 | 18.1805 | 9.9498 | 35.6609 | 42.7065 | 16.8431 | 6.9154 | 30.7351
TAUN42 | 400 | 50.1708 | 18.5195 | 10.1118 | 36.3023 | 44.3424 | 17.4516 | 7.4476 | 32.1278
THOM41 | 400 | 132.5388 | 46.7981 | 31.5541 | 97.7366 | 113.4807 | 43.6907 | 21.7834 | 83.5713
THTO41 | 400 | 69.8748 | 25.4988 | 16.8023 | 52.863 | 61.4192 | 23.7192 | 11.6438 | 45.1878
THTO42 | 400 | 100.1665 | 36.1536 | 24.853 | 75.9819 | 80.3094 | 31.1002 | 14.7364 | 58.7188
THTO43 | 400 | 69.9856 | 25.5399 | 16.4612 | 52.58 | 61.2269 | 23.5016 | 12.4665 | 45.7028
TILB41 | 400 | 142.4395 | 47.247 | 36.5203 | 103.3376 | 138.5085 | 51.0427 | 32.5741 | 104.7594
TRAW41 | 400 | 60.7426 | 22.503 | 18.6536 | 50.4777 | 48.0859 | 19.0303 | 12.5199 | 39.4328
TREU4A | 400 | 95.2154 | 33.1344 | 10.6285 | 57.4876 | 81.2115 | 31.3882 | 4.6307 | 49.0203
TREU4B | 400 | 95.2154 | 33.1344 | 10.6285 | 57.4876 | 80.7489 | 31.215 | 4.6043 | 48.749
WALH41 | 400 | 60.8407 | 22.7773 | 11.9134 | 44.1253 | 50.7066 | 19.9372 | 10.7792 | 38.9747
WALP41 | 400 | 114.5566 | 39.9131 | 29.6997 | 86.1453 | 97.2699 | 36.5178 | 24.9069 | 76.5509
WALX41 | 400 | 75.8008 | 26.5199 | 12.1067 | 49.6115 | 72.9657 | 27.035 | 11.2136 | 49.4469
WALX42 | 400 | 70.0522 | 24.8417 | 10.2023 | 45.3339 | 63.8766 | 23.8413 | 9.4497 | 43.1664
WBUR41 | 400 | 116.397 | 41.3661 | 34.581 | 93.0815 | 115.7491 | 42.8503 | 34.8629 | 95.4624
WBUR42 | 400 | 127.3811 | 45.4669 | 34.6378 | 98.9377 | 120.3889 | 45.097 | 32.8576 | 96.6344
WHAM41 | 400 | 122.6487 | 42.7171 | 39.7864 | 100.1975 | 130.639 | 49.1861 | 38.9624 | 108.5221
WHAM4A | 400 | 97.2225 | 32.2364 | 13.9119 | 59.5011 | 97.0226 | 37.0211 | 15.6129 | 67.9686
WHAM4B | 400 | 97.3736 | 32.2789 | 13.9162 | 59.5654 | 97.2183 | 37.0957 | 15.615 | 68.0763
WHSO41 | 400 | 65.2041 | 23.3411 | 9.6182 | 42.6274 | 58.3707 | 22.1837 | 7.3574 | 38.7298
WILE41 | 400 | 112.7656 | 40.8218 | 21.5935 | 79.3243 | 94.8222 | 37.0715 | 16.9349 | 69.3619
WTHU4* | 400 | 95.0534 | 32.0685 | 9.381 | 54.7327 | 77.2905 | 29.806 | 5.1112 | 47.2633
WTHU4A | 400 | 95.0534 | 32.0685 | 9.381 | 54.7327 | 77.2905 | 29.806 | 5.1112 | 47.2633
WWEY41 | 400 | 50.3296 | 18.3416 | 6.3351 | 32.274 | 44.047 | 16.8239 | 6.1969 | 29.9895
WWEY42 | 400 | 49.6903 | 18.1446 | 6.3827 | 32.0431 | 43.5449 | 16.6902 | 6.2914 | 29.895
WYLF41 | 400 | 49.0349 | 17.6099 | 11.9482 | 36.8523 | 38.7248 | 14.9156 | 8.3312 | 29.4251
WYMO41 | 400 | 113.3836 | 40.5762 | 26.132 | 83.5155 | 93.21 | 35.7344 | 19.0047 | 69.5408
FLIB * | 300 | 139.3714 | 46.7327 | 29.6419 | 95.7319 | 2.8e-07 | 0 | 0 | 0
ABTH21 | 275 | 67.7365 | 24.421 | 17.4019 | 51.9384 | 74.2143 | 27.9141 | 20.0616 | 59.538
ABTH22 | 275 | 50.6061 | 18.7283 | 7.8655 | 34.3512 | 52.1144 | 19.985 | 8.7928 | 37.0558
ALDW21 | 275 | 60.9659 | 22.6183 | 10.0679 | 42.055 | 60.2753 | 23.7687 | 9.8225 | 43.4365
BAGB21 | 275 | 53.1945 | 19.5939 | 13.6935 | 41.4034 | 50.5803 | 19.3904 | 13.4655 | 40.8876
BARK21 | 275 | 58.8628 | 21.0537 | 16.8081 | 46.5826 | 61.7942 | 23.0299 | 17.3229 | 49.8921
BARK22 | 275 | 60.999 | 21.7992 | 18.0055 | 48.8342 | 64.8364 | 24.0705 | 18.954 | 52.9948
BARP21 | 275 | 55.8203 | 20.0669 | 15.8328 | 44.2117 | 58.3381 | 21.7916 | 16.3934 | 47.2114
BARP22 | 275 | 53.3474 | 19.2273 | 14.4955 | 41.687 | 54.7137 | 20.5655 | 14.4592 | 43.5432
BEDD21 | 275 | 80.9226 | 28.5296 | 18.2214 | 58.5684 | 80.3923 | 30.8722 | 16.1269 | 59.7867
BEDD22 | 275 | 51.2349 | 18.8551 | 11.4327 | 38.0978 | 49.6838 | 19.186 | 10.5359 | 37.669
BEDD23 | 275 | 62.4755 | 22.3459 | 14.2595 | 45.8614 | 64.2214 | 24.6335 | 13.3119 | 48.1489
BESW21 | 275 | 59.0092 | 21.5535 | 10.905 | 41.3862 | 52.4346 | 20.5545 | 9.0608 | 38.1292
BIRK21 | 275 | 61.8661 | 21.915 | 17.5034 | 48.4958 | 61.8147 | 23.3162 | 14.2045 | 47.1786
BISW21 | 275 | 63.4973 | 23.2282 | 12.2364 | 45.086 | 59.3471 | 23.2246 | 10.1629 | 43.0074
BLYT21 | 275 | 81.5392 | 28.9158 | 17.2741 | 58.1673 | 76.0998 | 29.0934 | 15.5309 | 56.6751
BRAW21 | 275 | 69.0652 | 24.6724 | 16.0645 | 50.9565 | 69.7317 | 26.6128 | 14.8894 | 52.5256
BRED21 | 275 | 78.7431 | 28.6224 | 16.1147 | 56.5929 | 73.4623 | 28.7964 | 11.7756 | 52.4999
BRIN21 | 275 | 64.0724 | 23.3157 | 14.1861 | 47.1594 | 68.8132 | 26.7283 | 13.3194 | 51.119
BRIN22 | 275 | 69.1672 | 25.2569 | 17.459 | 53.1777 | 73.1022 | 28.0581 | 16.9777 | 56.6578
BUSH21 | 275 | 54.9601 | 20.2142 | 11.6395 | 40.2268 | 55.0663 | 21.409 | 10.3479 | 40.6247
BUST21 | 275 | 74.3255 | 26.5154 | 19.6922 | 57.1906 | 73.9966 | 28.0909 | 17.1525 | 56.879
CAPE21 | 275 | 72.3412 | 25.1088 | 24.3312 | 59.8403 | 81.3613 | 29.6246 | 25.3463 | 67.2418
CARE21 | 275 | 51.4709 | 19.5007 | 9.5885 | 37.1667 | 42.8525 | 17.1115 | 7.644 | 31.8434
CARR21 | 275 | 52.1215 | 18.6525 | 18.1832 | 44.5619 | 57.8925 | 21.0871 | 20.1191 | 49.9407
CHSI21 | 275 | 86.3708 | 30.8658 | 18.6443 | 62.2951 | 72.888 | 28.7401 | 11.5886 | 52.2332
CHTE21 | 275 | 71.0761 | 25.435 | 17.4161 | 53.3866 | 61.1832 | 23.6253 | 13.4221 | 46.8333
COVE21 | 275 | 62.1978 | 22.5005 | 12.5879 | 44.4084 | 58.4609 | 22.5064 | 11.616 | 43.4449
CREB21 | 275 | 72.8006 | 25.7006 | 15.9708 | 52.3169 | 72.3464 | 26.7593 | 13.1724 | 51.0158
CREB22 | 275 | 72.7875 | 25.6947 | 15.9628 | 52.3006 | 72.3272 | 26.7529 | 13.1671 | 51.0014
DUNG21 | 275 | 43.8012 | 15.4217 | 14.7765 | 36.586 | 45.2105 | 16.5191 | 14.9068 | 38.2683
EALI21 | 275 | 48.694 | 17.4443 | 13.9295 | 38.5994 | 52.5256 | 20.5211 | 10.5345 | 39.5557
ELLA21 | 275 | 69.1731 | 24.7439 | 9.1974 | 44.1905 | 69.2702 | 26.5613 | 8.5173 | 46.0806
ELST21 | 275 | 70.3572 | 25.4932 | 16.1208 | 52.1737 | 74.8214 | 28.5789 | 16.4234 | 56.8401
ELST22 | 275 | 70.6473 | 25.4872 | 18.7237 | 54.768 | 75.1711 | 28.2055 | 20.0036 | 59.8922
FECK21 | 275 | 62.7647 | 23.0141 | 14.5263 | 47.0731 | 61.8478 | 23.7305 | 14.0808 | 47.6407
FERR21 | 275 | 77.4414 | 26.8211 | 19.0324 | 56.9632 | 86.1777 | 31.505 | 21.3039 | 65.8587
FERR22 | 275 | 66.3584 | 23.7034 | 13.2026 | 46.7243 | 67.9988 | 25.6731 | 11.802 | 48.1092
FERR23 | 275 | 58.3267 | 20.8305 | 15.8164 | 45.2752 | 62.374 | 23.2215 | 15.2807 | 48.1208
FERR2A | 275 | 58.3472 | 20.7271 | 13.3367 | 42.6492 | 62.1448 | 23.0934 | 12.8093 | 45.4683
FERR2B | 275 | 76.1695 | 26.1697 | 15.9424 | 52.9519 | 83.7038 | 30.6862 | 15.8053 | 59.2022
FFES21 | 275 | 35.7708 | 13.3256 | 2.6806 | 21.526 | 35.1596 | 13.7665 | 2.3841 | 21.8528
FFES22 | 275 | 35.7619 | 13.3261 | 2.6719 | 21.5178 | 35.0958 | 13.7358 | 2.3724 | 21.7978
FIDF21 | 275 | 66.0282 | 22.9165 | 23.0528 | 55.4615 | 71.5265 | 25.8146 | 24.8458 | 61.3532
FIDF22 | 275 | 66.8002 | 23.1459 | 22.9563 | 55.6896 | 72.2421 | 26.091 | 24.646 | 61.5442
FIDF23 | 275 | 85.0074 | 29.4877 | 25.2534 | 66.9553 | 90.1537 | 32.8669 | 27.4612 | 73.942
FIDF24 | 275 | 84.6076 | 29.3611 | 25.041 | 66.5639 | 89.2134 | 32.5533 | 26.9874 | 73.0248
FOUR21 | 275 | 38.5164 | 15.0602 | 4.6907 | 25.989 | 30.0228 | 12.4601 | 2.8261 | 20.4473
FROD21 | 275 | 63.1477 | 21.724 | 15.4068 | 46.1292 | 65.9644 | 23.9475 | 13.7814 | 47.6483
FROD22 | 275 | 62.0299 | 21.7017 | 21.7079 | 52.3987 | 65.1271 | 23.7022 | 21.7364 | 55.2563
GRSA21 | 275 | 59.1738 | 20.9958 | 21.6092 | 51.3017 | 60.217 | 22.3595 | 20.9024 | 52.5234
GRSB21 | 275 | 59.5511 | 21.1154 | 21.8159 | 51.6775 | 61.2805 | 22.6868 | 21.6225 | 53.7064
HACK21 | 275 | 71.0555 | 24.9535 | 12.4712 | 47.7608 | 70.9162 | 26.3494 | 12.2751 | 49.5388
HACK22 | 275 | 71.218 | 25.0722 | 12.5212 | 47.9786 | 71.4524 | 26.5595 | 12.2873 | 49.8481
HARK21 | 275 | 46.6175 | 17.2899 | 11.3406 | 35.7923 | 48.9486 | 18.7555 | 11.9672 | 38.4915
HARK22 | 275 | 37.8715 | 14.2125 | 8.8505 | 28.9499 | 42.1018 | 16.2196 | 10.0682 | 33.0063
HARM21 | 275 | 64.802 | 23.2132 | 14.2683 | 47.0968 | 56.3264 | 21.9229 | 9.4978 | 40.5015
HATL21 | 275 | 87.6783 | 30.2837 | 23.6739 | 66.5015 | 90.5175 | 33.4179 | 25.0651 | 72.3251
HAWP21 | 275 | 74.9107 | 26.559 | 17.4904 | 55.0506 | 68.1349 | 26.3014 | 12.5856 | 49.7814
HEDO21 | 275 | 72.6252 | 25.6748 | 21.1174 | 57.4271 | 74.8745 | 27.6136 | 22.0716 | 61.1232
HIGM21 | 275 | 69.3185 | 25.4726 | 19.1664 | 55.1901 | 66.2033 | 25.7786 | 14.6596 | 51.1159
HINP21 | 275 | 23.8978 | 8.5831 | 7.9961 | 20.1344 | 25.2176 | 9.2889 | 8.2557 | 21.3921
HINP22 | 275 | 24.2604 | 8.7215 | 8.041 | 20.3751 | 27.9458 | 10.3462 | 8.6889 | 23.3207
HURS21 | 275 | 72.0833 | 25.2046 | 19.4235 | 55.0681 | 73.3587 | 29.0289 | 15.7234 | 56.7765
IROA21 | 275 | 58.3255 | 21.9778 | 10.8636 | 41.9449 | 56.0285 | 22.0741 | 10.5373 | 41.7547
IVER21 | 275 | 67.0913 | 24.2985 | 16.6697 | 51.0329 | 69.72 | 26.3513 | 16.9245 | 54.1908
IVER22 | 275 | 71.7211 | 26.048 | 16.2425 | 53.0799 | 67.7238 | 26.17 | 13.8705 | 50.8805
JORD21 | 275 | 49.8467 | 18.6794 | 9.0174 | 35.434 | 49.9323 | 20.5273 | 7.5053 | 36.5353
KEAR21 | 275 | 76.237 | 26.8416 | 19.8664 | 57.8261 | 80.5346 | 30.2864 | 19.2848 | 62.1162
KIBY21 | 275 | 86.6082 | 30.326 | 22.7412 | 65.6286 | 87.0628 | 32.7883 | 19.43 | 65.7997
KIBY22 | 275 | 74.7454 | 26.5845 | 18.9137 | 56.5099 | 71.3438 | 27.0038 | 15.9823 | 54.1715
KIRK21 | 275 | 57.5185 | 20.7621 | 13.2812 | 42.6433 | 53.6952 | 20.8906 | 10.835 | 40.3788
KIRK2A | 275 | 58.2093 | 20.4433 | 6.968 | 35.8792 | 52.7861 | 20.8357 | 5.8432 | 35.3093
KITW21 | 275 | 61.5344 | 22.4254 | 12.3074 | 44.0216 | 60.9406 | 23.6811 | 11.0712 | 44.5615
KNAR21 | 275 | 26.8015 | 10.8196 | 2.5931 | 17.8943 | 24.6174 | 10.1207 | 3.4699 | 17.7827
LACK21 | 275 | 63.1437 | 21.8751 | 17.6628 | 48.5988 | 68.535 | 25.1435 | 19.7529 | 55.3112
LALE21 | 275 | 51.3142 | 18.2977 | 15.0042 | 40.881 | 56.7362 | 21.5535 | 14.2778 | 44.759
LISD2* | 275 | 57.1865 | 20.0979 | 9.2926 | 37.7153 | 57.5948 | 21.853 | 7.8207 | 38.7255
LISD21 | 275 | 78.4072 | 27.6969 | 19.8894 | 59.0587 | 80.2154 | 30.4869 | 17.7379 | 60.8528
MACC21 | 275 | 56.0203 | 20.7096 | 13.7172 | 43.005 | 52.2707 | 20.1398 | 11.6937 | 40.1756
MAGA21 | 275 | 57.584 | 21.4852 | 12.0202 | 42.4048 | 48.4481 | 19.3847 | 8.2716 | 35.6857
MONF21 | 275 | 69.6882 | 25.1166 | 19.0567 | 54.5769 | 71.4257 | 27.0061 | 17.6823 | 55.8746
MONF22 | 275 | 57.9602 | 20.9081 | 18.7562 | 48.3248 | 60.7925 | 22.7488 | 18.1097 | 50.2814
NECH21 | 275 | 75.0295 | 26.7547 | 19.4189 | 57.2557 | 73.3652 | 28.0615 | 15.9388 | 55.6237
NEEP21 | 275 | 58.8854 | 21.6031 | 12.999 | 43.5504 | 62.6466 | 24.7913 | 12.2927 | 47.3529
NEWX21 | 275 | 79.1098 | 27.4445 | 20.1032 | 58.9155 | 82.981 | 32.6391 | 16.7219 | 62.8805
NHYD2A | 275 | 46.4598 | 17.5427 | 2.5842 | 27.3933 | 38.791 | 18.2274 | 0.45119 | 26.2286
NHYD2B | 275 | 48.6221 | 18.3741 | 2.3276 | 28.3125 | 39.9905 | 18.2717 | 1.0501 | 26.8902
NORL21 | 275 | 50.6526 | 18.5798 | 3.4915 | 29.7674 | 50.6238 | 20.9863 | 2.0591 | 31.7382
NORL22 | 275 | 51.5542 | 18.8376 | 4.0144 | 30.6548 | 51.6923 | 21.1337 | 2.3454 | 32.233
NORT21 | 275 | 54.3854 | 19.3552 | 15.3464 | 42.7188 | 54.6089 | 20.6588 | 13.2756 | 42.4916
NORT22 | 275 | 60.923 | 21.6937 | 16.9758 | 47.6553 | 60.0131 | 22.587 | 15.2608 | 47.2037
OCKH21 | 275 | 55.3502 | 20.3354 | 10.9724 | 39.731 | 56.5969 | 22.0839 | 10.5453 | 41.7766
OCKH2A | 275 | 48.5771 | 17.6058 | 4.5062 | 29.4045 | 48.5376 | 18.7483 | 4.5896 | 31.1038
OFFE21 | 275 | 67.8182 | 24.4348 | 13.032 | 47.5881 | 58.8072 | 23.365 | 8.2259 | 41.269
OLDB21 | 275 | 53.1351 | 19.5767 | 10.8839 | 38.5695 | 54.3485 | 21.0519 | 10.4505 | 40.2225
PENN21 | 275 | 66.5772 | 24.2511 | 14.8006 | 49.0968 | 69.8887 | 26.7221 | 14.8055 | 52.5962
PEWO21 | 275 | 70.3922 | 25.2499 | 21.267 | 56.9757 | 74.1165 | 27.5393 | 21.2736 | 60.2201
PEWO22 | 275 | 71.4904 | 25.6676 | 21.2912 | 57.5906 | 74.4608 | 27.6657 | 21.6735 | 60.7987
PITS21 | 275 | 60.3302 | 21.795 | 8.8155 | 39.6383 | 65.8819 | 25.7016 | 7.799 | 44.1465
POPP21 | 275 | 27.2616 | 11.075 | 2.4173 | 18.0797 | 26.9424 | 11.1698 | 2.8371 | 18.6336
PYLE21 | 275 | 61.3929 | 23.0285 | 11.9639 | 44.5311 | 51.2591 | 20.5508 | 8.5868 | 37.6501
RAIN21 | 275 | 101.8313 | 34.9169 | 29.5527 | 78.9326 | 97.3495 | 36.3438 | 22.1695 | 73.5673
RATS2A | 275 | 42.3752 | 15.3654 | 9.2893 | 31.0193 | 44.3632 | 16.0738 | 17.7265 | 40.4584
REBR21 | 275 | 68.6537 | 24.5365 | 18.5202 | 53.2201 | 66.3498 | 25.5962 | 12.8867 | 49.0851
REBR22 | 275 | 69.085 | 24.7406 | 18.8695 | 53.8581 | 65.9024 | 25.3368 | 13.1928 | 49.0244
ROCH21 | 275 | 72.206 | 25.8449 | 9.9606 | 46.5109 | 67.912 | 26.2187 | 8.6423 | 45.7212
SAEN21 | 275 | 72.7118 | 25.7064 | 21.1741 | 57.5285 | 75.0123 | 27.6499 | 22.2659 | 61.3688
SAES21 | 275 | 73.2365 | 25.8573 | 21.4383 | 58.006 | 75.7192 | 27.8641 | 22.9271 | 62.3329
SALH21 | 275 | 68.744 | 24.5116 | 16.6248 | 51.2894 | 69.5683 | 26.3289 | 15.4389 | 52.6737
SHEC21 | 275 | 53.5605 | 19.8896 | 10.589 | 38.7171 | 55.0979 | 22.5754 | 7.7156 | 39.642
SJOW21 | 275 | 40.5123 | 13.9298 | 15.2887 | 34.9884 | 47.1602 | 16.8366 | 17.3741 | 41.1846
SKLG21 | 275 | 64.743 | 23.192 | 14.8552 | 47.6537 | 59.0423 | 22.8594 | 11.7969 | 44.125
SMAN21 | 275 | 75.084 | 27.1261 | 17.7314 | 56.0935 | 71.022 | 27.5277 | 14.1474 | 53.0775
SSHI21 | 275 | 65.3781 | 23.6729 | 11.7181 | 45.1966 | 58.4761 | 23.0533 | 9.4391 | 42.0414
STAL21 | 275 | 84.3652 | 30.6065 | 16.8306 | 60.1148 | 79.8301 | 30.9679 | 15.8775 | 59.6727
STEW21 | 275 | 79.8299 | 28.5067 | 17.8153 | 58.1298 | 76.4296 | 29.0298 | 17.2702 | 58.3245
SWAN21 | 275 | 25.8317 | 9.4151 | 8.6098 | 21.9248 | 28.3371 | 10.5021 | 8.9677 | 23.8198
TEMP21 | 275 | 59.3007 | 21.7662 | 12.4707 | 43.2529 | 62.754 | 24.7299 | 11.2767 | 46.2501
TEMP22 | 275 | 59.5259 | 21.8285 | 12.598 | 43.4682 | 63.3389 | 24.9421 | 11.4543 | 46.7278
THUR21 | 275 | 64.8751 | 24.3819 | 10.7069 | 45.1881 | 66.2079 | 26.1659 | 11.0807 | 48.0848
THUR2A | 275 | 65.5012 | 24.1801 | 3.2628 | 37.4587 | 64.7601 | 25.683 | 2.8591 | 39.1803
TILB21 | 275 | 58.444 | 21.136 | 16.9288 | 46.8197 | 60.2679 | 22.5136 | 17.2442 | 49.0832
TILB22 | 275 | 58.6829 | 21.1937 | 16.1963 | 46.1687 | 61.767 | 23.1225 | 16.574 | 49.2742
TINP21 | 275 | 58.8761 | 21.3576 | 6.9637 | 37.1679 | 58.3653 | 22.592 | 5.6728 | 37.6227
TINP22 | 275 | 58.7065 | 21.3479 | 6.9505 | 37.141 | 58.2443 | 22.5595 | 5.6576 | 37.5616
TODP21 | 275 | 63.0178 | 22.083 | 15.9126 | 47.1427 | 59.6858 | 22.7044 | 12.4332 | 44.542
TOTT21 | 275 | 78.5229 | 27.845 | 22.0802 | 61.4589 | 77.2873 | 29.177 | 17.8023 | 59.0647
TOTT22 | 275 | 78.7392 | 27.9777 | 22.3287 | 61.8952 | 78.4834 | 29.5997 | 18.3097 | 60.1699
TOTT23 | 275 | 43.6756 | 16.5494 | 12.9693 | 36.3736 | 44.0092 | 17.1227 | 12.3477 | 36.5629
TOTT24 | 275 | 46.1638 | 17.4378 | 13.835 | 38.4958 | 42.3068 | 16.5881 | 11.6532 | 35.1124
TRAW21 | 275 | 45.4017 | 16.2176 | 14.0974 | 37.0325 | 47.2477 | 17.6306 | 12.7368 | 37.6702
TREM21 | 275 | 49.9645 | 18.5138 | 2.9944 | 29.1769 | 43.0307 | 17.1724 | 2.4683 | 26.7538
TYNE21 | 275 | 61.0679 | 22.2299 | 10.6834 | 42.1212 | 54.5518 | 21.3982 | 9.2864 | 39.548
TYNE2A | 275 | 60.4955 | 21.6324 | 3.7563 | 34.349 | 51.6704 | 20.3524 | 2.802 | 31.5846
UPPB21 | 275 | 45.5086 | 16.9999 | 11.565 | 35.6065 | 44.1493 | 17.1301 | 9.8661 | 34.0917
UPPB22 | 275 | 47.4104 | 17.596 | 12.0894 | 36.9739 | 45.6186 | 17.6395 | 10.2694 | 35.2155
USKM21 | 275 | 80.3112 | 29.1066 | 19.7839 | 60.9469 | 87.6737 | 33.2272 | 22.3749 | 69.3652
USKM23 | 275 | 77.9308 | 27.6206 | 11.121 | 50.1825 | 83.0787 | 31.3819 | 11.4933 | 55.874
WALX21 | 275 | 79.6319 | 28.1201 | 18.819 | 58.5868 | 80.8815 | 30.021 | 17.1634 | 59.6195
WALX22 | 275 | 82.0104 | 28.8159 | 19.695 | 60.4468 | 85.3472 | 31.5203 | 18.5432 | 63.1195
WARL21 | 275 | 68.2177 | 24.571 | 16.6371 | 51.3858 | 61.4215 | 23.7305 | 11.6754 | 45.2355
WASF21 | 275 | 62.1037 | 22.2231 | 6.229 | 37.6572 | 53.0855 | 20.7552 | 2.3301 | 31.6824
WASF22 | 275 | 66.999 | 23.8315 | 6.6481 | 40.3509 | 57.451 | 22.5111 | 2.2793 | 34.1148
WBOL21 | 275 | 73.6047 | 26.2577 | 14.0177 | 51.1516 | 64.4522 | 25.3164 | 10.4837 | 46.2865
WHGA21 | 275 | 71.6018 | 25.6984 | 15.481 | 51.824 | 65.8771 | 25.7433 | 10.9485 | 47.3551
WHSO21 | 275 | 69.7705 | 25.6736 | 14.9815 | 51.2893 | 73.9392 | 28.5014 | 15.5387 | 55.8457
WHSO22 | 275 | 76.471 | 27.8914 | 19.2346 | 58.679 | 81.6274 | 31.1238 | 19.9671 | 63.9829
WHSO2A | 275 | 53.1985 | 19.3673 | 7.4061 | 34.7956 | 54.2324 | 20.6089 | 7.5176 | 36.663
WHSO2B | 275 | 55.8979 | 20.2432 | 10.232 | 38.8603 | 57.1692 | 21.5557 | 10.271 | 40.7555
WIBA21 | 275 | 59.1487 | 21.7142 | 12.4039 | 43.1123 | 63.4828 | 25.2602 | 10.4852 | 46.2085
WIEN21 | 275 | 50.0657 | 18.4643 | 10.5262 | 36.6386 | 49.9278 | 19.5077 | 9.5867 | 37.1748
WILL21 | 275 | 24.3367 | 8.6863 | 9.0834 | 21.3677 | 25.6772 | 9.3352 | 9.3077 | 22.5097
WILT2A | 275 | 58.5646 | 19.8571 | 10.8278 | 38.91 | 59.5948 | 21.7365 | 9.7168 | 40.4568
WILT2B | 275 | 58.5646 | 19.8571 | 10.8278 | 38.91 | 59.5948 | 21.7365 | 9.7168 | 40.4568
WILT2C | 275 | 58.9372 | 19.9676 | 11.0156 | 39.254 | 60.6474 | 22.0508 | 10.483 | 41.6676
WILT2D | 275 | 58.9345 | 19.9669 | 11.0149 | 39.2523 | 60.6425 | 22.0493 | 10.481 | 41.6635
WIMB21 | 275 | 86.6402 | 29.8208 | 22.1915 | 64.3645 | 91.851 | 35.3218 | 20.145 | 70.0976
WISD21 | 275 | 60.0375 | 20.8893 | 14.5067 | 44.0487 | 63.1205 | 24.3824 | 9.5282 | 44.0101
WISD22 | 275 | 46.0154 | 16.2572 | 12.2343 | 35.2255 | 48.7203 | 18.5719 | 8.5008 | 34.7654
WISD2A | 275 | 47.3261 | 16.7225 | 8.8622 | 32.5115 | 49.7766 | 19.5843 | 6.1598 | 33.8562
WISD2B | 275 | 64.2472 | 22.3341 | 9.7578 | 41.3431 | 62.2585 | 25.269 | 7.8297 | 43.5655
WMEL21 | 275 | 74.0275 | 27.0632 | 14.2611 | 52.5342 | 70.9279 | 27.8105 | 11.8736 | 51.2035
WWEY21 | 275 | 71.3428 | 25.8645 | 17.6769 | 54.2549 | 70.3716 | 26.73 | 16.8618 | 54.6638
WWEY22 | 275 | 73.7816 | 26.7859 | 16.3931 | 54.2741 | 72.387 | 27.6238 | 16.3322 | 55.3982
ABTH11 | 132 | 33.2486 | 12.6745 | 7.6833 | 25.6077 | 37.1982 | 14.6365 | 8.8625 | 29.5616
ABTH12 | 132 | 27.1891 | 10.5905 | 7.333 | 22.3103 | 24.8798 | 9.8261 | 7.2018 | 21.098
ABTH13 | 132 | 31.23 | 11.9405 | 7.1254 | 24.0118 | 30.1917 | 11.8887 | 7.3852 | 24.1985
AMEM11 | 132 | 26.4043 | 9.4196 | 9.369 | 22.6904 | 32.0945 | 11.7128 | 10.8602 | 27.4245
AXMI11 | 132 | 25.8957 | 9.2852 | 8.5966 | 21.728 | 31.2748 | 11.5667 | 10.001 | 26.3588
BARK11 | 132 | 23.8996 | 8.5309 | 9.9957 | 22.0603 | 28.6952 | 10.5933 | 11.0815 | 26.0627
BREL11 | 132 | 37.5737 | 14.1284 | 1.247 | 21.2276 | 40.816 | 16.6418 | 2.8316 | 26.3667
BRIM11 | 132 | 80.0433 | 27.918 | 28.5012 | 67.9832 | 91.2808 | 33.9834 | 30.0126 | 78.0723
CARR11 | 132 | 32.6923 | 10.6293 | 8.7555 | 23.7875 | 41.1195 | 14.6982 | 10.1853 | 30.9717
CARR12 | 132 | 12.196 | 4.774 | 1.7866 | 8.538 | 14.6212 | 6.0781 | 1.8786 | 10.4742
CELL11 | 132 | 43.6035 | 15.8402 | 10.5231 | 32.9245 | 53.3229 | 21.0389 | 12.208 | 41.9615
CELL12 | 132 | 45.0653 | 16.762 | 12.4976 | 36.2026 | 53.1764 | 20.7901 | 13.5101 | 42.9118
DRAK11 | 132 | 31.3262 | 10.7999 | 11.7591 | 27.0324 | 37.3805 | 13.5194 | 13.6089 | 32.7282
DRAX11 | 132 | 36.8354 | 10.8636 | 11.079 | 26.4424 | 45.8974 | 15.3796 | 14.0574 | 35.8075
ECLA11 | 132 | 42.7132 | 15.8158 | 12.8577 | 35.2247 | 50.5359 | 19.2328 | 15.2793 | 42.4785
ECLA12 | 132 | 43.0584 | 15.9306 | 13.0849 | 35.6142 | 46.1785 | 17.6919 | 14.0204 | 39.0406
ELLA11 | 132 | 27.6064 | 9.7152 | 9.5708 | 23.3101 | 36.8216 | 13.4426 | 12.1945 | 31.2052
ELLA12 | 132 | 28.4201 | 10.1085 | 9.2887 | 23.5843 | 37.1855 | 13.7054 | 11.6546 | 31.037
ELST1* | 132 | 18.6291 | 6.499 | 1.6273 | 10.8183 | 19.4715 | 7.6658 | 0.53448 | 11.3756
ELST11 | 132 | 96.6365 | 35.5681 | 26.4642 | 76.7651 | 98.0841 | 38.6677 | 23.4366 | 78.121
ELST12 | 132 | 96.6365 | 35.5681 | 26.4642 | 76.7651 | 75.1429 | 29.7191 | 17.162 | 59.1911
FAWL11 | 132 | 44.601 | 15.0579 | 13.771 | 35.0661 | 58.5312 | 20.8873 | 18.1896 | 47.7287
FERR11 | 132 | 50.1216 | 18.023 | 15.2383 | 40.7267 | 56.2214 | 21.0588 | 16.5724 | 46.354
FERR12 | 132 | 20.8458 | 7.6057 | 6.8422 | 17.5983 | 23.7348 | 8.7188 | 7.9056 | 20.2359
GREN11 | 132 | 49.9375 | 18.5218 | 12.6545 | 38.8483 | 53.968 | 21.0674 | 12.965 | 42.7588
GREN12 | 132 | 49.7468 | 18.4744 | 12.4467 | 38.5734 | 53.9949 | 21.1835 | 12.184 | 42.142
HAMH1B | 132 | 41.4189 | 14.5826 | 7.5839 | 28.2069 | 46.827 | 17.9952 | 5.4325 | 30.8816
HAMH1C | 132 | 39.5781 | 14.0697 | 6.3756 | 26.2732 | 44.1041 | 16.7861 | 6.2749 | 30.014
HARK11 | 132 | 30.8088 | 11.8669 | 7.7171 | 24.4994 | 35.9399 | 14.3025 | 8.8482 | 29.075
HARK12 | 132 | 28.8634 | 10.981 | 7.1389 | 22.6684 | 34.1631 | 13.4285 | 7.7899 | 26.7807
HARK13 | 132 | 26.6851 | 10.723 | 5.5839 | 20.7486 | 29.5618 | 12.2273 | 6.5167 | 23.8088
HEYS11 | 132 | 43.7655 | 14.1723 | 12.227 | 32.2698 | 44.9317 | 16.2884 | 13.6234 | 36.6587
IROA11 | 132 | 48.4951 | 17.9474 | 11.7005 | 37.082 | 59.6819 | 23.2375 | 12.785 | 45.6478
IROA12 | 132 | 40.4818 | 15.323 | 9.4275 | 31.0975 | 49.0561 | 19.3508 | 10.1932 | 37.5593
IROA13 | 132 | 37.0151 | 14.1723 | 7.7709 | 27.8135 | 40.9185 | 16.2142 | 8.4168 | 31.3472
IRON11 | 132 | 33.0236 | 11.5042 | 9.0967 | 25.3661 | 36.0984 | 13.502 | 9.8908 | 28.9855
IRON12 | 132 | 32.8834 | 11.4689 | 8.8236 | 25.0432 | 38.0098 | 14.3795 | 9.9436 | 30.2792
IRON13 | 132 | 18.0583 | 6.5689 | 5.9974 | 15.2872 | 20.3359 | 7.4798 | 6.9014 | 17.4794
KINO11 | 132 | 34.2644 | 10.8938 | 11.5934 | 26.9996 | 40.4906 | 14.3167 | 13.6824 | 33.9294
LITT11 | 132 | 43.8262 | 16.46 | 13.6945 | 36.9724 | 51.6772 | 19.882 | 15.9162 | 44.0336
MELK11 | 132 | 39.4022 | 14.0159 | 14.5216 | 34.343 | 49.3404 | 18.0911 | 17.7814 | 43.3661
MILH11 | 132 | 26.4566 | 8.8991 | 8.3897 | 20.9749 | 30.1592 | 11.0702 | 8.2086 | 23.8642
MILH12 | 132 | 24.9568 | 9.1355 | 8.0918 | 21.0114 | 28.9301 | 10.9809 | 8.0364 | 23.5658
NFLE1* | 132 | 1.5833 | 0.83443 | 0.0036348 | 1.1837 | 1.1765 | 0.59514 | 0.0059982 | 0.84766
NFLE11 | 132 | 46.6262 | 17.6667 | 12.5078 | 37.4923 | 50.6537 | 19.8159 | 13.528 | 41.5519
NFLE12 | 132 | 33.9028 | 12.1045 | 11.3953 | 28.5135 | 39.0867 | 14.4254 | 12.8295 | 33.2301
OCKH11 | 132 | 25.4087 | 9.0937 | 8.7263 | 21.5867 | 33.1422 | 12.1442 | 10.971 | 28.1455
OLDS11 | 132 | 34.7875 | 13.2931 | 3.7861 | 22.5854 | 31.5001 | 12.84 | 1.9885 | 20.147
OLDS12 | 132 | 34.0545 | 12.9304 | 3.6943 | 21.9806 | 30.1522 | 12.3443 | 1.7417 | 19.1991
PADI11 | 132 | 28.6445 | 10.0613 | 10.1585 | 24.3873 | 35.6221 | 13.0058 | 12.2815 | 30.6745
PEMB11 | 132 | 28.4033 | 10.314 | 10.1566 | 24.7428 | 35.8415 | 13.4263 | 12.3147 | 31.3023
RATS11 | 132 | 43.9182 | 15.4401 | 13.7903 | 35.6258 | 51.0241 | 18.8596 | 15.4602 | 42.1317
RATS12 | 132 | 41.5595 | 14.6343 | 13.6688 | 34.3649 | 47.6427 | 17.5783 | 15.5872 | 40.4466
RUGE11 | 132 | 29.2216 | 10.2925 | 10.7232 | 25.2789 | 35.3899 | 12.8545 | 12.8559 | 31.0348
STEN11 | 132 | 54.9698 | 18.7147 | 14.7616 | 41.2281 | 67.5436 | 24.5165 | 17.2995 | 51.9711
STES11 | 132 | 55.1532 | 18.7676 | 14.9622 | 41.5036 | 67.5137 | 24.5143 | 17.2809 | 51.9494
STYC11 | 132 | 22.5313 | 7.8238 | 7.5762 | 18.6407 | 27.5125 | 10.226 | 8.8656 | 23.3273
STYC12 | 132 | 21.9335 | 7.8909 | 7.4328 | 18.5923 | 24.6682 | 9.1967 | 8.3757 | 21.3819
USKM11 | 132 | 22.8352 | 8.2643 | 7.7793 | 19.4668 | 29.5233 | 11.0929 | 9.629 | 25.3166
USKM12 | 132 | 26.7436 | 9.9096 | 8.7412 | 22.7555 | 34.4545 | 13.3553 | 11.029 | 29.9162
WALP11 | 132 | 91.2529 | 31.2986 | 29.4834 | 73.7463 | 74.4315 | 28.6925 | 19.9598 | 60.5372
WBUR11 | 132 | 18.3728 | 6.3773 | 6.5061 | 15.525 | 22.1684 | 7.9961 | 7.8411 | 19.1493
WBUR12 | 132 | 18.3998 | 6.3925 | 6.4463 | 15.4867 | 22.2084 | 8.025 | 7.7847 | 19.1337
WILL11 | 132 | 47.9365 | 16.6943 | 15.1379 | 38.7472 | 55.1652 | 20.5083 | 17.2837 | 46.2868
WILL12 | 132 | 34.3582 | 12.7935 | 10.5384 | 28.6311 | 37.8662 | 14.5952 | 11.7515 | 32.3922
WILL1A | 132 | 47.3124 | 15.9047 | 10.2716 | 32.7642 | 53.9892 | 19.8416 | 11.1634 | 39.2237
WILL1B | 132 | 47.1951 | 15.8762 | 10.1659 | 32.6183 | 53.7487 | 19.7688 | 10.9683 | 38.9257
WIMB11 | 132 | 36.8787 | 13.1946 | 10.5536 | 29.2136 | 43.8624 | 16.5659 | 12.5801 | 36.0078
WIMB12 | 132 | 32.3519 | 11.4871 | 9.9655 | 26.2107 | 38.2345 | 14.2735 | 11.3793 | 31.5651
WYLF11 | 132 | 39.8696 | 13.6845 | 13.9047 | 33.2575 | 45.3357 | 16.3721 | 15.2069 | 38.3605
EALI61 | 66 | 56.9868 | 20.1832 | 17.2208 | 45.7642 | 56.6598 | 20.5501 | 19.8672 | 48.9295
NHYD61 | 66 | 58.3525 | 20.9568 | 16.6072 | 46.2446 | 61.7676 | 22.763 | 18.631 | 50.8227
WISD61 | 66 | 52.2752 | 17.9547 | 17.3089 | 42.7007 | 27.3417 | 11.0773 | 4.3379 | 20.0035
TYNE51 | 11 | 55.0506 | 19.451 | 13.1695 | 40.6774 | 13.1441 | 5.2243 | 0.48275 | 7.8711

## D3.5
ETYS Year-5 - NGET Fault Levels (kA), Winter 2018/19 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA41 | 400 | 36.7425 | 13.3353 | 3.4534 | 22.3124 | 33.4603 | 13.0101 | 2.4688 | 20.8679
ABHA42 | 400 | 36.6971 | 13.323 | 3.4464 | 22.288 | 33.42 | 12.9979 | 2.4582 | 20.84
AMEM41 | 400 | 49.0891 | 18.352 | 4.1307 | 30.0843 | 40.4696 | 15.9628 | 2.9761 | 25.551
AMEM42 | 400 | 51.2273 | 19.0625 | 4.2573 | 31.2157 | 42.5657 | 16.7577 | 3.0576 | 26.7565
AXMI41 | 400 | 39.2059 | 14.4723 | 8.2048 | 28.6717 | 33.1224 | 12.8737 | 6.515 | 24.7212
BARK41 | 400 | 135.9816 | 47.0995 | 44.2446 | 110.8533 | 127.3896 | 48.6618 | 35.122 | 103.9401
BEDD4A | 400 | 41.3662 | 15.2143 | 3.7554 | 25.2716 | 36.7229 | 14.3737 | 3.5774 | 23.9049
BEDD4B | 400 | 49.0671 | 17.8068 | 5.278 | 30.4606 | 43.2621 | 16.9416 | 5.1475 | 29.1066
BICF41 | 400 | 62.9406 | 23.0422 | 16.01 | 48.5967 | 47.1715 | 18.4321 | 9.0517 | 35.1187
BICF42 | 400 | 61.3425 | 22.4702 | 15.913 | 47.6907 | 48.9047 | 19.0156 | 9.57 | 36.4621
BODE41 | 400 | 85.9971 | 30.9178 | 18.733 | 62.4573 | 70.815 | 27.4753 | 14.0653 | 52.9213
BOLN41 | 400 | 67.9035 | 24.6626 | 20.4964 | 55.3745 | 52.1824 | 20.0984 | 15.4353 | 43.8587
BOTW41 | 400 | 71.9781 | 25.9499 | 14.6072 | 51.3059 | 59.43 | 22.9397 | 11.7922 | 44.2338
BRAI4A | 400 | 64.7271 | 23.4528 | 15.0475 | 48.2148 | 48.0917 | 18.7773 | 8.7982 | 35.3533
BRAI4B | 400 | 63.102 | 22.9255 | 14.6642 | 47.0858 | 47.7536 | 18.611 | 8.7988 | 35.1188
BRAW4A | 400 | 36.2743 | 13.2029 | 4.7128 | 23.3845 | 32.4691 | 12.3127 | 4.5245 | 21.9372
BRFO41 | 400 | 85.9472 | 31.1332 | 27.1903 | 71.2194 | 78.6654 | 30.1986 | 22.6645 | 65.3717
BRIN41 | 400 | 72.0415 | 26.2865 | 16.6422 | 53.8169 | 54.8194 | 21.3858 | 11.2572 | 41.5012
BRLE41 | 400 | 121.6275 | 43.6664 | 25.6946 | 87.4481 | 102.6961 | 39.6127 | 21.8861 | 77.9069
BURW41 | 400 | 96.9044 | 34.4651 | 24.0259 | 72.7669 | 69.4318 | 27.2046 | 12.0424 | 50.5155
BUST2* | 400 | 52.1067 | 18.9237 | 5.7679 | 32.5301 | 43.1126 | 16.5107 | 5.0364 | 28.386
CANT41 | 400 | 78.7796 | 27.693 | 17.7258 | 56.8895 | 63.6157 | 24.8227 | 11.0555 | 46.1601
CANW4* | 400 | 33.7291 | 12.6198 | 4.0975 | 21.9446 | 25.7287 | 10.1857 | 3.5121 | 17.9168
CAPE41 | 400 | 104.0909 | 36.0647 | 28.8187 | 79.8218 | 94.0293 | 35.387 | 21.5354 | 71.5802
CAPE42 | 400 | 104.079 | 36.061 | 28.8157 | 79.8137 | 93.9672 | 35.3616 | 21.5788 | 71.5877
CARR41 | 400 | 129.0563 | 46.5894 | 39.3482 | 105.2355 | 122.9173 | 47.0282 | 36.1911 | 102.6991
CARR42 | 400 | 114.9572 | 39.9033 | 10.4122 | 66.844 | 101.8201 | 38.992 | 8.1593 | 63.3023
CARR43 | 400 | 115.1782 | 39.9211 | 10.7583 | 67.2152 | 107.2104 | 40.5556 | 10.1762 | 67.5304
CELL41 | 400 | 94.9319 | 34.8543 | 17.2185 | 66.51 | 76.2595 | 30.0676 | 13.9937 | 56.5157
CHIC41 | 400 | 36.6183 | 13.4942 | 7.5165 | 26.6001 | 30.1034 | 11.6834 | 5.8175 | 22.3403
CHIC42 | 400 | 36.2364 | 13.4597 | 7.4867 | 26.5216 | 28.799 | 11.2451 | 5.3192 | 21.2221
CILF41 | 400 | 80.6814 | 29.1432 | 19.7228 | 60.9375 | 68.6424 | 26.6007 | 13.2977 | 50.9168
CITR41 | 400 | 113.5902 | 38.2885 | 28.3337 | 82.4818 | 121.9581 | 45.7968 | 25.3112 | 90.0777
CLEH41 | 400 | 72.191 | 26.1972 | 22.5683 | 59.6167 | 60.7782 | 23.9206 | 15.7771 | 49.606
CONQ41 | 400 | 141.7791 | 49.6261 | 49.3228 | 119.5047 | 142.9984 | 53.116 | 48.7977 | 123.9151
COSO41 | 400 | 104.6483 | 36.3283 | 24.7929 | 76.1688 | 92.0865 | 34.8645 | 21.108 | 70.4139
COTT41 | 400 | 112.1496 | 40.4359 | 28.1393 | 85.3243 | 105.0031 | 39.6299 | 27.5226 | 83.5678
COTT42 | 400 | 117.7572 | 42.3362 | 30.1387 | 90.0112 | 108.4407 | 40.9205 | 27.7601 | 85.6304
COWL41 | 400 | 131.0382 | 46.9499 | 30.1138 | 96.511 | 104.8546 | 40.3205 | 22.0855 | 79.1073
CREB41 | 400 | 126.1134 | 44.8552 | 32.1189 | 95.5538 | 102.6583 | 39.3749 | 22.6723 | 78.3568
DAIN41 | 400 | 131.4921 | 46.2079 | 28.6716 | 94.0194 | 122.8565 | 46.7319 | 25.4086 | 91.4975
DAMC81 | 400 | 126.7686 | 40.4646 | 19.0833 | 76.3089 | 123.8515 | 44.7725 | 18.0091 | 81.327
DIDC41 | 400 | 126.4298 | 45.1009 | 30.2479 | 94.0302 | 110.8361 | 41.7711 | 28.5396 | 87.6129
DINO41 | 400 | 73.2703 | 25.5132 | 20.2202 | 56.3013 | 75.5027 | 27.7943 | 22.2123 | 61.5194
DRAK41 | 400 | 131.2504 | 46.6785 | 26.1984 | 92.2117 | 115.7109 | 44.9519 | 19.3587 | 82.9303
DRAX41 | 400 | 135.1509 | 46.5725 | 37.7319 | 103.5954 | 141.5316 | 51.8 | 40.5003 | 113.7565
DRAX42 | 400 | 129.1989 | 44.977 | 36.0733 | 99.6803 | 134.4573 | 49.4214 | 38.2952 | 108.1876
DUNG41 | 400 | 71.5196 | 24.4859 | 12.7528 | 47.3811 | 68.9988 | 25.4644 | 13.5973 | 49.6094
EASO41 | 400 | 96.2315 | 34.6509 | 22.8662 | 71.87 | 76.8209 | 29.0104 | 21.0477 | 62.0745
ECLA41 | 400 | 113.945 | 41.2639 | 24.3781 | 82.7341 | 90.5812 | 35.2728 | 17.4495 | 67.3329
EGGB41 | 400 | 106.6227 | 37.8188 | 27.5565 | 81.0405 | 97.1265 | 36.7949 | 21.2466 | 73.2825
EGGB42 | 400 | 109.043 | 38.5344 | 27.9371 | 82.433 | 100.5721 | 37.9828 | 22.5475 | 76.2633
ELST41 | 400 | 93.2696 | 32.4772 | 22.0372 | 67.967 | 106.457 | 39.5899 | 24.3444 | 80.333
ELST4A | 400 | 58.0833 | 21.2754 | 7.7501 | 37.8381 | 53.5467 | 20.2789 | 8.3828 | 37.0615
ENDE41 | 400 | 92.9577 | 34.232 | 18.329 | 66.7404 | 60.8668 | 24.1671 | 10.2234 | 44.4008
EXET41 | 400 | 57.6514 | 20.8499 | 12.4223 | 41.9085 | 53.2932 | 20.5668 | 11.2547 | 40.3405
FAWL41 | 400 | 75.1349 | 26.5559 | 10.0945 | 47.6502 | 64.4788 | 24.6563 | 8.5128 | 43.3821
FECK41 | 400 | 79.538 | 29.7652 | 13.7753 | 55.8697 | 65.3096 | 25.7794 | 12.3151 | 48.7727
FENW4A | 400 | 134.931 | 46.4139 | 17.1502 | 82.7893 | 115.2186 | 44.0338 | 7.7753 | 70.0484
FERR41 | 400 | 79.9175 | 28.113 | 11.744 | 51.5018 | 73.0266 | 27.3262 | 11.6874 | 50.3325
FLEE41 | 400 | 101.7867 | 36.746 | 20.77 | 72.7367 | 82.6785 | 32.0193 | 16.8799 | 62.162
FLIB * | 400 | 130.0054 | 44.4566 | 36.255 | 99.1261 | 132.3192 | 49.184 | 33.6656 | 103.2223
FROD41 | 400 | 103.1318 | 36.312 | 36.7041 | 88.057 | 93.3035 | 34.7547 | 31.924 | 81.0746
GART4A | 400 | 110.9498 | 39.1944 | 15.8895 | 71.3188 | 96.6821 | 36.4329 | 11.9422 | 63.4661
GART4B | 400 | 114.8949 | 40.4304 | 16.527 | 73.7042 | 103.577 | 38.9101 | 13.3468 | 68.374
GRAI41 | 400 | 133.5286 | 45.8379 | 44.8697 | 109.6942 | 128.1477 | 47.5626 | 41.6784 | 108.9421
Grain 400kV BritNed Filter* | 400 | 133.5286 | 41.9075 | 21.1922 | 80.4584 | 128.1477 | 46.0331 | 20.529 | 85.6295
GREN41 | 400 | 83.2832 | 31.1745 | 14.1722 | 58.2596 | 55.6792 | 22.3556 | 9.4537 | 41.0692
GRIW41 | 400 | 75.7806 | 27.2594 | 20.6615 | 59.2122 | 62.7364 | 24.2384 | 12.0535 | 46.3318
HACK41 | 400 | 121.8319 | 42.4214 | 39.8603 | 99.8531 | 133.3718 | 49.8887 | 40.5837 | 111.137
HAMB4A | 400 | 72.4401 | 25.6178 | 9.379 | 45.608 | 62.4733 | 24.1475 | 4.9376 | 39.0873
HAMB4B | 400 | 72.4137 | 25.6095 | 9.3736 | 45.591 | 62.5478 | 24.1702 | 5.0044 | 39.1862
HAMH41 | 400 | 78.4743 | 29.0329 | 14.1244 | 55.1832 | 71.1033 | 27.6506 | 13.6321 | 52.736
HARK41 | 400 | 69.2995 | 25.0985 | 11.916 | 47.4107 | 55.4238 | 21.3813 | 11.6782 | 41.9159
HEYS41 | 400 | 102.4915 | 35.6413 | 28.087 | 78.4914 | 108.3109 | 39.9925 | 31.4385 | 87.9964
HIBU41 | 400 | 118.5333 | 41.2945 | 38.9315 | 97.3308 | 131.2147 | 48.9552 | 40.6586 | 109.8917
HIGM41 | 400 | 84.6965 | 31.1632 | 19.8182 | 63.8896 | 72.127 | 28.1279 | 13.1073 | 52.8861
HIGM4A | 400 | 66.2663 | 24.1653 | 10.1707 | 44.3456 | 57.722 | 22.1573 | 5.9527 | 37.2879
HINP41 | 400 | 68.792 | 24.8092 | 16.281 | 51.3665 | 65.8203 | 24.94 | 17.4426 | 52.7131
HUMR41 | 400 | 119.6182 | 41.5343 | 36.6121 | 95.3504 | 127.6383 | 46.719 | 37.4545 | 103.5251
HUTT41 | 400 | 74.2789 | 27.0169 | 15.0068 | 53.2145 | 51.071 | 20.4643 | 7.8251 | 36.7659
IMPP41 | 400 | 54.8561 | 20.3391 | 12.385 | 41.1488 | 46.9916 | 18.179 | 9.8002 | 35.5092
INDQ41 | 400 | 34.1363 | 12.7568 | 5.9362 | 23.9769 | 34.2858 | 13.3572 | 6.6078 | 25.4977
IRON41 | 400 | 76.4165 | 27.8266 | 14.8644 | 54.2171 | 69.9097 | 27.1996 | 12.2025 | 50.6685
IVER41 | 400 | 46.6625 | 17.1285 | 5.8599 | 30.0832 | 43.4628 | 16.5833 | 6.0771 | 29.5294
IVER42 | 400 | 43.0297 | 15.9479 | 5.265 | 27.8188 | 39.0757 | 15.0384 | 5.0938 | 26.3613
KEAD41 | 400 | 114.6278 | 41.0072 | 30.4393 | 88.4323 | 105.9422 | 39.9535 | 26.4954 | 82.9982
KEAD42 | 400 | 112.2341 | 40.2547 | 30.1518 | 87.0805 | 98.9305 | 37.4903 | 23.4415 | 76.4609
KEAD43 | 400 | 106.3552 | 38.6993 | 23.7669 | 78.496 | 82.2863 | 32.1426 | 16.5515 | 62.008
KEAP41 | 400 | 112.5111 | 39.6257 | 16.3095 | 72.3488 | 103.613 | 38.9189 | 14.4245 | 69.4641
KEAP42 | 400 | 102.1793 | 36.6321 | 10.5955 | 62.4011 | 79.2624 | 30.9219 | 8.0612 | 51.7915
KEAR41 | 400 | 92.4115 | 33.335 | 18.6047 | 65.7475 | 81.7752 | 31.7568 | 14.8585 | 59.7694
KEMS41 | 400 | 125.5024 | 41.9996 | 31.0562 | 90.4526 | 108.5436 | 41.0587 | 21.2424 | 79.3082
KENG41 | 400 | 107.8581 | 36.526 | 27.274 | 78.9296 | 119.8622 | 44.5382 | 26.1252 | 89.1118
KENG42 | 400 | 107.9328 | 36.5464 | 27.3041 | 78.9885 | 119.9661 | 44.5616 | 26.4115 | 89.4311
KILL41 | 400 | 128.9347 | 44.4626 | 40.1781 | 103.0577 | 137.8338 | 50.2741 | 41.2414 | 112.3398
KINO41 | 400 | 126.9461 | 43.9834 | 42.3109 | 104.5128 | 124.082 | 46.2003 | 39.8727 | 105.2097
LACK41 | 400 | 76.7739 | 27.2584 | 17.349 | 55.8982 | 69.3266 | 26.1088 | 16.7513 | 53.6747
LAGA41 | 400 | 43.6629 | 15.7994 | 10.2287 | 32.5724 | 44.1988 | 16.85 | 10.71 | 34.5395
LAKE4* | 400 | 125.0493 | 40.4904 | 15.276 | 72.5381 | 114.6443 | 42.8679 | 9.1848 | 69.8092
LAND41 | 400 | 33.8141 | 12.5746 | 6.5418 | 24.325 | 34.8589 | 13.611 | 6.1407 | 25.3895
LAND42 | 400 | 33.7872 | 12.5633 | 6.5547 | 24.3218 | 33.1135 | 12.9428 | 5.8806 | 24.1845
LEGA41 | 400 | 95.304 | 33.9653 | 21.8483 | 69.8824 | 80.7893 | 31.2048 | 16.0606 | 60.1909
Leiston B 400kV T-Points* | 400 | 69.1501 | 23.9913 | 9.9333 | 43.8622 | 72.2328 | 26.5132 | 12.0125 | 49.5078
LITB41 | 400 | 90.0093 | 31.9045 | 10.7082 | 55.8279 | 73.7355 | 27.7534 | 13.1255 | 52.3747
LITT41 | 400 | 128.4907 | 43.2021 | 30.4161 | 91.5131 | 117.187 | 44.2913 | 24.5378 | 87.1751
LOFI4A | 400 | 95.115 | 32.342 | 8.1428 | 53.8813 | 80.734 | 31.1523 | 4.1939 | 48.2499
LOFI4B | 400 | 97.7134 | 33.0979 | 8.5429 | 55.3505 | 82.5448 | 31.8822 | 4.1281 | 49.2163
LOVE41 | 400 | 90.6696 | 32.3535 | 18.0026 | 63.7575 | 77.3298 | 29.7869 | 14.628 | 56.7531
MACC41 | 400 | 83.8878 | 30.9382 | 16.0297 | 59.7829 | 64.6492 | 25.6979 | 10.0279 | 46.3702
MANN41 | 400 | 56.0131 | 20.4147 | 11.221 | 40.0918 | 50.5389 | 19.2562 | 11.3218 | 38.5542
MAWO41 | 400 | 63.4934 | 22.9349 | 12.6524 | 45.0872 | 60.385 | 22.7817 | 14.016 | 46.2341
MEDW41 | 400 | 114.6144 | 38.7073 | 27.6996 | 82.44 | 106.7662 | 39.723 | 24.9529 | 81.1297
MELK41 | 400 | 107.427 | 39.4104 | 21.6748 | 77.4095 | 85.5028 | 33.7256 | 15.5599 | 63.2552
MIDL41 | 400 | 100.016 | 35.7419 | 34.1256 | 84.6723 | 103.134 | 38.6806 | 34.7932 | 89.4959
MITY41 | 400 | 81.7047 | 30.7436 | 14.4062 | 57.8843 | 60.8007 | 24.3171 | 10.5464 | 44.9359
MONF41 | 400 | 83.3603 | 30.0837 | 20.2061 | 62.7509 | 73.6975 | 28.0774 | 16.7447 | 56.4521
NECT4* | 400 | 81.5683 | 28.8984 | 19.3732 | 60.2417 | 53.0588 | 20.9397 | 9.0086 | 38.6218
NECT41 | 400 | 81.5683 | 28.8984 | 19.3732 | 60.2417 | 53.0588 | 20.9397 | 9.0086 | 38.6218
NEEP4A | 400 | 47.296 | 17.503 | 4.1132 | 28.8662 | 39.7332 | 15.5752 | 3.2254 | 25.2521
NFLE41 | 400 | 109.2574 | 37.3716 | 25.2584 | 78.1098 | 87.3492 | 33.6961 | 15.8544 | 63.5078
NINF41 | 400 | 63.5615 | 22.4129 | 14.5375 | 46.2341 | 48.3302 | 18.7039 | 9.2725 | 35.7238
NORM41 | 400 | 72.7759 | 26.0098 | 15.782 | 52.5654 | 55.7917 | 21.4518 | 12.9375 | 43.2749
NORT41 | 400 | 90.9957 | 31.974 | 20.615 | 65.8331 | 75.8378 | 29.0834 | 14.4517 | 55.5819
NURS41 | 400 | 60.0986 | 21.5315 | 8.0059 | 38.4561 | 57.0449 | 21.497 | 8.6973 | 39.0986
NURS4A | 400 | 51.4206 | 18.8773 | 10.5753 | 37.2719 | 47.2881 | 17.9899 | 10.6439 | 36.0855
OLDB4A | 400 | 38.8701 | 14.5483 | 2.8536 | 23.428 | 33.6222 | 13.1476 | 3.1181 | 21.7116
OSBA41 | 400 | 57.2106 | 21.0832 | 12.946 | 42.7621 | 52.4382 | 19.9794 | 12.6101 | 40.8652
OSBA42 | 400 | 55.9572 | 20.6015 | 12.8734 | 42.0083 | 51.043 | 19.6926 | 10.2898 | 38.1393
PADI41 | 400 | 77.4396 | 28.2456 | 16.6574 | 56.6027 | 58.74 | 23.1446 | 10.0643 | 42.7958
PELH41 | 400 | 144.7509 | 50.3157 | 35.727 | 106.8842 | 112.7836 | 43.3139 | 21.8007 | 83.0559
PEMB41 | 400 | 65.1585 | 22.8381 | 20.3924 | 52.6903 | 69.2443 | 25.3045 | 22.6978 | 58.4838
PENN41 | 400 | 44.5329 | 16.4711 | 3.6951 | 26.9888 | 41.0506 | 15.9393 | 3.8862 | 26.4278
PENN42 | 400 | 42.9555 | 15.9395 | 3.5123 | 26.0541 | 39.3607 | 15.281 | 3.984 | 25.5946
PENT41 | 400 | 76.1726 | 26.6196 | 20.3586 | 58.0043 | 77.0365 | 28.5742 | 20.3777 | 60.7878
PEWO41 | 400 | 106.4855 | 37.535 | 26.1491 | 79.2316 | 104.6724 | 39.6775 | 22.8317 | 78.9441
QUER4A | 400 | 87.4319 | 30.3398 | 12.7257 | 55.6327 | 78.8571 | 29.9898 | 7.6772 | 50.0891
QUER4B | 400 | 87.8963 | 30.4765 | 12.8809 | 55.9812 | 80.1019 | 30.407 | 7.9704 | 50.9724
RASS41 | 400 | 53.9246 | 20.004 | 11.9323 | 40.2222 | 43.2767 | 16.9965 | 7.5359 | 31.5726
RATS41 | 400 | 115.9908 | 41.7777 | 25.3794 | 84.4621 | 113.2934 | 42.8643 | 27.5397 | 88.1589
RATS42 | 400 | 98.5332 | 35.7594 | 21.5016 | 72.073 | 96.7068 | 36.7133 | 23.3263 | 75.2468
RAYL41 | 400 | 107.6567 | 37.498 | 24.522 | 77.5522 | 84.653 | 32.7063 | 16.0084 | 62.2621
RHIG41 | 400 | 55.7822 | 20.4391 | 13.2847 | 42.19 | 46.1218 | 17.9694 | 8.4237 | 33.8362
ROCH4A | 400 | 33.3162 | 12.3248 | 4.0544 | 21.4843 | 29.09 | 11.1517 | 4.0491 | 19.82
ROCK41 | 400 | 98.3073 | 33.8833 | 27.7123 | 75.6306 | 89.5102 | 33.0946 | 24.7297 | 71.5325
RUGE41 | 400 | 79.6792 | 29.0306 | 15.8059 | 56.8613 | 74.6878 | 28.7218 | 15.6088 | 56.2275
RYEH41 | 400 | 82.652 | 29.3568 | 22.0968 | 63.6136 | 81.1434 | 30.112 | 22.3946 | 64.9794
SEAB41 | 400 | 66.8415 | 24.0799 | 17.7649 | 51.819 | 67.6633 | 25.265 | 19.2492 | 54.9793
SELL41 | 400 | 71.2488 | 25.1246 | 15.9338 | 51.4654 | 67.4365 | 25.4261 | 15.7729 | 51.7309
SELL-T* | 400 | 71.2336 | 24.4085 | 7.6369 | 42.1557 | 67.4107 | 25.1532 | 8.6638 | 44.2357
SELW41 | 400 | 71.2458 | 25.1239 | 15.9331 | 51.4636 | 67.422 | 25.4236 | 15.7444 | 51.6989
SHBA41 | 400 | 92.8196 | 32.735 | 27.4217 | 73.7159 | 89.6504 | 33.3381 | 25.962 | 73.1093
SING41 | 400 | 97.535 | 33.7602 | 22.4706 | 70.2146 | 78.8889 | 30.4442 | 13.6427 | 56.6973
SIZE41 | 400 | 70.3801 | 24.9588 | 17.7615 | 53.0585 | 74.6633 | 27.5552 | 21.0262 | 59.9951
SJOW41 | 400 | 119.0371 | 39.8471 | 30.2865 | 86.6388 | 132.6229 | 48.4227 | 32.9085 | 101.3886
SPEN41 | 400 | 61.3783 | 22.1618 | 13.1358 | 44.4772 | 50.1497 | 19.4234 | 9.3972 | 36.8659
SPEN42 | 400 | 61.3998 | 22.169 | 13.1399 | 44.4916 | 49.5647 | 19.2212 | 9.154 | 36.3368
SPLN41 | 400 | 72.231 | 26.0667 | 19.3684 | 56.2322 | 62.4956 | 23.6731 | 16.5135 | 49.9923
STAL41 | 400 | 52.5831 | 19.9134 | 9.9215 | 38.0833 | 41.722 | 16.6174 | 6.6023 | 30.1028
STAL42 | 400 | 38.8664 | 14.2902 | 10.0552 | 30.2645 | 34.3463 | 13.285 | 8.6473 | 27.4352
STAY41 | 400 | 121.3289 | 43.9138 | 28.8607 | 90.9642 | 115.6154 | 43.8374 | 29.2419 | 91.2374
STAY4A | 400 | 77.2507 | 28.2287 | 22.0418 | 61.9633 | 71.506 | 26.9439 | 20.9044 | 59.0088
STEW41 | 400 | 75.8818 | 26.8035 | 16.6233 | 54.5292 | 60.8687 | 23.3853 | 13.0612 | 46.133
STOB41 | 400 | 62.4276 | 23.5038 | 11.8828 | 45.1223 | 51.9617 | 20.6266 | 8.6702 | 37.8406
STSB41 | 400 | 58.6863 | 21.7154 | 12.8143 | 43.5245 | 47.1222 | 18.5244 | 7.9634 | 34.1609
STSB4A | 400 | 54.4113 | 19.9429 | 5.8792 | 34.0828 | 42.9871 | 16.7766 | 3.2024 | 26.9281
SUND41 | 400 | 119.4247 | 42.7794 | 26.5679 | 87.0671 | 92.9536 | 36.1187 | 16.8263 | 67.9058
SUND42 | 400 | 107.0225 | 38.5962 | 23.7451 | 78.3283 | 84.8798 | 32.929 | 15.7384 | 62.307
SUTB41 | 400 | 95.3215 | 33.8587 | 22.6233 | 70.5067 | 82.2459 | 31.1046 | 20.6734 | 64.6619
SWAN41 | 400 | 64.7481 | 23.3995 | 16.6524 | 49.7444 | 64.8893 | 24.6134 | 15.7288 | 50.5374
SWAN42 | 400 | 38.959 | 14.4131 | 9.3816 | 29.7647 | 35.599 | 13.5633 | 8.5745 | 27.7559
TAUN41 | 400 | 49.2896 | 18.2033 | 9.9718 | 35.7151 | 42.7358 | 16.8549 | 6.922 | 30.7584
TAUN42 | 400 | 50.2537 | 18.5465 | 10.129 | 36.3577 | 44.3864 | 17.4696 | 7.4553 | 32.161
THOM41 | 400 | 132.1652 | 46.5929 | 31.5219 | 97.4142 | 113.3031 | 43.5934 | 21.7868 | 83.4372
THTO41 | 400 | 69.9105 | 25.5072 | 16.807 | 52.8796 | 61.4265 | 23.722 | 11.6427 | 45.1906
THTO42 | 400 | 100.2013 | 36.1435 | 24.8709 | 75.9856 | 80.332 | 31.1039 | 14.7429 | 58.7305
THTO43 | 400 | 69.8953 | 25.4817 | 16.4628 | 52.4994 | 61.2007 | 23.4846 | 12.4694 | 45.6816
TILB41 | 400 | 143.3202 | 49.5304 | 47.1704 | 117.217 | 138.9821 | 52.04 | 42.8501 | 116.4458
TRAW41 | 400 | 60.7978 | 22.5243 | 18.6543 | 50.5085 | 48.1257 | 19.0484 | 12.5209 | 39.4595
TREU4A | 400 | 95.2945 | 33.1507 | 10.6006 | 57.4827 | 81.7638 | 31.567 | 4.6901 | 49.3325
TREU4B | 400 | 95.2945 | 33.1507 | 10.6006 | 57.4827 | 81.2967 | 31.3923 | 4.6633 | 49.0587
WALH41 | 400 | 60.8242 | 22.7473 | 11.882 | 44.0515 | 50.6939 | 19.9291 | 10.7573 | 38.9413
WALP41 | 400 | 114.6721 | 39.9222 | 29.7623 | 86.2208 | 97.2202 | 36.4876 | 24.9009 | 76.5022
WALX41 | 400 | 76.0868 | 26.6023 | 12.1851 | 49.8064 | 72.6428 | 26.8948 | 11.2898 | 49.3248
WALX42 | 400 | 70.3573 | 24.9325 | 10.2759 | 45.5359 | 63.8336 | 23.8197 | 9.4969 | 43.1831
WBUR41 | 400 | 117.4188 | 41.6315 | 35.0263 | 93.9021 | 116.0225 | 42.9172 | 35.2528 | 95.9469
WBUR42 | 400 | 121.7429 | 43.6255 | 32.3477 | 94.0435 | 110.8527 | 41.773 | 29.3493 | 88.4253
WHAM41 | 400 | 125.6984 | 43.7231 | 40.8089 | 102.6427 | 134.5016 | 50.6494 | 39.7019 | 111.331
WHAM4A | 400 | 99.7844 | 33.0258 | 14.3303 | 61.0358 | 99.7265 | 38.085 | 15.8332 | 69.6936
WHAM4B | 400 | 99.9459 | 33.071 | 14.3359 | 61.1054 | 99.9362 | 38.1648 | 15.8354 | 69.8086
WHSO41 | 400 | 63.6428 | 22.7329 | 9.2246 | 41.3738 | 57.4086 | 21.8087 | 7.1899 | 38.032
WILE41 | 400 | 112.8156 | 40.789 | 21.6339 | 79.3183 | 94.9287 | 37.0965 | 16.9677 | 69.4301
WIMB41 | 400 | 97.4095 | 32.1848 | 13.4535 | 58.9696 | 107.9841 | 40.1532 | 10.738 | 67.5232
WISD4* | 400 | 99.2438 | 32.7264 | 13.4481 | 59.7302 | 109.972 | 40.8112 | 10.1217 | 67.8375
WTHU4* | 400 | 95.8722 | 32.3463 | 9.3529 | 55.0975 | 77.7752 | 30.0082 | 5.1148 | 47.5529
WTHU4A | 400 | 95.8722 | 32.3463 | 9.3529 | 55.0975 | 77.7752 | 30.0082 | 5.1148 | 47.5529
WWEY41 | 400 | 50.5215 | 18.3932 | 6.4711 | 32.4831 | 44.2603 | 16.9035 | 6.28 | 30.1852
WWEY42 | 400 | 51.4535 | 18.7506 | 6.7594 | 33.2767 | 44.7324 | 17.1648 | 6.5405 | 30.8152
WYLF41 | 400 | 49.1015 | 17.6348 | 11.9464 | 36.8857 | 38.7412 | 14.9246 | 8.3281 | 29.4346
WYMO41 | 400 | 146.0654 | 51.2804 | 34.335 | 106.8564 | 104.1599 | 40.5293 | 18.3049 | 75.6219
Eleclink HVDC Connections* | 300 | 35.1316 | 12.2803 | 9.9143 | 27.2813 | 35.6259 | 12.8383 | 10.2411 | 28.3972
FLIB * | 300 | 139.5237 | 46.7612 | 29.631 | 95.7613 | 2.8e-07 | 0 | 0 | 0
ABTH21 | 275 | 49.8051 | 18.7963 | 9.2425 | 35.8245 | 45.743 | 18.155 | 7.8988 | 33.5738
ABTH22 | 275 | 41.0549 | 15.6804 | 4.5058 | 26.6812 | 35.0401 | 14.0946 | 2.9254 | 22.8582
ALDW21 | 275 | 61.0564 | 22.6322 | 10.0906 | 42.0974 | 60.3865 | 23.8051 | 9.8407 | 43.5062
BAGB21 | 275 | 65.1004 | 23.8533 | 16.5449 | 50.2786 | 59.7107 | 23.0402 | 15.1158 | 47.6995
BARK21 | 275 | 59.0938 | 21.1327 | 16.8825 | 46.7686 | 62.014 | 23.1104 | 17.3851 | 50.0682
BARK22 | 275 | 61.2106 | 21.8735 | 18.0756 | 49.0093 | 65.0352 | 24.1439 | 19.0131 | 53.1577
BARP21 | 275 | 55.9971 | 20.1298 | 15.8864 | 44.3541 | 58.4986 | 21.8517 | 16.4384 | 47.3414
BARP22 | 275 | 53.5439 | 19.2955 | 14.5532 | 41.8412 | 54.8921 | 20.6319 | 14.506 | 43.684
BEDD21 | 275 | 80.4657 | 28.3189 | 18.7178 | 58.7668 | 80.3795 | 30.685 | 16.4919 | 59.8871
BEDD22 | 275 | 51.2083 | 18.8314 | 11.4868 | 38.1184 | 49.7168 | 19.1679 | 10.606 | 37.7135
BEDD23 | 275 | 62.0067 | 22.1392 | 14.6776 | 45.9871 | 64.1213 | 24.4457 | 13.6447 | 48.2161
BESW21 | 275 | 59.121 | 21.5656 | 10.9276 | 41.4259 | 52.5942 | 20.6066 | 9.0899 | 38.2321
BIRK21 | 275 | 61.832 | 21.8992 | 17.494 | 48.4641 | 61.7951 | 23.308 | 14.1981 | 47.1606
BISW21 | 275 | 63.5073 | 23.2109 | 12.2425 | 45.0678 | 59.4143 | 23.2427 | 10.1669 | 43.0371
BLYT21 | 275 | 82.0154 | 29.1311 | 17.2821 | 58.4797 | 76.3865 | 29.2462 | 15.5384 | 56.8987
BRAW21 | 275 | 69.144 | 24.68 | 16.0836 | 50.9864 | 69.8384 | 26.6455 | 14.9069 | 52.5894
BRED21 | 275 | 78.7338 | 28.602 | 16.1264 | 56.5757 | 73.5019 | 28.8033 | 11.791 | 52.525
BRIN21 | 275 | 64.1767 | 23.3337 | 14.2198 | 47.2187 | 68.9575 | 26.7742 | 13.3555 | 51.2199
BRIN22 | 275 | 69.257 | 25.2724 | 17.4935 | 53.2341 | 73.2035 | 28.0889 | 17.0071 | 56.7308
BUSH21 | 275 | 54.9827 | 20.2064 | 11.6469 | 40.2231 | 55.1421 | 21.4313 | 10.3634 | 40.6719
BUST21 | 275 | 74.4294 | 26.5239 | 19.7245 | 57.2349 | 74.1686 | 28.144 | 17.196 | 56.9976
CAPE21 | 275 | 72.3061 | 25.0913 | 24.3264 | 59.8108 | 81.3455 | 29.6165 | 25.3455 | 67.2295
CARE21 | 275 | 48.2282 | 18.3147 | 8.7013 | 34.6022 | 40.4541 | 16.1618 | 7.2405 | 30.0967
CARR21 | 275 | 52.078 | 18.6296 | 18.1795 | 44.5257 | 57.8704 | 21.0744 | 20.1297 | 49.9334
CHSI21 | 275 | 86.43 | 30.8427 | 18.9246 | 62.5427 | 72.9928 | 28.7401 | 11.6941 | 52.3387
CHTE21 | 275 | 71.1952 | 25.457 | 17.4669 | 53.4686 | 61.3008 | 23.6634 | 13.4599 | 46.925
COVE21 | 275 | 62.3301 | 22.5174 | 12.6163 | 44.4607 | 58.648 | 22.5663 | 11.6546 | 43.5682
CREB21 | 275 | 72.8652 | 25.7199 | 15.9936 | 52.367 | 72.3815 | 26.7715 | 13.1816 | 51.0423
CREB22 | 275 | 72.8521 | 25.714 | 15.9856 | 52.3507 | 72.3623 | 26.7651 | 13.1763 | 51.0279
DUNG21 | 275 | 44.0515 | 15.4858 | 14.918 | 36.8182 | 45.487 | 16.6018 | 15.1127 | 38.5912
EALI21 | 275 | 67.3261 | 23.7014 | 20.5008 | 54.0197 | 74.4947 | 28.2147 | 19.421 | 59.3226
ELLA21 | 275 | 69.2486 | 24.7466 | 9.219 | 44.2159 | 69.3783 | 26.5923 | 8.5382 | 46.1454
ELST21 | 275 | 70.9355 | 25.684 | 16.3156 | 52.6384 | 75.4401 | 28.7932 | 16.6536 | 57.3733
ELST22 | 275 | 70.8618 | 25.5593 | 18.7775 | 54.9239 | 75.417 | 28.2842 | 20.1355 | 60.1354
FECK21 | 275 | 62.8182 | 23.0116 | 14.538 | 47.0813 | 61.9317 | 23.7537 | 14.0998 | 47.6925
FERR21 | 275 | 77.5483 | 26.8236 | 19.0782 | 57.0125 | 86.3653 | 31.5546 | 21.3697 | 65.9947
FERR22 | 275 | 66.3934 | 23.6779 | 13.1131 | 46.5987 | 67.9738 | 25.6591 | 11.6968 | 47.9843
FERR23 | 275 | 58.0437 | 20.6764 | 15.8359 | 45.0767 | 62.5587 | 23.255 | 15.4111 | 48.2986
FERR2A | 275 | 58.0593 | 20.567 | 13.3692 | 42.4553 | 62.3758 | 23.1394 | 12.9618 | 45.6858
FERR2B | 275 | 76.2786 | 26.1698 | 15.9879 | 52.9975 | 83.8882 | 30.7339 | 15.8601 | 59.3243
FFES21 | 275 | 35.7935 | 13.3347 | 2.6787 | 21.5369 | 35.1952 | 13.7812 | 2.3846 | 21.8742
FFES22 | 275 | 35.7846 | 13.3352 | 2.67 | 21.5287 | 35.1314 | 13.7506 | 2.3729 | 21.8191
FIDF21 | 275 | 66.0094 | 22.9062 | 23.0502 | 55.4445 | 71.5232 | 25.8119 | 24.8484 | 61.352
FIDF22 | 275 | 66.7818 | 23.1357 | 22.9536 | 55.6725 | 72.2382 | 26.088 | 24.6482 | 61.5422
FIDF23 | 275 | 84.9841 | 29.4723 | 25.2508 | 66.9309 | 90.1537 | 32.8637 | 27.467 | 73.9433
FIDF24 | 275 | 84.5846 | 29.3458 | 25.0384 | 66.5397 | 89.2136 | 32.5502 | 26.9931 | 73.026
FOUR21 | 275 | 38.5218 | 15.0587 | 4.6815 | 25.9777 | 30.0239 | 12.4604 | 2.8255 | 20.4471
FROD21 | 275 | 63.123 | 21.711 | 15.4117 | 46.1157 | 65.9734 | 23.9473 | 13.8105 | 47.6772
FROD22 | 275 | 62.0052 | 21.6895 | 21.7066 | 52.3801 | 65.1381 | 23.7029 | 21.7627 | 55.2836
GRSA21 | 275 | 59.1401 | 20.9815 | 21.5922 | 51.2646 | 60.2015 | 22.3543 | 20.8938 | 52.5075
GRSB21 | 275 | 59.5172 | 21.101 | 21.7987 | 51.6401 | 61.2645 | 22.6814 | 21.6136 | 53.6899
HACK21 | 275 | 71.4146 | 25.0725 | 12.5978 | 48.0557 | 71.304 | 26.4808 | 12.3402 | 49.7897
HACK22 | 275 | 71.5586 | 25.1864 | 12.6442 | 48.2631 | 71.8166 | 26.6829 | 12.35 | 50.0853
HARK21 | 275 | 46.6462 | 17.277 | 11.3471 | 35.7806 | 48.9103 | 18.7121 | 11.9535 | 38.4164
HARK22 | 275 | 37.8702 | 14.2 | 8.8505 | 28.9324 | 42.0721 | 16.1947 | 10.0583 | 32.9611
HARM21 | 275 | 64.8341 | 23.2273 | 14.2625 | 47.111 | 56.3572 | 21.9397 | 9.4996 | 40.527
HATL21 | 275 | 87.7231 | 30.3011 | 23.6674 | 66.5197 | 90.5553 | 33.4395 | 25.067 | 72.3576
HAWP21 | 275 | 74.9698 | 26.5861 | 17.4823 | 55.0807 | 68.1798 | 26.3282 | 12.586 | 49.8197
HEDO21 | 275 | 72.6739 | 25.6905 | 21.1316 | 57.4635 | 74.8995 | 27.6228 | 22.0794 | 61.1439
HIGM21 | 275 | 69.5628 | 25.5372 | 19.2794 | 55.3945 | 66.4213 | 25.8501 | 14.7584 | 51.316
HINP21 | 275 | 23.9403 | 8.5988 | 8.0084 | 20.1689 | 25.2532 | 9.3027 | 8.2662 | 21.4223
HINP22 | 275 | 24.3037 | 8.7375 | 8.0535 | 20.4102 | 27.9876 | 10.3626 | 8.7003 | 23.3551
HURS21 | 275 | 71.6011 | 24.998 | 19.856 | 55.2085 | 73.3207 | 28.9818 | 15.9756 | 56.962
IROA21 | 275 | 57.2939 | 21.5353 | 10.811 | 41.2666 | 55.3734 | 21.7941 | 10.5023 | 41.3237
IVER21 | 275 | 67.223 | 24.3264 | 16.7762 | 51.1789 | 69.8237 | 26.3834 | 17.0004 | 54.3122
IVER22 | 275 | 71.8878 | 26.1024 | 16.2571 | 53.1715 | 67.8078 | 26.2008 | 13.8743 | 50.9278
JORD21 | 275 | 49.9485 | 18.7039 | 9.042 | 35.4933 | 50.0617 | 20.574 | 7.5289 | 36.6249
KEAR21 | 275 | 76.2123 | 26.8162 | 19.8774 | 57.8013 | 80.5735 | 30.2894 | 19.3107 | 62.1464
KIBY21 | 275 | 86.5838 | 30.3078 | 22.7417 | 65.6034 | 87.0533 | 32.7814 | 19.4306 | 65.7905
KIBY22 | 275 | 74.6891 | 26.5586 | 18.8912 | 56.4507 | 71.3134 | 26.9915 | 15.967 | 54.1387
KIRK21 | 275 | 57.6203 | 20.7825 | 13.3041 | 42.695 | 53.8247 | 20.9354 | 10.8576 | 40.4647
KIRK2A | 275 | 58.3311 | 20.4603 | 6.9921 | 35.9274 | 52.945 | 20.8863 | 5.8618 | 35.3995
KITW21 | 275 | 61.5597 | 22.4147 | 12.3172 | 44.0165 | 60.9963 | 23.6952 | 11.0772 | 44.5872
KNAR21 | 275 | 28.8076 | 11.4383 | 3.3267 | 19.5029 | 27.1868 | 11.0202 | 4.3833 | 19.9682
LACK21 | 275 | 63.144 | 21.8716 | 17.6575 | 48.5887 | 68.5466 | 25.1487 | 19.7539 | 55.3196
LALE21 | 275 | 66.0855 | 23.4372 | 18.8155 | 51.9607 | 71.2885 | 27.5917 | 16.876 | 55.8966
LISD2* | 275 | 57.1589 | 20.084 | 9.288 | 37.691 | 57.5824 | 21.8473 | 7.8175 | 38.7142
LISD21 | 275 | 78.3825 | 27.6801 | 19.888 | 59.0336 | 80.2067 | 30.4809 | 17.7361 | 60.8427
MACC21 | 275 | 56.0331 | 20.7055 | 13.7272 | 43.0091 | 52.2868 | 20.1437 | 11.6971 | 40.1846
MAGA21 | 275 | 60.2892 | 22.5273 | 12.1302 | 43.9886 | 49.9087 | 20.062 | 8.1599 | 36.5318
MONF21 | 275 | 69.888 | 25.1529 | 19.0265 | 54.5981 | 71.6717 | 27.0929 | 17.6668 | 55.982
MONF22 | 275 | 57.8259 | 20.8109 | 18.802 | 48.2331 | 61.1292 | 22.8438 | 18.286 | 50.592
NECH21 | 275 | 75.1435 | 26.7656 | 19.4526 | 57.3048 | 73.545 | 28.1174 | 15.9825 | 55.7466
NEEP21 | 275 | 58.9902 | 21.6241 | 13.0295 | 43.6106 | 62.7917 | 24.8395 | 12.3269 | 47.4552
NEWX21 | 275 | 78.4017 | 27.1496 | 20.834 | 59.2293 | 83.3505 | 32.4591 | 16.9641 | 62.8683
NHYD2A | 275 | 46.4972 | 17.5471 | 2.5962 | 27.4116 | 38.801 | 18.2336 | 0.45168 | 26.2379
NHYD2B | 275 | 48.7028 | 18.4009 | 2.328 | 28.3508 | 40.0276 | 18.2893 | 1.0503 | 26.9153
NORL21 | 275 | 50.7547 | 18.5996 | 3.5042 | 29.808 | 50.7534 | 21.0313 | 2.067 | 31.8099
NORL22 | 275 | 51.6566 | 18.8568 | 4.0283 | 30.6959 | 51.8239 | 21.1788 | 2.3542 | 32.3056
NORT21 | 275 | 54.393 | 19.3566 | 15.3398 | 42.7142 | 54.6244 | 20.6677 | 13.2749 | 42.5034
NORT22 | 275 | 60.9318 | 21.6946 | 16.9707 | 47.6515 | 60.0334 | 22.5969 | 15.2619 | 47.2188
OCKH21 | 275 | 55.3989 | 20.3345 | 10.9854 | 39.7427 | 56.6981 | 22.1144 | 10.5679 | 41.8424
OCKH2A | 275 | 48.6162 | 17.6022 | 4.5116 | 29.4048 | 48.6179 | 18.7718 | 4.5992 | 31.1465
OFFE21 | 275 | 67.9118 | 24.48 | 13.0239 | 47.6439 | 58.8723 | 23.4027 | 8.2266 | 41.323
OLDB21 | 275 | 53.184 | 19.5793 | 10.8976 | 38.587 | 54.4358 | 21.0785 | 10.4715 | 40.2809
PENN21 | 275 | 66.5494 | 24.2203 | 14.7979 | 49.0506 | 69.9729 | 26.7443 | 14.8151 | 52.6372
PEWO21 | 275 | 70.3701 | 25.232 | 21.2605 | 56.944 | 74.0976 | 27.5289 | 21.2704 | 60.2021
PEWO22 | 275 | 71.4664 | 25.6492 | 21.2828 | 57.5562 | 74.4382 | 27.6541 | 21.6679 | 60.7767
PITS21 | 275 | 60.4344 | 21.8119 | 8.8392 | 39.6859 | 66.0278 | 25.7473 | 7.8231 | 44.2352
POPP21 | 275 | 27.9523 | 11.2573 | 2.7397 | 18.6598 | 27.4489 | 11.3284 | 3.0514 | 19.0722
PYLE21 | 275 | 59.4831 | 22.4095 | 11.11 | 42.8018 | 49.5398 | 19.9174 | 8.1604 | 36.3279
RAIN21 | 275 | 101.7878 | 34.8913 | 29.5442 | 78.8879 | 97.3331 | 36.334 | 22.1685 | 73.5525
RATS2A | 275 | 42.4983 | 15.3948 | 9.3197 | 31.0913 | 44.5074 | 16.1202 | 17.7936 | 40.591
REBR21 | 275 | 69.3598 | 24.836 | 18.9597 | 54.0832 | 66.1458 | 25.4291 | 13.2335 | 49.1957
REBR22 | 275 | 68.9502 | 24.6375 | 18.6163 | 53.4591 | 66.5659 | 25.6794 | 12.9202 | 49.2364
ROCH21 | 275 | 72.2082 | 25.8277 | 9.9712 | 46.4971 | 67.9485 | 26.226 | 8.6513 | 45.7404
SAEN21 | 275 | 72.7605 | 25.7221 | 21.1883 | 57.5649 | 75.0372 | 27.659 | 22.2738 | 61.3896
SAES21 | 275 | 73.2856 | 25.8732 | 21.4526 | 58.0428 | 75.7445 | 27.8733 | 22.9354 | 62.3542
SALH21 | 275 | 68.7652 | 24.519 | 16.6191 | 51.2942 | 69.5938 | 26.3427 | 15.4399 | 52.6942
SHEC21 | 275 | 53.6637 | 19.9127 | 10.6159 | 38.7767 | 55.2339 | 22.6231 | 7.7392 | 39.7331
SJOW21 | 275 | 40.7362 | 14.0095 | 15.4361 | 35.2486 | 47.393 | 16.911 | 17.5766 | 41.4923
SKLG21 | 275 | 64.8445 | 23.2038 | 14.8858 | 47.701 | 59.1874 | 22.9072 | 11.8267 | 44.2225
SMAN21 | 275 | 75.0625 | 27.1033 | 17.7433 | 56.0732 | 71.0424 | 27.5293 | 14.1598 | 53.0921
SSHI21 | 275 | 65.529 | 23.7467 | 11.7093 | 45.2922 | 58.5786 | 23.1108 | 9.4413 | 42.1249
STAL21 | 275 | 84.3842 | 30.5908 | 16.8463 | 60.1082 | 79.9086 | 30.9873 | 15.9019 | 59.7246
STEW21 | 275 | 79.9764 | 28.5608 | 17.7958 | 58.1869 | 76.4736 | 29.0626 | 17.2485 | 58.3492
SWAN21 | 275 | 25.919 | 9.4362 | 8.6324 | 21.9772 | 28.5852 | 10.5826 | 9.1091 | 24.0753
TEMP21 | 275 | 59.4051 | 21.7869 | 12.5016 | 43.313 | 62.8962 | 24.777 | 11.3092 | 46.3492
TEMP22 | 275 | 59.6303 | 21.849 | 12.6291 | 43.5283 | 63.4817 | 24.9893 | 11.4871 | 46.8273
THUR21 | 275 | 64.9765 | 24.4018 | 10.7334 | 45.2428 | 66.3294 | 26.2053 | 11.1094 | 48.1692
THUR2A | 275 | 65.6106 | 24.196 | 3.2751 | 37.4934 | 64.8901 | 25.7237 | 2.8695 | 39.2483
TILB21 | 275 | 58.6754 | 21.2192 | 16.9723 | 46.9808 | 60.4841 | 22.5956 | 17.2886 | 49.2436
TILB22 | 275 | 58.9198 | 21.2793 | 16.2377 | 46.3311 | 61.9954 | 23.2096 | 16.6159 | 49.4393
TINP21 | 275 | 58.963 | 21.3739 | 6.9833 | 37.2106 | 58.4434 | 22.6172 | 5.6735 | 37.659
TINP22 | 275 | 58.7991 | 21.3647 | 6.9706 | 37.1849 | 58.3368 | 22.5894 | 5.6638 | 37.61
TODP21 | 275 | 63.0242 | 22.0827 | 15.908 | 47.1376 | 59.7032 | 22.7125 | 12.4352 | 44.5555
TOTT21 | 275 | 78.8942 | 27.9699 | 22.2136 | 61.7689 | 77.5971 | 29.2901 | 17.869 | 59.2915
TOTT22 | 275 | 79.0917 | 28.0978 | 22.457 | 62.1933 | 78.772 | 29.7054 | 18.373 | 60.3828
TOTT23 | 275 | 43.7974 | 16.5947 | 13.0056 | 36.474 | 44.1009 | 17.1576 | 12.3742 | 36.6386
TOTT24 | 275 | 46.3022 | 17.4892 | 13.8762 | 38.6096 | 42.3977 | 16.6231 | 11.6804 | 35.189
TRAW21 | 275 | 45.4318 | 16.2281 | 14.1031 | 37.0531 | 47.2966 | 17.6492 | 12.7474 | 37.7071
TREM21 | 275 | 46.5935 | 17.2784 | 2.7281 | 27.1635 | 40.7095 | 16.2324 | 2.3564 | 25.3126
TYNE21 | 275 | 61.2284 | 22.3094 | 10.6744 | 42.2247 | 54.6556 | 21.4564 | 9.2884 | 39.6323
TYNE2A | 275 | 60.6572 | 21.7099 | 3.745 | 34.4475 | 51.7648 | 20.4063 | 2.801 | 31.6598
UPPB21 | 275 | 41.3624 | 15.5574 | 10.1277 | 32.1292 | 40.0677 | 15.5912 | 8.9311 | 30.9804
UPPB22 | 275 | 42.117 | 15.7578 | 10.401 | 32.6858 | 41.0692 | 15.9187 | 9.2778 | 31.7902
USKM21 | 275 | 75.7241 | 27.4319 | 18.5891 | 57.3836 | 83.3861 | 31.6058 | 21.2396 | 65.9369
USKM23 | 275 | 73.496 | 26.0011 | 10.609 | 47.3801 | 79.0972 | 29.8532 | 11.0895 | 53.3083
WALX21 | 275 | 79.9266 | 28.2178 | 18.9071 | 58.8131 | 80.986 | 30.0588 | 17.2231 | 59.7327
WALX22 | 275 | 82.3287 | 28.9205 | 19.7903 | 60.69 | 85.4926 | 31.5722 | 18.6097 | 63.2595
WARL21 | 275 | 68.5066 | 24.6736 | 16.6778 | 51.5715 | 61.6441 | 23.8177 | 11.7025 | 45.3857
WASF21 | 275 | 62.0774 | 22.2058 | 6.2236 | 37.6274 | 53.0841 | 20.7527 | 2.3293 | 31.678
WASF22 | 275 | 66.9797 | 23.8157 | 6.6465 | 40.327 | 57.4501 | 22.5086 | 2.2792 | 34.1112
WBOL21 | 275 | 73.7716 | 26.337 | 14.0089 | 51.255 | 64.5586 | 25.3767 | 10.4858 | 46.3738
WHGA21 | 275 | 71.5912 | 25.6799 | 15.4909 | 51.8077 | 65.9212 | 25.7524 | 10.9646 | 47.384
WHSO21 | 275 | 66.4314 | 24.4077 | 14.3424 | 48.8601 | 71.0553 | 27.3697 | 15.032 | 53.7386
WHSO22 | 275 | 72.6781 | 26.4724 | 18.3087 | 55.7463 | 78.3273 | 29.8492 | 19.2364 | 61.4496
WHSO2A | 275 | 51.5225 | 18.716 | 7.2007 | 33.6691 | 52.8643 | 20.0788 | 7.3542 | 35.7499
WHSO2B | 275 | 54.1374 | 19.5633 | 9.9099 | 37.5767 | 55.7332 | 21.0046 | 10.027 | 39.732
WIBA21 | 275 | 59.2531 | 21.7348 | 12.4344 | 43.172 | 63.6261 | 25.3077 | 10.5159 | 46.3063
WIEN21 | 275 | 50.1 | 18.4625 | 10.5355 | 36.6454 | 50.0068 | 19.5324 | 9.6037 | 37.2267
WILL21 | 275 | 24.3957 | 8.7041 | 9.1063 | 21.4157 | 25.7538 | 9.3618 | 9.336 | 22.5755
WILT2A | 275 | 58.5312 | 19.8404 | 10.8179 | 38.8764 | 59.5795 | 21.7306 | 9.714 | 40.4457
WILT2B | 275 | 58.5312 | 19.8404 | 10.8179 | 38.8764 | 59.5795 | 21.7306 | 9.714 | 40.4457
WILT2C | 275 | 58.9036 | 19.9507 | 11.0055 | 39.2201 | 60.6316 | 22.0448 | 10.4799 | 41.656
WILT2D | 275 | 58.9009 | 19.95 | 11.0048 | 39.2184 | 60.6268 | 22.0433 | 10.478 | 41.6519
WIMB21 | 275 | 85.7144 | 29.4445 | 23.2574 | 64.8981 | 93.0494 | 34.9282 | 24.281 | 73.677
WISD21 | 275 | 59.2022 | 20.5238 | 16.4971 | 45.5222 | 66.3897 | 24.264 | 16.6643 | 50.9788
WISD22 | 275 | 56.7798 | 19.8047 | 15.9917 | 43.9998 | 62.1757 | 23.0458 | 15.2638 | 47.8555
WISD2A | 275 | 62.6556 | 21.8015 | 12.2169 | 43.0489 | 66.5511 | 25.839 | 11.9105 | 48.4523
WISD2B | 275 | 66.542 | 22.9941 | 13.2132 | 45.7317 | 73.0765 | 27.6128 | 12.8952 | 51.9456
WMEL21 | 275 | 74.1018 | 27.0645 | 14.2856 | 52.5605 | 71.0469 | 27.8463 | 11.8993 | 51.2799
WWEY21 | 275 | 71.7431 | 25.9698 | 18.0217 | 54.7485 | 70.7867 | 26.8721 | 17.0905 | 55.0933
WWEY22 | 275 | 73.9041 | 26.8014 | 16.5551 | 54.458 | 72.5686 | 27.6809 | 16.4409 | 55.5876
ABTH11 | 132 | 32.3146 | 12.3511 | 7.0758 | 24.5429 | 35.8738 | 14.1728 | 8.0275 | 28.0709
ABTH12 | 132 | 26.4121 | 10.3091 | 6.8014 | 21.3807 | 24.0007 | 9.5218 | 6.4647 | 19.9305
ABTH13 | 132 | 30.2127 | 11.5752 | 6.5325 | 22.9023 | 28.8737 | 11.4302 | 6.5201 | 22.6849
AMEM11 | 132 | 26.328 | 9.3911 | 9.3493 | 22.6303 | 31.9968 | 11.6762 | 10.834 | 27.3466
AXMI11 | 132 | 25.916 | 9.2904 | 8.6059 | 21.7444 | 31.3107 | 11.5788 | 10.0148 | 26.3897
BARK11 | 132 | 23.9588 | 8.5493 | 10.0218 | 22.1123 | 28.7744 | 10.6208 | 11.113 | 26.1332
BREL11 | 132 | 37.4448 | 14.0755 | 1.2427 | 21.1485 | 40.6563 | 16.5742 | 2.8211 | 26.2606
BRIM11 | 132 | 80.1678 | 27.9587 | 28.5492 | 68.0887 | 91.4259 | 34.036 | 30.0626 | 78.1968
CARR11 | 132 | 32.6681 | 10.6153 | 8.7516 | 23.7638 | 41.1101 | 14.6906 | 10.1855 | 30.9611
CARR12 | 132 | 12.2157 | 4.7805 | 1.7895 | 8.5501 | 14.6499 | 6.0893 | 1.8823 | 10.4938
CELL11 | 132 | 43.667 | 15.8561 | 10.5436 | 32.9675 | 53.441 | 21.0795 | 12.2406 | 42.0515
CELL12 | 132 | 45.1346 | 16.7797 | 12.5214 | 36.2515 | 53.2967 | 20.8311 | 13.5449 | 43.0046
DRAK11 | 132 | 31.2478 | 10.8085 | 11.3253 | 26.6107 | 37.33 | 13.5327 | 13.2078 | 32.3459
DRAX11 | 132 | 36.8381 | 10.859 | 11.0813 | 26.4383 | 45.8995 | 15.3769 | 14.058 | 35.8043
ECLA11 | 132 | 42.5721 | 15.76 | 12.8197 | 35.1076 | 50.3416 | 19.1566 | 15.2242 | 42.3158
ECLA12 | 132 | 42.9159 | 15.8743 | 13.0462 | 35.4959 | 46.0013 | 17.6224 | 13.9689 | 38.8908
ELLA11 | 132 | 27.6251 | 9.722 | 9.5717 | 23.3207 | 36.8431 | 13.4533 | 12.1674 | 31.1932
ELLA12 | 132 | 28.456 | 10.1197 | 9.3141 | 23.6256 | 37.272 | 13.7308 | 11.7383 | 31.1566
ELST1* | 132 | 18.6965 | 6.5184 | 1.6344 | 10.8528 | 19.5575 | 7.6971 | 0.53675 | 11.4221
ELST11 | 132 | 96.9095 | 35.6594 | 26.5531 | 76.9831 | 98.3472 | 38.7629 | 23.5311 | 78.3501
ELST12 | 132 | 96.9095 | 35.6594 | 26.5531 | 76.9831 | 75.3037 | 29.7777 | 17.211 | 59.323
FAWL11 | 132 | 44.6933 | 15.0802 | 13.8049 | 35.1315 | 58.6838 | 20.9358 | 18.2412 | 47.8488
FERR11 | 132 | 52.4495 | 18.6584 | 16.8319 | 43.2188 | 60.8555 | 22.5596 | 18.8322 | 50.7363
FERR12 | 132 | 20.928 | 7.6341 | 6.8776 | 17.6737 | 23.8314 | 8.7534 | 7.9452 | 20.3244
GREN11 | 132 | 50.0478 | 18.5518 | 12.6888 | 38.9251 | 54.0421 | 21.0914 | 12.9834 | 42.8112
GREN12 | 132 | 49.8571 | 18.5047 | 12.4804 | 38.65 | 54.0694 | 21.2079 | 12.1997 | 42.1922
HAMH1B | 132 | 41.5126 | 14.6 | 7.6022 | 28.2497 | 46.9834 | 18.047 | 5.4516 | 30.974
HAMH1C | 132 | 39.6714 | 14.0882 | 6.3917 | 26.3153 | 44.257 | 16.8369 | 6.2976 | 30.1086
HARK11 | 132 | 30.7449 | 11.8397 | 7.7098 | 24.4537 | 35.879 | 14.2769 | 8.84 | 29.0305
HARK12 | 132 | 28.7965 | 10.9521 | 7.1308 | 22.6194 | 34.1028 | 13.4024 | 7.7824 | 26.7362
HARK13 | 132 | 26.671 | 10.7265 | 5.5838 | 20.7534 | 29.5517 | 12.232 | 6.5172 | 23.8158
HEYS11 | 132 | 43.7413 | 14.1629 | 12.2202 | 32.2495 | 44.9218 | 16.2845 | 13.6205 | 36.6503
IROA11 | 132 | 48.3016 | 17.8655 | 11.6647 | 36.9304 | 59.4489 | 23.1446 | 12.7604 | 45.4917
IROA12 | 132 | 40.3628 | 15.269 | 9.4121 | 31.0057 | 48.9103 | 19.2907 | 10.1837 | 37.4649
IROA13 | 132 | 36.9267 | 14.1312 | 7.7621 | 27.7467 | 40.8299 | 16.1782 | 8.4079 | 31.2874
IRON11 | 132 | 33.0064 | 11.4947 | 9.091 | 25.3471 | 36.108 | 13.5034 | 9.8929 | 28.9896
IRON12 | 132 | 32.8663 | 11.4594 | 8.8181 | 25.0241 | 38.0146 | 14.3788 | 9.945 | 30.2797
IRON13 | 132 | 18.0414 | 6.5619 | 5.9918 | 15.2717 | 20.3432 | 7.4825 | 6.9 | 17.4818
KINO11 | 132 | 34.4296 | 10.946 | 11.6427 | 27.1227 | 40.6942 | 14.3894 | 13.7416 | 34.0912
LITT11 | 132 | 43.9701 | 16.5119 | 13.7318 | 37.0832 | 51.8636 | 19.9531 | 15.9665 | 44.1844
MELK11 | 132 | 39.4047 | 14.0179 | 14.5069 | 34.3312 | 49.3094 | 18.0817 | 17.7543 | 43.3257
MILH11 | 132 | 26.5286 | 8.9182 | 8.4205 | 21.0328 | 30.2667 | 11.1055 | 8.2449 | 23.9505
MILH12 | 132 | 25.0077 | 9.1529 | 8.1164 | 21.0606 | 28.9856 | 11.0006 | 8.0593 | 23.6164
NFLE1* | 132 | 1.5893 | 0.83757 | 0.0036481 | 1.1881 | 1.1813 | 0.59757 | 0.0060222 | 0.85111
NFLE11 | 132 | 46.8138 | 17.7354 | 12.5511 | 37.6328 | 50.8673 | 19.8991 | 13.579 | 41.7205
NFLE12 | 132 | 34.0373 | 12.1516 | 11.4354 | 28.6203 | 39.247 | 14.4844 | 12.8773 | 33.3614
OCKH11 | 132 | 25.4741 | 9.1135 | 8.7488 | 21.6373 | 33.2469 | 12.1803 | 11.0059 | 28.2314
OLDS11 | 132 | 34.7023 | 13.2496 | 3.7948 | 22.5325 | 31.4464 | 12.814 | 1.9976 | 20.1193
OLDS12 | 132 | 33.9813 | 12.8927 | 3.7014 | 21.9345 | 30.1099 | 12.3232 | 1.7496 | 19.1773
PADI11 | 132 | 28.6579 | 10.0637 | 10.1643 | 24.3965 | 35.6559 | 13.0156 | 12.2966 | 30.7034
PEMB11 | 132 | 28.6397 | 10.388 | 10.3125 | 25.0034 | 36.1752 | 13.5376 | 12.5125 | 31.6576
RATS11 | 132 | 52.5366 | 19.358 | 14.7228 | 42.0991 | 58.9467 | 22.5542 | 16.395 | 48.2915
RATS12 | 132 | 50.5944 | 18.571 | 15.0074 | 41.2708 | 55.7622 | 21.2527 | 17.0214 | 47.0773
RUGE11 | 132 | 29.248 | 10.2975 | 10.7332 | 25.296 | 35.4494 | 12.8737 | 12.8778 | 31.0839
STEN11 | 132 | 54.9824 | 18.7106 | 14.7547 | 41.2155 | 67.5948 | 24.5345 | 17.2996 | 51.9967
STES11 | 132 | 55.1663 | 18.7637 | 14.9556 | 41.4915 | 67.5653 | 24.5325 | 17.2812 | 51.9753
STYC11 | 132 | 22.5039 | 7.8129 | 7.575 | 18.6241 | 27.4807 | 10.212 | 8.8656 | 23.3076
STYC12 | 132 | 21.9043 | 7.8801 | 7.4305 | 18.5747 | 24.6342 | 9.182 | 8.3754 | 21.3607
USKM11 | 132 | 22.5946 | 8.1748 | 7.6916 | 19.2525 | 29.2659 | 10.9787 | 9.6498 | 25.1761
USKM12 | 132 | 26.4189 | 9.7898 | 8.5838 | 22.4287 | 33.9489 | 13.1646 | 10.7758 | 29.3933
WALP11 | 132 | 91.3133 | 31.3059 | 29.5116 | 73.7848 | 86.3389 | 33.026 | 23.384 | 70.0899
WBUR11 | 132 | 18.33 | 6.3615 | 6.4804 | 15.4768 | 22.0975 | 7.9711 | 7.8016 | 19.0743
WBUR12 | 132 | 18.3589 | 6.3769 | 6.4217 | 15.4399 | 22.1411 | 8.0009 | 7.7471 | 19.0622
WILL11 | 132 | 48.0783 | 16.7292 | 15.1849 | 38.8435 | 55.3766 | 20.5781 | 17.352 | 46.4538
WILL12 | 132 | 34.4763 | 12.8292 | 10.5757 | 28.7188 | 38.0259 | 14.6527 | 11.8019 | 32.5239
WILL1A | 132 | 47.4536 | 15.9341 | 10.3048 | 32.8391 | 54.1981 | 19.9078 | 11.2089 | 39.3627
WILL1B | 132 | 47.3362 | 15.9057 | 10.1989 | 32.6929 | 53.9571 | 19.8349 | 11.0132 | 39.0639
WIMB11 | 132 | 36.6943 | 13.118 | 10.5991 | 29.1508 | 43.6901 | 16.4801 | 12.704 | 36.0104
WIMB12 | 132 | 32.2422 | 11.4385 | 9.995 | 26.1714 | 38.1465 | 14.2201 | 11.5241 | 31.6343
WYLF11 | 132 | 39.8453 | 13.676 | 13.8951 | 33.2358 | 45.33 | 16.3704 | 15.204 | 38.3553
EALI61 | 66 | 60.4531 | 21.4059 | 18.7211 | 48.9936 | 58.8064 | 21.302 | 21.1048 | 51.2303
NHYD61 | 66 | 58.3584 | 20.9543 | 16.611 | 46.2449 | 61.7737 | 22.7629 | 18.6346 | 50.8261
WISD61 | 66 | 50.9218 | 17.4612 | 16.9956 | 41.6894 | 26.9359 | 10.8992 | 4.3138 | 19.7275
TYNE51 | 11 | 55.0406 | 19.4474 | 13.1659 | 40.6686 | 13.1581 | 5.2301 | 0.48325 | 7.8797

## D3.6
ETYS Yr 7 - NGET Fault Levels (kA), Winter 2020/21 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA41 | 400 | 34.0788 | 12.4229 | 2.8317 | 20.4003 | 31.6288 | 12.3199 | 2.175 | 19.598
ABHA42 | 400 | 34.0349 | 12.4106 | 2.8253 | 20.3766 | 31.5905 | 12.3082 | 2.1656 | 19.572
AMEM41 | 400 | 50.3329 | 18.7243 | 4.3059 | 30.786 | 41.4291 | 16.3079 | 3.0738 | 26.1367
AMEM42 | 400 | 51.1198 | 18.9799 | 4.3143 | 31.1558 | 42.565 | 16.7412 | 3.0804 | 26.7561
AXMI41 | 400 | 37.9786 | 14.0137 | 7.8357 | 27.654 | 32.373 | 12.5812 | 6.3247 | 24.1172
BARK41 | 400 | 135.9548 | 46.9064 | 44.1923 | 110.5279 | 127.6423 | 48.7279 | 35.0173 | 103.9289
BEDD4A | 400 | 41.0601 | 15.0851 | 3.7724 | 25.1059 | 36.4742 | 14.2993 | 3.4851 | 23.7073
BEDD4B | 400 | 49.1123 | 17.8089 | 5.3056 | 30.4911 | 43.2352 | 16.9608 | 5.1239 | 29.1101
BICF41 | 400 | 79.8736 | 29.2955 | 26.7748 | 68.2049 | 61.9587 | 24.215 | 17.2089 | 51.4541
BICF42 | 400 | 77.4873 | 28.3844 | 26.359 | 66.5005 | 58.3752 | 22.8485 | 16.0123 | 48.325
BLYT41 | 400 | 64.109 | 22.4061 | 5.6906 | 37.3776 | 48.0571 | 18.4058 | 5.2062 | 31.236
BODE41 | 400 | 88.4453 | 31.6898 | 18.9134 | 63.7295 | 71.0011 | 27.5399 | 14.0433 | 52.9906
BOLN41 | 400 | 66.9626 | 24.2803 | 20.2282 | 54.5658 | 51.6339 | 19.8697 | 15.2961 | 43.396
BOTW41 | 400 | 69.2701 | 24.9704 | 14.0451 | 49.3586 | 57.1663 | 22.0532 | 11.5082 | 42.6961
BRAI4A | 400 | 64.5803 | 23.3595 | 14.9075 | 47.9427 | 47.9617 | 18.7178 | 8.7632 | 35.2341
BRAI4B | 400 | 62.2078 | 22.5449 | 14.466 | 46.3494 | 47.3802 | 18.4457 | 8.7544 | 34.8406
BRAW4A | 400 | 35.597 | 12.9108 | 4.4989 | 22.7575 | 31.9517 | 12.109 | 4.3823 | 21.5071
BRFO41 | 400 | 88.6296 | 32.0299 | 27.8151 | 73.1122 | 79.5373 | 30.5183 | 22.8894 | 66.0487
BRIN41 | 400 | 71.0564 | 25.8284 | 16.338 | 52.865 | 54.3538 | 21.1799 | 11.1556 | 41.1085
BRLE41 | 400 | 120.2644 | 43.1095 | 25.4638 | 86.4298 | 102.012 | 39.3159 | 21.7887 | 77.3898
BURW41 | 400 | 96.3667 | 34.0502 | 24.3026 | 72.4569 | 69.2588 | 27.0809 | 12.1747 | 50.4728
BUST2* | 400 | 50.4766 | 18.3044 | 5.3393 | 31.2257 | 41.9522 | 16.0593 | 4.8148 | 27.526
CANT41 | 400 | 78.6857 | 27.5659 | 17.9143 | 56.8984 | 63.4815 | 24.7391 | 11.0965 | 46.0828
CANT42* | 400 | 78.6857 | 27.5659 | 17.9143 | 56.8984 | 63.4815 | 24.7391 | 11.0965 | 46.0828
CANW4* | 400 | 33.0165 | 12.33 | 3.9908 | 21.4282 | 25.4156 | 10.0462 | 3.4986 | 17.7061
CAPE41 | 400 | 104.4221 | 36.141 | 28.8027 | 79.9137 | 93.7149 | 35.2675 | 21.4923 | 71.368
CAPE42 | 400 | 104.4133 | 36.1383 | 28.8016 | 79.9089 | 93.6545 | 35.2428 | 21.5353 | 71.3762
CARR41 | 400 | 126.0322 | 45.4149 | 38.1155 | 102.3419 | 117.6941 | 45.1634 | 33.9616 | 97.8323
CELL41 | 400 | 91.7875 | 33.606 | 16.4532 | 63.9792 | 74.5656 | 29.3583 | 13.6506 | 55.1696
CHIC41 | 400 | 35.7626 | 13.1657 | 7.2745 | 25.8936 | 29.5923 | 11.4807 | 5.6984 | 21.9345
CHIC42 | 400 | 35.3868 | 13.1321 | 7.2457 | 25.8173 | 28.3214 | 11.0544 | 5.217 | 20.8503
CILF41 | 400 | 85.2913 | 30.9957 | 20.5956 | 64.4301 | 71.1289 | 27.6468 | 13.639 | 52.7375
CITR41 | 400 | 116.4907 | 38.9132 | 28.9999 | 84.0314 | 125.8629 | 47.1891 | 25.5721 | 92.3076
CLEH41 | 400 | 72.0503 | 26.09 | 22.6038 | 59.5007 | 60.6576 | 23.8538 | 15.7704 | 49.5047
CONQ41 | 400 | 142.0013 | 49.6568 | 48.9016 | 119.1269 | 142.4699 | 52.8702 | 48.6759 | 123.4457
COSO41 | 400 | 100.8751 | 35.0682 | 23.1174 | 72.7113 | 89.7251 | 34.0032 | 20.0618 | 68.1496
COTT41 | 400 | 109.4983 | 39.3906 | 27.516 | 83.2228 | 102.8666 | 38.7866 | 27.0681 | 81.9206
COTT42 | 400 | 114.5558 | 41.1528 | 28.8075 | 87.0064 | 102.8919 | 38.8764 | 26.5562 | 81.5358
COWL41 | 400 | 129.7714 | 46.4126 | 29.8831 | 95.5205 | 104.1654 | 40.0273 | 22.0226 | 78.6297
CREB41 | 400 | 121.6005 | 43.1893 | 30.8454 | 91.9243 | 100.0614 | 38.3359 | 22.1938 | 76.4089
DAIN41 | 400 | 128.3491 | 44.9464 | 27.7171 | 91.2809 | 117.3612 | 44.7685 | 23.4198 | 86.732
DAMC81 | 400 | 127.1493 | 40.2849 | 19.602 | 76.5735 | 127.701 | 45.8186 | 19.7127 | 84.51
DIDC41 | 400 | 125.2495 | 44.616 | 29.9798 | 93.0763 | 109.7878 | 41.3719 | 28.2369 | 86.7456
DINO41 | 400 | 82.0471 | 28.3497 | 21.7396 | 61.8321 | 79.335 | 29.2132 | 22.9741 | 64.2878
DRAK41 | 400 | 120.674 | 43.0458 | 22.8293 | 83.7052 | 105.6038 | 41.1168 | 17.536 | 75.6839
DRAX41 | 400 | 130.8022 | 44.9027 | 35.7483 | 99.2503 | 137.449 | 50.2607 | 38.8314 | 109.9108
DRAX42 | 400 | 126.3379 | 43.7822 | 35.0324 | 96.9499 | 131.8316 | 48.3823 | 37.4388 | 105.8617
DUNG41 | 400 | 71.567 | 24.3933 | 13.0166 | 47.514 | 69.1311 | 25.4432 | 13.8476 | 49.8297
EASO41 | 400 | 93.2368 | 33.462 | 22.6511 | 69.9735 | 75.5913 | 28.4722 | 20.9351 | 61.2009
ECLA41 | 400 | 112.7751 | 40.7114 | 24.2496 | 81.8242 | 90.1376 | 35.0584 | 17.4279 | 67.0079
EGGB41 | 400 | 104.2831 | 36.8247 | 26.7167 | 78.7948 | 94.8774 | 35.9301 | 20.4638 | 71.2767
EGGB42 | 400 | 104.288 | 36.7759 | 25.5908 | 77.5998 | 95.8759 | 36.2894 | 20.4992 | 71.8202
ELST41 | 400 | 94.7716 | 32.8101 | 22.2901 | 68.6906 | 109.1502 | 40.4819 | 24.6737 | 81.9236
ELST4A | 400 | 57.9373 | 21.1544 | 7.8146 | 37.7314 | 53.6101 | 20.2678 | 8.4331 | 37.096
ENDE41 | 400 | 91.2716 | 33.491 | 18.0256 | 65.3891 | 60.1737 | 23.8682 | 10.1116 | 43.8663
EXET41 | 400 | 54.4673 | 19.7292 | 11.4154 | 39.3166 | 51.0737 | 19.7238 | 10.6059 | 38.4996
FAWL41 | 400 | 71.8104 | 25.39 | 9.631 | 45.5379 | 61.5301 | 23.5254 | 8.2922 | 41.5621
FECK41 | 400 | 77.9292 | 29.1165 | 13.344 | 54.521 | 64.2276 | 25.3358 | 12.0425 | 47.8727
FENW4A | 400 | 131.1573 | 44.8013 | 16.361 | 79.7195 | 112.716 | 42.9629 | 7.6743 | 68.433
FERR41 | 400 | 75.5459 | 26.5553 | 9.3425 | 46.8973 | 67.2991 | 25.4195 | 7.8337 | 43.7824
FLEE41 | 400 | 100.3323 | 36.1593 | 20.558 | 71.6949 | 82.0761 | 31.7533 | 16.8013 | 61.7071
FLIB * | 400 | 130.095 | 44.3941 | 35.9153 | 98.698 | 131.7975 | 48.932 | 33.6274 | 102.8277
FROD41 | 400 | 103.3301 | 36.3969 | 36.6255 | 88.0985 | 92.3406 | 34.4408 | 31.4727 | 80.1793
GART4A | 400 | 104.0407 | 36.8302 | 14.6311 | 66.7169 | 91.6558 | 34.5374 | 11.4522 | 60.2955
GART4B | 400 | 108.0101 | 38.1229 | 15.1024 | 69.0163 | 98.6774 | 37.0935 | 12.6396 | 65.0978
GRAI41 | 400 | 133.1076 | 45.5587 | 44.8362 | 109.2659 | 128.2604 | 47.5386 | 41.7262 | 108.9559
Grain 400kV BritNed Filter* | 400 | 133.1076 | 41.5523 | 21.3616 | 80.1253 | 128.2604 | 45.9634 | 20.5802 | 85.5823
GREN41 | 400 | 82.0125 | 30.6004 | 14.175 | 57.4505 | 55.2614 | 22.1541 | 9.451 | 40.7816
GRIW41 | 400 | 71.4728 | 25.79 | 19.1279 | 55.6004 | 60.2175 | 23.2596 | 11.6387 | 44.5327
HACK41 | 400 | 123.9705 | 42.9109 | 40.5663 | 101.2515 | 136.9719 | 51.1555 | 41.2839 | 113.6288
HAMB4A | 400 | 74.1909 | 26.0562 | 9.9174 | 46.7666 | 63.9736 | 24.706 | 4.9864 | 39.926
HAMB4B | 400 | 74.1609 | 26.0467 | 9.9121 | 46.7476 | 64.0466 | 24.7277 | 5.0563 | 40.0265
HAMH41 | 400 | 75.7361 | 27.9693 | 13.3783 | 52.9329 | 68.9826 | 26.7997 | 13.1398 | 51.0404
HARK41 | 400 | 69.4089 | 25.1979 | 11.8723 | 47.5075 | 56.1737 | 21.7508 | 11.7123 | 42.4725
HEYS41 | 400 | 104.728 | 36.2636 | 29.0091 | 80.2936 | 111.944 | 41.2452 | 32.4793 | 90.8088
HIBU41 | 400 | 121.3097 | 41.9906 | 39.8336 | 99.2173 | 135.6109 | 50.4666 | 41.7332 | 113.1037
HIGM41 | 400 | 80.2151 | 29.5293 | 18.6076 | 60.3684 | 67.7848 | 26.3957 | 12.7173 | 50.0464
HIGM4A | 400 | 63.9844 | 23.3193 | 9.5432 | 42.5217 | 55.364 | 21.251 | 5.841 | 35.8944
HINP41 | 400 | 66.9997 | 24.1335 | 15.8572 | 49.9871 | 64.6069 | 24.4667 | 17.0983 | 51.6994
HUMR41 | 400 | 106.5518 | 37.4893 | 30.6887 | 83.7066 | 115.1877 | 42.4058 | 32.7135 | 92.6844
HUTT41 | 400 | 74.8818 | 27.213 | 15.1806 | 53.6656 | 51.3839 | 20.6184 | 7.8269 | 36.9858
IMPP41 | 400 | 56.3219 | 20.9636 | 12.605 | 42.252 | 47.7443 | 18.4961 | 9.9362 | 36.0936
INDQ41 | 400 | 31.9728 | 11.9842 | 5.273 | 22.2213 | 32.5034 | 12.6919 | 6.0103 | 23.9593
IRON41 | 400 | 73.0524 | 26.5932 | 13.9113 | 51.5197 | 67.1365 | 26.1023 | 11.6818 | 48.596
IVER41 | 400 | 45.4043 | 16.697 | 5.8745 | 29.4876 | 41.2843 | 15.794 | 5.8493 | 28.1853
IVER42 | 400 | 46.7985 | 17.1396 | 6.0327 | 30.2717 | 43.613 | 16.6133 | 6.2347 | 29.7294
KEAD41 | 400 | 107.3915 | 38.5672 | 27.8534 | 82.3956 | 100.5889 | 37.981 | 24.9346 | 78.6478
KEAD42 | 400 | 104.7996 | 37.6934 | 27.5879 | 80.8944 | 93.1541 | 35.313 | 22.1712 | 72.1113
KEAD43 | 400 | 103.9738 | 37.6941 | 23.019 | 76.3265 | 80.2951 | 31.3551 | 16.1225 | 60.4653
KEAP41 | 400 | 105.4256 | 37.2853 | 14.6816 | 67.4111 | 98.4185 | 37.0131 | 13.468 | 65.8125
KEAP42 | 400 | 99.9875 | 35.6607 | 10.2267 | 60.6586 | 77.425 | 30.1795 | 7.9588 | 50.639
KEAR41 | 400 | 90.9497 | 32.6712 | 18.2581 | 64.4622 | 80.4323 | 31.2012 | 14.6515 | 58.7767
KEMS41 | 400 | 125.0482 | 41.6875 | 31.1248 | 90.0798 | 108.4017 | 40.9453 | 21.2332 | 79.1386
KENG41 | 400 | 111.5581 | 37.3886 | 28.2492 | 81.1246 | 125.2717 | 46.2702 | 27.3204 | 92.7563
KENG42 | 400 | 111.6339 | 37.4089 | 28.2794 | 81.1835 | 125.3783 | 46.2942 | 27.6044 | 93.0743
KILL41 | 400 | 115.1223 | 40.2698 | 33.689 | 90.639 | 124.1395 | 45.5724 | 35.8662 | 100.3154
KINO41 | 400 | 127.3398 | 43.9281 | 42.6808 | 104.8045 | 127.9608 | 47.3756 | 41.9466 | 108.9457
LACK41 | 400 | 76.9009 | 27.2655 | 17.4097 | 55.9689 | 69.2743 | 26.0791 | 16.8317 | 53.7131
LAGA41 | 400 | 38.7208 | 14.1902 | 7.9987 | 28.0667 | 40.0758 | 15.3946 | 8.8516 | 30.6228
LAKE4* | 400 | 123.948 | 39.9417 | 15.1329 | 71.6189 | 114.1621 | 42.5902 | 9.1308 | 69.3624
LAND41 | 400 | 31.0821 | 11.6306 | 5.5522 | 22.0004 | 32.4832 | 12.7304 | 5.4162 | 23.4197
LAND42 | 400 | 31.062 | 11.6217 | 5.5662 | 22.0018 | 30.9623 | 12.1435 | 5.2206 | 22.3941
LEGA41 | 400 | 95.674 | 34.0037 | 21.7708 | 69.8594 | 80.4523 | 31.0543 | 15.9866 | 59.904
Leiston B 400kV T-Points* | 400 | 70.4619 | 24.3609 | 10.0794 | 44.5309 | 72.9204 | 26.7336 | 12.1894 | 49.9964
LITB41 | 400 | 87.4395 | 30.8744 | 10.9134 | 54.5763 | 72.6348 | 27.2594 | 13.1796 | 51.7303
LITT41 | 400 | 127.3974 | 42.6915 | 30.2316 | 90.6065 | 116.6511 | 44.0149 | 24.432 | 86.6785
LOFI4A | 400 | 94.4688 | 32.0011 | 8.2209 | 53.4773 | 80.4403 | 30.9942 | 4.2142 | 48.0467
LOFI4B | 400 | 97.2536 | 32.8175 | 8.6184 | 55.0293 | 82.3661 | 31.7635 | 4.1442 | 49.0645
LOVE41 | 400 | 87.1644 | 31.0958 | 17.2833 | 61.2593 | 74.5567 | 28.6899 | 14.3126 | 54.8862
MACC41 | 400 | 82.1535 | 30.1819 | 15.6299 | 58.3136 | 63.504 | 25.2134 | 9.8777 | 45.5348
MANN41 | 400 | 54.415 | 19.8077 | 10.8312 | 38.8436 | 49.3473 | 18.7953 | 11.017 | 37.5975
MAWO41 | 400 | 59.5216 | 21.5739 | 11.8378 | 42.3479 | 54.7652 | 20.777 | 12.3802 | 41.7634
MEDW41 | 400 | 114.2816 | 38.4566 | 27.74 | 82.1259 | 106.7426 | 39.6591 | 24.9359 | 81.0222
MELK41 | 400 | 107.4119 | 39.4127 | 21.6648 | 77.4028 | 85.3837 | 33.6764 | 15.5771 | 63.2027
MIDL41 | 400 | 102.1962 | 36.4022 | 35.078 | 86.5585 | 107.481 | 40.1739 | 36.6751 | 93.4895
MITY41 | 400 | 81.5299 | 30.6679 | 14.3745 | 57.7456 | 60.6499 | 24.2532 | 10.5339 | 44.833
MONF41 | 400 | 80.6478 | 29.0282 | 18.9424 | 59.9944 | 71.201 | 27.1572 | 15.6932 | 54.0993
NECT4* | 400 | 84.0825 | 29.6256 | 20.0239 | 61.9209 | 53.9656 | 21.3163 | 9.1569 | 39.3027
NECT41 | 400 | 84.0825 | 29.6256 | 20.0239 | 61.9209 | 53.9656 | 21.3163 | 9.1569 | 39.3027
NEEP4A | 400 | 46.7343 | 17.2227 | 4.0172 | 28.3738 | 39.3679 | 15.4149 | 3.1778 | 24.9778
NFLE41 | 400 | 109.506 | 37.2313 | 25.862 | 78.515 | 87.3321 | 33.7546 | 15.5594 | 63.2956
NINF41 | 400 | 63.2008 | 22.2189 | 14.5754 | 45.9978 | 48.0908 | 18.5883 | 9.2648 | 35.5526
NORM41 | 400 | 74.3853 | 26.5044 | 16.1121 | 53.595 | 56.3828 | 21.6746 | 13.1306 | 43.7831
NORT41 | 400 | 92.1083 | 32.3514 | 20.7409 | 66.4928 | 75.8098 | 29.0839 | 14.4868 | 55.6177
NURS41 | 400 | 56.948 | 20.4477 | 7.5763 | 36.4937 | 53.3195 | 20.1247 | 8.2404 | 36.701
NURS4A | 400 | 50.2291 | 18.4189 | 10.2872 | 36.3354 | 45.9986 | 17.5056 | 10.3576 | 35.1144
OLDB4A | 400 | 37.9975 | 14.189 | 2.7297 | 22.796 | 32.9685 | 12.8799 | 3.0234 | 21.2383
OSBA41 | 400 | 56.6992 | 20.8408 | 12.8192 | 42.2926 | 52.0072 | 19.8004 | 12.5143 | 40.5163
OSBA42 | 400 | 55.5132 | 20.4126 | 12.7737 | 41.6416 | 50.6576 | 19.5354 | 10.252 | 37.8791
PADI41 | 400 | 76.5281 | 27.782 | 16.4366 | 55.7263 | 58.2994 | 22.9453 | 9.9619 | 42.4115
PELH41 | 400 | 134.4795 | 46.5539 | 34.7023 | 100.5395 | 107.3421 | 40.9843 | 21.735 | 79.6955
PEMB41 | 400 | 67.8675 | 23.9252 | 20.9858 | 54.8211 | 71.2022 | 26.0742 | 23.3239 | 60.1984
PENN41 | 400 | 43.3099 | 15.9867 | 3.5066 | 26.1152 | 40.0164 | 15.5255 | 3.7367 | 25.693
PENN42 | 400 | 41.8454 | 15.4956 | 3.3395 | 25.2537 | 38.2346 | 14.8347 | 3.8548 | 24.8342
PENT41 | 400 | 86.8304 | 30.0211 | 22.2439 | 64.7002 | 81.3601 | 30.1755 | 21.1219 | 63.7965
PEWO41 | 400 | 112.0207 | 38.96 | 28.9203 | 84.0181 | 111.5968 | 42.071 | 24.463 | 83.9604
QUER4A | 400 | 89.267 | 30.8141 | 13.214 | 56.7917 | 81.192 | 30.8229 | 7.8308 | 51.421
QUER4B | 400 | 89.7386 | 30.9518 | 13.3726 | 57.145 | 82.1949 | 31.1611 | 8.0644 | 52.1328
RASS41 | 400 | 55.3913 | 20.6318 | 12.1404 | 41.3182 | 44.0057 | 17.3121 | 7.6148 | 32.0978
RATS41 | 400 | 112.1816 | 40.2664 | 24.4579 | 81.4031 | 110.1917 | 41.626 | 26.721 | 85.589
RATS42 | 400 | 96.1562 | 34.768 | 20.9766 | 70.146 | 94.7019 | 35.8959 | 22.838 | 73.6024
RAYL41 | 400 | 105.494 | 36.6854 | 23.7309 | 75.6118 | 83.5961 | 32.2741 | 15.7295 | 61.372
RHIG41 | 400 | 59.0194 | 21.7475 | 13.9295 | 44.685 | 47.8149 | 18.6807 | 8.6318 | 35.0503
ROCH4A | 400 | 33.1507 | 12.2237 | 4.0297 | 21.3166 | 29.0263 | 11.1192 | 4.0376 | 19.7626
ROCK41 | 400 | 98.4228 | 33.9361 | 27.6216 | 75.6146 | 88.4474 | 32.7596 | 24.2599 | 70.589
RUGE41 | 400 | 64.8418 | 24.3083 | 10.3108 | 44.6879 | 50.4857 | 20.2929 | 7.0965 | 35.795
RYEH41 | 400 | 78.7393 | 27.955 | 21.0765 | 60.6108 | 78.2068 | 29.0026 | 21.5943 | 62.6103
SEAB41 | 400 | 67.4877 | 24.3646 | 17.8353 | 52.292 | 68.033 | 25.4208 | 19.3379 | 55.2884
SELL41 | 400 | 71.2984 | 25.0393 | 16.2716 | 51.6825 | 67.3728 | 25.3489 | 15.9601 | 51.8088
SELL-T* | 400 | 71.2829 | 24.3046 | 8.0218 | 42.3937 | 67.3468 | 25.0696 | 8.9042 | 44.3579
SELW41 | 400 | 71.2955 | 25.0385 | 16.2709 | 51.6808 | 67.3583 | 25.3464 | 15.9314 | 51.7766
SHBA41 | 400 | 85.6345 | 30.392 | 24.5167 | 67.4975 | 84.0906 | 31.3304 | 23.994 | 68.3019
SING41 | 400 | 97.9151 | 33.6733 | 23.2848 | 70.906 | 78.9257 | 30.5595 | 13.0923 | 56.31
SIZE41 | 400 | 71.7344 | 25.3749 | 18.0234 | 53.9089 | 75.396 | 27.7973 | 21.2929 | 60.6043
SJOW41 | 400 | 122.5507 | 40.6076 | 31.2073 | 88.6352 | 137.9826 | 50.119 | 34.0013 | 104.8803
SPEN41 | 400 | 62.2871 | 22.5095 | 13.1905 | 45.0237 | 50.1154 | 19.4321 | 9.3754 | 36.8566
SPEN42 | 400 | 62.3105 | 22.5175 | 13.1947 | 45.0392 | 49.5278 | 19.2286 | 9.1318 | 36.3252
SPLN41 | 400 | 105.6541 | 37.0413 | 29.4837 | 81.868 | 104.8363 | 38.5319 | 32.0249 | 86.5171
STAL41 | 400 | 51.8875 | 19.589 | 9.7464 | 37.4495 | 41.2717 | 16.4234 | 6.5345 | 29.7607
STAL42 | 400 | 38.5466 | 14.1365 | 9.9245 | 29.9165 | 34.1593 | 13.2042 | 8.5796 | 27.2532
STAY41 | 400 | 119.3133 | 43.0305 | 28.5277 | 89.382 | 113.804 | 43.074 | 28.9475 | 89.8634
STAY4A | 400 | 76.3572 | 27.822 | 21.827 | 61.1732 | 70.7168 | 26.6168 | 20.7361 | 58.3779
STEW41 | 400 | 79.954 | 28.2637 | 17.0542 | 57.0251 | 61.364 | 23.6318 | 13.0909 | 46.5112
STOB41 | 400 | 61.2998 | 23.015 | 11.6933 | 44.2415 | 51.1401 | 20.2733 | 8.5944 | 37.2651
STSB41 | 400 | 57.7539 | 21.3013 | 12.4812 | 42.6057 | 46.552 | 18.285 | 7.8434 | 33.7024
STSB4A | 400 | 53.6324 | 19.5734 | 5.6749 | 33.3558 | 42.5157 | 16.5753 | 3.142 | 26.583
SUND41 | 400 | 116.3604 | 41.5659 | 26.3265 | 85.1096 | 91.7838 | 35.581 | 16.874 | 67.193
SUND42 | 400 | 103.7923 | 37.3358 | 23.4675 | 76.2683 | 83.4457 | 32.2964 | 15.7337 | 61.4077
SUTB41 | 400 | 98.9898 | 34.9082 | 23.0312 | 72.3989 | 82.5605 | 31.5506 | 18.8871 | 63.5064
SWAN41 | 400 | 71.7438 | 26.0788 | 18.4775 | 55.3585 | 70.5666 | 26.8491 | 17.0455 | 55.0159
SWAN42 | 400 | 39.9728 | 14.849 | 9.5485 | 30.5481 | 36.358 | 13.8728 | 8.7196 | 28.3388
TAUN41 | 400 | 47.6279 | 17.5781 | 9.5623 | 34.4214 | 41.7089 | 16.4413 | 6.7577 | 30.0091
TAUN42 | 400 | 48.5705 | 17.9131 | 9.7151 | 35.0481 | 43.3101 | 17.0378 | 7.2699 | 31.365
THOM41 | 400 | 128.7 | 45.1346 | 30.4246 | 94.2545 | 111.1093 | 42.6608 | 21.3861 | 81.7176
THTO41 | 400 | 69.0251 | 25.1531 | 16.5596 | 52.1315 | 60.7788 | 23.4603 | 11.5629 | 44.7408
THTO42 | 400 | 98.3749 | 35.3715 | 24.3691 | 74.3919 | 79.3146 | 30.6752 | 14.6186 | 57.9998
THTO43 | 400 | 68.9481 | 25.0601 | 16.1555 | 51.5959 | 60.5275 | 23.2057 | 12.3279 | 45.1457
TILB41 | 400 | 141.1348 | 48.6908 | 46.2525 | 115.1117 | 138.7943 | 51.8372 | 43.0448 | 116.3538
TRAW41 | 400 | 70.8154 | 25.9239 | 22.0053 | 58.6672 | 53.1179 | 21.0247 | 13.6791 | 43.4126
TREU4A | 400 | 96.2074 | 33.3206 | 10.6901 | 57.8125 | 81.6714 | 31.5024 | 4.691 | 49.2422
TREU4B | 400 | 96.2074 | 33.3206 | 10.6901 | 57.8125 | 81.2083 | 31.3296 | 4.6644 | 48.9711
TRKO1* | 400 | 48.1944 | 17.935 | 15.9544 | 41.3183 | 24.5977 | 10.1049 | 4.9875 | 19.2779
WALH41 | 400 | 61.179 | 22.9035 | 11.9 | 44.2905 | 50.8182 | 19.988 | 10.7765 | 39.0438
WALP41 | 400 | 122.1886 | 41.9296 | 32.0694 | 91.3667 | 103.1505 | 38.8077 | 25.7941 | 80.6765
WALX41 | 400 | 73.0413 | 25.5059 | 11.6445 | 47.7153 | 70.5371 | 26.0849 | 10.9716 | 47.8611
WALX42 | 400 | 68.5448 | 24.1878 | 10.1943 | 44.401 | 62.6968 | 23.3426 | 9.4518 | 42.4632
WASF41 | 400 | 83.0464 | 29.0269 | 9.9152 | 50.9654 | 76.1442 | 29.1693 | 5.9731 | 47.2246
WASF42 | 400 | 84.0304 | 29.3252 | 10.2761 | 51.7483 | 77.097 | 29.5212 | 6.0767 | 47.826
WBUR41 | 400 | 105.6591 | 37.8083 | 29.9457 | 83.4147 | 96.412 | 36.2001 | 26.8536 | 78.0483
WBUR42 | 400 | 117.2517 | 42.0711 | 30.0928 | 89.5903 | 99.2546 | 37.8551 | 23.9822 | 77.5175
WHAM41 | 400 | 127.3186 | 44.0397 | 41.3636 | 103.6452 | 137.2833 | 51.6922 | 40.0585 | 113.1624
WHAM4A | 400 | 97.0155 | 32.7169 | 15.4276 | 61.6963 | 87.3034 | 33.1816 | 12.4803 | 59.4061
WHAM4A(2) | 400 | 92.2452 | 32.0747 | 16.3275 | 61.6879 | 72.5628 | 27.4338 | 8.9174 | 47.7147
WHAM4B | 400 | 101.9149 | 33.3917 | 14.5336 | 61.7566 | 102.2409 | 39.0039 | 16.0456 | 71.2054
WHSO41 | 400 | 65.1308 | 23.3937 | 9.1595 | 42.2432 | 58.2132 | 22.1586 | 7.2014 | 38.5384
WILE41 | 400 | 107.9702 | 38.9377 | 20.4342 | 75.5004 | 91.5949 | 35.7318 | 16.4113 | 66.9437
WIMB41 | 400 | 102.9154 | 33.3931 | 14.4148 | 61.6398 | 115.5052 | 42.3877 | 12.9743 | 72.9196
WISD4* | 400 | 102.3126 | 33.3198 | 13.9014 | 61.0227 | 114.4147 | 42.1962 | 10.2964 | 69.9708
WTHU4* | 400 | 95.9318 | 32.165 | 9.6099 | 55.0981 | 77.7681 | 30.0053 | 5.1642 | 47.5981
WTHU4A | 400 | 95.9318 | 32.165 | 9.6099 | 55.0981 | 77.7681 | 30.0053 | 5.1642 | 47.5981
WWEY41 | 400 | 50.5656 | 18.4044 | 6.4704 | 32.4982 | 44.2759 | 16.9082 | 6.2781 | 30.1899
WWEY42 | 400 | 51.3145 | 18.674 | 6.7459 | 33.1549 | 44.6619 | 17.1307 | 6.5306 | 30.7571
WYLF41 | 400 | 53.1583 | 19.023 | 12.4924 | 39.395 | 39.6642 | 15.2977 | 8.4165 | 30.0507
WYMO41 | 400 | 135.7749 | 47.641 | 33.2047 | 100.5793 | 99.223 | 38.4186 | 18.2678 | 72.6
Eleclink HVDC Connections* | 300 | 35.0677 | 12.2349 | 10.0656 | 27.3684 | 35.5303 | 12.7913 | 10.3313 | 28.4209
FLIB * | 300 | 139.3333 | 46.5679 | 29.3987 | 95.2557 | 2.8e-07 | 0 | 0 | 0
ABTH21 | 275 | 51.4974 | 19.5806 | 9.2526 | 36.9438 | 46.8441 | 18.6604 | 7.9535 | 34.3432
ABTH22 | 275 | 42.6718 | 16.4264 | 4.4935 | 27.7239 | 35.9547 | 14.516 | 2.9213 | 23.45
ALDW21 | 275 | 60.6027 | 22.3935 | 10.0264 | 41.6957 | 59.9941 | 23.6264 | 9.7658 | 43.1786
BAGB21 | 275 | 86.3618 | 31.8014 | 22.1396 | 67.1136 | 93.0952 | 35.2125 | 25.2105 | 75.0086
BARK21 | 275 | 59.0461 | 21.0611 | 16.916 | 46.7008 | 62.0126 | 23.0839 | 17.4198 | 50.0654
BARK22 | 275 | 61.1388 | 21.8055 | 18.0836 | 48.9213 | 64.9781 | 24.1037 | 19.0194 | 53.1071
BARP21 | 275 | 55.9466 | 20.0764 | 15.8956 | 44.2879 | 58.4534 | 21.8192 | 16.4476 | 47.3046
BARP22 | 275 | 53.5251 | 19.2407 | 14.5953 | 41.8058 | 54.9303 | 20.6219 | 14.5682 | 43.732
BEDD21 | 275 | 81.311 | 28.9454 | 18.6166 | 59.5516 | 78.2991 | 30.4237 | 16.5196 | 59.5452
BEDD22 | 275 | 51.62 | 19.026 | 11.5284 | 38.4353 | 49.7457 | 19.2567 | 10.5859 | 37.8189
BEDD23 | 275 | 59.1412 | 21.2717 | 14.4898 | 44.5725 | 59.0028 | 22.8262 | 13.5434 | 45.8245
BESW21 | 275 | 58.2416 | 21.2008 | 10.6861 | 40.6686 | 51.9012 | 20.3196 | 8.9351 | 37.6713
BIRK21 | 275 | 66.7203 | 23.5834 | 19.3364 | 52.6884 | 65.6475 | 24.7389 | 15.284 | 50.2701
BISW21 | 275 | 62.2938 | 22.7248 | 11.8786 | 44.0163 | 58.4115 | 22.8346 | 9.9407 | 42.2337
BLYT21 | 275 | 84.7231 | 30.0022 | 17.9928 | 60.4223 | 76.8878 | 29.4439 | 15.7053 | 57.3452
BRAW21 | 275 | 65.3051 | 23.2352 | 15.1852 | 48.0446 | 66.7852 | 25.428 | 14.3335 | 50.2941
BRED21 | 275 | 77.6898 | 28.1136 | 15.9185 | 55.6771 | 72.7619 | 28.4673 | 11.722 | 51.9808
BRFO4* | 275 | 36.1571 | 16.3805 | 3.1498 | 26.3152 | 40.2677 | 17.3996 | 5.5267 | 30.1335
BRIN21 | 275 | 63.6249 | 23.0648 | 14.0492 | 46.6677 | 68.4562 | 26.5451 | 13.2581 | 50.7986
BRIN22 | 275 | 68.6285 | 24.9627 | 17.2807 | 52.5833 | 72.6619 | 27.8459 | 16.8695 | 56.2497
BUSH21 | 275 | 53.9404 | 19.7958 | 11.2728 | 39.2682 | 53.9879 | 20.9816 | 10.0799 | 39.7524
BUST21 | 275 | 72.617 | 25.8553 | 18.8002 | 55.3651 | 72.4533 | 27.4929 | 16.5955 | 55.4763
CAPE21 | 275 | 75.6974 | 26.2978 | 25.2522 | 62.4429 | 84.0557 | 30.6549 | 25.9597 | 69.3122
CARE21 | 275 | 49.1183 | 18.7626 | 8.6219 | 35.1562 | 40.8917 | 16.378 | 7.2328 | 30.3947
CHSI21 | 275 | 87.792 | 31.4609 | 19.0258 | 63.5183 | 73.5156 | 29.0166 | 11.783 | 52.8187
CHTE21 | 275 | 70.3725 | 25.0949 | 17.1924 | 52.682 | 60.8043 | 23.4524 | 13.3088 | 46.4755
COVE21 | 275 | 61.3538 | 22.1207 | 12.3062 | 43.5896 | 57.832 | 22.2351 | 11.4462 | 42.8914
CREB21 | 275 | 72.0224 | 25.3886 | 15.7039 | 51.6088 | 71.6719 | 26.5017 | 13.0375 | 50.5166
CREB22 | 275 | 72.0095 | 25.3828 | 15.696 | 51.5927 | 71.6528 | 26.4953 | 13.0322 | 50.5022
DUNG21 | 275 | 43.957 | 15.4262 | 14.981 | 36.797 | 45.3862 | 16.5457 | 15.1733 | 38.5724
EALI21 | 275 | 67.6328 | 23.743 | 20.6694 | 54.247 | 74.8737 | 28.3165 | 19.6088 | 59.6544
ELLA21 | 275 | 64.5893 | 23.0195 | 8.5047 | 41.0592 | 65.711 | 25.1377 | 8.1204 | 43.6705
ELST21 | 275 | 70.8649 | 25.6173 | 16.3011 | 52.5294 | 75.4329 | 28.7677 | 16.6607 | 57.3443
ELST22 | 275 | 70.9538 | 25.5421 | 18.8391 | 54.9611 | 75.5846 | 28.3177 | 20.2277 | 60.275
FECK21 | 275 | 61.8748 | 22.6224 | 14.2053 | 46.1982 | 61.1179 | 23.4269 | 13.8493 | 46.9799
FERR21 | 275 | 62.9785 | 22.3541 | 12.4836 | 44.097 | 64.3831 | 24.2744 | 11.1007 | 45.4299
FERR22 | 275 | 60.3708 | 21.4962 | 12.1689 | 42.5692 | 61.4229 | 23.1386 | 11.0152 | 43.7382
FERR23 | 275 | 56.7209 | 20.1631 | 14.9245 | 43.4394 | 60.8175 | 22.6513 | 14.088 | 46.1218
FERR2A | 275 | 56.7394 | 20.0465 | 12.323 | 40.673 | 60.6416 | 22.5345 | 11.4078 | 43.2764
FERR2B | 275 | 59.8151 | 21.1261 | 9.6743 | 39.5512 | 60.8931 | 22.9078 | 8.1568 | 40.5533
FFES21 | 275 | 37.5201 | 13.9403 | 2.8269 | 22.5415 | 36.3698 | 14.243 | 2.4449 | 22.5875
FFES22 | 275 | 37.5114 | 13.941 | 2.8175 | 22.5331 | 36.3043 | 14.2109 | 2.4327 | 22.5299
FIDF21 | 275 | 67.3999 | 23.431 | 23.7175 | 56.854 | 72.6696 | 26.25 | 25.3745 | 62.4976
FIDF22 | 275 | 68.174 | 23.6622 | 23.6074 | 57.0709 | 73.3697 | 26.5237 | 25.1461 | 62.6563
FIDF23 | 275 | 90.7402 | 31.5949 | 27.0609 | 71.7428 | 94.7189 | 34.6232 | 28.8761 | 77.8407
FIDF24 | 275 | 90.2281 | 31.4408 | 26.7771 | 71.2411 | 93.55 | 34.2365 | 28.2738 | 76.6915
FOUR21 | 275 | 38.5711 | 15.1039 | 4.6368 | 25.997 | 29.9488 | 12.4485 | 2.8075 | 20.4124
FROD21 | 275 | 64.055 | 22.0845 | 15.6392 | 46.8714 | 66.5447 | 24.193 | 13.8477 | 48.0619
FROD22 | 275 | 62.9311 | 22.0511 | 22.0821 | 53.267 | 65.7078 | 23.9393 | 21.925 | 55.7803
GRSA21 | 275 | 59.0759 | 20.9464 | 21.591 | 51.2137 | 60.1355 | 22.33 | 20.9063 | 52.4857
GRSB21 | 275 | 59.4535 | 21.0659 | 21.7981 | 51.5898 | 61.1973 | 22.6567 | 21.6267 | 53.6681
HACK21 | 275 | 71.2717 | 24.9349 | 12.6401 | 47.9034 | 71.2973 | 26.4376 | 12.3618 | 49.7502
HACK22 | 275 | 71.4391 | 25.0609 | 12.7026 | 48.1441 | 71.8487 | 26.6545 | 12.3886 | 50.0837
HARK21 | 275 | 46.4151 | 17.2158 | 11.2832 | 35.63 | 49.0092 | 18.7856 | 11.9629 | 38.5298
HARK22 | 275 | 37.6973 | 14.1507 | 8.7972 | 28.8094 | 42.1073 | 16.2353 | 10.0513 | 33.0115
HARM21 | 275 | 65.1935 | 23.3778 | 14.213 | 47.2742 | 56.3968 | 21.9764 | 9.5015 | 40.5808
HATL21 | 275 | 87.7274 | 30.3671 | 23.3083 | 66.2538 | 89.2634 | 33.0657 | 24.3559 | 71.1179
HAWP21 | 275 | 75.595 | 26.822 | 17.5083 | 55.4402 | 68.2984 | 26.3967 | 12.604 | 49.9345
HEDO21 | 275 | 72.0465 | 25.4428 | 20.9312 | 56.9128 | 74.3075 | 27.3975 | 21.9089 | 60.6548
HIGM21 | 275 | 68.4558 | 25.0857 | 18.7643 | 54.2408 | 65.1246 | 25.3478 | 14.4268 | 50.2739
HINP21 | 275 | 23.777 | 8.5375 | 7.9268 | 20.0006 | 25.0852 | 9.2403 | 8.196 | 21.2637
HINP22 | 275 | 24.1351 | 8.6741 | 7.9707 | 20.2377 | 27.7891 | 10.2883 | 8.6233 | 23.1731
HURS21 | 275 | 76.4077 | 26.7845 | 20.9387 | 58.8178 | 77.1877 | 30.7369 | 16.5048 | 59.9733
IROA21 | 275 | 57.601 | 21.7112 | 10.7779 | 41.4822 | 55.4751 | 21.8578 | 10.484 | 41.3955
IVER21 | 275 | 70.3123 | 25.414 | 17.5965 | 53.5373 | 71.8886 | 27.0881 | 17.8826 | 56.191
IVER22 | 275 | 71.8958 | 26.0633 | 16.3264 | 53.1854 | 67.8307 | 26.1817 | 13.9789 | 51.0054
JORD21 | 275 | 49.6669 | 18.5478 | 8.9812 | 35.2118 | 49.8505 | 20.4587 | 7.5107 | 36.4436
KEAR21 | 275 | 75.5191 | 26.4911 | 19.6428 | 57.107 | 79.921 | 30.018 | 19.1127 | 61.5645
KIBY21 | 275 | 99.9029 | 34.8591 | 28.0657 | 77.3639 | 105.9468 | 39.3943 | 26.2702 | 81.9821
KIBY22 | 275 | 86.6503 | 30.6799 | 23.8716 | 67.2596 | 89.7853 | 33.5152 | 22.4192 | 69.8168
KIRK21 | 275 | 54.1659 | 19.507 | 12.2917 | 39.8788 | 51.3424 | 19.9345 | 10.3458 | 38.5375
KIRK2A | 275 | 53.6358 | 18.7846 | 6.4378 | 33.0032 | 49.6439 | 19.4666 | 5.5467 | 33.0766
KITW21 | 275 | 60.3602 | 21.9418 | 11.9187 | 42.9491 | 59.8854 | 23.2506 | 10.7942 | 43.6755
KNAR21 | 275 | 28.4353 | 11.2511 | 3.3134 | 19.2248 | 26.8821 | 10.8815 | 4.3503 | 19.739
LACK21 | 275 | 63.3928 | 21.9406 | 17.7532 | 48.7819 | 68.6485 | 25.1841 | 19.8475 | 55.4633
LALE21 | 275 | 66.3438 | 23.4694 | 18.9312 | 52.1219 | 71.5845 | 27.6763 | 16.9838 | 56.1241
LISD2* | 275 | 63.9519 | 22.3265 | 12.1393 | 43.7138 | 62.8697 | 23.7516 | 10.13 | 43.7199
LISD21 | 275 | 88.9367 | 31.3655 | 23.6983 | 68.0559 | 93.8645 | 35.7629 | 20.3571 | 70.9335
MACC21 | 275 | 55.5409 | 20.4675 | 13.5709 | 42.5163 | 51.887 | 19.9758 | 11.5931 | 39.8432
MAGA21 | 275 | 69.8641 | 26.3353 | 13.5961 | 50.8399 | 58.8111 | 23.7353 | 8.6234 | 42.1902
MONF21 | 275 | 66.5186 | 23.8439 | 18.1548 | 51.8751 | 68.431 | 25.8296 | 16.9733 | 53.5018
MONF22 | 275 | 56.5476 | 20.317 | 17.9651 | 46.6977 | 59.6783 | 22.3258 | 17.3444 | 48.9179
NECH21 | 275 | 73.3891 | 26.1117 | 18.6003 | 55.5278 | 71.9744 | 27.5029 | 15.4977 | 54.3927
NEEP21 | 275 | 58.5425 | 21.3994 | 12.8847 | 43.148 | 62.3645 | 24.6418 | 12.2222 | 47.0709
NEWX21 | 275 | 86.8911 | 30.1631 | 23.3594 | 66.0165 | 90.7706 | 35.5736 | 18.0052 | 68.3138
NHYD2A | 275 | 47.9125 | 18.0973 | 2.6116 | 28.2052 | 39.4179 | 18.5663 | 0.43849 | 26.6953
NHYD2B | 275 | 48.7369 | 18.3873 | 2.36 | 28.3636 | 39.9618 | 18.2801 | 1.0621 | 26.9141
NORL21 | 275 | 50.4593 | 18.423 | 3.4803 | 29.5345 | 50.5298 | 20.8995 | 2.0686 | 31.6249
NORL22 | 275 | 51.3433 | 18.6738 | 3.9926 | 30.4013 | 51.5719 | 21.0398 | 2.3508 | 32.1056
NORT21 | 275 | 54.5926 | 19.4329 | 15.3689 | 42.8512 | 54.6354 | 20.6847 | 13.2962 | 42.5488
NORT22 | 275 | 61.3856 | 21.8407 | 17.1364 | 48.0237 | 60.2036 | 22.6572 | 15.3706 | 47.4128
OCKH21 | 275 | 54.4447 | 19.9503 | 10.6677 | 38.8817 | 55.7347 | 21.7252 | 10.3342 | 41.0583
OCKH2A | 275 | 47.8492 | 17.2847 | 4.3391 | 28.7834 | 47.8283 | 18.4515 | 4.4758 | 30.5703
OFFE21 | 275 | 68.6611 | 24.7587 | 13.0739 | 48.0881 | 59.0518 | 23.4947 | 8.2458 | 41.4723
OLDB21 | 275 | 52.2659 | 19.2132 | 10.5714 | 37.743 | 53.5293 | 20.718 | 10.2285 | 39.5282
PENN21 | 275 | 64.9545 | 23.6105 | 14.2149 | 47.6052 | 68.3084 | 26.103 | 14.3293 | 51.2445
PEWO21 | 275 | 32.6127 | 11.5799 | 9.0938 | 25.4703 | 35.9368 | 13.0003 | 9.9642 | 28.3495
PEWO22 | 275 | 33.4788 | 11.8705 | 9.4946 | 26.2821 | 36.3725 | 13.2037 | 9.3372 | 28.0101
PITS21 | 275 | 59.9592 | 21.5657 | 8.7301 | 39.2286 | 65.5533 | 25.5264 | 7.7529 | 43.8528
POPP21 | 275 | 27.6367 | 11.098 | 2.7248 | 18.4197 | 27.1464 | 11.191 | 3.0327 | 18.8591
PYLE21 | 275 | 66.4897 | 25.2617 | 12.0108 | 47.7362 | 55.3434 | 22.3578 | 8.4461 | 40.0648
RAIN21 | 275 | 113.0788 | 38.8134 | 33.7769 | 88.6673 | 106.8895 | 39.9719 | 24.2103 | 80.739
RATS2A | 275 | 42.1927 | 15.2528 | 9.2089 | 30.7796 | 44.1804 | 15.9941 | 17.5384 | 40.1574
REBR21 | 275 | 68.767 | 24.5074 | 18.6106 | 53.2693 | 66.4671 | 25.6165 | 12.9288 | 49.156
REBR22 | 275 | 69.1806 | 24.715 | 18.9557 | 53.908 | 66.0315 | 25.3585 | 13.2288 | 49.0912
ROCH21 | 275 | 71.5175 | 25.4717 | 9.8738 | 45.8963 | 67.5081 | 26.0173 | 8.6074 | 45.4014
SAEN21 | 275 | 72.1322 | 25.4741 | 20.9873 | 57.0132 | 74.4441 | 27.4335 | 22.1008 | 60.8976
SAES21 | 275 | 72.6526 | 25.6236 | 21.2493 | 57.4865 | 75.1434 | 27.6454 | 22.754 | 61.8504
SALH21 | 275 | 69.0774 | 24.6429 | 16.672 | 51.5224 | 69.5659 | 26.3421 | 15.5495 | 52.8028
SHEC21 | 275 | 53.3147 | 19.7288 | 10.5233 | 38.4241 | 54.923 | 22.467 | 7.6907 | 39.4639
SJOW21 | 275 | 41.0127 | 14.074 | 15.5879 | 35.4915 | 47.7257 | 17.0097 | 17.7553 | 41.8107
SKLG21 | 275 | 58.6312 | 20.9928 | 13.3985 | 43.0868 | 54.691 | 21.1155 | 11.1079 | 40.9697
SMAN21 | 275 | 74.2661 | 26.7278 | 17.5181 | 55.3169 | 70.3336 | 27.2278 | 14.0009 | 52.5068
SSHI21 | 275 | 66.5223 | 24.1048 | 11.817 | 45.9062 | 58.8043 | 23.22 | 9.473 | 42.3111
STAL21 | 275 | 82.7359 | 29.854 | 16.5466 | 58.7666 | 78.824 | 30.5088 | 15.7516 | 58.8976
STEW21 | 275 | 81.9199 | 29.2484 | 18.1874 | 59.551 | 76.7741 | 29.2143 | 17.3253 | 58.6405
SWAN21 | 275 | 26.2786 | 9.5829 | 8.7688 | 22.3211 | 28.9447 | 10.7205 | 9.2461 | 24.4072
TEMP21 | 275 | 58.9523 | 21.5587 | 12.3722 | 42.8608 | 62.4938 | 24.5859 | 11.2443 | 46.014
TEMP22 | 275 | 59.1731 | 21.6192 | 12.4968 | 43.0709 | 63.0695 | 24.794 | 11.4195 | 46.4836
THUR21 | 275 | 64.4298 | 24.1139 | 10.6636 | 44.7658 | 65.8534 | 25.9836 | 11.0423 | 47.7886
THUR2A | 275 | 65.0464 | 23.8773 | 3.2775 | 37.045 | 64.4462 | 25.5011 | 2.8767 | 38.9406
TILB21 | 275 | 58.535 | 21.1406 | 16.8825 | 46.7799 | 60.4451 | 22.5645 | 17.2997 | 49.2107
TILB22 | 275 | 58.7805 | 21.201 | 16.1537 | 46.1364 | 61.9509 | 23.1758 | 16.6242 | 49.3997
TINP21 | 275 | 58.5494 | 21.1387 | 6.9236 | 36.8183 | 58.1499 | 22.4698 | 5.6551 | 37.4322
TINP22 | 275 | 58.3864 | 21.13 | 6.911 | 36.7934 | 58.0427 | 22.442 | 5.6454 | 37.3832
TODP21 | 275 | 63.355 | 22.1785 | 16.0422 | 47.4073 | 59.8684 | 22.7684 | 12.5502 | 44.7496
TOTT21 | 275 | 78.5973 | 27.7862 | 22.1863 | 61.482 | 77.4061 | 29.1843 | 17.8544 | 59.1272
TOTT22 | 275 | 78.797 | 27.9206 | 22.4359 | 61.9216 | 78.5957 | 29.6054 | 18.3747 | 60.243
TOTT23 | 275 | 43.534 | 16.4761 | 12.9349 | 36.2356 | 43.9266 | 17.0811 | 12.3358 | 36.4921
TOTT24 | 275 | 46.0088 | 17.3579 | 13.7945 | 38.3423 | 42.21 | 16.5411 | 11.639 | 35.0316
TRAW21 | 275 | 48.3478 | 17.1551 | 15.5753 | 39.8362 | 49.6645 | 18.4673 | 13.7368 | 39.8535
TREM21 | 275 | 47.2324 | 17.6211 | 2.6544 | 27.5745 | 40.9608 | 16.3748 | 2.3246 | 25.4821
TYNE21 | 275 | 62.2236 | 22.6656 | 10.7968 | 42.8507 | 54.8507 | 21.5501 | 9.3226 | 39.7991
TYNE2A | 275 | 61.6492 | 22.0615 | 3.7593 | 34.959 | 51.9406 | 20.4998 | 2.8063 | 31.7974
UPPB21 | 275 | 42.6019 | 16.1055 | 10.3078 | 33.0845 | 40.899 | 15.9484 | 9.0637 | 31.6181
UPPB22 | 275 | 43.188 | 16.2392 | 10.5522 | 33.5179 | 41.7912 | 16.2316 | 9.3972 | 32.3521
USKM21 | 275 | 77.0299 | 28.0322 | 18.7056 | 58.3492 | 84.4655 | 32.0699 | 21.4582 | 66.8119
USKM23 | 275 | 74.7312 | 26.5999 | 10.5664 | 48.1844 | 80.0568 | 30.2894 | 11.1263 | 53.9621
WALX21 | 275 | 79.0327 | 27.8402 | 18.634 | 58.0059 | 80.3041 | 29.7806 | 17.0633 | 59.1793
WALX22 | 275 | 81.3966 | 28.5266 | 19.4934 | 59.836 | 84.7276 | 31.2622 | 18.4216 | 62.6331
WARL21 | 275 | 68.3727 | 24.5875 | 16.6028 | 51.3748 | 61.5882 | 23.7822 | 11.682 | 45.3151
WBOL21 | 275 | 74.9106 | 26.7415 | 14.1327 | 51.9509 | 64.8093 | 25.4982 | 10.5186 | 46.5785
WHGA21 | 275 | 70.9512 | 25.3657 | 15.3437 | 51.2163 | 65.539 | 25.5697 | 10.9291 | 47.0902
WHSO21 | 275 | 67.3677 | 24.8593 | 14.3679 | 49.5243 | 71.7298 | 27.6798 | 15.0802 | 54.2254
WHSO22 | 275 | 73.8411 | 27.0138 | 18.426 | 56.6292 | 79.1859 | 30.2302 | 19.3654 | 62.1173
WHSO2A | 275 | 51.9903 | 18.9627 | 7.1711 | 33.9885 | 53.1477 | 20.2164 | 7.3481 | 35.9384
WHSO2B | 275 | 54.6713 | 19.836 | 9.9138 | 37.9662 | 56.0631 | 21.1593 | 10.0528 | 39.9766
WIBA21 | 275 | 58.8025 | 21.5076 | 12.3053 | 42.7217 | 63.2018 | 25.1044 | 10.4562 | 45.9592
WIEN21 | 275 | 49.271 | 18.1307 | 10.2428 | 35.8835 | 49.1386 | 19.1832 | 9.4002 | 36.5294
WILL21 | 275 | 24.2115 | 8.6348 | 8.9904 | 21.2019 | 25.5413 | 9.2847 | 9.2285 | 22.3591
WILT2A | 275 | 58.4664 | 19.8014 | 10.847 | 38.8505 | 59.5142 | 21.7123 | 9.753 | 40.4589
WILT2B | 275 | 58.4664 | 19.8014 | 10.847 | 38.8505 | 59.5142 | 21.7123 | 9.753 | 40.4589
WILT2C | 275 | 58.8393 | 19.9117 | 11.0358 | 39.1953 | 60.565 | 22.0261 | 10.5226 | 41.6722
WILT2D | 275 | 58.8366 | 19.911 | 11.0351 | 39.1935 | 60.5602 | 22.0246 | 10.5206 | 41.6681
WIMB21 | 275 | 76.8332 | 26.9227 | 20.9647 | 59.0391 | 79.1858 | 30.6281 | 21.7873 | 65.102
WISD21 | 275 | 59.5374 | 20.5753 | 16.6826 | 45.7805 | 66.8208 | 24.3791 | 16.9024 | 51.3796
WISD22 | 275 | 57.1165 | 19.862 | 16.1763 | 44.2654 | 62.5983 | 23.1612 | 15.5074 | 48.2623
WISD2A | 275 | 62.9517 | 21.8295 | 12.3859 | 43.2575 | 66.9042 | 25.928 | 12.1095 | 48.7773
WISD2B | 275 | 66.8469 | 23.0171 | 13.3885 | 45.9396 | 73.45 | 27.704 | 13.0939 | 52.2733
WMEL21 | 275 | 73.3883 | 26.7109 | 14.1428 | 51.9178 | 70.5371 | 27.6104 | 11.827 | 50.874
WWEY21 | 275 | 72.0255 | 26.1204 | 17.9725 | 54.9124 | 70.9085 | 26.9445 | 17.0478 | 55.1531
WWEY22 | 275 | 74.8667 | 27.2076 | 16.6037 | 55.081 | 73.1259 | 27.921 | 16.4825 | 55.9688
ABTH11 | 132 | 31.7735 | 12.16 | 7.0301 | 24.2269 | 35.3741 | 13.9738 | 7.9959 | 27.7579
ABTH12 | 132 | 26.3751 | 10.2959 | 6.8188 | 21.3794 | 23.9683 | 9.5046 | 6.4806 | 19.9221
ABTH13 | 132 | 29.8177 | 11.4358 | 6.5051 | 22.6778 | 28.5843 | 11.3149 | 6.5095 | 22.5112
AMEM11 | 132 | 26.3835 | 9.4065 | 9.3703 | 22.6731 | 32.0679 | 11.6999 | 10.8614 | 27.4075
AXMI11 | 132 | 25.6999 | 9.2118 | 8.4759 | 21.5034 | 31.016 | 11.4704 | 9.8652 | 26.0868
BARK11 | 132 | 23.9329 | 8.5329 | 10.0151 | 22.0824 | 28.7543 | 10.6091 | 11.11 | 26.1136
BREL11 | 132 | 37.5208 | 14.1018 | 1.2345 | 21.1774 | 40.6919 | 16.5913 | 2.8192 | 26.2829
BRIM11 | 132 | 80.1255 | 27.9095 | 28.5642 | 68.0342 | 91.4446 | 34.0159 | 30.1324 | 78.2381
CARR11 | 132 | 32.6971 | 10.6091 | 8.7403 | 23.7438 | 41.1081 | 14.6861 | 10.1694 | 30.9386
CARR12 | 132 | 12.2942 | 4.8106 | 1.801 | 8.6042 | 14.7467 | 6.1307 | 1.8947 | 10.5647
CELL11 | 132 | 43.7038 | 15.8696 | 10.6207 | 33.0637 | 53.2476 | 20.9994 | 12.302 | 41.9996
CELL12 | 132 | 44.8614 | 16.6962 | 12.4 | 36.012 | 52.7972 | 20.6501 | 13.3998 | 42.6034
DRAK11 | 132 | 31.0654 | 10.7355 | 11.1704 | 26.3527 | 37.0216 | 13.4222 | 13.0053 | 31.9871
DRAX11 | 132 | 36.9522 | 10.9032 | 11.1148 | 26.5343 | 45.974 | 15.4133 | 14.0863 | 35.8841
ECLA11 | 132 | 42.6028 | 15.7736 | 12.803 | 35.1101 | 50.3519 | 19.1659 | 15.2045 | 42.3092
ECLA12 | 132 | 43.1771 | 15.9537 | 13.1664 | 35.7283 | 46.3137 | 17.7256 | 14.1118 | 39.1795
ELLA11 | 132 | 27.3523 | 9.6229 | 9.3701 | 22.9789 | 36.4313 | 13.3181 | 11.8444 | 30.679
ELLA12 | 132 | 28.2284 | 10.0316 | 9.1801 | 23.367 | 36.992 | 13.6292 | 11.5941 | 30.8687
ELST1* | 132 | 18.8076 | 6.5473 | 1.6447 | 10.9039 | 19.7021 | 7.7488 | 0.54142 | 11.4998
ELST11 | 132 | 96.9979 | 35.645 | 26.5868 | 76.9964 | 98.4538 | 38.7837 | 23.5665 | 78.415
ELST12 | 132 | 96.9979 | 35.645 | 26.5868 | 76.9964 | 75.4286 | 29.8098 | 17.2632 | 59.4206
FAWL11 | 132 | 44.5038 | 14.9999 | 13.6865 | 34.8996 | 58.3638 | 20.8119 | 18.0704 | 47.5029
FERR11 | 132 | 51.9765 | 18.4669 | 16.5739 | 42.69 | 60.3458 | 22.3685 | 18.5387 | 50.1726
FERR12 | 132 | 20.7347 | 7.5649 | 6.7392 | 17.4376 | 23.5909 | 8.6742 | 7.7803 | 20.0474
GREN11 | 132 | 49.999 | 18.5224 | 12.6547 | 38.8494 | 53.9804 | 21.0641 | 12.9542 | 42.7434
GREN12 | 132 | 49.806 | 18.4755 | 12.4475 | 38.5758 | 54.0015 | 21.1784 | 12.1723 | 42.1231
HAMH1B | 132 | 41.3059 | 14.5046 | 7.4721 | 27.9848 | 46.7229 | 17.9328 | 5.3848 | 30.7455
HAMH1C | 132 | 39.4889 | 14.0014 | 6.2922 | 26.0931 | 44.0309 | 16.7397 | 6.2159 | 29.8894
HARK11 | 132 | 30.631 | 11.797 | 7.693 | 24.3765 | 35.8858 | 14.2957 | 8.8561 | 29.0733
HARK12 | 132 | 28.6823 | 10.9094 | 7.1111 | 22.5393 | 34.1109 | 13.4204 | 7.794 | 26.7733
HARK13 | 132 | 26.342 | 10.5842 | 5.476 | 20.4443 | 29.3047 | 12.1482 | 6.4206 | 23.6007
HEYS11 | 132 | 43.9176 | 14.2225 | 12.2868 | 32.4004 | 45.1138 | 16.3645 | 13.6859 | 36.8288
IROA11 | 132 | 48.2768 | 17.8822 | 11.6349 | 36.9241 | 59.3402 | 23.1177 | 12.7221 | 45.4154
IROA12 | 132 | 40.316 | 15.2698 | 9.3834 | 30.9782 | 48.7971 | 19.2566 | 10.1491 | 37.382
IROA13 | 132 | 36.8665 | 14.125 | 7.7362 | 27.7121 | 40.7058 | 16.1368 | 8.3763 | 31.1972
IRON11 | 132 | 32.7362 | 11.3881 | 8.9881 | 25.0932 | 35.7675 | 13.3692 | 9.7784 | 28.6853
IRON12 | 132 | 32.5975 | 11.3528 | 8.719 | 24.7743 | 37.6511 | 14.2331 | 9.8286 | 29.9573
IRON13 | 132 | 17.8998 | 6.5087 | 5.9267 | 15.1314 | 20.133 | 7.4045 | 6.8163 | 17.2877
KINO11 | 132 | 34.331 | 10.9124 | 11.6203 | 27.0527 | 40.5964 | 14.3498 | 13.7417 | 34.0353
LITT11 | 132 | 43.9036 | 16.4758 | 13.7117 | 37.012 | 51.7857 | 19.9157 | 15.9477 | 44.1127
MELK11 | 132 | 39.4093 | 14.0232 | 14.4992 | 34.331 | 49.2779 | 18.0773 | 17.7429 | 43.308
MILH11 | 132 | 26.6249 | 8.9398 | 8.449 | 21.0918 | 30.423 | 11.1559 | 8.289 | 24.0658
MILH12 | 132 | 25.0708 | 9.172 | 8.15 | 21.1211 | 29.0792 | 11.0292 | 8.1114 | 23.709
NFLE1* | 132 | 1.5903 | 0.83807 | 0.0036513 | 1.1889 | 1.1821 | 0.59798 | 0.0060281 | 0.8517
NFLE11 | 132 | 46.7467 | 17.6928 | 12.5645 | 37.586 | 50.8013 | 19.8648 | 13.5615 | 41.6546
NFLE12 | 132 | 33.9847 | 12.1237 | 11.4427 | 28.5882 | 39.1802 | 14.4552 | 12.8607 | 33.3035
OCKH11 | 132 | 25.373 | 9.0732 | 8.6874 | 21.5189 | 33.0637 | 12.1077 | 10.9504 | 28.0732
OLDS11 | 132 | 34.6523 | 13.2483 | 3.7759 | 22.5118 | 31.3523 | 12.7823 | 1.9869 | 20.0637
OLDS12 | 132 | 33.9216 | 12.8874 | 3.6832 | 21.9087 | 30.0081 | 12.2879 | 1.7398 | 19.1175
PADI11 | 132 | 28.7963 | 10.1117 | 10.1929 | 24.4931 | 35.7598 | 13.0559 | 12.3041 | 30.7679
PEMB11 | 132 | 28.4409 | 10.3535 | 10.2333 | 24.8753 | 35.7149 | 13.4004 | 12.3502 | 31.3012
RATS11 | 132 | 52.4137 | 19.2909 | 14.6647 | 41.9461 | 58.7668 | 22.4751 | 16.3307 | 48.1153
RATS12 | 132 | 50.4607 | 18.5013 | 14.9371 | 41.1019 | 55.5769 | 21.1731 | 16.9447 | 46.888
RUGE11 | 132 | 28.489 | 10.0619 | 10.0529 | 24.2827 | 34.1773 | 12.4694 | 11.7774 | 29.4119
STEN11 | 132 | 54.9883 | 18.7052 | 14.7995 | 41.2526 | 67.4551 | 24.5072 | 17.2877 | 51.9461
STES11 | 132 | 55.175 | 18.7592 | 15.0038 | 41.5333 | 67.4268 | 24.5057 | 17.2697 | 51.9259
STYC11 | 132 | 22.5047 | 7.8099 | 7.5747 | 18.6195 | 27.4513 | 10.1998 | 8.8564 | 23.2811
STYC12 | 132 | 21.9038 | 7.877 | 7.4297 | 18.5694 | 24.6064 | 9.1707 | 8.366 | 21.3353
USKM11 | 132 | 22.6252 | 8.1868 | 7.7045 | 19.2824 | 29.2893 | 10.9876 | 9.665 | 25.2038
USKM12 | 132 | 26.4573 | 9.8045 | 8.6 | 22.4656 | 33.9826 | 13.1771 | 10.7962 | 29.4315
WALP1* | 132 | 62.1423 | 19.6634 | 13.4632 | 41.2715 | 64.4618 | 22.7402 | 17.0927 | 49.2523
WALP11 | 132 | 92.3094 | 31.6119 | 29.9258 | 74.6319 | 75.1279 | 28.9603 | 20.1271 | 61.0832
WBUR11 | 132 | 18.337 | 6.3629 | 6.47 | 15.4685 | 22.0576 | 7.9583 | 7.7625 | 19.0172
WBUR12 | 132 | 18.3625 | 6.3737 | 6.422 | 15.4359 | 22.1174 | 7.9909 | 7.7262 | 19.027
WILL11 | 132 | 48.3538 | 16.8075 | 15.2781 | 39.0475 | 55.5949 | 20.6381 | 17.4574 | 46.6441
WILL12 | 132 | 34.3657 | 12.793 | 10.4885 | 28.5805 | 37.8386 | 14.5878 | 11.6999 | 32.3303
WILL1A | 132 | 47.718 | 16.0064 | 10.3305 | 32.967 | 54.3968 | 19.9614 | 11.2514 | 39.4811
WILL1B | 132 | 47.5986 | 15.9776 | 10.2227 | 32.8185 | 54.1524 | 19.8877 | 11.0525 | 39.1779
WIMB11 | 132 | 39.726 | 14.2157 | 12.0043 | 32.1083 | 46.3352 | 17.5386 | 13.9948 | 38.7981
WIMB12 | 132 | 34.4962 | 12.2483 | 11.1514 | 28.4731 | 40.327 | 14.8355 | 12.7801 | 33.7606
WYLF11 | 132 | 40.2861 | 13.8277 | 14.0428 | 33.5981 | 45.4781 | 16.4291 | 15.2538 | 38.488
EALI61 | 66 | 60.6762 | 21.4661 | 18.8062 | 49.1638 | 59.0365 | 21.3784 | 21.2021 | 51.4357
NHYD61 | 66 | 58.0389 | 20.8282 | 16.6331 | 46.0887 | 61.3742 | 22.6086 | 18.5908 | 50.5642
WISD61 | 66 | 51.048 | 17.494 | 17.0657 | 41.806 | 27.0233 | 10.9293 | 4.348 | 19.8044
TYNE51 | 11 | 54.9499 | 19.4141 | 13.1528 | 40.6084 | 13.2021 | 5.2529 | 0.48485 | 7.9136

## D3.7
ETYS Yr 10 - NGET Fault Levels (kA), Winter 2023/24 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA41 | 400 | 35.8509 | 13.1204 | 2.7476 | 21.3026 | 32.7185 | 12.7708 | 2.1139 | 20.1746
ABHA42 | 400 | 35.8046 | 13.1075 | 2.7413 | 21.2782 | 32.6781 | 12.7585 | 2.1044 | 20.1475
AMEM41 | 400 | 49.6425 | 18.431 | 4.1646 | 30.23 | 40.9146 | 16.0877 | 3.0145 | 25.766
AMEM42 | 400 | 50.4053 | 18.6742 | 4.1543 | 30.5635 | 42.0246 | 16.5097 | 3.0115 | 26.3597
AXMI41 | 400 | 39.7307 | 14.6816 | 8.111 | 28.874 | 33.2965 | 12.9535 | 6.4534 | 24.7724
BARK41 | 400 | 159.0968 | 54.892 | 51.0329 | 128.6619 | 148.4574 | 56.3813 | 42.6535 | 122.3886
BEDD4A | 400 | 76.7176 | 26.6027 | 9.0933 | 46.7153 | 69.5251 | 26.9491 | 5.8242 | 43.9359
BEDD4B | 400 | 84.1847 | 29.182 | 8.8875 | 50.1571 | 70.6986 | 28.4012 | 6.9716 | 47.1369
BICF41 | 400 | 80.0978 | 29.4245 | 26.5783 | 68.1908 | 61.5781 | 24.0938 | 17.0275 | 51.1012
BICF42 | 400 | 77.2347 | 28.325 | 26.1651 | 66.2227 | 58.2806 | 22.8279 | 15.9454 | 48.229
BLYT41 | 400 | 67.125 | 23.0081 | 5.5919 | 38.1303 | 48.2982 | 18.4416 | 5.1522 | 31.2326
BODE41 | 400 | 89.0044 | 30.819 | 23.1213 | 66.7059 | 70.8868 | 27.1573 | 15.5665 | 53.9726
BOLN41 | 400 | 72.4649 | 26.3384 | 21.8676 | 59.1158 | 54.2581 | 20.9378 | 15.9741 | 45.5846
BOTW41 | 400 | 70.4618 | 25.4219 | 14.2677 | 50.2198 | 57.5864 | 22.2223 | 11.5628 | 42.9899
BRAI4A | 400 | 66.2128 | 23.8098 | 15.9585 | 49.6305 | 47.5511 | 18.732 | 8.0135 | 34.5045
BRAI4B | 400 | 66.2091 | 23.8078 | 15.9576 | 49.6269 | 47.4014 | 18.6787 | 7.9767 | 34.3924
BRAW4A | 400 | 35.0554 | 12.6819 | 4.4192 | 22.354 | 31.5164 | 11.9319 | 4.3173 | 21.1915
BRFO41 | 400 | 109.598 | 39.0502 | 35.4264 | 90.6517 | 87.0227 | 33.566 | 24.499 | 71.9686
BRIN41 | 400 | 70.6135 | 25.7717 | 16.1148 | 52.5615 | 54.5226 | 21.2849 | 11.118 | 41.2194
BRLE41 | 400 | 112.8789 | 40.6958 | 22.1922 | 79.7447 | 95.3986 | 36.8479 | 19.9834 | 72.0941
BURW41 | 400 | 98.0103 | 34.658 | 24.0332 | 73.047 | 69.8959 | 27.3775 | 12.0675 | 50.7852
BUST2* | 400 | 49.8648 | 18.0063 | 5.3028 | 30.7675 | 41.5159 | 15.8659 | 4.7782 | 27.216
CANT41 | 400 | 87.5264 | 30.7574 | 19.3703 | 62.8679 | 67.518 | 26.4593 | 11.4318 | 48.8509
CANT42* | 400 | 87.5264 | 30.7574 | 19.3703 | 62.8679 | 67.518 | 26.4593 | 11.4318 | 48.8509
CANW4* | 400 | 32.0716 | 11.9127 | 3.8604 | 20.7075 | 24.7492 | 9.7672 | 3.3724 | 17.1853
CAPE41 | 400 | 89.6461 | 30.9777 | 23.1376 | 66.9467 | 82.4708 | 30.9655 | 18.6956 | 62.4874
CAPE42 | 400 | 89.6514 | 30.9794 | 23.1419 | 66.9534 | 82.4303 | 30.9485 | 18.7356 | 62.5034
CARR41 | 400 | 123.9235 | 44.4926 | 37.7937 | 100.7156 | 119.3487 | 45.5461 | 34.8617 | 99.2737
CELL41 | 400 | 90.1606 | 32.8122 | 16.3599 | 62.7633 | 73.3113 | 28.7947 | 13.5097 | 54.2315
CHIC41 | 400 | 36.8198 | 13.5752 | 7.4464 | 26.6446 | 30.0852 | 11.6792 | 5.7688 | 22.2857
CHIC42 | 400 | 36.4417 | 13.5414 | 7.4174 | 26.5678 | 28.7872 | 11.2428 | 5.2755 | 21.1752
CILF41 | 400 | 89.7585 | 32.7162 | 20.6998 | 66.9675 | 72.3669 | 28.2198 | 13.5708 | 53.4796
CITR41 | 400 | 134.4572 | 44.981 | 32.0748 | 95.6875 | 139.6643 | 52.8392 | 26.8317 | 101.5576
CLEH41 | 400 | 76.6623 | 27.8575 | 23.8095 | 63.2059 | 62.8327 | 24.7923 | 16.1181 | 51.1797
CONQ41 | 400 | 122.3156 | 42.7929 | 40.679 | 101.1973 | 120.9456 | 45.1533 | 39.5729 | 103.4294
COR2 1 | 400 | 111.6327 | 39.7659 | 35.6581 | 91.8956 | 109.3835 | 41.1096 | 35.5152 | 93.653
COSO41 | 400 | 113.6069 | 39.2173 | 27.3375 | 82.7992 | 110.8604 | 41.1523 | 29.1446 | 87.3427
COTT41 | 400 | 95.2966 | 34.9233 | 21.8572 | 71.2462 | 80.9962 | 31.2902 | 17.7083 | 61.9594
COTT42 | 400 | 100.2026 | 36.6365 | 22.9509 | 74.7628 | 79.6346 | 30.9473 | 15.9867 | 59.7527
COWL41 | 400 | 113.6085 | 41.1861 | 22.9924 | 81.2383 | 85.0092 | 33.0715 | 17.2135 | 63.9836
CREB41 | 400 | 119.6628 | 42.6903 | 29.6451 | 90.0183 | 98.1482 | 37.6559 | 21.7716 | 75.0251
DAINT* | 400 | 114.4832 | 39.1005 | 11.0613 | 66.3578 | 101.9576 | 38.8314 | 6.9716 | 61.8874
DAMC81 | 400 | 139.8726 | 44.4986 | 20.9601 | 83.8906 | 140.2157 | 50.313 | 20.9643 | 92.1176
DIDC41 | 400 | 105.219 | 38.2896 | 21.2284 | 75.3781 | 74.1935 | 29.1974 | 12.8297 | 54.121
DINO41 | 400 | 81.961 | 27.8113 | 23.2436 | 62.5747 | 80.5603 | 29.3356 | 24.5347 | 66.0215
DRAK41 | 400 | 117.9532 | 41.8166 | 22.4489 | 81.5864 | 103.6895 | 40.2574 | 17.3385 | 74.2711
DRAX41 | 400 | 128.1285 | 44.1597 | 34.4663 | 96.9176 | 134.323 | 49.2955 | 37.5257 | 107.2401
DRAX42 | 400 | 124.856 | 43.4698 | 34.2499 | 95.7255 | 130.268 | 48.0017 | 36.6639 | 104.5486
DUNG41 | 400 | 92.1172 | 31.3177 | 16.2478 | 60.5377 | 88.4613 | 32.6399 | 16.7177 | 62.8775
EASO41 | 400 | 87.7762 | 31.6538 | 20.321 | 65.0862 | 71.8792 | 27.1428 | 19.3829 | 57.7686
ECLA41 | 400 | 108.1483 | 39.0163 | 22.4366 | 77.614 | 86.7219 | 33.7127 | 16.7192 | 64.3961
EGGB41 | 400 | 103.1875 | 36.5663 | 26.2269 | 77.9396 | 94.4598 | 35.8491 | 20.3333 | 71.0316
EGGB42 | 400 | 102.6682 | 36.2396 | 24.9628 | 76.2133 | 94.6846 | 35.8681 | 20.2322 | 70.9574
ELST41 | 400 | 102.1978 | 35.5577 | 22.9557 | 73.2418 | 115.8607 | 43.208 | 25.142 | 86.2474
ELST4A | 400 | 57.7531 | 21.0412 | 7.8832 | 37.6399 | 53.4725 | 20.1893 | 8.4745 | 37.0265
ENDE41 | 400 | 89.6287 | 32.7587 | 17.7185 | 64.0463 | 59.423 | 23.5341 | 10.0042 | 43.2865
EXET41 | 400 | 59.502 | 21.5679 | 12.205 | 42.7067 | 54.4185 | 21.0709 | 11.096 | 40.8947
FAWL41 | 400 | 73.2073 | 25.9097 | 9.8247 | 46.4666 | 62.103 | 23.7515 | 8.3543 | 41.944
FECK41 | 400 | 76.4847 | 28.4734 | 13.0496 | 53.317 | 63.0631 | 24.8399 | 11.8177 | 46.9467
FENW4A | 400 | 127.3921 | 43.8041 | 15.4481 | 77.3965 | 110.7169 | 42.3255 | 7.491 | 67.3484
FERR41 | 400 | 74.5817 | 26.1978 | 9.1818 | 46.231 | 66.6508 | 25.1754 | 7.764 | 43.3674
FLEE41 | 400 | 96.8205 | 35.0231 | 18.7988 | 68.329 | 79.4024 | 30.7496 | 15.9366 | 59.4232
FLIB * | 400 | 113.4003 | 38.5876 | 29.6408 | 84.2119 | 113.0989 | 42.1192 | 27.6085 | 87.174
FROD41 | 400 | 82.5187 | 29.3417 | 27.1992 | 68.6947 | 76.6446 | 28.7159 | 25.0744 | 65.6848
GART4A | 400 | 99.7071 | 35.5966 | 13.4784 | 63.8196 | 87.1934 | 32.9766 | 10.772 | 57.408
GART4B | 400 | 103.0502 | 36.6579 | 14.0318 | 65.8739 | 94.3149 | 35.5324 | 12.1516 | 62.402
GRAI41 | 400 | 144.1535 | 49.4824 | 48.2263 | 118.205 | 136.2739 | 50.6318 | 43.9172 | 115.5214
Grain 400kV BritNed Filter* | 400 | 144.1534 | 45.2328 | 22.2866 | 86.2555 | 136.2739 | 49.0099 | 21.2992 | 90.6097
GREN41 | 400 | 79.2478 | 29.5064 | 13.6132 | 55.3415 | 54.7072 | 21.8902 | 9.368 | 40.3254
GRIW41 | 400 | 67.65 | 24.6231 | 17.5768 | 52.3992 | 57.4998 | 22.2422 | 11.1749 | 42.6301
HACK41 | 400 | 150.1148 | 52.0197 | 47.3921 | 120.9591 | 157.5918 | 59.3546 | 45.0572 | 128.9973
HAMB4A | 400 | 83.2245 | 28.6317 | 11.1465 | 51.6379 | 70.6248 | 27.2524 | 5.2803 | 43.8211
HAMB4B | 400 | 83.1992 | 28.6247 | 11.1345 | 51.616 | 70.5921 | 27.2413 | 5.2714 | 43.7964
HAMH41 | 400 | 74.4854 | 27.39 | 13.1905 | 51.9258 | 68.0166 | 26.3744 | 12.9845 | 50.2835
HARK41 | 400 | 75.1857 | 26.8365 | 12.9225 | 50.8751 | 61.953 | 23.8792 | 12.3903 | 46.1607
HAWP41 | 400 | 72.389 | 26.0894 | 10.1076 | 47.0036 | 75.6798 | 28.2541 | 13.6207 | 53.578
HEYS41 | 400 | 100.8852 | 34.7522 | 27.4827 | 76.6298 | 108.1037 | 39.7654 | 31.0156 | 87.2524
HIBU41 | 400 | 143.088 | 49.6092 | 45.6225 | 115.7805 | 153.4542 | 57.5166 | 45.3628 | 126.7035
HIGM41 | 400 | 79.1639 | 29.1399 | 18.2721 | 59.4822 | 66.2729 | 25.8557 | 12.1422 | 48.7077
HIGM4A | 400 | 63.3415 | 23.0583 | 9.3844 | 41.9937 | 54.3926 | 20.905 | 5.4918 | 35.0559
HIKP41 | 400 | 87.7554 | 31.0867 | 22.1717 | 66.135 | 102.3445 | 37.9396 | 27.6539 | 81.3086
HINP41 | 400 | 87.7721 | 31.0754 | 22.3367 | 66.284 | 100.5861 | 37.4039 | 26.4475 | 79.3446
HUMR41 | 400 | 97.3084 | 34.938 | 26.2987 | 75.7084 | 102.7193 | 38.1778 | 28.4155 | 82.407
HUTT41 | 400 | 75.0887 | 27.0637 | 15.132 | 53.4059 | 51.3673 | 20.5751 | 7.7847 | 36.8822
IMPP41 | 400 | 57.404 | 21.3933 | 12.5564 | 42.8112 | 48.0609 | 18.6423 | 9.9129 | 36.277
INDQ41 | 400 | 33.8232 | 12.6956 | 5.5243 | 23.4786 | 33.8189 | 13.2049 | 6.2494 | 24.9239
IRON41 | 400 | 70.6871 | 25.5827 | 13.4201 | 49.5996 | 65.2549 | 25.3028 | 11.3648 | 47.1484
IVER41 | 400 | 46.3827 | 16.9545 | 5.8891 | 29.8663 | 40.9458 | 15.6517 | 5.7573 | 27.8921
IVER42 | 400 | 45.0082 | 16.525 | 5.747 | 29.1169 | 43.2338 | 16.4535 | 6.1236 | 29.3925
KEAD41 | 400 | 102.4311 | 37.0226 | 25.9792 | 78.337 | 97.0812 | 36.6555 | 24.3722 | 76.211
KEAD42 | 400 | 100.3863 | 36.3752 | 25.6939 | 77.1362 | 88.9818 | 33.8208 | 20.9479 | 68.7777
KEAD43 | 400 | 98.1396 | 35.9044 | 20.7902 | 71.5666 | 71.0123 | 28.2275 | 11.7238 | 51.6435
KEAP41 | 400 | 100.5303 | 35.8102 | 13.6867 | 64.3299 | 94.4698 | 35.5776 | 12.6512 | 62.9655
KEAP42 | 400 | 94.3414 | 33.9716 | 8.727 | 56.7702 | 68.2811 | 27.1307 | 4.2435 | 42.6122
KEAR41 | 400 | 90.2468 | 32.2885 | 18.2353 | 63.8982 | 80.2503 | 31.073 | 14.5517 | 58.4955
KEMS41 | 400 | 135.4529 | 45.2758 | 33.4678 | 97.4975 | 113.9816 | 43.2071 | 21.8625 | 82.9666
KENG41 | 400 | 127.1426 | 42.6956 | 30.9411 | 91.3218 | 138.4526 | 51.4778 | 28.8369 | 101.6374
KENG42 | 400 | 127.224 | 42.717 | 30.9718 | 91.3828 | 138.5677 | 51.5028 | 29.1646 | 102.0005
KILL41 | 400 | 103.7963 | 37.1791 | 28.1853 | 80.7645 | 107.2499 | 39.9537 | 29.0488 | 85.5518
KINL41 | 400 | 69.5349 | 24.353 | 19.4559 | 53.8963 | 80.6271 | 29.271 | 24.6489 | 66.0444
KINO41 | 400 | 140.1064 | 48.454 | 46.6172 | 115.1416 | 140.5408 | 52.0059 | 46.0986 | 119.6461
LACK41 | 400 | 76.1282 | 27.2055 | 16.1553 | 54.6296 | 67.6179 | 25.6477 | 15.7188 | 51.9901
LAGA41 | 400 | 40.9448 | 15.0364 | 8.2897 | 29.5544 | 41.804 | 16.063 | 9.1622 | 31.8786
LAKE4* | 400 | 142.474 | 45.8277 | 17.3743 | 82.1844 | 128.1057 | 47.9163 | 9.596 | 77.3599
LAND41 | 400 | 32.6281 | 12.2336 | 5.7211 | 23.022 | 33.6492 | 13.195 | 5.5259 | 24.1865
LAND42 | 400 | 32.6056 | 12.2236 | 5.7352 | 23.022 | 32.0479 | 12.5746 | 5.3359 | 23.1191
LEGA41 | 400 | 88.2165 | 31.1133 | 19.747 | 63.7478 | 75.6891 | 29.087 | 15.1041 | 56.2393
Leiston B 400kV T-Points* | 400 | 80.9317 | 27.7577 | 11.679 | 50.9344 | 78.7243 | 28.8009 | 13.6475 | 54.3782
LITB41 | 400 | 82.2491 | 29.2045 | 9.1106 | 50.412 | 68.9982 | 25.9684 | 11.6958 | 48.4207
LITT41 | 400 | 148.4669 | 49.5384 | 35.8439 | 105.9019 | 131.5635 | 49.7325 | 27.0622 | 97.3946
LOFI4A | 400 | 117.4608 | 38.7945 | 14.2671 | 69.1308 | 96.9446 | 36.8173 | 6.7297 | 58.7973
LOFI4B | 400 | 117.547 | 38.8198 | 14.2743 | 69.1737 | 97.0322 | 36.8496 | 6.7334 | 58.8466
LOVE41 | 400 | 88.8555 | 31.7358 | 17.5385 | 62.4197 | 75.1885 | 28.9463 | 14.3799 | 55.3162
LYDD41 | 400 | 96.1072 | 33.1521 | 23.4847 | 70.3689 | 91.5865 | 34.1113 | 21.6453 | 69.8859
MACC41 | 400 | 80.8521 | 29.5786 | 15.3486 | 57.1791 | 62.8653 | 24.9171 | 9.7261 | 44.9642
MANN41 | 400 | 55.76 | 20.3219 | 11.0693 | 39.8088 | 50.0185 | 19.0511 | 11.1798 | 38.1222
MAWO41 | 400 | 60.74 | 22.0062 | 12.1408 | 43.2623 | 55.6102 | 21.075 | 12.6867 | 42.4911
MEDW41 | 400 | 121.2264 | 41.0879 | 28.4657 | 86.5728 | 111.3407 | 41.5568 | 25.2996 | 84.0697
MELK41 | 400 | 105.7783 | 38.7024 | 21.1843 | 75.9178 | 84.3713 | 33.2538 | 15.3838 | 62.4118
MIDL41 | 400 | 98.5108 | 34.9836 | 33.4221 | 82.8963 | 103.9362 | 38.818 | 35.2057 | 90.1026
MITY41 | 400 | 80.0619 | 30.0524 | 13.963 | 56.4635 | 59.6113 | 23.8204 | 10.3649 | 44.0521
MONF41 | 400 | 79.6149 | 28.6582 | 18.5816 | 59.1104 | 70.4868 | 26.8933 | 15.5188 | 53.5517
NECT4* | 400 | 86.0327 | 29.8789 | 22.4751 | 64.7302 | 69.2386 | 26.45 | 14.291 | 51.697
NECT41 | 400 | 86.0327 | 29.8789 | 22.4751 | 64.7302 | 69.2386 | 26.45 | 14.291 | 51.697
NEEP4A | 400 | 46.3803 | 17.0679 | 3.98 | 28.1177 | 39.1592 | 15.3254 | 3.1558 | 24.8293
NFLE41 | 400 | 120.6441 | 41.2409 | 27.7344 | 86.0578 | 93.0746 | 36.1706 | 16.0012 | 67.1541
NINF41 | 400 | 76.0614 | 26.7455 | 17.513 | 55.3369 | 55.7214 | 21.6737 | 10.2412 | 40.8924
NORM41 | 400 | 81.1724 | 28.2311 | 20.107 | 60.0318 | 61.5308 | 23.5216 | 14.7979 | 48.0624
NORT41 | 400 | 95.8077 | 35.1064 | 27.7846 | 77.4326 | 81.4175 | 31.6733 | 21.7122 | 66.5049
NURS41 | 400 | 58.0937 | 20.8601 | 7.8046 | 37.3052 | 54.0151 | 20.3768 | 8.4142 | 37.2312
NURS4A | 400 | 51.1355 | 18.7682 | 10.5012 | 37.0434 | 46.4586 | 17.6768 | 10.4967 | 35.4954
OLDB4A | 400 | 37.5863 | 13.984 | 2.7122 | 22.4885 | 32.6603 | 12.7389 | 3.0042 | 21.0197
OSBA41 | 400 | 56.097 | 20.6644 | 12.53 | 41.7538 | 51.5209 | 19.6371 | 12.2936 | 40.0646
OSBA42 | 400 | 55.022 | 20.302 | 12.3852 | 41.0965 | 50.9647 | 19.7225 | 9.961 | 37.8528
PADI41 | 400 | 74.9892 | 27.1303 | 16.0295 | 54.3975 | 57.3857 | 22.5532 | 9.8204 | 41.7155
PELH41 | 400 | 136.4066 | 47.3025 | 32.207 | 99.1029 | 103.0616 | 39.8545 | 19.3361 | 75.6989
PEMB41 | 400 | 83.5731 | 29.5581 | 23.3213 | 65.1227 | 96.3354 | 35.2244 | 29.9275 | 79.7423
PENN41 | 400 | 42.3477 | 15.5441 | 3.44 | 25.4226 | 39.2257 | 15.1811 | 3.6695 | 25.1388
PENN42 | 400 | 40.9417 | 15.0785 | 3.2776 | 24.6018 | 37.513 | 14.5198 | 3.7868 | 24.321
PENT41 | 400 | 86.4307 | 29.3057 | 23.9166 | 65.361 | 82.4406 | 30.2252 | 22.69 | 65.4348
PEWO41 | 400 | 104.753 | 36.273 | 26.1486 | 77.4464 | 105.0829 | 39.5234 | 22.8273 | 78.7218
PURI4* | 400 | 62.2317 | 22.413 | 6.4764 | 38.1731 | 54.9614 | 21.4694 | 3.6052 | 33.9675
QUER4A | 400 | 86.4335 | 29.5978 | 12.5802 | 54.4378 | 79.0276 | 29.9032 | 7.6725 | 49.9621
QUER4B | 400 | 86.8845 | 29.7282 | 12.7288 | 54.7709 | 79.9775 | 30.222 | 7.8961 | 50.6364
RASS41 | 400 | 56.592 | 21.1242 | 12.0564 | 41.9305 | 44.1147 | 17.3822 | 7.5483 | 32.1305
RATS41 | 400 | 110.0231 | 39.3041 | 24.076 | 79.6604 | 108.4429 | 40.8743 | 26.3818 | 84.1868
RATS42 | 400 | 94.824 | 34.1479 | 20.764 | 69.0565 | 93.6038 | 35.4126 | 22.6477 | 72.7287
RAYL41 | 400 | 113.3733 | 39.3168 | 26.0675 | 81.67 | 89.2352 | 34.5001 | 16.5751 | 65.3656
RHIG41 | 400 | 61.475 | 22.7349 | 13.9557 | 46.1077 | 48.2971 | 18.9194 | 8.568 | 35.3241
ROCH4A | 400 | 32.8793 | 12.097 | 4.0253 | 21.133 | 28.894 | 11.0593 | 4.0339 | 19.6742
ROCK41 | 400 | 78.4047 | 27.2763 | 19.1719 | 57.7463 | 73.4965 | 27.3155 | 18.7211 | 57.351
ROWD41 | 400 | 99.9995 | 35.8504 | 31.5074 | 82.2074 | 85.434 | 32.9601 | 24.2307 | 70.8433
RUGE41 | 400 | 63.6991 | 23.7675 | 10.1718 | 43.7841 | 49.7946 | 19.9753 | 7.0285 | 35.2779
RYEH41 | 400 | 108.7264 | 38.2518 | 23.0532 | 77.1495 | 87.0948 | 33.8229 | 15.5654 | 63.3982
SAFO41 | 400 | 61.5927 | 22.8012 | 19.5809 | 51.8266 | 54.2209 | 21.3205 | 14.3759 | 44.5276
SEAB41 | 400 | 88.2453 | 31.4289 | 23.2831 | 67.7302 | 85.0358 | 31.943 | 23.5128 | 68.687
SELL41 | 400 | 87.8121 | 30.7689 | 19.5347 | 63.0485 | 78.9994 | 29.8604 | 18.1631 | 60.3921
SELL-T* | 400 | 87.7292 | 29.808 | 9.2943 | 51.4491 | 78.923 | 29.5209 | 10.0161 | 51.7649
SELW41 | 400 | 87.7241 | 30.742 | 19.5059 | 62.9817 | 78.9182 | 29.837 | 18.0993 | 60.2952
SHBA41 | 400 | 79.2577 | 28.5156 | 21.6811 | 62.0082 | 78.3042 | 29.3069 | 21.9137 | 63.3599
SING41 | 400 | 106.237 | 36.7491 | 24.6957 | 76.6667 | 83.4314 | 32.4615 | 13.3019 | 59.2094
SIZE41 | 400 | 82.566 | 29.0037 | 21.1184 | 62.1358 | 81.579 | 30.0006 | 23.8163 | 66.2436
SJOW41 | 400 | 142.3355 | 47.184 | 34.6733 | 101.4016 | 154.614 | 56.4788 | 36.5666 | 116.4397
SPEN41 | 400 | 63.9981 | 23.1618 | 12.8421 | 45.5978 | 51.0734 | 19.8507 | 9.1514 | 37.2245
SPEN42 | 400 | 64.0181 | 23.1674 | 12.8343 | 45.598 | 50.5093 | 19.6557 | 8.913 | 36.7104
SPLN41 | 400 | 104.673 | 36.8359 | 28.7213 | 80.8151 | 103.9352 | 38.3111 | 31.3244 | 85.5045
STAH41 | 400 | 81.8475 | 29.7147 | 25.8106 | 67.8335 | 65.3478 | 25.8565 | 16.2888 | 52.8555
STAL41 | 400 | 51.3773 | 19.3552 | 9.6278 | 37.0002 | 40.9898 | 16.298 | 6.4879 | 29.5367
STAL42 | 400 | 37.3569 | 13.6854 | 9.4076 | 28.7616 | 33.4035 | 12.9123 | 8.3067 | 26.5674
STAY41 | 400 | 111.2964 | 40.2419 | 26.3346 | 83.2452 | 105.6542 | 39.9826 | 27.3031 | 83.847
STAY4A | 400 | 73.8602 | 26.918 | 20.6745 | 58.7422 | 68.1762 | 25.6726 | 19.9169 | 56.2234
STEW41 | 400 | 85.3293 | 29.6194 | 17.4083 | 59.2964 | 61.3325 | 23.5876 | 12.8036 | 46.1614
STOB41 | 400 | 60.7199 | 22.7459 | 11.599 | 43.7665 | 50.6263 | 20.0556 | 8.507 | 36.87
STSB41 | 400 | 57.2383 | 21.0911 | 12.3214 | 42.1488 | 46.2814 | 18.172 | 7.8023 | 33.5015
STSB4A | 400 | 53.159 | 19.3624 | 5.5978 | 32.9804 | 42.2709 | 16.4675 | 3.1267 | 26.4153
SUND41 | 400 | 111.9429 | 39.9403 | 24.642 | 81.1261 | 89.3377 | 34.5919 | 16.356 | 65.2764
SUND42 | 400 | 99.8716 | 35.8989 | 21.8879 | 72.6567 | 81.2421 | 31.4155 | 15.2148 | 59.6431
SUTB41 | 400 | 102.5256 | 36.1073 | 24.1878 | 75.2513 | 90.4997 | 34.3296 | 20.3682 | 68.9176
SWAN41 | 400 | 76.4128 | 27.9112 | 18.6831 | 58.1555 | 72.541 | 27.7305 | 17.028 | 56.2448
SWAN42 | 400 | 42.0557 | 15.693 | 9.6166 | 31.8099 | 37.1273 | 14.2155 | 8.7258 | 28.8296
TAUN41 | 400 | 53.71 | 19.8147 | 10.6176 | 38.6398 | 46.7498 | 18.5389 | 6.8838 | 33.1018
TAUN42 | 400 | 54.6608 | 20.1301 | 10.8511 | 39.3193 | 48.533 | 19.1811 | 7.5253 | 34.6515
THOM41 | 400 | 127.5886 | 45.1163 | 29.7213 | 93.5254 | 115.9003 | 44.4051 | 23.6666 | 86.4649
THTO41 | 400 | 68.2804 | 24.9742 | 16.0064 | 51.3253 | 60.3319 | 23.3478 | 11.2722 | 44.2909
THTO42 | 400 | 97.1651 | 35.044 | 23.7425 | 73.3021 | 78.508 | 30.4035 | 14.41 | 57.4071
THTO43 | 400 | 68.1191 | 24.8102 | 15.7967 | 50.8837 | 59.83 | 22.9638 | 12.1505 | 44.6263
TILB41 | 400 | 163.946 | 56.2443 | 54.2869 | 133.8284 | 168.3746 | 62.2893 | 53.6414 | 141.7317
TRAW41 | 400 | 69.7926 | 25.203 | 22.4374 | 58.0798 | 52.7801 | 20.7286 | 13.9587 | 43.2734
TREU4A | 400 | 87.9869 | 30.1382 | 9.5702 | 52.1922 | 75.9049 | 29.1093 | 4.5859 | 45.7527
TREU4B | 400 | 87.9869 | 30.1382 | 9.5702 | 52.1922 | 75.5174 | 28.9664 | 4.5625 | 45.5272
TRKO1* | 400 | 49.0851 | 18.2768 | 16.0727 | 41.92 | 24.6804 | 10.1431 | 4.9886 | 19.3331
WALH41 | 400 | 60.9948 | 22.8513 | 11.5606 | 43.8772 | 49.4109 | 19.4682 | 10.4029 | 37.935
WALP41 | 400 | 127.8241 | 43.7388 | 34.2766 | 96.1327 | 117.8034 | 43.6167 | 30.9831 | 92.6664
WALX41 | 400 | 128.3232 | 42.5238 | 13.4675 | 73.6052 | 103.866 | 39.5662 | 9.0798 | 65.0348
WASF41 | 400 | 77.371 | 26.884 | 8.5621 | 46.5818 | 71.7838 | 27.4058 | 5.5184 | 44.276
WASF42 | 400 | 78.3738 | 27.1789 | 8.915 | 47.3517 | 72.7326 | 27.7517 | 5.6303 | 44.8771
WBUR41 | 400 | 103.4145 | 37.0712 | 28.909 | 81.3355 | 93.4235 | 35.1653 | 25.6243 | 75.3555
WBUR42 | 400 | 106.33 | 38.5895 | 25.7424 | 80.3161 | 84.6955 | 32.7053 | 19.2295 | 65.4818
WHAM41 | 400 | 151.7006 | 52.5256 | 47.9281 | 122.2104 | 156.323 | 59.2889 | 43.9865 | 127.8336
WHAM4A | 400 | 103.1014 | 34.7561 | 15.1407 | 64.2932 | 91.1305 | 34.8622 | 12.8559 | 62.1585
WHAM4A(2) | 400 | 90.6818 | 31.525 | 14.6731 | 59.2562 | 71.0083 | 26.8806 | 8.4758 | 46.4908
WHAM4B | 400 | 115.6955 | 38.0324 | 15.613 | 69.399 | 111.4889 | 42.9354 | 17.2383 | 77.9582
WHSO41 | 400 | 71.1894 | 25.5423 | 9.4058 | 45.5281 | 61.3384 | 23.4294 | 7.3115 | 40.4457
WILE41 | 400 | 105.9739 | 38.0232 | 20.1647 | 73.9377 | 90.2838 | 35.1406 | 16.2545 | 65.9509
WIMB41 | 400 | 115.4743 | 37.5507 | 15.1532 | 68.2579 | 126.4623 | 46.6687 | 13.7515 | 79.7511
WISD4* | 400 | 115.04 | 37.5796 | 14.4502 | 67.5958 | 125.1033 | 46.4971 | 10.2336 | 75.9904
WTHU4* | 400 | 105.0632 | 35.4887 | 9.8407 | 60.0293 | 82.8828 | 32.1393 | 5.2169 | 50.6687
WTHU4A | 400 | 105.0632 | 35.4887 | 9.8407 | 60.0293 | 82.8828 | 32.1393 | 5.2169 | 50.6687
WWEY41 | 400 | 50.1358 | 18.2309 | 6.4121 | 32.1945 | 43.9807 | 16.7836 | 6.2369 | 29.9725
WWEY42 | 400 | 50.8442 | 18.4949 | 6.604 | 32.7597 | 44.3483 | 17.0012 | 6.448 | 30.4914
WYLF41 | 400 | 65.2323 | 22.7382 | 16.6034 | 48.7601 | 52.1161 | 19.8302 | 11.2576 | 39.3017
WYMO41 | 400 | 129.7786 | 45.5622 | 30.3804 | 94.815 | 95.7016 | 37.0678 | 17.4731 | 69.895
WALP4* | 320 | 31.3174 | 11.0749 | 11.7836 | 27.4459 | 30.4642 | 10.8833 | 11.634 | 27.0253
Eleclink HVDC Connections* | 300 | 42.8411 | 14.9137 | 11.8032 | 32.8944 | 39.3174 | 14.1621 | 11.4158 | 31.444
FLIB * | 300 | 124.7973 | 41.454 | 23.6431 | 82.2678 | 2.8e-07 | 0 | 0 | 0
HAWP4* | 300 | 78.5546 | 28.525 | 9.5766 | 49.917 | 5.4e-07 | 0 | 0 | 0
ABTH21 | 275 | 50.7546 | 19.3396 | 8.7895 | 36.1398 | 45.9706 | 18.3433 | 7.7075 | 33.6489
ABTH22 | 275 | 42.7817 | 16.4887 | 4.4014 | 27.7199 | 35.7507 | 14.4449 | 2.8851 | 23.3132
ALDW21 | 275 | 60.3194 | 22.2926 | 9.9509 | 41.4775 | 59.821 | 23.5667 | 9.7148 | 43.0431
BAGB21 | 275 | 86.3073 | 31.8168 | 22.036 | 67.0318 | 93.1753 | 35.2536 | 25.1766 | 75.0328
BARK21 | 275 | 48.4447 | 16.9503 | 15.7401 | 39.7114 | 53.2888 | 19.4776 | 16.7409 | 44.2863
BARK22 | 275 | 45.5995 | 16.202 | 14.8417 | 37.7547 | 51.7783 | 18.9941 | 16.5603 | 43.422
BARP21 | 275 | 42.1162 | 15.0779 | 13.0053 | 34.3286 | 47.2268 | 17.452 | 14.3198 | 39.0006
BARP22 | 275 | 44.9581 | 15.8323 | 13.9527 | 36.343 | 48.3705 | 17.8262 | 14.3419 | 39.5519
BEDD21 | 275 | 85.326 | 30.3324 | 20.7126 | 63.6091 | 83.3548 | 32.2052 | 18.2104 | 63.7555
BEDD22 | 275 | 54.69 | 20.0462 | 13.3365 | 41.6862 | 53.5427 | 20.6007 | 11.9406 | 41.0744
BEDD23 | 275 | 61.1142 | 21.9792 | 16.2621 | 47.3454 | 61.5775 | 23.7222 | 15.9536 | 49.5018
BESW21 | 275 | 57.6969 | 20.9702 | 10.5915 | 40.2478 | 51.5785 | 20.1651 | 8.939 | 37.4568
BIRK21 | 275 | 61.4835 | 21.654 | 17.1544 | 47.7778 | 61.2424 | 23.0246 | 14.0717 | 46.6334
BISW21 | 275 | 61.3273 | 22.3075 | 11.6942 | 43.2418 | 57.5757 | 22.4766 | 9.7968 | 41.5835
BLYT21 | 275 | 86.5408 | 30.4454 | 18.3049 | 61.3612 | 76.8255 | 29.3795 | 15.6468 | 57.1957
BRAW21 | 275 | 64.0698 | 22.7131 | 14.9547 | 47.0759 | 65.7813 | 25.0042 | 14.1662 | 49.5274
BRED21 | 275 | 54.2882 | 19.5093 | 10.4709 | 38.0611 | 54.2247 | 20.9853 | 9.4128 | 39.0906
BRFO4* | 275 | 39.5924 | 17.9678 | 3.4297 | 28.8399 | 42.9008 | 18.5372 | 5.9004 | 32.1159
BRIN21 | 275 | 63.2892 | 22.9423 | 13.9295 | 46.3748 | 68.1899 | 26.4444 | 13.2025 | 50.6005
BRIN22 | 275 | 68.292 | 24.856 | 17.1059 | 52.2576 | 72.4727 | 27.785 | 16.8074 | 56.1014
BUSH21 | 275 | 53.1579 | 19.4516 | 11.1021 | 38.6108 | 53.2888 | 20.6781 | 9.9602 | 39.2034
BUST21 | 275 | 71.6635 | 25.4481 | 18.5504 | 54.5395 | 71.539 | 27.1108 | 16.3997 | 54.7402
CAPE21 | 275 | 69.6954 | 24.1336 | 22.1928 | 56.3228 | 77.8386 | 28.3654 | 23.3273 | 63.442
CARE21 | 275 | 48.6636 | 18.6202 | 8.2353 | 34.5682 | 40.4612 | 16.2201 | 7.0547 | 29.9933
CHSI21 | 275 | 90.7133 | 32.4513 | 20.3005 | 66.1935 | 75.4984 | 29.785 | 12.1291 | 54.2514
CHTE21 | 275 | 69.9989 | 24.9647 | 17.024 | 52.3293 | 60.5812 | 23.3705 | 13.243 | 46.2939
COVE21 | 275 | 60.6581 | 21.8346 | 12.1773 | 43.0562 | 57.1608 | 21.9603 | 11.3139 | 42.3705
CREB21 | 275 | 71.5089 | 25.236 | 15.375 | 51.0642 | 71.0992 | 26.3037 | 12.9075 | 50.1065
CREB22 | 275 | 71.496 | 25.2302 | 15.3672 | 51.0481 | 71.08 | 26.2972 | 12.9022 | 50.0921
DUNG21 | 275 | 48.4783 | 17.0409 | 16.9675 | 41.0671 | 49.9265 | 18.1888 | 16.939 | 42.6619
EALI21 | 275 | 68.625 | 24.1039 | 21.1165 | 55.2046 | 75.5802 | 28.5915 | 19.8682 | 60.3027
ELLA21 | 275 | 62.8533 | 22.2638 | 8.39 | 39.8758 | 64.4306 | 24.5766 | 8.0466 | 42.8031
ELST21 | 275 | 70.6362 | 25.4836 | 16.0856 | 52.1248 | 75.123 | 28.6155 | 16.4881 | 56.9565
ELST22 | 275 | 71.6845 | 25.7769 | 19.0092 | 55.4633 | 76.0334 | 28.4596 | 20.3396 | 60.5875
FECK21 | 275 | 60.9714 | 22.238 | 13.9736 | 45.4229 | 60.2443 | 23.0664 | 13.6366 | 46.2574
FERR21 | 275 | 62.1958 | 22.0468 | 12.3004 | 43.4793 | 63.7207 | 24.0145 | 10.9879 | 44.9496
FERR22 | 275 | 59.5111 | 21.15 | 11.9743 | 41.8849 | 60.7092 | 22.8548 | 10.8892 | 43.2108
FERR23 | 275 | 56.1954 | 19.9647 | 14.6772 | 42.9115 | 60.3565 | 22.478 | 13.9277 | 45.7165
FERR2A | 275 | 56.2156 | 19.845 | 12.1245 | 40.1896 | 60.1867 | 22.361 | 11.2922 | 42.9154
FERR2B | 275 | 58.9663 | 20.7803 | 9.5232 | 38.9109 | 60.1871 | 22.624 | 8.0719 | 40.067
FFES21 | 275 | 37.3305 | 13.7712 | 2.9489 | 22.4244 | 36.3018 | 14.1632 | 2.5054 | 22.5352
FFES22 | 275 | 37.3217 | 13.7719 | 2.9393 | 22.4156 | 36.2369 | 14.1315 | 2.4932 | 22.4781
FIDF21 | 275 | 51.4527 | 18.2779 | 16.0656 | 41.9145 | 51.0742 | 18.9459 | 14.2428 | 41.0364
FIDF22 | 275 | 51.5892 | 18.3209 | 15.8807 | 41.7903 | 50.6683 | 18.8453 | 13.6545 | 40.3059
FIDF23 | 275 | 68.0681 | 24.2276 | 17.7327 | 51.9957 | 63.4157 | 23.9302 | 14.7661 | 48.6084
FIDF24 | 275 | 67.7178 | 24.1078 | 17.5909 | 51.6845 | 62.6236 | 23.6661 | 14.3171 | 47.7861
FOUR21 | 275 | 39.2007 | 15.2964 | 4.6682 | 26.3006 | 30.4153 | 12.6309 | 2.8431 | 20.7059
FROD21 | 275 | 51.4219 | 17.9689 | 10.7231 | 36.135 | 53.6502 | 19.6069 | 10.4304 | 38.1587
FROD22 | 275 | 50.8288 | 18.0201 | 16.4742 | 41.9584 | 53.4908 | 19.5777 | 17.2713 | 44.9583
GRPM8* | 275 | 75.7426 | 26.4621 | 18.233 | 55.6561 | 5.9e-07 | 0 | 0 | 0
GRSA21 | 275 | 58.4783 | 20.8303 | 20.9196 | 50.3781 | 59.289 | 22.1004 | 20.2378 | 51.4924
GRSB21 | 275 | 58.8517 | 20.9497 | 21.1172 | 50.7445 | 60.3242 | 22.4213 | 20.923 | 52.6315
HARK21 | 275 | 47.5445 | 17.4831 | 11.9155 | 36.6404 | 50.8341 | 19.3871 | 12.5645 | 39.9821
HARK22 | 275 | 38.2554 | 14.2918 | 9.0857 | 29.2973 | 43.1597 | 16.5923 | 10.3565 | 33.8216
HARM21 | 275 | 59.2264 | 21.5218 | 11.7807 | 42.2171 | 51.0167 | 19.9896 | 8.2293 | 36.4988
HATL21 | 275 | 70.1608 | 25.1074 | 15.0084 | 50.5156 | 59.244 | 23.1484 | 9.5621 | 42.2988
HAWP21 | 275 | 84.3221 | 29.8325 | 19.1168 | 61.3063 | 86.3669 | 32.2578 | 22.7609 | 68.3803
HEDO21 | 275 | 71.6609 | 25.3306 | 20.703 | 56.5259 | 73.7994 | 27.2242 | 21.7147 | 60.2155
HIGM21 | 275 | 68.0331 | 24.9307 | 18.5636 | 53.821 | 64.5288 | 25.1411 | 14.0712 | 49.626
HINP21 | 275 | 21.1294 | 7.5044 | 7.8086 | 18.4214 | 22.6008 | 8.1907 | 8.1697 | 19.7531
HINP22 | 275 | 21.5545 | 7.6655 | 7.8699 | 18.7105 | 25.7334 | 9.3821 | 8.7651 | 22.0335
HURS21 | 275 | 78.9619 | 27.7614 | 22.234 | 61.4946 | 79.1514 | 31.5164 | 17.1117 | 61.6826
IROA21 | 275 | 57.7064 | 21.7401 | 10.75 | 41.4952 | 55.387 | 21.8216 | 10.4584 | 41.3189
IVER21 | 275 | 70.0063 | 25.2963 | 17.3774 | 53.1518 | 71.455 | 26.9178 | 17.6927 | 55.7602
IVER22 | 275 | 71.8476 | 26.0179 | 16.1497 | 52.9446 | 67.5654 | 26.0609 | 13.8421 | 50.6977
JORD21 | 275 | 49.464 | 18.4687 | 8.9302 | 35.0488 | 49.7014 | 20.3973 | 7.4794 | 36.3256
KEAR21 | 275 | 75.0659 | 26.2057 | 19.6027 | 56.6632 | 79.7347 | 29.8765 | 19.1061 | 61.3578
KIBY21 | 275 | 84.4993 | 29.5289 | 22.7084 | 64.4686 | 91.8993 | 34.1273 | 22.4888 | 70.7521
KIBY22 | 275 | 73.5684 | 26.107 | 19.4967 | 56.4175 | 78.3745 | 29.2286 | 19.3552 | 60.6906
KIRK21 | 275 | 53.2256 | 19.1117 | 12.1199 | 39.1479 | 50.6762 | 19.6473 | 10.2448 | 38.0302
KIRK2A | 275 | 52.903 | 18.4988 | 6.3636 | 32.5249 | 49.124 | 19.2498 | 5.4914 | 32.7147
KITW21 | 275 | 59.4809 | 21.561 | 11.7489 | 42.2408 | 59.0542 | 22.8964 | 10.6465 | 43.027
KNAR21 | 275 | 28.216 | 11.1517 | 3.2941 | 19.065 | 26.7493 | 10.822 | 4.332 | 19.6366
LACK21 | 275 | 58.8686 | 20.477 | 15.8645 | 44.8234 | 63.2011 | 23.2729 | 17.8796 | 50.7924
LALE21 | 275 | 66.9817 | 23.7184 | 19.0685 | 52.6114 | 71.9966 | 27.8498 | 17.0461 | 56.4317
LISD2* | 275 | 58.6688 | 20.3759 | 10.207 | 39.0229 | 58.5049 | 22.0254 | 9.0511 | 40.1997
LISD21 | 275 | 76.8701 | 27.0717 | 19.8739 | 58.1591 | 82.9677 | 31.459 | 18.053 | 62.5427
MACC21 | 275 | 49.2216 | 17.8304 | 12.8179 | 38.034 | 47.8064 | 18.2076 | 11.2278 | 36.9772
MAGA21 | 275 | 69.7635 | 26.3299 | 13.4115 | 50.6476 | 58.3977 | 23.5891 | 8.4954 | 41.8555
MONF21 | 275 | 65.6898 | 23.5227 | 17.8986 | 51.1648 | 67.7399 | 25.5621 | 16.8037 | 52.9539
MONF22 | 275 | 56.0343 | 20.1259 | 17.7194 | 46.1818 | 59.2521 | 22.1669 | 17.1841 | 48.5329
NECH21 | 275 | 72.422 | 25.7013 | 18.3514 | 54.6985 | 71.0616 | 27.1194 | 15.3132 | 53.6658
NEEP21 | 275 | 58.2511 | 21.2898 | 12.7857 | 42.894 | 62.1231 | 24.5478 | 12.1625 | 46.8783
NEWX21 | 275 | 89.3225 | 31.1397 | 24.7487 | 68.7869 | 92.0954 | 36.1436 | 18.6528 | 69.7676
NHYD2A | 275 | 47.7619 | 18.0323 | 2.5584 | 28.0599 | 39.2144 | 18.4794 | 0.42126 | 26.555
NHYD2B | 275 | 48.6932 | 18.3544 | 2.3071 | 28.2642 | 39.7532 | 18.2032 | 1.0493 | 26.7924
NORL21 | 275 | 50.2493 | 18.3351 | 3.469 | 29.3988 | 50.3797 | 20.8301 | 2.0709 | 31.529
NORL22 | 275 | 51.1225 | 18.5818 | 3.9765 | 30.2551 | 51.4157 | 20.9689 | 2.3535 | 32.008
NORT21 | 275 | 35.0803 | 12.3839 | 11.9624 | 29.4758 | 38.256 | 14.1631 | 11.631 | 31.6607
NORT22 | 275 | 56.6215 | 20.3186 | 14.9696 | 43.7044 | 56.3519 | 21.2259 | 14.3571 | 44.375
OCKH21 | 275 | 53.7142 | 19.6315 | 10.5283 | 38.2914 | 55.0312 | 21.4215 | 10.2145 | 40.5091
OCKH2A | 275 | 47.2169 | 16.9978 | 4.2948 | 28.3333 | 47.2446 | 18.1947 | 4.436 | 30.1673
OFFE21 | 275 | 69.3306 | 24.9738 | 13.7111 | 49.0294 | 63.3207 | 24.8381 | 10.0404 | 45.1668
OLDB21 | 275 | 51.602 | 18.9195 | 10.4414 | 37.1975 | 52.9017 | 20.4466 | 10.1231 | 39.039
PEMBHV1 | 275 | 90.814 | 32.8483 | 32.558 | 79.0125 | 1.56e-06 | 0 | 0 | 0
PENN21 | 275 | 63.7536 | 23.0933 | 13.909 | 46.5678 | 67.1565 | 25.619 | 14.0685 | 50.2991
PEWO21 | 275 | 31.848 | 11.2802 | 8.6889 | 24.6416 | 35.6156 | 12.9153 | 9.0043 | 27.2693
PEWO22 | 275 | 32.7154 | 11.5715 | 9.0621 | 25.4268 | 35.1643 | 12.7067 | 9.6064 | 27.5765
PITS21 | 275 | 59.6569 | 21.4491 | 8.6473 | 38.9808 | 65.2971 | 25.4241 | 7.7221 | 43.6771
POPP21 | 275 | 27.4587 | 11.0166 | 2.714 | 18.2938 | 27.0282 | 11.1367 | 3.0251 | 18.7748
PYLE21 | 275 | 66.3263 | 25.2316 | 11.7973 | 47.4801 | 54.8809 | 22.1901 | 8.3178 | 39.6994
RAIN21 | 275 | 86.1882 | 30.0846 | 23.0797 | 65.6258 | 81.55 | 30.742 | 17.5205 | 60.9962
RATS2A | 275 | 41.838 | 15.0967 | 9.1424 | 30.4924 | 43.7981 | 15.8407 | 17.3846 | 39.7868
REBR21 | 275 | 48.5838 | 17.1556 | 14.3664 | 38.6281 | 47.9435 | 18.1588 | 11.0755 | 36.756
REBR22 | 275 | 46.5547 | 16.6042 | 13.9921 | 37.4739 | 49.2424 | 18.5485 | 11.5104 | 37.742
ROCH21 | 275 | 70.2238 | 24.826 | 9.852 | 44.9613 | 66.6989 | 25.6173 | 8.6004 | 44.8287
SAEN21 | 275 | 71.7464 | 25.3618 | 20.7586 | 56.6257 | 73.9351 | 27.26 | 21.9041 | 60.4557
SAES21 | 275 | 72.2651 | 25.5111 | 21.0185 | 57.0966 | 74.6276 | 27.47 | 22.5488 | 61.3973
SALH21 | 275 | 59.9979 | 21.77 | 12.9502 | 43.7376 | 57.9997 | 22.2524 | 12.0607 | 43.5303
SHEC21 | 275 | 53.0742 | 19.6363 | 10.4548 | 38.2246 | 54.7337 | 22.3897 | 7.6532 | 39.317
SJOW21 | 275 | 42.1888 | 14.506 | 16.1402 | 36.6548 | 48.7071 | 17.3663 | 18.2125 | 42.7722
SKLG21 | 275 | 57.911 | 20.721 | 13.236 | 42.5399 | 54.1779 | 20.9084 | 11.0365 | 40.6054
SMAN21 | 275 | 37.7051 | 13.8211 | 6.1923 | 25.7383 | 36.6988 | 14.44 | 6.2331 | 26.6544
SSHI21 | 275 | 70.73 | 25.374 | 13.836 | 49.7201 | 65.5478 | 25.3661 | 13.0067 | 48.8798
SSHI22 | 275 | 68.7288 | 24.7933 | 12.798 | 47.861 | 62.3745 | 24.3843 | 11.2227 | 45.7073
STAL21 | 275 | 72.2635 | 25.7144 | 14.9474 | 51.313 | 71.3174 | 27.3299 | 14.6996 | 53.3499
STEW21 | 275 | 84.2153 | 29.8264 | 18.4952 | 60.676 | 77.1222 | 29.306 | 17.2672 | 58.7122
SWAN21 | 275 | 26.8242 | 9.7952 | 8.862 | 22.7145 | 29.1573 | 10.81 | 9.2602 | 24.5478
TEMP21 | 275 | 58.6621 | 21.4505 | 12.2767 | 42.6123 | 62.2681 | 24.4972 | 11.2001 | 45.8445
TEMP22 | 275 | 58.8835 | 21.5112 | 12.402 | 42.8234 | 62.8443 | 24.7052 | 11.3775 | 46.316
THUR21 | 275 | 64.1369 | 24.0131 | 10.5853 | 44.545 | 65.6863 | 25.9267 | 10.9996 | 47.6655
THUR2A | 275 | 64.7496 | 23.765 | 3.2685 | 36.8773 | 64.2747 | 25.4353 | 2.8769 | 38.8478
TILB21 | 275 | 60.1242 | 21.7131 | 17.6155 | 48.3225 | 62.4265 | 23.247 | 18.3108 | 51.187
TILB22 | 275 | 60.3423 | 21.7686 | 16.8233 | 47.6087 | 63.9559 | 23.8733 | 17.555 | 51.3169
TINP21 | 275 | 58.3031 | 21.0524 | 6.8663 | 36.6388 | 58.0158 | 22.4213 | 5.6246 | 37.3331
TINP22 | 275 | 58.1462 | 21.0446 | 6.8542 | 36.6157 | 57.922 | 22.398 | 5.6202 | 37.2957
TODP21 | 275 | 57.7204 | 20.3548 | 13.8632 | 42.6492 | 54.3241 | 20.7325 | 11.1925 | 40.5126
TOTT21 | 275 | 50.0581 | 17.9744 | 18.428 | 43.8476 | 51.0494 | 19.2839 | 16.573 | 43.8445
TOTT22 | 275 | 48.4398 | 17.4782 | 18.0296 | 42.7475 | 50.4376 | 19.0877 | 16.4744 | 43.4684
TRAW21 | 275 | 48.0383 | 16.9213 | 15.8625 | 39.7928 | 49.5166 | 18.3271 | 14.0215 | 39.9398
TREM21 | 275 | 47.2316 | 17.6222 | 2.6028 | 27.5244 | 40.7658 | 16.3018 | 2.2938 | 25.348
TYNE21 | 275 | 64.6698 | 23.4049 | 11.8516 | 44.9511 | 58.9001 | 22.933 | 10.5904 | 43.0225
TYNE2A | 275 | 62.9574 | 22.3895 | 4.1362 | 35.7998 | 55.4325 | 21.626 | 3.5206 | 34.1044
UPPB21 | 275 | 42.9764 | 16.2647 | 10.2942 | 33.296 | 40.8875 | 15.9556 | 9.0203 | 31.5848
UPPB22 | 275 | 43.2567 | 16.2788 | 10.457 | 33.4787 | 41.598 | 16.1678 | 9.317 | 32.1817
USKM21 | 275 | 77.3909 | 28.1583 | 18.6728 | 58.4948 | 84.376 | 32.045 | 21.391 | 66.7094
USKM23 | 275 | 75.0563 | 26.703 | 10.5327 | 48.2965 | 79.9545 | 30.2557 | 11.1031 | 53.8911
WARL21 | 275 | 70.1127 | 25.2156 | 17.1903 | 52.8506 | 62.8929 | 24.2843 | 11.9435 | 46.2866
WBOL21 | 275 | 78.1467 | 27.7346 | 15.8241 | 55.0468 | 69.8346 | 27.1564 | 12.5926 | 50.9976
WHGA21 | 275 | 70.154 | 24.9398 | 15.3039 | 50.5742 | 65.1091 | 25.3361 | 10.9283 | 46.7589
WHSO21 | 275 | 67.6305 | 24.9525 | 14.3343 | 49.6225 | 71.6693 | 27.663 | 15.0318 | 54.1531
WHSO22 | 275 | 74.4509 | 27.2197 | 18.5725 | 57.067 | 79.3543 | 30.2944 | 19.4358 | 62.2786
WHSO2A | 275 | 52.1362 | 19.0061 | 7.1581 | 34.0368 | 53.0732 | 20.1872 | 7.3315 | 35.8805
WHSO2B | 275 | 54.9521 | 19.9213 | 10.0187 | 38.1916 | 56.0716 | 21.1576 | 10.1137 | 40.035
WIBA21 | 275 | 58.514 | 21.3997 | 12.2128 | 42.4765 | 62.9704 | 25.011 | 10.4258 | 45.7967
WIEN21 | 275 | 48.5935 | 17.8343 | 10.0959 | 35.3175 | 48.5151 | 18.915 | 9.2783 | 36.0281
WILL21 | 275 | 24.0387 | 8.5665 | 8.9325 | 21.0473 | 25.3781 | 9.2192 | 9.1769 | 22.2147
WILT2A | 275 | 57.875 | 19.6496 | 10.0574 | 37.8461 | 58.6835 | 21.4747 | 9.2166 | 39.5865
WILT2B | 275 | 57.875 | 19.6496 | 10.0574 | 37.8461 | 58.6835 | 21.4747 | 9.2166 | 39.5865
WILT2C | 275 | 58.2437 | 19.7592 | 10.2278 | 38.1714 | 59.7082 | 21.7826 | 9.9297 | 40.7349
WILT2D | 275 | 58.241 | 19.7584 | 10.2271 | 38.1697 | 59.7035 | 21.7811 | 9.9279 | 40.731
WIMB2A | 275 | 76.9884 | 26.5972 | 13.4411 | 51.0552 | 76.8641 | 29.9551 | 13.4248 | 55.7877
WISD21 | 275 | 60.685 | 20.9937 | 17.186 | 46.8755 | 67.702 | 24.7045 | 17.2473 | 52.1847
WISD22 | 275 | 58.2892 | 20.2928 | 16.6855 | 45.3839 | 63.4869 | 23.4971 | 15.8359 | 49.0659
WISD2A | 275 | 63.9359 | 22.1917 | 12.7577 | 44.1414 | 67.5978 | 26.2086 | 12.3606 | 49.4252
WISD2B | 275 | 67.8379 | 23.3814 | 13.7512 | 46.8174 | 74.1529 | 27.9814 | 13.3375 | 52.9093
WMEL21 | 275 | 72.9781 | 26.581 | 13.9969 | 51.5882 | 70.3555 | 27.5561 | 11.7754 | 50.7456
WWEY21 | 275 | 72.6782 | 26.3555 | 18.1128 | 55.3852 | 71.2647 | 27.0763 | 17.1254 | 55.4171
WWEY22 | 275 | 75.5741 | 27.4549 | 16.7933 | 55.6204 | 73.5143 | 28.0614 | 16.6003 | 56.2852
ABTH11 | 132 | 29.8871 | 11.4354 | 6.6275 | 22.7996 | 33.482 | 13.214 | 7.6311 | 26.3185
ABTH12 | 132 | 25.7987 | 10.0341 | 6.7336 | 20.924 | 23.6449 | 9.3474 | 6.4654 | 19.6846
ABTH13 | 132 | 28.3038 | 10.8443 | 6.2073 | 21.5435 | 27.358 | 10.8214 | 6.2994 | 21.6031
AMEM11 | 132 | 26.5231 | 9.4603 | 9.3898 | 22.7687 | 32.1171 | 11.7174 | 10.8484 | 27.4193
AXMI11 | 132 | 26.0133 | 9.3225 | 8.6188 | 21.8027 | 31.3298 | 11.5798 | 9.9989 | 26.3752
BARK11 | 132 | 22.9988 | 8.161 | 9.719 | 21.2605 | 27.9027 | 10.2571 | 10.9201 | 25.4259
BREL11 | 132 | 37.3504 | 14.0216 | 1.2386 | 21.0681 | 40.3457 | 16.4247 | 2.7909 | 26.0189
BRIM11 | 132 | 54.8173 | 19.4254 | 18.2144 | 45.6861 | 64.2264 | 24.4298 | 18.8963 | 53.4453
CARR11 | 132 | 32.2334 | 10.429 | 8.6598 | 23.4087 | 40.7165 | 14.5155 | 10.1184 | 30.6464
CARR12 | 132 | 12.0109 | 4.6897 | 1.7602 | 8.3925 | 14.4073 | 5.9771 | 1.856 | 10.3088
CELL11 | 132 | 43.4022 | 15.7227 | 10.4894 | 32.7246 | 53.1015 | 20.9143 | 12.1946 | 41.7719
CELL12 | 132 | 44.9263 | 16.6603 | 12.4611 | 36.0223 | 53.0135 | 20.6874 | 13.495 | 42.7514
DRAK11 | 132 | 31.1478 | 10.7605 | 11.19 | 26.4076 | 37.0786 | 13.434 | 13.0175 | 32.0161
DRAX11 | 132 | 37.0532 | 10.9489 | 11.1472 | 26.6313 | 46.0937 | 15.4647 | 14.1298 | 36.0001
ECLA11 | 132 | 42.4799 | 15.7541 | 12.4973 | 34.7769 | 49.5688 | 18.9028 | 14.7054 | 41.438
ECLA12 | 132 | 42.9146 | 15.8389 | 13.0658 | 35.4654 | 45.8657 | 17.5372 | 13.9651 | 38.7664
ELLA11 | 132 | 26.9343 | 9.4687 | 9.2043 | 22.5951 | 35.8923 | 13.1224 | 11.5703 | 30.1281
ELLA12 | 132 | 27.9149 | 9.9089 | 9.0718 | 23.0851 | 36.6558 | 13.4963 | 11.4838 | 30.5704
ELST1* | 132 | 19.3306 | 6.7844 | 1.5821 | 11.1768 | 20.1983 | 7.9962 | 0.50065 | 11.809
ELST11 | 132 | 96.4545 | 35.1183 | 26.2635 | 75.9283 | 97.7652 | 38.2527 | 23.3167 | 77.4142
ELST12 | 132 | 96.4545 | 35.1183 | 26.2635 | 75.9283 | 75.4093 | 29.7123 | 17.2038 | 59.2234
FAWL11 | 132 | 44.4689 | 14.9739 | 13.8015 | 34.9778 | 58.2065 | 20.7348 | 18.1826 | 47.506
FERR11 | 132 | 51.5954 | 18.3158 | 16.4489 | 42.3513 | 60.059 | 22.2488 | 18.4532 | 49.9177
FERR12 | 132 | 20.5095 | 7.482 | 6.6623 | 17.2434 | 23.3653 | 8.5895 | 7.703 | 19.8505
GREN11 | 132 | 47.6009 | 17.4708 | 12.472 | 37.1795 | 51.855 | 20.1025 | 12.8102 | 41.2395
GREN12 | 132 | 47.391 | 17.4236 | 12.2147 | 36.8554 | 51.7888 | 20.1846 | 11.9921 | 40.5375
HAMH1B | 132 | 41.4471 | 14.5464 | 7.5002 | 28.0719 | 46.7639 | 17.9398 | 5.3529 | 30.7236
HAMH1C | 132 | 39.6096 | 14.0383 | 6.3086 | 26.1618 | 44.0538 | 16.7359 | 6.2199 | 29.8881
HARK11 | 132 | 29.9086 | 11.3482 | 7.8252 | 23.874 | 35.3401 | 13.9328 | 9.085 | 28.789
HARK12 | 132 | 27.9779 | 10.5031 | 7.1764 | 22.03 | 33.4917 | 13.0595 | 7.9239 | 26.3929
HARK13 | 132 | 28.1045 | 11.7584 | 5.4151 | 22.044 | 31.0579 | 13.218 | 6.3943 | 25.0874
HEYS11 | 132 | 43.5285 | 14.0781 | 12.0981 | 32.0076 | 44.7199 | 16.2148 | 13.5048 | 36.4361
IROA11 | 132 | 48.3703 | 17.9175 | 11.6277 | 36.9668 | 59.2944 | 23.1046 | 12.6934 | 45.3683
IROA12 | 132 | 40.3594 | 15.2877 | 9.3739 | 30.994 | 48.7232 | 19.2306 | 10.1223 | 37.3184
IROA13 | 132 | 36.9089 | 14.1428 | 7.7299 | 27.7309 | 40.6489 | 16.1167 | 8.3539 | 31.1464
IRON11 | 132 | 32.2629 | 11.2159 | 8.8437 | 24.7054 | 35.2471 | 13.1682 | 9.619 | 28.2417
IRON12 | 132 | 32.3097 | 11.2395 | 8.6773 | 24.5723 | 37.3604 | 14.104 | 9.7714 | 29.7174
IRON13 | 132 | 17.6228 | 6.4045 | 5.8327 | 14.8901 | 19.8192 | 7.2851 | 6.7048 | 17.0075
KINO11 | 132 | 34.3621 | 10.94 | 11.5857 | 27.0572 | 40.6319 | 14.3728 | 13.7153 | 34.0415
LITT11 | 132 | 45.0229 | 16.887 | 14.1865 | 38.0683 | 52.9591 | 20.3311 | 16.4394 | 45.1918
MELK11 | 132 | 39.4718 | 14.0387 | 14.4759 | 34.3296 | 49.2713 | 18.0801 | 17.7064 | 43.2754
MILH11 | 132 | 27.8064 | 9.3873 | 8.6831 | 21.9589 | 31.8027 | 11.7118 | 8.4937 | 25.0567
MILH12 | 132 | 25.0655 | 9.1658 | 8.15 | 21.1124 | 29.0638 | 11.0139 | 8.1228 | 23.6988
NFLE1* | 132 | 1.5859 | 0.83615 | 0.0035997 | 1.1861 | 1.1788 | 0.5964 | 0.0059746 | 0.8494
NFLE11 | 132 | 46.6636 | 17.753 | 12.4647 | 37.5712 | 50.6433 | 19.8606 | 13.4429 | 41.5301
NFLE12 | 132 | 33.8856 | 12.1054 | 11.4488 | 28.5684 | 39.0543 | 14.4113 | 12.8568 | 33.2375
OCKH11 | 132 | 25.1348 | 8.9819 | 8.6123 | 21.3146 | 32.766 | 11.9859 | 10.8913 | 27.842
OLDS11 | 132 | 34.672 | 13.2569 | 3.7655 | 22.5136 | 31.2793 | 12.7536 | 1.9794 | 20.0157
OLDS12 | 132 | 33.9378 | 12.895 | 3.6724 | 21.9087 | 29.936 | 12.2597 | 1.7324 | 19.0702
PADI11 | 132 | 28.284 | 9.9135 | 10.0106 | 24.0303 | 35.2362 | 12.8511 | 12.1267 | 30.3009
PEMB11 | 132 | 28.7643 | 10.4779 | 10.2833 | 25.1012 | 35.8818 | 13.4707 | 12.398 | 31.4485
RATS11 | 132 | 52.1135 | 19.1684 | 14.59 | 41.6982 | 58.3993 | 22.3208 | 16.2506 | 47.8169
RATS12 | 132 | 50.4214 | 18.4664 | 14.9793 | 41.0948 | 55.5411 | 21.1325 | 17.0024 | 46.8882
RUGE11 | 132 | 28.2792 | 9.9775 | 9.9763 | 24.0866 | 33.9474 | 12.3746 | 11.6999 | 29.2002
STEN11 | 132 | 55.3075 | 18.7939 | 14.9119 | 41.4905 | 67.8857 | 24.658 | 17.408 | 52.2797
STES11 | 132 | 55.4954 | 18.8482 | 15.1167 | 41.7721 | 67.8532 | 24.6549 | 17.392 | 52.2593
STYC11 | 132 | 22.5263 | 7.8229 | 7.5916 | 18.6548 | 27.4219 | 10.1825 | 8.8699 | 23.2701
STYC12 | 132 | 21.9125 | 7.8841 | 7.4154 | 18.5653 | 24.5202 | 9.1344 | 8.3205 | 21.2385
USKM11 | 132 | 22.7296 | 8.2212 | 7.736 | 19.3624 | 29.3713 | 11.0158 | 9.6891 | 25.2678
USKM12 | 132 | 26.5724 | 9.8429 | 8.6355 | 22.5554 | 34.0731 | 13.2082 | 10.8254 | 29.5046
WALP1* | 132 | 63.1037 | 20.0788 | 13.8231 | 42.2188 | 64.645 | 22.8135 | 17.5274 | 49.7906
WALP11 | 132 | 92.6262 | 31.7048 | 30.2149 | 75.0522 | 75.6863 | 29.1429 | 20.4475 | 61.6619
WBUR11 | 132 | 18.1816 | 6.3089 | 6.3873 | 15.3095 | 21.8373 | 7.8797 | 7.6459 | 18.7895
WBUR12 | 132 | 18.2048 | 6.3157 | 6.3499 | 15.2816 | 21.913 | 7.9149 | 7.6271 | 18.8205
WILL11 | 132 | 48.5095 | 16.8483 | 15.4163 | 39.2434 | 55.7523 | 20.6622 | 17.6187 | 46.8394
WILL12 | 132 | 34.1502 | 12.7261 | 10.4134 | 28.4108 | 37.5877 | 14.4923 | 11.6206 | 32.1158
WILL1A | 132 | 47.8639 | 16.05 | 10.4374 | 33.1355 | 54.5348 | 19.9822 | 11.3678 | 39.6268
WILL1B | 132 | 47.7431 | 16.0208 | 10.3266 | 32.9835 | 54.2887 | 19.9081 | 11.1647 | 39.319
WIMB11 | 132 | 40.2772 | 14.4187 | 12.3653 | 32.7564 | 46.8346 | 17.6731 | 14.3724 | 39.366
WIMB12 | 132 | 34.8789 | 12.3752 | 11.5569 | 29.058 | 40.2192 | 14.7815 | 12.9577 | 33.8619
WYLF11 | 132 | 41.6518 | 14.2472 | 14.9717 | 35.1202 | 47.7455 | 17.1683 | 16.5703 | 40.85
EALI61 | 66 | 59.9543 | 21.2078 | 18.7114 | 48.7038 | 58.0979 | 21.0272 | 20.9959 | 50.7329
NHYD61 | 66 | 57.0844 | 20.462 | 16.4825 | 45.4202 | 60.3095 | 22.1891 | 18.4074 | 49.7875
WISD61 | 66 | 50.4644 | 17.2756 | 17.0064 | 41.4378 | 26.677 | 10.7813 | 4.3415 | 19.5885
TYNE51 | 11 | 55.4002 | 19.5703 | 13.2483 | 40.9248 | 13.3969 | 5.3292 | 0.49183 | 8.0285