## Menu
Electricity Ten Year Statement 2015
Appendix D - Fault Levels
Table | Title
D1.1 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2015/16
D1.2 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2016/17
D1.3 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2017/18
D1.4 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2018/19
D1.5 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2019/20
D1.6 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2021/22
D1.7 | SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2024/25
D2.1 | SPT Fault Levels (kA), Winter 2015/16
D2.2 | SPT Fault Levels (kA), Winter 2016/17
D2.3 | SPT Fault Levels (kA), Winter 2017/18
D2.4 | SPT Fault Levels (kA), Winter 2018/19
D2.5 | SPT Fault Levels (kA), Winter 2019/20
D2.6 | SPT Fault Levels (kA), Winter 2021/22
D2.7 | SPT Fault Levels (kA), Winter 2024/25
D3.1 | NGET Fault Levels (kA), Winter 2015/16
D3.2 | NGET Fault Levels (kA), Winter 2016/17
D3.3 | NGET Fault Levels (kA), Winter 2017/18
D3.4 | NGET Fault Levels (kA), Winter 2018/19
D3.5 | NGET Fault Levels (kA), Winter 2019/20
D3.6 | NGET Fault Levels (kA), Winter 2021/22
D3.7 | NGET Fault Levels (kA), Winter 2024/25

## D1.1
ETYS Yr 1 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2015/16 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
BEAULY | 400 | 24.25 | 9.31 | 6.01 | 19.18 | 24.92 | 9.61 | 6.06 | 19.65
FORT AUGUSTUS | 400 | 21.53 | 8.25 | 5.29 | 16.97 | 20.9 | 8.05 | 5.24 | 16.62
BEAULY | 275 | 46.34 | 18.27 | 9.65 | 35.49 | 47.7 | 18.87 | 9.76 | 36.45
BERRY BURN | 275 | 29.67 | 12.13 | 3.73 | 20.87 | 23.46 | 9.7 | 3.17 | 16.89
BLACKHILLOCK | 275 | 50.14 | 20.16 | 8.17 | 36.68 | 43.29 | 17.73 | 6.9 | 31.97
BRACO | 275 | 34.34 | 13.33 | 7.13 | 25.98 | 29.41 | 11.3 | 8.05 | 24.03
CLASHINDARROCH | 275 | 41.7 | 16.95 | 5.85 | 29.82 | 34.95 | 14.45 | 4.84 | 25.28
DALLAS | 275 | 31.08 | 12.7 | 3.91 | 21.87 | 24.46 | 10.12 | 3.3 | 17.62
DOUNREAY | 275 | 14.14 | 5.83 | 1.88 | 10.12 | 13.78 | 5.58 | 2.44 | 10.33
FASNAKYLE | 275 | 33.04 | 12.89 | 7.02 | 25.26 | 30.01 | 11.85 | 5.95 | 22.72
FETTERESSO | 275 | 42.99 | 17.33 | 6.45 | 30.96 | 37.09 | 13.87 | 10.79 | 30.41
FORT AUGUSTUS | 275 | 29.56 | 11.48 | 6.5 | 22.73 | 27.52 | 10.73 | 6.27 | 21.44
FOYERS | 275 | 34.75 | 13.92 | 6.27 | 25.96 | 31.48 | 12.56 | 6.39 | 24.16
GORDONBUSH | 275 | 14.3 | 5.88 | 1.96 | 10.28 | 13.51 | 5.5 | 2.33 | 10.11
KEITH | 275 | 47.68 | 19.19 | 7.69 | 34.82 | 41.65 | 17.04 | 6.82 | 30.91
KEITH | 275 | 47.68 | 19.19 | 7.68 | 34.81 | 41.7 | 17.04 | 6.87 | 30.97
KINTORE | 275 | 59.67 | 23.74 | 11.44 | 45.02 | 55.24 | 22.35 | 9.37 | 40.97
KNOCKNAGAEL | 275 | 45.02 | 17.85 | 8.71 | 33.96 | 43.24 | 17.33 | 7.96 | 32.47
PERSLEY | 275 | 36.95 | 14.83 | 6.22 | 27.19 | 32.75 | 13.28 | 5.54 | 24.32
PETERHEAD | 275 | 59.83 | 22.83 | 18.95 | 51.24 | 70.95 | 26.89 | 23.15 | 61.18
STRATHBRORA | 275 | 14.69 | 6.04 | 1.99 | 10.54 | 13.74 | 5.6 | 2.34 | 10.26
TEALING | 275 | 50.92 | 20.59 | 7.34 | 36.45 | 41.9 | 17.33 | 5.51 | 30.02
TUMMEL | 275 | 26.04 | 10.15 | 5.48 | 19.83 | 21.86 | 8.67 | 4.56 | 16.81
CROSSAIG | 220 | 15.53 | 6.65 | 1.58 | 10.98 | 17.22 | 7.16 | 2.39 | 12.52
ABERNETHY | 132 | 14.93 | 7.43 | 0.14 | 10.64 | 15.38 | 7.32 | 0.39 | 10.74
AIGAS | 132 | 29.93 | 13.59 | 0.61 | 19.83 | 28.49 | 13.21 | 0.56 | 19.24
ALNESS | 132 | 13.7 | 6.41 | 0.6 | 9.67 | 13.24 | 5.98 | 1.01 | 9.48
AN SUIDHE | 132 | 17.12 | 8.97 | 0.08 | 12.77 | 16.02 | 7.66 | 0.39 | 11.22
ARBROATH | 132 | 14.89 | 6.57 | 0.66 | 9.95 | 13.72 | 5.95 | 1.03 | 9.44
ARDKINGLAS | 132 | 27.55 | 13.3 | 0.23 | 19.05 | 23.99 | 11.27 | 0.64 | 16.58
ARDMORE | 132 | 5.52 | 2.45 | 0.94 | 4.4 | 6.41 | 2.79 | 1.08 | 5.02
BEAULY | 132 | 45.32 | 18.68 | 5.74 | 32.16 | 53 | 21.68 | 7 | 37.65
BIRKHILL | 132 | 34.83 | 15.02 | 3.03 | 24.27 | 41.29 | 17.16 | 2.35 | 26.62
BOAT OF GARTEN | 132 | 11.29 | 5.56 | 0.2 | 8.07 | 11.08 | 5.2 | 0.49 | 7.84
BRECHIN | 132 | 12.08 | 6.11 | 0.07 | 8.71 | 12.5 | 5.98 | 0.15 | 8.61
BRIDGE OF DUN | 132 | 10.15 | 5.21 | 0.06 | 7.42 | 10.93 | 5.27 | 0.18 | 7.63
BROADFORD | 132 | 5.73 | 2.94 | 0.02 | 4.17 | 6 | 2.89 | 0.15 | 4.23
BRORA | 132 | 9.22 | 4.68 | 0.03 | 6.65 | 9.46 | 4.54 | 0.15 | 6.58
BURGHMUIR | 132 | 12.2 | 6.21 | 0.03 | 8.81 | 13.22 | 6.35 | 0.2 | 9.17
CARRADALE | 132 | 16.44 | 6.84 | 1.53 | 11.2 | 17.93 | 7.32 | 2.08 | 12.43
CASHLEY | 132 | 6.05 | 3.07 | 0.06 | 4.4 | 6.17 | 2.98 | 0.15 | 4.37
CEANNACROC | 132 | 20.82 | 9.62 | 0.3 | 13.9 | 18.53 | 8.39 | 0.61 | 12.49
CHARLESTON | 132 | 36.86 | 15.94 | 3.25 | 25.8 | 41.9 | 18.25 | 3.72 | 29.52
CLACHAN | 132 | 26.81 | 12.89 | 0.54 | 18.76 | 23.8 | 11.19 | 0.93 | 16.75
CLAYHILLS | 132 | 21.4 | 9.8 | 0.48 | 14.34 | 22.15 | 10.18 | 0.82 | 15.21
CLUNIE | 132 | 19.09 | 9.25 | 0.25 | 13.32 | 18.05 | 8.49 | 0.57 | 12.57
CORRIEMOILLIE | 132 | 25.72 | 10.42 | 2.88 | 17.62 | 26.31 | 10.56 | 3.25 | 18.19
COUPAR ANGUS | 132 | 18.96 | 9.11 | 0.39 | 13.27 | 18.05 | 8.41 | 0.71 | 12.6
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 38.85 | 16.22 | 3.27 | 26.21 | 46.87 | 19.82 | 3.29 | 31.32
CROSSAIG | 132 | 24.44 | 10.36 | 2.27 | 16.91 | 29.4 | 12.27 | 2.67 | 20.03
CULLIGRAN | 132 | 16.96 | 8.21 | 0.22 | 11.83 | 15.73 | 7.45 | 0.37 | 10.9
DEANIE | 132 | 12.09 | 6.01 | 0.1 | 8.6 | 11.3 | 5.4 | 0.21 | 7.85
DENSIDE | 132 | 25.44 | 11.17 | 1.48 | 17.27 | 23.26 | 10.36 | 0.82 | 15.47
DOUNREAY | 132 | 23.7 | 9.81 | 2.45 | 16.32 | 28.91 | 11.9 | 3.09 | 19.91
DUDHOPE | 132 | 33.6 | 14.86 | 2.09 | 23.1 | 37.46 | 17.07 | 2.22 | 26.35
DUNBEATH | 132 | 10.94 | 5.26 | 0.26 | 7.7 | 10.64 | 4.92 | 0.43 | 7.39
DYCE | 132 | 19.18 | 8.6 | 0.62 | 12.78 | 17.8 | 7.98 | 0.75 | 12.03
EDINBANE | 132 | 6.44 | 2.86 | 0.72 | 4.76 | 7.87 | 3.43 | 0.93 | 5.78
ELGIN | 132 | 13.27 | 6.48 | 0.21 | 9.37 | 12.82 | 6.05 | 0.53 | 9.08
ERROCHTY | 132 | 30.7 | 12.17 | 5.9 | 23.1 | 32.44 | 13.35 | 4.36 | 23.24
FARR | 132 | 13.58 | 6.69 | 0.32 | 9.78 | 12.75 | 6.03 | 0.64 | 9.17
FERNOCH | 132 | 9.9 | 4.89 | 1.22 | 8.13 | 11.44 | 5.38 | 1.51 | 9.11
FETTERESSO | 132 | 22.59 | 8.69 | 3.46 | 15.76 | 25.41 | 9.65 | 4.63 | 18.28
FIDDES | 132 | 11.01 | 5.44 | 0.17 | 7.86 | 11.34 | 5.24 | 0.43 | 7.84
FINLARIG | 132 | 20.79 | 10.01 | 0.49 | 14.64 | 21.32 | 9.93 | 0.72 | 14.76
FORT AUGUSTUS | 132 | 48.44 | 18.57 | 9.81 | 36.08 | 56.9 | 21.94 | 10.71 | 41.73
FORT WILLIAM | 132 | 9.45 | 4.41 | 1.1 | 7.34 | 8.87 | 3.97 | 1.54 | 7.15
FRASERBURGH | 132 | 11.91 | 5.47 | 0.34 | 8.07 | 12.12 | 5.48 | 0.62 | 8.37
GLEN AGNES | 132 | 33.72 | 14.89 | 2.11 | 23.16 | 37.45 | 17.05 | 2.19 | 26.31
GLENDOE | 132 | 39.1 | 15.95 | 3.54 | 26.1 | 43.6 | 18.22 | 3.6 | 29.37
GLENFARCLAS | 132 | 13.16 | 6.4 | 0.21 | 9.26 | 12.05 | 5.68 | 0.44 | 8.48
GLENMORISTON | 132 | 27.48 | 12.02 | 0.99 | 17.99 | 23.26 | 10.27 | 1.33 | 15.86
GRIFFIN | 132 | 16.21 | 7.84 | 0.42 | 11.5 | 16.4 | 7.63 | 0.94 | 11.73
GRUDIE BRIDGE | 132 | 19.34 | 8.39 | 0.82 | 12.69 | 18.71 | 8.04 | 1 | 12.37
INVERARAY | 132 | 32.31 | 15.24 | 0.84 | 22.39 | 29.41 | 13.79 | 0.67 | 20.18
INVERARNAN | 132 | 51.78 | 21.84 | 5.23 | 36.12 | 57.06 | 23.35 | 5.69 | 38.71
INVERNESS | 132 | 34.44 | 13.55 | 4.16 | 23.33 | 39.51 | 15.82 | 3.81 | 26.19
KEITH | 132 | 32.6 | 13.36 | 5.35 | 24.24 | 40.63 | 16.98 | 6.32 | 30.34
KILLIN | 132 | 23.68 | 11.25 | 0.71 | 16.62 | 25.6 | 11.67 | 1.16 | 17.67
KILMORACK | 132 | 38.86 | 16.68 | 2.42 | 26.01 | 41.59 | 17.96 | 2.25 | 27.65
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.85 | 3.22 | 0.5 | 5.06 | 6.9 | 3.08 | 0.66 | 5.01
KINTORE | 132 | 41.77 | 16.84 | 6.43 | 30.25 | 49.73 | 20.12 | 7.11 | 35.56
KNOCKNAGAEL | 132 | 36.71 | 14.25 | 5.52 | 25.68 | 42.75 | 16.55 | 6.63 | 30.04
LAGGAN | 132 | 44.12 | 17.23 | 6.77 | 31.13 | 38.62 | 15.55 | 3.69 | 25.69
LOCHAY | 132 | 20.48 | 9.87 | 0.47 | 14.44 | 21.19 | 9.86 | 0.7 | 14.65
LUICHART | 132 | 26.4 | 10.75 | 2.7 | 17.91 | 26.98 | 10.96 | 2.86 | 18.36
LUNANHEAD | 132 | 16.57 | 7.22 | 0.91 | 11.13 | 15.7 | 6.73 | 1.41 | 10.94
LYNDHURST | 132 | 30.2 | 13.61 | 1.28 | 20.52 | 31.93 | 14.46 | 1.52 | 21.97
MACDUFF | 132 | 8.83 | 4.21 | 0.3 | 6.25 | 9.2 | 4.23 | 0.49 | 6.48
MILLENIUM WIND | 132 | 24.11 | 10.95 | 0.39 | 15.87 | 21.73 | 9.64 | 0.91 | 14.55
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 35.86 | 15.5 | 3.45 | 25.37 | 40.1 | 17.88 | 3.47 | 28.76
MOSSFORD | 132 | 22.77 | 9.51 | 1.65 | 15.1 | 23.21 | 9.57 | 2.09 | 15.62
MYBSTER I | 132 | 14.75 | 6.57 | 1.63 | 10.93 | 15.69 | 6.85 | 1.25 | 10.94
MYBSTER I | 132 | 15.69 | 6.94 | 1.72 | 11.53 | 17.46 | 7.45 | 2.02 | 12.56
MYBSTER II | 132 | 14.75 | 6.57 | 1.63 | 10.93 | 15.72 | 6.85 | 2.31 | 12
MYBSTER II | 132 | 15.69 | 6.94 | 1.72 | 11.53 | 17.19 | 7.45 | 2.55 | 13.1
NAIRN | 132 | 12 | 5.97 | 0.12 | 8.56 | 11.31 | 5.4 | 0.34 | 7.98
NANT | 132 | 11.14 | 5.89 | 0.24 | 8.58 | 11.11 | 5.39 | 0.44 | 8.06
ORRIN | 132 | 28.85 | 11.78 | 2.99 | 19.65 | 30.02 | 12.23 | 3.13 | 20.43
PERSLEY | 132 | 38.16 | 15.84 | 4.52 | 26.92 | 46.92 | 19.54 | 5.37 | 33
PETERHEAD | 132 | 31.39 | 11.86 | 7.6 | 24.38 | 40.01 | 15.19 | 9.15 | 30.63
PETERHEAD GRANGE | 132 | 20.55 | 8.74 | 0.95 | 13.31 | 21.65 | 9.44 | 0.98 | 14.33
PORT ANN | 132 | 11.45 | 5.99 | 0.15 | 8.63 | 10.97 | 5.33 | 0.27 | 7.8
QUOICH | 132 | 11.27 | 5.6 | 0.12 | 8.04 | 10.06 | 4.83 | 0.29 | 7.13
RANNOCH | 132 | 11.16 | 5.52 | 0.31 | 8.13 | 9.28 | 4.46 | 0.43 | 6.73
REDMOSS | 132 | 23.55 | 10.5 | 0.73 | 15.58 | 24.78 | 10.98 | 1.12 | 16.66
SHIN | 132 | 17.08 | 8.05 | 0.61 | 11.98 | 18.52 | 8.38 | 1.1 | 12.95
SLOY | 132 | 46.89 | 20.67 | 2.21 | 31.44 | 47.71 | 21.06 | 2.41 | 32.19
ST FERGUS | 132 | 24.37 | 9.86 | 2.42 | 16.36 | 27.37 | 11.28 | 2.2 | 18.16
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 20.97 | 8.88 | 1.07 | 13.62 | 21.74 | 9.46 | 0.82 | 14.2
ST FERGUS MOBIL | 132 | 19.96 | 8.7 | 0.58 | 12.88 | 20.48 | 9.27 | 0.52 | 13.64
ST FILLIANS | 132 | 10.02 | 5.01 | 0.23 | 7.32 | 9 | 4.36 | 0.29 | 6.45
STRICHEN | 132 | 12.91 | 5.86 | 0.5 | 8.79 | 13.04 | 5.86 | 0.83 | 9.12
TARLAND | 132 | 8.37 | 4.12 | 0.08 | 5.91 | 8.1 | 3.78 | 0.18 | 5.53
TAYNUILT | 132 | 10.58 | 5.5 | 0.68 | 8.46 | 10.81 | 5.18 | 1.02 | 8.34
TEALING | 132 | 40.63 | 17.15 | 5.66 | 29.92 | 45.64 | 19.46 | 4.62 | 32.14
THURSO | 132 | 16.66 | 7.43 | 1.06 | 11.56 | 17.07 | 7.56 | 1.48 | 12.17
THURSO | 132 | 17.04 | 7.59 | 1.01 | 11.75 | 17.49 | 7.74 | 1.46 | 12.41
TUMMEL | 132 | 30.35 | 12.02 | 5.77 | 22.78 | 32.34 | 13.32 | 4.55 | 23.39
TUMMEL | 132 | 30.36 | 12.03 | 5.78 | 22.8 | 32.15 | 13.33 | 4.52 | 23.37
TUMMEL BRIDGE | 132 | 37.31 | 16 | 4.04 | 26.67 | 37.4 | 16.3 | 3 | 26.04
WILLOWDALE | 132 | 36.9 | 15.49 | 3.4 | 25.31 | 44.21 | 18.88 | 3.28 | 29.99
WOODHILL | 132 | 36.9 | 15.6 | 2.98 | 25.04 | 44.07 | 18.95 | 2.92 | 29.72
ABERNETHY | 33 | 25.99 | 10.79 | 1.23 | 16.48 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
ALNESS | 33 | 45.02 | 17.93 | 3.55 | 28.91 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
ARBROATH | 33 | 25.74 | 10.07 | 3.02 | 17.27 | 1.54 | 1.07 | 0 | 1.51
ARDMORE | 33 | 20.54 | 8.14 | 4.81 | 16.32 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
BEAULY | 33 | 32.22 | 12.37 | 5.01 | 22.5 | 1.49 | 1.03 | 0 | 1.46
BOAT OF GARTEN | 33 | 24.31 | 10.12 | 1 | 15.31 | 2.16 | 1.49 | 0 | 2.11
BRACO | 33 | 55.44 | 21.15 | 10.04 | 39.96 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
BRIDGE OF DUN | 33 | 22.21 | 9.43 | 0.58 | 13.92 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
BROADFORD | 33 | 8.62 | 3.58 | 0.31 | 5.38 | 0.76 | 0.53 | 0 | 0.74
BRORA | 33 | 12.29 | 5.02 | 0.49 | 7.59 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
BURGHMUIR | 33 | 22.53 | 9.54 | 0.53 | 14.02 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
CARRADALE | 33 | 28.47 | 11.14 | 3.78 | 19.53 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
CASHLEY | 33 | 9.05 | 3.7 | 0.49 | 5.72 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
CEANNACROC | 33 | 2.55 | 1.02 | 0.13 | 1.57 | 2.67 | 1.07 | 0.13 | 1.64
CHARLESTON | 33 | 30.19 | 11.4 | 6.54 | 22.66 | 1.58 | 1.1 | 0 | 1.55
CLACHAN | 33 | 7.82 | 2.83 | 3.31 | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 0
CLAYHILLS | 33 | 29.75 | 11.72 | 2.61 | 19.18 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
COUPAR ANGUS | 33 | 34.94 | 13.76 | 3.68 | 23.15 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 26.82 | 10.55 | 2.34 | 17.27 | 1.54 | 1.07 | 0 | 1.51
DOUNREAY | 33 | 37.21 | 14.22 | 5.44 | 25.56 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
DUDHOPE | 33 | 32.08 | 12.42 | 4.55 | 22.12 | 2.91 | 2.02 | 0 | 2.85
DUNBEATH | 33 | 14.18 | 5.57 | 1.51 | 9.39 | 0 | 0.28 | 0 | 0.39
DUNVEGAN | 33 | 17.82 | 7.23 | 2.09 | 12.32 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
DYCE | 33 | 33.72 | 13.25 | 3.59 | 22.33 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
ELGIN | 33 | 25.95 | 10.51 | 1.36 | 16.23 | 1.85 | 1.28 | 0 | 1.82
FASNAKYLE | 33 | 55.27 | 20.3 | 13.95 | 42.66 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
FIDDES | 33 | 25.16 | 10.48 | 1.15 | 15.97 | 2.16 | 1.49 | 0 | 2.11
FORT AUGUSTUS | 33 | 7.25 | 2.71 | 1.4 | 5.24 | 0.72 | 0.5 | 0 | 0.71
FORT WILLIAM | 33 | 65.71 | 24.72 | 20.41 | 55.37 | 0.9 | 0.63 | 0 | 0.88
FRASERBURGH | 33 | 23.89 | 9.44 | 1.85 | 15.2 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
GLEN AGNES | 33 | 21.39 | 8.26 | 2.64 | 14.33 | 1.38 | 0.96 | 0 | 1.36
GLEN AGNES2 | 33 | 21.16 | 8.17 | 2.65 | 14.21 | 1.38 | 0.96 | 0 | 1.36
GRUDIE BRIDGE | 33 | 9.55 | 3.49 | 3.56 | 8.5 | 1.94 | 1.35 | 0 | 1.91
INVERNESS | 33 | 51.38 | 20.01 | 7.26 | 35.55 | 0 | 2.31 | 0 | 3.27
KEITH | 33 | 33.49 | 12.81 | 7.78 | 25.9 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
KILLIN | 33 | 30.75 | 12.14 | 2.93 | 20.09 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
KINLOCHLEVEN | 33 | 14.81 | 5.9 | 1.79 | 10.13 | 0.69 | 0.48 | 0 | 0.68
KINTORE | 33 | 51.87 | 20.03 | 10.03 | 38.36 | 3.3 | 2.28 | 0 | 3.22
LAIRG | 33 | 24.5 | 9.85 | 1.49 | 15.43 | 0 | 0.77 | 0 | 1.09
LUNANHEAD | 33 | 31.68 | 12.38 | 4.69 | 22.19 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
LYNDHURST | 33 | 31.18 | 12.12 | 3.99 | 21.13 | 2.9 | 2.01 | 0 | 2.84
MACDUFF | 33 | 31 | 13.18 | 0.92 | 19.55 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 34.07 | 13.16 | 5.74 | 24.36 | 3.31 | 2.29 | 0 | 3.24
MYBSTER | 33 | 46.54 | 18.43 | 5.58 | 31.64 | 3.29 | 2.28 | 0 | 3.23
NAIRN | 33 | 24.11 | 9.92 | 0.73 | 14.77 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
PERSLEY | 33 | 33.78 | 12.7 | 8.41 | 26.37 | 2.16 | 1.49 | 0 | 2.11
PETERHEAD GRANGE | 33 | 25.46 | 9.76 | 3.18 | 16.98 | 0.59 | 0.41 | 0 | 0.58
PORT ANN | 33 | 25.68 | 10.65 | 1.27 | 16.34 | 1.82 | 1.26 | 0 | 1.79
RANNOCH | 33 | 8.23 | 3.03 | 3.3 | 7.59 | 0.21 | 0.14 | 0 | 0.2
REDMOSS | 33 | 28.19 | 11 | 3.06 | 18.62 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
SHIN | 33 | 28.93 | 11.57 | 2.35 | 18.71 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
ST FILLIANS | 33 | 6.55 | 2.37 | 2.3 | 5.65 | 6.69 | 2.41 | 2.55 | 5.95
STRICHEN | 33 | 28.62 | 11.04 | 3.65 | 19.26 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
TARLAND | 33 | 19.09 | 8.11 | 0.42 | 11.88 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
TAYNUILT | 33 | 30.55 | 12.3 | 3.4 | 20.79 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
THURSO | 33 | 41.12 | 15.87 | 7.01 | 29.46 | 0 | 1.51 | 0 | 2.13
TUMMEL BRIDGE | 33 | 8.53 | 3.11 | 3.74 | 8.14 | 1.06 | 0.74 | 0 | 1.04
WILLOWDALE | 33 | 32.45 | 12.53 | 4.72 | 22.43 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
WOODHILL | 33 | 30.22 | 11.48 | 5.87 | 22.11 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35

## D1.2
ETYS Yr 2 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2016/17 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
BEAULY | 400 | 24.36 | 9.34 | 6.1 | 19.31 | 25.2 | 9.72 | 6.11 | 19.86
FORT AUGUSTUS | 400 | 21.42 | 8.21 | 5.24 | 16.86 | 21.81 | 8.38 | 5.46 | 17.32
MELGARVE | 400 | 19.47 | 7.47 | 4.68 | 15.24 | 19.06 | 7.37 | 4.44 | 14.86
BEAULY | 275 | 47.03 | 18.51 | 9.86 | 36.04 | 48.55 | 19.22 | 9.9 | 37.08
BERRY BURN | 275 | 29.8 | 12.17 | 3.74 | 20.96 | 23.55 | 9.74 | 3.17 | 16.95
BLACKHILLOCK | 275 | 49.78 | 20.01 | 8.14 | 36.44 | 43.05 | 17.62 | 6.88 | 31.8
BRACO | 275 | 32.24 | 12.57 | 6.43 | 24.2 | 28.25 | 10.87 | 7.64 | 23.01
CLASHINDARROCH | 275 | 41.38 | 16.81 | 5.83 | 29.61 | 34.74 | 14.37 | 4.83 | 25.14
CONNAGIL | 275 | 14.66 | 5.98 | 2.23 | 10.69 | 14.72 | 5.93 | 2.58 | 10.97
DALLAS | 275 | 31.1 | 12.71 | 3.91 | 21.88 | 24.48 | 10.13 | 3.3 | 17.63
DOUNREAY | 275 | 15.09 | 6.18 | 2.3 | 11.03 | 15.35 | 6.18 | 2.87 | 11.6
FARIGAIG | 275 | 36.43 | 14.56 | 6.55 | 27.13 | 33.9 | 13.64 | 6.06 | 25.36
FASNAKYLE | 275 | 33.1 | 12.91 | 7.05 | 25.3 | 30.21 | 11.93 | 6 | 22.87
FETTERESSO | 275 | 41.97 | 16.91 | 6.31 | 30.23 | 36.5 | 13.66 | 10.59 | 29.9
FORT AUGUSTUS | 275 | 29.3 | 11.38 | 6.43 | 22.53 | 27.56 | 10.74 | 6.3 | 21.48
FOYERS | 275 | 36.35 | 14.49 | 6.91 | 27.39 | 33.26 | 13.31 | 6.91 | 25.73
GORDONBUSH | 275 | 14.81 | 6.07 | 2.11 | 10.7 | 14.02 | 5.7 | 2.44 | 10.51
KEITH | 275 | 47.34 | 19.04 | 7.66 | 34.59 | 41.41 | 16.94 | 6.8 | 30.75
KEITH | 275 | 47.34 | 19.04 | 7.65 | 34.58 | 41.47 | 16.94 | 6.85 | 30.8
KINTORE | 275 | 58.52 | 23.29 | 11.24 | 44.17 | 54.42 | 22.01 | 9.26 | 40.38
KNOCKNAGAEL | 275 | 46.37 | 18.34 | 9.23 | 35.16 | 45.01 | 18.04 | 8.1 | 33.62
PERSLEY | 275 | 36.66 | 14.7 | 6.2 | 26.99 | 32.55 | 13.19 | 5.52 | 24.18
PETERHEAD | 275 | 59.45 | 22.68 | 18.9 | 50.97 | 70.5 | 26.71 | 23.1 | 60.88
STRATHBRORA | 275 | 15.18 | 6.23 | 2.13 | 10.94 | 14.17 | 5.78 | 2.43 | 10.61
TEALING | 275 | 47.61 | 19.27 | 6.79 | 34.04 | 40.11 | 16.58 | 5.27 | 28.72
TUMMEL | 275 | 25.31 | 9.88 | 5.28 | 19.25 | 21.53 | 8.54 | 4.49 | 16.57
CROSSAIG | 220 | 15.6 | 6.67 | 1.59 | 11.03 | 16.1 | 7.15 | 1.93 | 12.05
ABERNETHY | 132 | 14.73 | 7.31 | 0.15 | 10.49 | 15.15 | 7.2 | 0.4 | 10.59
AIGAS | 132 | 30 | 13.62 | 0.62 | 19.88 | 28.52 | 13.22 | 0.56 | 19.26
ALNESS | 132 | 13.69 | 6.41 | 0.61 | 9.67 | 13.24 | 5.98 | 1.02 | 9.48
AN SUIDHE | 132 | 17.38 | 9.09 | 0.09 | 12.95 | 16.64 | 7.97 | 0.41 | 11.68
ARBROATH | 132 | 14.65 | 6.46 | 0.65 | 9.78 | 13.47 | 5.84 | 1 | 9.26
ARDKINGLAS | 132 | 27.8 | 13.41 | 0.23 | 19.19 | 24.17 | 11.35 | 0.63 | 16.68
ARDMORE | 132 | 5.73 | 2.52 | 1.06 | 4.62 | 6.65 | 2.86 | 1.21 | 5.25
BEAULY | 132 | 45.51 | 18.74 | 5.87 | 32.37 | 53.15 | 21.73 | 7.12 | 37.84
BIRKHILL | 132 | 34.39 | 14.81 | 2.98 | 23.93 | 40.66 | 16.89 | 2.31 | 26.2
BOAT OF GARTEN | 132 | 11.29 | 5.56 | 0.2 | 8.07 | 11.08 | 5.2 | 0.49 | 7.84
BRECHIN | 132 | 12.09 | 6.09 | 0.08 | 8.68 | 12.44 | 5.93 | 0.16 | 8.55
BRIDGE OF DUN | 132 | 10.13 | 5.18 | 0.06 | 7.39 | 10.87 | 5.22 | 0.19 | 7.57
BROADFORD | 132 | 5.76 | 2.95 | 0.02 | 4.19 | 6.01 | 2.9 | 0.14 | 4.24
BRORA | 132 | 9.2 | 4.67 | 0.03 | 6.63 | 9.44 | 4.54 | 0.16 | 6.57
BURGHMUIR | 132 | 12.03 | 6.11 | 0.03 | 8.67 | 13.11 | 6.29 | 0.19 | 9.08
CARRADALE | 132 | 16.52 | 6.87 | 1.53 | 11.25 | 17.98 | 7.37 | 2.06 | 12.48
CASHLEY | 132 | 6.04 | 3.07 | 0.06 | 4.4 | 6.17 | 2.98 | 0.16 | 4.37
CEANNACROC | 132 | 20.21 | 9.36 | 0.2 | 13.43 | 18.2 | 8.26 | 0.5 | 12.18
CHARLESTON | 132 | 36.43 | 15.74 | 3.21 | 25.47 | 41.35 | 17.99 | 3.66 | 29.11
CLACHAN | 132 | 27.02 | 12.99 | 0.5 | 18.86 | 23.97 | 11.27 | 0.88 | 16.83
CLAYHILLS | 132 | 21.4 | 9.81 | 0.47 | 14.34 | 22.14 | 10.17 | 0.82 | 15.2
CLUNIE | 132 | 18.71 | 9.06 | 0.25 | 13.05 | 17.75 | 8.35 | 0.56 | 12.36
CONNAGIL | 132 | 15.06 | 5.76 | 2.8 | 10.95 | 17.32 | 6.64 | 3.06 | 12.45
CORRIEGARTH | 132 | 10.39 | 4.19 | 1.23 | 7.15 | 11.13 | 4.44 | 1.56 | 7.84
CORRIEMOILLIE | 132 | 25.48 | 10.3 | 2.98 | 17.54 | 27.02 | 10.84 | 3.31 | 18.65
COUPAR ANGUS | 132 | 18.66 | 8.95 | 0.4 | 13.05 | 17.73 | 8.25 | 0.7 | 12.38
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 38.93 | 16.26 | 3.25 | 26.24 | 46.9 | 19.83 | 3.27 | 31.32
CRARAE | 132 | 14.78 | 7.61 | 0.31 | 11.08 | 14.89 | 7.1 | 0.69 | 10.74
CROSSAIG | 132 | 24.46 | 10.38 | 2.25 | 16.93 | 29.02 | 12.24 | 2.46 | 19.78
CULLIGRAN | 132 | 16.96 | 8.21 | 0.22 | 11.84 | 15.72 | 7.45 | 0.37 | 10.9
DEANIE | 132 | 12.07 | 6.01 | 0.1 | 8.59 | 11.28 | 5.39 | 0.21 | 7.83
DENSIDE | 132 | 25.12 | 11.02 | 1.45 | 17.04 | 22.88 | 10.19 | 0.8 | 15.21
DOUNREAY | 132 | 24.3 | 9.98 | 2.9 | 17.01 | 29.87 | 12.2 | 3.61 | 20.87
DUDHOPE | 132 | 33.26 | 14.66 | 2.13 | 22.86 | 37.04 | 16.83 | 2.25 | 26.05
DUNBEATH | 132 | 10.88 | 5.23 | 0.27 | 7.67 | 10.6 | 4.9 | 0.44 | 7.38
DUNMAGLASS | 132 | 12.89 | 5.08 | 1.93 | 9.11 | 13.81 | 5.42 | 2.28 | 9.94
DYCE | 132 | 19.17 | 8.59 | 0.62 | 12.78 | 17.78 | 7.97 | 0.76 | 12.02
EDINBANE | 132 | 6.56 | 2.91 | 0.7 | 4.82 | 7.98 | 3.47 | 0.92 | 5.82
ELGIN | 132 | 13.33 | 6.51 | 0.2 | 9.41 | 12.83 | 6.06 | 0.52 | 9.09
ERROCHTY | 132 | 29.85 | 11.85 | 5.71 | 22.47 | 31.66 | 13.07 | 4.24 | 22.72
FARIGAIG | 132 | 13.49 | 5.28 | 1.75 | 9.21 | 15.07 | 5.86 | 2.16 | 10.45
FARR | 132 | 13.57 | 6.69 | 0.32 | 9.78 | 12.74 | 6.03 | 0.64 | 9.16
FERNOCH | 132 | 9.94 | 4.91 | 1.21 | 8.16 | 11.48 | 5.39 | 1.5 | 9.13
FETTERESSO | 132 | 22.46 | 8.64 | 3.43 | 15.66 | 25.27 | 9.6 | 4.6 | 18.18
FIDDES | 132 | 11.35 | 5.53 | 0.25 | 8.07 | 11.54 | 5.28 | 0.56 | 8.03
FINLARIG | 132 | 20.59 | 9.91 | 0.49 | 14.5 | 21.15 | 9.85 | 0.72 | 14.65
FORT AUGUSTUS | 132 | 46.9 | 17.99 | 9.5 | 34.94 | 55.56 | 21.41 | 10.54 | 40.82
FORT WILLIAM | 132 | 9.42 | 4.39 | 1.11 | 7.32 | 8.85 | 3.96 | 1.54 | 7.14
FRASERBURGH | 132 | 11.95 | 5.48 | 0.35 | 8.1 | 12.15 | 5.49 | 0.63 | 8.4
GLEN AGNES | 132 | 33.36 | 14.69 | 2.13 | 22.92 | 37.01 | 16.81 | 2.22 | 26
GLENDOE | 132 | 38.08 | 15.51 | 3.54 | 25.47 | 42.83 | 17.86 | 3.64 | 28.9
GLENFARCLAS | 132 | 13.18 | 6.41 | 0.21 | 9.27 | 12.05 | 5.68 | 0.44 | 8.48
GLENMORISTON | 132 | 26.77 | 11.71 | 0.92 | 17.48 | 22.91 | 10.12 | 1.28 | 15.58
GRIFFIN | 132 | 16 | 7.72 | 0.42 | 11.34 | 16.2 | 7.54 | 0.94 | 11.6
GRUDIE BRIDGE | 132 | 19.32 | 8.35 | 1 | 12.8 | 20.19 | 8.56 | 1.49 | 13.59
INVERARAY | 132 | 33.18 | 15.58 | 0.9 | 22.93 | 30.26 | 14.12 | 0.72 | 20.69
INVERARNAN | 132 | 51.4 | 21.69 | 5.19 | 35.86 | 56.6 | 23.17 | 5.65 | 38.42
INVERNESS | 132 | 34.77 | 13.67 | 4.26 | 23.59 | 39.93 | 15.98 | 3.84 | 26.44
KEITH | 132 | 32.64 | 13.38 | 5.37 | 24.29 | 40.65 | 17 | 6.33 | 30.37
KILLIN | 132 | 23.43 | 11.13 | 0.7 | 16.44 | 25.37 | 11.57 | 1.15 | 17.51
KILMORACK | 132 | 38.99 | 16.72 | 2.46 | 26.11 | 41.67 | 17.99 | 2.27 | 27.71
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.68 | 3.16 | 0.46 | 4.92 | 6.79 | 3.04 | 0.61 | 4.91
KINTORE | 132 | 41.7 | 16.82 | 6.41 | 30.19 | 49.55 | 20.06 | 7.06 | 35.42
KNOCKNAGAEL | 132 | 37.1 | 14.38 | 5.69 | 26.02 | 43.27 | 16.74 | 6.75 | 30.42
LAGGAN | 132 | 42.73 | 16.69 | 6.52 | 30.12 | 37.91 | 15.26 | 3.65 | 25.23
LOCHAY | 132 | 20.27 | 9.77 | 0.46 | 14.29 | 21.01 | 9.78 | 0.69 | 14.53
LUICHART | 132 | 25.98 | 10.57 | 2.71 | 17.66 | 26.62 | 10.82 | 2.81 | 18.1
LUNANHEAD | 132 | 16.32 | 7.11 | 0.91 | 10.97 | 15.5 | 6.64 | 1.41 | 10.8
LYNDHURST | 132 | 29.82 | 13.42 | 1.27 | 20.24 | 31.5 | 14.24 | 1.51 | 21.66
MACDUFF | 132 | 8.83 | 4.21 | 0.31 | 6.26 | 9.2 | 4.23 | 0.5 | 6.49
MELGARVE | 132 | 29.73 | 11.16 | 6.61 | 22.4 | 32.32 | 12.14 | 7.14 | 24.32
MILLENIUM WIND | 132 | 23.5 | 10.67 | 0.32 | 15.42 | 21.39 | 9.5 | 0.83 | 14.26
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 35.46 | 15.31 | 3.4 | 25.04 | 39.58 | 17.64 | 3.41 | 28.35
MOSSFORD | 132 | 22.63 | 9.43 | 1.78 | 15.11 | 24.21 | 9.94 | 2.28 | 16.33
MYBSTER I | 132 | 14.59 | 6.51 | 1.61 | 10.83 | 15.58 | 6.81 | 1.25 | 10.88
MYBSTER I | 132 | 15.47 | 6.85 | 1.73 | 11.42 | 17.28 | 7.39 | 2.02 | 12.47
MYBSTER II | 132 | 14.59 | 6.51 | 1.61 | 10.83 | 15.6 | 6.81 | 2.29 | 11.92
MYBSTER II | 132 | 15.47 | 6.85 | 1.73 | 11.42 | 17.02 | 7.39 | 2.54 | 13
NAIRN | 132 | 12.12 | 6.03 | 0.12 | 8.64 | 11.43 | 5.46 | 0.35 | 8.06
NANT | 132 | 11.25 | 5.95 | 0.24 | 8.65 | 11.19 | 5.42 | 0.44 | 8.11
ORRIN | 132 | 28.49 | 11.62 | 3 | 19.43 | 29.61 | 12.07 | 3.11 | 20.17
PERSLEY | 132 | 38.19 | 15.86 | 4.49 | 26.92 | 46.91 | 19.54 | 5.34 | 32.97
PETERHEAD | 132 | 31.47 | 11.89 | 7.64 | 24.45 | 40.09 | 15.22 | 9.19 | 30.71
PETERHEAD GRANGE | 132 | 20.6 | 8.76 | 0.95 | 13.35 | 21.69 | 9.46 | 0.98 | 14.36
PORT ANN | 132 | 11.61 | 6.06 | 0.17 | 8.75 | 11.18 | 5.43 | 0.29 | 7.98
QUOICH | 132 | 11.21 | 5.57 | 0.12 | 7.99 | 10.02 | 4.81 | 0.29 | 7.1
RANNOCH | 132 | 11.61 | 5.63 | 0.61 | 8.57 | 11.27 | 5.23 | 0.94 | 8.33
REDMOSS | 132 | 23.56 | 10.5 | 0.72 | 15.58 | 24.77 | 10.98 | 1.12 | 16.65
SHIN | 132 | 17.06 | 8.03 | 0.62 | 11.98 | 18.49 | 8.37 | 1.12 | 12.96
SLOY | 132 | 46.88 | 20.66 | 2.18 | 31.4 | 47.66 | 21.03 | 2.4 | 32.14
ST FERGUS | 132 | 24.48 | 9.9 | 2.47 | 16.46 | 27.46 | 11.31 | 2.24 | 18.24
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 21.07 | 8.91 | 1.09 | 13.7 | 21.8 | 9.48 | 0.84 | 14.25
ST FERGUS MOBIL | 132 | 20.03 | 8.72 | 0.59 | 12.93 | 20.54 | 9.29 | 0.53 | 13.67
ST FILLIANS | 132 | 9.91 | 4.97 | 0.22 | 7.24 | 8.94 | 4.33 | 0.28 | 6.4
STRATHY NORTH | 132 | 11.96 | 4.74 | 1.62 | 8.32 | 12.6 | 4.97 | 2.04 | 9.07
STRATHY WOOD | 132 | 11.92 | 4.72 | 1.62 | 8.29 | 12.57 | 4.95 | 2.06 | 9.06
STRICHEN | 132 | 12.96 | 5.88 | 0.51 | 8.83 | 13.07 | 5.87 | 0.85 | 9.15
STRONELAIRG | 132 | 26.72 | 10.2 | 4.64 | 19.06 | 23.57 | 9.13 | 3.78 | 16.69
TARLAND | 132 | 8.37 | 4.12 | 0.08 | 5.91 | 8.1 | 3.78 | 0.18 | 5.52
TAYNUILT | 132 | 10.67 | 5.55 | 0.68 | 8.53 | 10.88 | 5.21 | 1.02 | 8.39
TEALING | 132 | 40.2 | 16.97 | 5.52 | 29.52 | 45.01 | 19.19 | 4.5 | 31.64
THURSO | 132 | 16.76 | 7.46 | 1.14 | 11.69 | 17.16 | 7.59 | 1.54 | 12.28
THURSO | 132 | 17.12 | 7.61 | 1.1 | 11.86 | 17.57 | 7.77 | 1.53 | 12.52
TUMMEL | 132 | 29.5 | 11.71 | 5.59 | 22.16 | 31.54 | 13.03 | 4.41 | 22.84
TUMMEL | 132 | 29.52 | 11.72 | 5.6 | 22.17 | 31.36 | 13.03 | 4.38 | 22.81
TUMMEL BRIDGE | 132 | 36.25 | 15.56 | 4 | 26.01 | 36.92 | 16.1 | 2.98 | 25.75
WILLOWDALE | 132 | 36.94 | 15.51 | 3.37 | 25.31 | 44.21 | 18.89 | 3.26 | 29.97
WOODHILL | 132 | 36.95 | 15.62 | 2.96 | 25.05 | 44.08 | 18.96 | 2.9 | 29.71
ABERNETHY | 33 | 25.72 | 10.66 | 1.26 | 16.33 | 2.96 | 2.05 | 0 | 2.91
ALNESS | 33 | 44.8 | 17.81 | 3.66 | 28.85 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
ARBROATH | 33 | 25.19 | 9.86 | 2.95 | 16.89 | 1.51 | 1.04 | 0 | 1.48
ARDMORE | 33 | 21.99 | 8.66 | 5.59 | 17.84 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
BEAULY | 33 | 32.23 | 12.36 | 5.06 | 22.53 | 1.49 | 1.03 | 0 | 1.46
BOAT OF GARTEN | 33 | 24.31 | 10.12 | 1.01 | 15.31 | 2.16 | 1.49 | 0 | 2.11
BRACO | 33 | 53.92 | 20.6 | 9.49 | 38.62 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
BRIDGE OF DUN | 33 | 22.1 | 9.36 | 0.61 | 13.85 | 2.11 | 1.46 | 0 | 2.06
BROADFORD | 33 | 8.61 | 3.58 | 0.31 | 5.37 | 0.76 | 0.52 | 0 | 0.74
BRORA | 33 | 12.27 | 5.02 | 0.49 | 7.59 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
BURGHMUIR | 33 | 22.25 | 9.44 | 0.5 | 13.86 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
CARRADALE | 33 | 28.98 | 11.33 | 3.84 | 19.87 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
CASHLEY | 33 | 9.07 | 3.7 | 0.5 | 5.74 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
CEANNACROC | 33 | 2.46 | 0.98 | 0.12 | 1.51 | 2.61 | 1.04 | 0.12 | 1.6
CHARLESTON | 33 | 29.57 | 11.17 | 6.39 | 22.18 | 1.55 | 1.07 | 0 | 1.52
CLACHAN | 33 | 7.86 | 2.85 | 3.3 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0
CLAYHILLS | 33 | 29.71 | 11.7 | 2.6 | 19.15 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
COUPAR ANGUS | 33 | 34.61 | 13.61 | 3.74 | 22.99 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 26.79 | 10.54 | 2.34 | 17.24 | 1.54 | 1.07 | 0 | 1.51
DOUNREAY | 33 | 37.43 | 14.28 | 5.79 | 25.98 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
DUDHOPE | 33 | 31.72 | 12.29 | 4.46 | 21.84 | 2.89 | 2.01 | 0 | 2.84
DUNBEATH | 33 | 14.28 | 5.6 | 1.59 | 9.51 | 0 | 0.28 | 0 | 0.39
DUNVEGAN | 33 | 17.83 | 7.19 | 2.19 | 12.36 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
DYCE | 33 | 33.95 | 13.33 | 3.69 | 22.54 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
ELGIN | 33 | 25.82 | 10.43 | 1.43 | 16.18 | 1.82 | 1.26 | 0 | 1.79
FASNAKYLE | 33 | 56.44 | 20.73 | 14.26 | 43.58 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
FIDDES | 33 | 28.96 | 12.02 | 1.29 | 18.29 | 2.14 | 1.49 | 0 | 2.1
FORT AUGUSTUS | 33 | 7.25 | 2.71 | 1.4 | 5.23 | 0.72 | 0.5 | 0 | 0.71
FORT WILLIAM | 33 | 65.68 | 24.71 | 20.43 | 55.37 | 0.9 | 0.63 | 0 | 0.89
FRASERBURGH | 33 | 23.95 | 9.46 | 1.88 | 15.26 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
GLEN AGNES | 33 | 21.16 | 8.18 | 2.61 | 14.17 | 1.37 | 0.95 | 0 | 1.35
GLEN AGNES2 | 33 | 20.93 | 8.08 | 2.62 | 14.05 | 1.37 | 0.95 | 0 | 1.35
GRUDIE BRIDGE | 33 | 33.83 | 12.8 | 5.97 | 24.08 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.16
INVERNESS | 33 | 51.5 | 20.04 | 7.36 | 35.7 | 0 | 2.32 | 0 | 3.27
KEITH | 33 | 33.64 | 12.86 | 7.85 | 26.03 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
KILLIN | 33 | 30.63 | 12.09 | 2.91 | 20.01 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.1
KINLOCHLEVEN | 33 | 13.69 | 5.48 | 1.6 | 9.35 | 0.69 | 0.48 | 0 | 0.68
KINTORE | 33 | 51.62 | 19.91 | 10.09 | 38.24 | 3.24 | 2.24 | 0 | 3.17
LAIRG | 33 | 24.24 | 9.73 | 1.53 | 15.29 | 0 | 0.77 | 0 | 1.09
LUNANHEAD | 33 | 31.35 | 12.26 | 4.57 | 21.91 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.09
LYNDHURST | 33 | 30.83 | 11.99 | 3.89 | 20.85 | 2.88 | 2 | 0 | 2.83
MACDUFF | 33 | 31 | 13.17 | 0.97 | 19.59 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 33.42 | 12.91 | 5.63 | 23.89 | 3.24 | 2.24 | 0 | 3.17
MYBSTER | 33 | 43.53 | 17.17 | 5.89 | 30.18 | 3.29 | 2.28 | 0 | 3.23
NAIRN | 33 | 24.17 | 9.94 | 0.75 | 14.8 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
PERSLEY | 33 | 33.76 | 12.68 | 8.4 | 26.34 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
PETERHEAD GRANGE | 33 | 25.48 | 9.77 | 3.19 | 17 | 0.59 | 0.41 | 0 | 0.58
PORT ANN | 33 | 26.24 | 10.83 | 1.5 | 16.81 | 1.84 | 1.27 | 0 | 1.8
RANNOCH | 33 | 33.54 | 13.32 | 3.39 | 22.24 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
REDMOSS | 33 | 28.15 | 10.98 | 3.05 | 18.58 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
SHIN | 33 | 29 | 11.59 | 2.38 | 18.78 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
ST FILLIANS | 33 | 6.51 | 2.36 | 2.24 | 5.58 | 6.66 | 2.4 | 2.5 | 5.89
STRICHEN | 33 | 28.97 | 11.16 | 3.78 | 19.57 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
TARLAND | 33 | 19.11 | 8.11 | 0.43 | 11.9 | 1.52 | 1.06 | 0 | 1.49
TAYNUILT | 33 | 30.72 | 12.35 | 3.46 | 20.92 | 2.14 | 1.49 | 0 | 2.1
THURSO | 33 | 42.38 | 16.31 | 7.65 | 30.72 | 0 | 1.51 | 0 | 2.14
TUMMEL BRIDGE | 33 | 8.45 | 3.08 | 3.65 | 8.01 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
WILLOWDALE | 33 | 32.4 | 12.51 | 4.7 | 22.39 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
WOODHILL | 33 | 30.18 | 11.46 | 5.86 | 22.07 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.35

## D1.3
ETYS Yr 3 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2017/18 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
BEAULY | 400 | 26.29 | 10.06 | 6.66 | 20.88 | 26.9 | 10.36 | 6.56 | 21.21
BLACKHILLOCK | 400 | 25.28 | 9.85 | 5.38 | 19.31 | 27.34 | 10.63 | 6.13 | 21.15
FORT AUGUSTUS | 400 | 23.74 | 9.08 | 5.89 | 18.73 | 23.5 | 9.03 | 5.91 | 18.68
MELGARVE | 400 | 22.03 | 8.42 | 5.41 | 17.32 | 20.87 | 8.06 | 4.87 | 16.27
BEAULY | 275 | 50.75 | 19.92 | 10.83 | 39 | 52.25 | 20.66 | 10.68 | 39.91
BERRY BURN | 275 | 29.75 | 12.15 | 3.75 | 20.94 | 23.96 | 9.91 | 3.13 | 17.15
BLACKHILLOCK I | 275 | 47.21 | 18.98 | 7.92 | 34.76 | 50.39 | 20.18 | 9.41 | 37.94
BLACKHILLOCK II | 275 | 27.04 | 10.56 | 6.28 | 21.22 | 26.87 | 10.34 | 6.88 | 21.51
BRACO | 275 | 34.75 | 13.53 | 6.98 | 26.1 | 29.48 | 11.34 | 8 | 24.04
CLASHINDARROCH | 275 | 40.38 | 16.41 | 5.76 | 28.97 | 37.94 | 15.59 | 5.1 | 27.14
CONNAGIL | 275 | 16.79 | 6.77 | 2.87 | 12.45 | 16.68 | 6.68 | 3.14 | 12.59
DALLAS | 275 | 30.79 | 12.57 | 3.92 | 21.7 | 25.12 | 10.39 | 3.27 | 17.97
DOUNREAY | 275 | 16.89 | 6.84 | 2.81 | 12.48 | 16.9 | 6.77 | 3.32 | 12.89
FARIGAIG | 275 | 37.79 | 15.1 | 6.71 | 28.06 | 34.77 | 14.01 | 6.15 | 25.97
FASNAKYLE | 275 | 34.62 | 13.47 | 7.44 | 26.49 | 31.16 | 12.3 | 6.18 | 23.57
FETTERESSO | 275 | 41.93 | 16.9 | 6.29 | 30.19 | 36.41 | 13.62 | 10.56 | 29.82
FORT AUGUSTUS | 275 | 30.39 | 11.78 | 6.72 | 23.38 | 28.22 | 10.99 | 6.48 | 22.02
FOYERS | 275 | 37.63 | 14.99 | 7.05 | 28.26 | 34.03 | 13.62 | 7.03 | 26.3
FYRISH | 275 | 27.08 | 10.87 | 4.27 | 19.64 | 24.48 | 9.94 | 3.81 | 17.86
GORDONBUSH | 275 | 18.51 | 7.52 | 2.76 | 13.4 | 17.38 | 7.05 | 2.97 | 12.93
KEITH | 275 | 44.89 | 18.18 | 6.92 | 32.63 | 48.12 | 19.51 | 7.79 | 35.39
KEITH | 275 | 44.88 | 18.18 | 6.91 | 32.62 | 48.01 | 19.49 | 7.81 | 35.37
KINTORE | 275 | 58.38 | 23.23 | 11.18 | 44.03 | 53.78 | 21.82 | 8.89 | 39.75
KNOCKNAGAEL | 275 | 48.69 | 19.23 | 9.67 | 36.86 | 46.78 | 18.77 | 8.32 | 34.86
LOCH BUIDHE | 275 | 27.28 | 10.95 | 4.54 | 20.03 | 25.1 | 10.18 | 4.04 | 18.44
PERSLEY | 275 | 36.66 | 14.7 | 6.2 | 26.99 | 32.58 | 13.2 | 5.55 | 24.22
PETERHEAD | 275 | 58.7 | 22.34 | 18.92 | 50.51 | 69.86 | 26.43 | 23.12 | 60.5
STRATHBRORA | 275 | 20.46 | 8.29 | 3.13 | 14.86 | 19.25 | 7.79 | 3.39 | 14.4
TEALING | 275 | 47.71 | 19.31 | 6.79 | 34.09 | 40.09 | 16.58 | 5.26 | 28.71
TUMMEL | 275 | 26.05 | 10.16 | 5.45 | 19.81 | 21.99 | 8.71 | 4.59 | 16.91
CROSSAIG | 220 | 15.48 | 6.61 | 1.65 | 11 | 16.05 | 7.09 | 2.14 | 12.17
ABERNETHY | 132 | 14.8 | 7.35 | 0.15 | 10.54 | 15.21 | 7.23 | 0.41 | 10.64
AIGAS | 132 | 30.02 | 13.66 | 0.62 | 19.94 | 28.49 | 13.23 | 0.56 | 19.26
ALNESS | 132 | 21.03 | 8.1 | 3.33 | 14.78 | 24.53 | 9.55 | 3.58 | 17.08
AN SUIDHE | 132 | 17.45 | 9.14 | 0.09 | 13.01 | 16.68 | 7.99 | 0.41 | 11.71
ARBROATH | 132 | 14.69 | 6.47 | 0.65 | 9.81 | 13.5 | 5.85 | 1.01 | 9.29
ARDKINGLAS | 132 | 27.93 | 13.48 | 0.23 | 19.29 | 24.22 | 11.38 | 0.63 | 16.72
ARDMORE | 132 | 5.78 | 2.54 | 1.06 | 4.64 | 6.66 | 2.87 | 1.19 | 5.25
BEAULY | 132 | 45.71 | 18.87 | 5.97 | 32.66 | 53.36 | 21.84 | 7.28 | 38.17
BIRKHILL | 132 | 34.56 | 14.89 | 3 | 24.06 | 40.83 | 16.96 | 2.32 | 26.31
BLACKHILLOCK | 132 | 20.89 | 7.91 | 4.07 | 15.26 | 25.48 | 9.72 | 4.58 | 18.32
BOAT OF GARTEN | 132 | 11.26 | 5.55 | 0.2 | 8.06 | 11.05 | 5.19 | 0.49 | 7.82
BRECHIN | 132 | 12.14 | 6.11 | 0.08 | 8.72 | 12.48 | 5.95 | 0.16 | 8.58
BRIDGE OF DUN | 132 | 10.17 | 5.2 | 0.06 | 7.42 | 10.9 | 5.24 | 0.19 | 7.6
BROADFORD | 132 | 5.78 | 2.97 | 0.02 | 4.21 | 6.03 | 2.91 | 0.14 | 4.25
BRORA | 132 | 12.44 | 6.16 | 0.04 | 8.76 | 12.16 | 5.77 | 0.25 | 8.41
BURGHMUIR | 132 | 12.06 | 6.13 | 0.03 | 8.7 | 13.14 | 6.3 | 0.19 | 9.1
CARRADALE | 132 | 16.58 | 6.89 | 1.6 | 11.35 | 18.11 | 7.42 | 2.13 | 12.62
CASHLEY | 132 | 6.69 | 3.4 | 0.04 | 4.85 | 6.61 | 3.19 | 0.14 | 4.65
CEANNACROC | 132 | 20.56 | 9.55 | 0.19 | 13.7 | 18.39 | 8.36 | 0.5 | 12.33
CHARLESTON | 132 | 36.61 | 15.82 | 3.23 | 25.61 | 41.52 | 18.07 | 3.68 | 29.24
CLACHAN | 132 | 27.22 | 13.08 | 0.53 | 19.02 | 24.06 | 11.31 | 0.91 | 16.91
CLAYHILLS | 132 | 21.53 | 9.84 | 0.59 | 14.51 | 21.97 | 10.08 | 0.97 | 15.22
CLUNIE | 132 | 18.83 | 9.11 | 0.25 | 13.14 | 17.86 | 8.4 | 0.57 | 12.45
CONNAGIL | 132 | 19.24 | 7.29 | 3.97 | 14.28 | 21.85 | 8.33 | 4.09 | 15.87
CORRIEGARTH | 132 | 10.96 | 4.4 | 1.43 | 7.65 | 11.57 | 4.6 | 1.74 | 8.24
CORRIEMOILLIE | 132 | 25.62 | 10.36 | 3.03 | 17.68 | 27.11 | 10.89 | 3.34 | 18.73
COUPAR ANGUS | 132 | 18.76 | 8.99 | 0.4 | 13.12 | 17.8 | 8.29 | 0.71 | 12.43
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 38.99 | 16.28 | 3.27 | 26.29 | 47.09 | 19.91 | 3.32 | 31.48
CRARAE | 132 | 14.84 | 7.65 | 0.31 | 11.13 | 14.93 | 7.12 | 0.69 | 10.76
CROSSAIG | 132 | 24.46 | 10.37 | 2.37 | 17.03 | 29.46 | 12.35 | 2.94 | 20.41
CULLIGRAN | 132 | 16.93 | 8.21 | 0.22 | 11.83 | 15.67 | 7.43 | 0.37 | 10.87
DEANIE | 132 | 12.05 | 6 | 0.1 | 8.58 | 11.24 | 5.38 | 0.21 | 7.81
DENSIDE | 132 | 25.21 | 11.06 | 1.46 | 17.1 | 22.95 | 10.22 | 0.81 | 15.26
DOUNREAY | 132 | 25.42 | 10.37 | 3.46 | 18.12 | 31.12 | 12.65 | 4.17 | 22.06
DUDHOPE | 132 | 33.42 | 14.73 | 2.14 | 22.97 | 37.18 | 16.9 | 2.26 | 26.16
DUNBEATH | 132 | 11.88 | 5.72 | 0.27 | 8.35 | 11.27 | 5.22 | 0.45 | 7.84
DUNMAGLASS | 132 | 12.93 | 5.1 | 1.92 | 9.13 | 13.85 | 5.43 | 2.28 | 9.96
DYCE | 132 | 19.23 | 8.62 | 0.63 | 12.81 | 17.82 | 7.98 | 0.76 | 12.05
EDINBANE | 132 | 6.62 | 2.93 | 0.7 | 4.85 | 8.03 | 3.49 | 0.91 | 5.85
ELGIN | 132 | 13.33 | 6.52 | 0.2 | 9.42 | 12.82 | 6.06 | 0.52 | 9.09
ERROCHTY | 132 | 30.1 | 11.94 | 5.81 | 22.7 | 32.22 | 13.3 | 4.31 | 23.11
FARIGAIG | 132 | 13.99 | 5.47 | 1.83 | 9.56 | 15.49 | 6.02 | 2.23 | 10.74
FARR | 132 | 13.54 | 6.68 | 0.32 | 9.76 | 12.7 | 6.01 | 0.64 | 9.14
FERNOCH | 132 | 9.96 | 4.92 | 1.22 | 8.17 | 11.49 | 5.4 | 1.5 | 9.14
FETTERESSO | 132 | 22.45 | 8.64 | 3.43 | 15.65 | 25.25 | 9.59 | 4.6 | 18.16
FIDDES | 132 | 11.4 | 5.55 | 0.27 | 8.12 | 11.59 | 5.29 | 0.58 | 8.07
FINLARIG | 132 | 20.71 | 9.96 | 0.5 | 14.59 | 21.23 | 9.88 | 0.73 | 14.7
FORT AUGUSTUS | 132 | 48.81 | 18.69 | 10.05 | 36.49 | 57.4 | 22.09 | 11.01 | 42.25
FORT WILLIAM | 132 | 9.46 | 4.42 | 1.11 | 7.35 | 8.88 | 3.97 | 1.54 | 7.16
FRASERBURGH | 132 | 11.98 | 5.49 | 0.35 | 8.12 | 12.17 | 5.5 | 0.64 | 8.41
FYRISH | 132 | 22.18 | 8.46 | 4.04 | 16.01 | 26.94 | 10.34 | 4.5 | 19.12
GLEN AGNES | 132 | 33.51 | 14.77 | 2.14 | 23.03 | 37.15 | 16.88 | 2.23 | 26.11
GLENDOE | 132 | 39.39 | 16.05 | 3.61 | 26.31 | 43.96 | 18.35 | 3.69 | 29.64
GLENFARCLAS | 132 | 13.17 | 6.41 | 0.2 | 9.27 | 12.04 | 5.69 | 0.44 | 8.48
GLENMORISTON | 132 | 27.38 | 12 | 0.91 | 17.89 | 23.21 | 10.26 | 1.28 | 15.79
GRIFFIN | 132 | 16.04 | 7.75 | 0.42 | 11.38 | 16.25 | 7.56 | 0.94 | 11.64
GRUDIE BRIDGE | 132 | 19.38 | 8.38 | 1.01 | 12.86 | 20.22 | 8.58 | 1.49 | 13.62
INVERARAY | 132 | 33.4 | 15.69 | 0.91 | 23.09 | 30.37 | 14.18 | 0.72 | 20.77
INVERARNAN | 132 | 51.53 | 21.76 | 5.17 | 35.95 | 56.68 | 23.21 | 5.63 | 38.46
INVERNESS | 132 | 35.31 | 13.87 | 4.32 | 23.93 | 40.45 | 16.19 | 3.86 | 26.76
KEITH | 132 | 33.15 | 13.58 | 5.32 | 24.52 | 42.09 | 17.62 | 6.47 | 31.39
KILLIN | 132 | 23.58 | 11.2 | 0.72 | 16.55 | 25.49 | 11.62 | 1.17 | 17.6
KILMORACK | 132 | 39.1 | 16.82 | 2.49 | 26.27 | 41.73 | 18.04 | 2.29 | 27.81
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.86 | 3.23 | 0.5 | 5.07 | 6.91 | 3.08 | 0.66 | 5.01
KINTORE | 132 | 41.81 | 16.86 | 6.44 | 30.28 | 49.64 | 20.09 | 7.04 | 35.46
KNOCKNAGAEL | 132 | 37.71 | 14.6 | 5.81 | 26.46 | 43.89 | 16.97 | 6.86 | 30.85
LAGGAN | 132 | 44.31 | 17.29 | 6.78 | 31.23 | 38.74 | 15.6 | 3.69 | 25.75
LOCH BUIDHE | 132 | 29.01 | 12.25 | 3.69 | 21.01 | 32.81 | 13.91 | 3.39 | 23.06
LOCHAY | 132 | 20.4 | 9.83 | 0.48 | 14.38 | 21.1 | 9.82 | 0.71 | 14.6
LUICHART | 132 | 26.1 | 10.63 | 2.74 | 17.77 | 26.67 | 10.84 | 2.82 | 18.15
LUNANHEAD | 132 | 16.38 | 7.14 | 0.92 | 11.01 | 15.55 | 6.66 | 1.41 | 10.84
LYNDHURST | 132 | 29.95 | 13.48 | 1.27 | 20.34 | 31.61 | 14.3 | 1.52 | 21.74
MACDUFF | 132 | 8.87 | 4.23 | 0.31 | 6.29 | 9.23 | 4.24 | 0.51 | 6.51
MELGARVE | 132 | 36.92 | 13.86 | 8.1 | 27.7 | 39.06 | 14.74 | 8.2 | 29.04
MILLENIUM WIND | 132 | 23.95 | 10.91 | 0.31 | 15.74 | 21.65 | 9.62 | 0.83 | 14.44
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 35.63 | 15.38 | 3.42 | 25.17 | 39.74 | 17.71 | 3.43 | 28.47
MOSSFORD | 132 | 22.73 | 9.47 | 1.81 | 15.21 | 24.29 | 9.97 | 2.31 | 16.41
MYBSTER I | 132 | 15.38 | 6.88 | 1.68 | 11.41 | 16.24 | 7.11 | 1.27 | 11.33
MYBSTER I | 132 | 16.26 | 7.22 | 1.8 | 12 | 17.96 | 7.68 | 2.09 | 12.96
MYBSTER II | 132 | 15.38 | 6.88 | 1.68 | 11.41 | 16.28 | 7.11 | 2.39 | 12.45
MYBSTER II | 132 | 16.26 | 7.22 | 1.8 | 12 | 17.68 | 7.68 | 2.65 | 13.52
NAIRN | 132 | 12.06 | 6.01 | 0.12 | 8.61 | 11.31 | 5.41 | 0.34 | 7.99
NANT | 132 | 11.27 | 5.96 | 0.24 | 8.68 | 11.2 | 5.43 | 0.44 | 8.13
ORRIN | 132 | 28.6 | 11.68 | 3.03 | 19.55 | 29.65 | 12.09 | 3.13 | 20.23
PERSLEY | 132 | 38.28 | 15.9 | 4.51 | 26.99 | 47.27 | 19.67 | 5.37 | 33.19
PETERHEAD | 132 | 31.48 | 11.89 | 7.69 | 24.5 | 40.1 | 15.21 | 9.24 | 30.75
PETERHEAD GRANGE | 132 | 20.63 | 8.77 | 0.96 | 13.37 | 21.71 | 9.46 | 0.99 | 14.37
PORT ANN | 132 | 11.68 | 6.1 | 0.17 | 8.8 | 11.22 | 5.46 | 0.29 | 8.01
QUOICH | 132 | 11.28 | 5.61 | 0.12 | 8.05 | 10.06 | 4.84 | 0.29 | 7.13
RANNOCH | 132 | 11.68 | 5.66 | 0.63 | 8.63 | 11.33 | 5.26 | 0.96 | 8.4
REDMOSS | 132 | 23.68 | 10.54 | 0.85 | 15.75 | 24.49 | 10.87 | 1.26 | 16.63
SHIN | 132 | 25.22 | 11.21 | 1.14 | 17 | 25.98 | 11.42 | 1.93 | 18.08
SLOY | 132 | 47.06 | 20.75 | 2.18 | 31.53 | 47.75 | 21.08 | 2.4 | 32.21
ST FERGUS | 132 | 24.54 | 9.91 | 2.52 | 16.54 | 27.5 | 11.32 | 2.27 | 18.28
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 21.12 | 8.93 | 1.12 | 13.74 | 21.83 | 9.49 | 0.84 | 14.26
ST FERGUS MOBIL | 132 | 20.08 | 8.74 | 0.6 | 12.96 | 20.56 | 9.3 | 0.54 | 13.69
ST FILLIANS | 132 | 9.99 | 5 | 0.23 | 7.3 | 8.98 | 4.35 | 0.29 | 6.44
STRATHY NORTH | 132 | 14.04 | 5.6 | 1.66 | 9.58 | 14.17 | 5.63 | 2.1 | 10.06
STRATHY SOUTH | 132 | 15.16 | 5.96 | 2.33 | 10.76 | 15.69 | 6.16 | 2.62 | 11.33
STRATHY WOOD | 132 | 13.97 | 5.57 | 1.66 | 9.53 | 14.11 | 5.6 | 2.12 | 10.05
STRICHEN | 132 | 13 | 5.89 | 0.53 | 8.86 | 13.1 | 5.88 | 0.86 | 9.18
STRONELAIRG | 132 | 34.19 | 12.99 | 6.29 | 24.65 | 34.36 | 13.07 | 6.87 | 25.36
TARLAND | 132 | 8.39 | 4.13 | 0.08 | 5.92 | 8.11 | 3.79 | 0.18 | 5.53
TAYNUILT | 132 | 10.71 | 5.57 | 0.69 | 8.56 | 10.9 | 5.22 | 1.04 | 8.41
TEALING | 132 | 40.4 | 17.05 | 5.56 | 29.67 | 45.18 | 19.27 | 4.52 | 31.77
THURSO | 132 | 17.35 | 7.73 | 1.17 | 12.1 | 17.61 | 7.8 | 1.58 | 12.61
THURSO | 132 | 17.7 | 7.88 | 1.13 | 12.28 | 18 | 7.97 | 1.57 | 12.84
TUMMEL | 132 | 29.75 | 11.8 | 5.69 | 22.38 | 32.05 | 13.25 | 4.47 | 23.2
TUMMEL | 132 | 29.76 | 11.81 | 5.7 | 22.4 | 31.87 | 13.25 | 4.42 | 23.16
TUMMEL BRIDGE | 132 | 36.61 | 15.71 | 4.11 | 26.33 | 38.91 | 16.82 | 3.94 | 27.72
WILLOWDALE | 132 | 37.02 | 15.54 | 3.38 | 25.36 | 44.46 | 18.99 | 3.26 | 30.12
WOODHILL | 132 | 37.01 | 15.65 | 2.96 | 25.09 | 44.3 | 19.05 | 2.9 | 29.83
ABERNETHY | 33 | 25.93 | 10.74 | 1.31 | 16.49 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.92
ALNESS | 33 | 45.8 | 17.56 | 7.99 | 32.83 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
ARBROATH | 33 | 25.24 | 9.88 | 2.96 | 16.93 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
ARDMORE | 33 | 22.54 | 8.85 | 5.78 | 18.29 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
BEAULY | 33 | 32.16 | 12.33 | 5.08 | 22.52 | 1.48 | 1.03 | 0 | 1.45
BOAT OF GARTEN | 33 | 24.23 | 10.09 | 1.01 | 15.27 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.1
BRACO | 33 | 55.23 | 21.07 | 9.98 | 39.79 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
BRIDGE OF DUN | 33 | 22.2 | 9.4 | 0.63 | 13.92 | 2.11 | 1.46 | 0 | 2.07
BROADFORD | 33 | 8.63 | 3.58 | 0.31 | 5.38 | 0.76 | 0.53 | 0 | 0.74
BRORA | 33 | 13.36 | 5.33 | 0.81 | 8.35 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
BURGHMUIR | 33 | 22.28 | 9.46 | 0.5 | 13.88 | 2.14 | 1.49 | 0 | 2.1
CARRADALE | 33 | 29.31 | 11.47 | 3.98 | 20.2 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
CASHLEY | 33 | 9.35 | 3.79 | 0.51 | 5.87 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
CEANNACROC | 33 | 2.47 | 0.99 | 0.12 | 1.52 | 2.62 | 1.05 | 0.12 | 1.6
CHARLESTON | 33 | 29.65 | 11.19 | 6.42 | 22.25 | 1.55 | 1.07 | 0 | 1.52
CLACHAN | 33 | 7.97 | 2.89 | 3.38 | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 0
CLAYHILLS | 33 | 31.04 | 12.06 | 3.78 | 20.84 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
COUPAR ANGUS | 33 | 35.09 | 13.8 | 3.84 | 23.36 | 2.16 | 1.49 | 0 | 2.11
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 26.82 | 10.55 | 2.35 | 17.27 | 1.54 | 1.07 | 0 | 1.51
DOUNREAY | 33 | 37.84 | 14.4 | 6.21 | 26.57 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
DUDHOPE | 33 | 31.8 | 12.32 | 4.48 | 21.9 | 2.9 | 2.01 | 0 | 2.85
DUNBEATH | 33 | 14.73 | 5.76 | 1.69 | 9.83 | 0 | 0.28 | 0 | 0.4
DUNVEGAN | 33 | 18.3 | 7.39 | 2.21 | 12.65 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.06
DYCE | 33 | 34.33 | 13.46 | 3.8 | 22.84 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
ELGIN | 33 | 25.77 | 10.41 | 1.42 | 16.15 | 1.82 | 1.26 | 0 | 1.78
FASNAKYLE | 33 | 56.78 | 20.84 | 14.5 | 43.97 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
FIDDES | 33 | 29.23 | 12.11 | 1.37 | 18.5 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.1
FORT AUGUSTUS | 33 | 7.25 | 2.71 | 1.4 | 5.24 | 0.72 | 0.5 | 0 | 0.71
FORT WILLIAM | 33 | 65.94 | 24.8 | 20.5 | 55.58 | 0.9 | 0.63 | 0 | 0.89
FRASERBURGH | 33 | 24 | 9.47 | 1.91 | 15.3 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
GLEN AGNES | 33 | 21.22 | 8.2 | 2.62 | 14.21 | 1.38 | 0.95 | 0 | 1.35
GLEN AGNES2 | 33 | 20.99 | 8.1 | 2.63 | 14.09 | 1.38 | 0.95 | 0 | 1.35
GRUDIE BRIDGE | 33 | 33.92 | 12.83 | 6.05 | 24.2 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
INVERNESS | 33 | 51.72 | 20.12 | 7.43 | 35.88 | 0 | 2.32 | 0 | 3.28
KEITH | 33 | 37.55 | 14.46 | 7.67 | 28.12 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
KILLIN | 33 | 30.75 | 12.14 | 2.95 | 20.12 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.1
KINLOCHLEVEN | 33 | 14.82 | 5.9 | 1.79 | 10.14 | 0.69 | 0.48 | 0 | 0.68
KINTORE | 33 | 52.01 | 20.05 | 10.23 | 38.59 | 3.25 | 2.24 | 0 | 3.17
LAIRG | 33 | 25.68 | 10.19 | 1.94 | 16.34 | 0 | 0.77 | 0 | 1.09
LUNANHEAD | 33 | 31.54 | 12.33 | 4.63 | 22.06 | 2.14 | 1.49 | 0 | 2.1
LYNDHURST | 33 | 30.9 | 12.02 | 3.91 | 20.91 | 2.89 | 2.01 | 0 | 2.84
MACDUFF | 33 | 31.38 | 13.32 | 0.99 | 19.83 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 33.55 | 12.95 | 5.67 | 23.99 | 3.25 | 2.25 | 0 | 3.18
MYBSTER | 33 | 45.05 | 17.72 | 6.25 | 31.31 | 3.3 | 2.29 | 0 | 3.24
NAIRN | 33 | 23.93 | 9.82 | 0.77 | 14.66 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
PERSLEY | 33 | 33.83 | 12.71 | 8.44 | 26.4 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
PETERHEAD GRANGE | 33 | 25.49 | 9.77 | 3.2 | 17.02 | 0.59 | 0.41 | 0 | 0.58
PORT ANN | 33 | 27.03 | 11.24 | 1.49 | 17.39 | 1.83 | 1.27 | 0 | 1.8
RANNOCH | 33 | 34.17 | 13.55 | 3.6 | 22.76 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
REDMOSS | 33 | 28.22 | 11.01 | 3.16 | 18.72 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
SHIN | 33 | 32.41 | 12.52 | 4.3 | 22 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
ST FILLIANS | 33 | 6.62 | 2.39 | 2.33 | 5.72 | 6.74 | 2.42 | 2.57 | 6
STRICHEN | 33 | 29.29 | 11.28 | 3.91 | 19.85 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
TARLAND | 33 | 19.19 | 8.14 | 0.44 | 11.95 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
TAYNUILT | 33 | 31.06 | 12.47 | 3.54 | 21.18 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.1
THURSO | 33 | 43.5 | 16.71 | 8.09 | 31.72 | 0 | 1.52 | 0 | 2.14
TUMMEL BRIDGE | 33 | 37.62 | 14.08 | 9.37 | 29.28 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
WILLOWDALE | 33 | 32.45 | 12.52 | 4.72 | 22.43 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
WOODHILL | 33 | 30.22 | 11.48 | 5.87 | 22.1 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.36

## D1.4
ETYS Yr4 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2018/19 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
BEAULY | 400 | 27.92 | 10.67 | 7.09 | 22.17 | 28.27 | 10.89 | 6.86 | 22.26
BLACKHILLOCK | 400 | 31.03 | 11.89 | 8.07 | 24.89 | 33.4 | 12.85 | 8.57 | 26.74
FORT AUGUSTUS | 400 | 24.96 | 9.53 | 6.19 | 19.67 | 24.43 | 9.38 | 6.13 | 19.4
MELGARVE | 400 | 22.96 | 8.76 | 5.64 | 18.03 | 21.49 | 8.31 | 4.98 | 16.72
BEAULY | 275 | 55.58 | 21.84 | 11.67 | 42.56 | 56.42 | 22.38 | 11.27 | 42.92
BERRY BURN | 275 | 32.05 | 13.08 | 4.13 | 22.63 | 25.15 | 10.42 | 3.29 | 18.02
BLACKHILLOCK I | 275 | 55 | 21.83 | 11.3 | 42.17 | 57.82 | 22.93 | 12.43 | 44.86
BLACKHILLOCK II | 275 | 29.82 | 11.53 | 7.91 | 24.22 | 30.79 | 11.88 | 8.37 | 25.17
BRACO | 275 | 36.78 | 14.31 | 7.38 | 27.62 | 31.45 | 12.09 | 8.58 | 25.68
CLASHINDARROCH | 275 | 45.13 | 18.2 | 7.29 | 33.03 | 41.14 | 16.84 | 5.92 | 29.75
CONNAGIL | 275 | 21.96 | 8.68 | 4.83 | 17.11 | 22.01 | 8.75 | 4.49 | 16.86
DALLAS | 275 | 33.15 | 13.52 | 4.36 | 23.47 | 26.36 | 10.91 | 3.45 | 18.88
DOUNREAY | 275 | 23.46 | 9.25 | 5.57 | 18.65 | 24.91 | 9.79 | 5.89 | 19.74
FARIGAIG | 275 | 41.02 | 16.45 | 7.09 | 30.35 | 37.43 | 15.15 | 6.36 | 27.79
FASNAKYLE | 275 | 36.58 | 14.24 | 7.77 | 27.91 | 32.36 | 12.79 | 6.33 | 24.41
FETTERESSO | 275 | 43.8 | 17.63 | 6.62 | 31.56 | 37.57 | 14.05 | 10.97 | 30.83
FORT AUGUSTUS | 275 | 31.9 | 12.36 | 6.99 | 24.47 | 29.35 | 11.43 | 6.69 | 22.84
FOYERS | 275 | 40.67 | 16.27 | 7.42 | 30.42 | 36.22 | 14.58 | 7.26 | 27.88
FYRISH | 275 | 29.04 | 11.66 | 4.5 | 20.99 | 26.09 | 10.57 | 4.25 | 19.2
GORDONBUSH | 275 | 21.13 | 8.55 | 3.28 | 15.37 | 19.22 | 7.8 | 3.32 | 14.35
KEITH | 275 | 51.82 | 20.76 | 9.62 | 38.97 | 54.81 | 22.06 | 10.06 | 41.25
KEITH | 275 | 51.81 | 20.75 | 9.6 | 38.96 | 54.68 | 22.03 | 10.07 | 41.23
KINTORE | 275 | 63.37 | 25.12 | 12.65 | 48.17 | 58.56 | 23.68 | 9.85 | 43.35
KNOCKNAGAEL | 275 | 54.87 | 21.72 | 10.89 | 41.6 | 54.08 | 21.71 | 9.58 | 40.28
LOCH BUIDHE | 275 | 30.69 | 12.28 | 5.21 | 22.58 | 27.27 | 11.07 | 4.41 | 20.07
PERSLEY | 275 | 38.16 | 15.29 | 6.44 | 28.06 | 33.52 | 13.59 | 5.67 | 24.88
PETERHEAD | 275 | 61.44 | 23.36 | 19.71 | 52.75 | 72.53 | 27.42 | 23.93 | 62.71
SPITTAL | 275 | 22.15 | 8.7 | 5.79 | 18.09 | 24.61 | 9.62 | 6.17 | 19.77
STRATHBRORA | 275 | 23.11 | 9.34 | 3.62 | 16.83 | 21.04 | 8.52 | 3.75 | 15.79
TEALING | 275 | 49.06 | 19.85 | 6.96 | 35.02 | 40.92 | 16.93 | 5.32 | 29.26
THURSO | 275 | 21.1 | 8.32 | 5.07 | 16.84 | 22.62 | 8.88 | 5.33 | 17.89
THURSO | 275 | 21.1 | 8.32 | 5.08 | 16.84 | 22.65 | 8.88 | 5.4 | 17.96
TOMATIN | 275 | 37.13 | 14.83 | 6.27 | 27.25 | 33.67 | 13.55 | 5.86 | 25.02
TUMMEL | 275 | 26.97 | 10.51 | 5.6 | 20.47 | 22.59 | 8.95 | 4.7 | 17.36
CROSSAIG | 220 | 15.49 | 6.62 | 1.63 | 10.99 | 16.01 | 7.07 | 2.11 | 12.12
ABERNETHY | 132 | 15.03 | 7.46 | 0.16 | 10.71 | 15.43 | 7.33 | 0.43 | 10.79
AIGAS | 132 | 33.78 | 15.84 | 0.45 | 22.86 | 30.71 | 14.57 | 0.47 | 21.08
ALNESS | 132 | 21.65 | 8.33 | 3.45 | 15.23 | 26.04 | 10.11 | 3.92 | 18.22
AN SUIDHE | 132 | 17.38 | 9.11 | 0.09 | 12.97 | 16.61 | 7.96 | 0.41 | 11.66
ARBROATH | 132 | 14.85 | 6.55 | 0.66 | 9.91 | 13.66 | 5.92 | 1.02 | 9.39
ARDKINGLAS | 132 | 27.77 | 13.41 | 0.23 | 19.19 | 24.06 | 11.33 | 0.62 | 16.64
ARDMORE | 132 | 5.9 | 2.58 | 1.12 | 4.77 | 6.8 | 2.92 | 1.26 | 5.39
BEAULY | 132 | 55.28 | 23.42 | 5.59 | 38.71 | 62.02 | 25.94 | 6.99 | 43.67
BEINNEUN | 132 | 23.25 | 10.18 | 1.01 | 15.41 | 23.43 | 10.02 | 1.7 | 15.87
BIRKHILL | 132 | 34.9 | 15.03 | 3.05 | 24.31 | 41.23 | 17.12 | 2.36 | 26.57
BLACKHILLOCK | 132 | 26.55 | 9.98 | 5.78 | 19.9 | 31.76 | 12.07 | 6.06 | 23.12
BOAT OF GARTEN | 132 | 14.76 | 6.86 | 0.31 | 10.02 | 13.87 | 6.34 | 0.73 | 9.7
BRECHIN | 132 | 12.27 | 6.17 | 0.09 | 8.81 | 12.61 | 6.01 | 0.17 | 8.67
BRIDGE OF DUN | 132 | 10.28 | 5.26 | 0.06 | 7.5 | 11.02 | 5.29 | 0.2 | 7.68
BROADFORD | 132 | 5.84 | 3 | 0.02 | 4.26 | 6.08 | 2.93 | 0.14 | 4.29
BRORA | 132 | 12.74 | 6.31 | 0.04 | 8.96 | 12.35 | 5.87 | 0.24 | 8.54
BURGHMUIR | 132 | 12.25 | 6.22 | 0.03 | 8.83 | 13.25 | 6.35 | 0.21 | 9.18
CARRADALE | 132 | 16.81 | 6.97 | 1.62 | 11.47 | 18.24 | 7.45 | 2.14 | 12.67
CASHLEY | 132 | 6.75 | 3.43 | 0.04 | 4.9 | 6.66 | 3.21 | 0.14 | 4.68
CEANNACROC | 132 | 19.51 | 8.85 | 0.47 | 12.98 | 18.97 | 8.41 | 0.8 | 12.69
CHARLESTON | 132 | 36.97 | 15.97 | 3.28 | 25.86 | 41.87 | 18.21 | 3.74 | 29.5
CLACHAN | 132 | 27 | 12.99 | 0.49 | 18.86 | 23.88 | 11.25 | 0.88 | 16.79
CLAYHILLS | 132 | 21.75 | 9.95 | 0.59 | 14.66 | 22.14 | 10.16 | 0.97 | 15.34
CLUNIE | 132 | 18.98 | 9.19 | 0.25 | 13.25 | 18 | 8.48 | 0.57 | 12.55
CONNAGIL | 132 | 20.98 | 7.86 | 5.04 | 16.16 | 23.78 | 8.99 | 4.94 | 17.66
CORRIEGARTH | 132 | 11.03 | 4.43 | 1.42 | 7.69 | 11.62 | 4.62 | 1.74 | 8.28
CORRIEMOILLIE | 132 | 28.56 | 11.7 | 2.88 | 19.43 | 30 | 12.28 | 3.22 | 20.59
COUPAR ANGUS | 132 | 19.08 | 9.12 | 0.54 | 13.44 | 18.07 | 8.4 | 0.83 | 12.7
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 39.7 | 16.57 | 3.33 | 26.76 | 47.79 | 20.2 | 3.35 | 31.92
CRARAE | 132 | 14.79 | 7.63 | 0.31 | 11.1 | 14.87 | 7.1 | 0.68 | 10.72
CROSSAIG | 132 | 25.35 | 10.7 | 2.46 | 17.59 | 30.54 | 12.77 | 3.03 | 21.1
CULLIGRAN | 132 | 17.9 | 8.86 | 0.19 | 12.73 | 16.23 | 7.79 | 0.35 | 11.36
DEANIE | 132 | 12.48 | 6.32 | 0.09 | 9.02 | 11.5 | 5.55 | 0.2 | 8.05
DENSIDE | 132 | 25.47 | 11.17 | 1.47 | 17.27 | 23.19 | 10.33 | 0.82 | 15.42
DORENELL | 132 | 14.72 | 5.91 | 1.55 | 9.9 | 15.25 | 6.08 | 2 | 10.61
DOUNREAY | 132 | 20.94 | 7.94 | 4.56 | 15.79 | 26.63 | 10.13 | 5.45 | 19.78
DUDHOPE | 132 | 33.73 | 14.87 | 2.16 | 23.19 | 37.46 | 17.03 | 2.26 | 26.35
DUNBEATH | 132 | 12.99 | 6.22 | 0.18 | 8.97 | 11.82 | 5.58 | 0.35 | 8.25
DUNMAGLASS | 132 | 13.03 | 5.14 | 1.92 | 9.19 | 13.93 | 5.47 | 2.28 | 10.01
DYCE | 132 | 19.43 | 8.71 | 0.63 | 12.95 | 17.95 | 8.04 | 0.77 | 12.14
EDINBANE | 132 | 6.7 | 2.97 | 0.7 | 4.9 | 8.11 | 3.53 | 0.92 | 5.91
ELGIN | 132 | 13.5 | 6.61 | 0.2 | 9.55 | 12.95 | 6.12 | 0.53 | 9.19
ERROCHTY | 132 | 30.45 | 12.08 | 5.85 | 22.93 | 32.56 | 13.44 | 4.33 | 23.34
FARIGAIG | 132 | 14.13 | 5.52 | 1.83 | 9.64 | 15.63 | 6.07 | 2.24 | 10.83
FARR | 132 | 14.13 | 6.63 | 0.28 | 9.65 | 12.84 | 5.91 | 0.68 | 9.04
FERNOCH | 132 | 9.96 | 4.92 | 1.22 | 8.18 | 11.49 | 5.4 | 1.5 | 9.14
FETTERESSO | 132 | 22.64 | 8.71 | 3.49 | 15.8 | 25.44 | 9.66 | 4.66 | 18.31
FIDDES | 132 | 11.52 | 5.6 | 0.28 | 8.21 | 11.7 | 5.34 | 0.6 | 8.16
FINLARIG | 132 | 20.15 | 9.75 | 0.38 | 14.18 | 20.81 | 9.74 | 0.61 | 14.39
FORT AUGUSTUS | 132 | 53.89 | 20.69 | 10.37 | 39.64 | 63.46 | 24.53 | 11.31 | 46.01
FORT WILLIAM | 132 | 9.59 | 4.5 | 1.11 | 7.47 | 8.97 | 4.03 | 1.55 | 7.24
FRASERBURGH | 132 | 12.07 | 5.53 | 0.36 | 8.18 | 12.23 | 5.53 | 0.64 | 8.46
FYRISH | 132 | 22.88 | 8.72 | 4.22 | 16.55 | 28.98 | 11.06 | 5.36 | 21
GLEN AGNES | 132 | 33.83 | 14.9 | 2.17 | 23.24 | 37.43 | 17.02 | 2.23 | 26.29
GLENDOE | 132 | 42.24 | 17.41 | 3.23 | 27.86 | 46.99 | 19.88 | 3.42 | 31.54
GLENFARCLAS | 132 | 9.61 | 4.66 | 0.18 | 6.78 | 8.95 | 4.18 | 0.4 | 6.31
GLENMORISTON | 132 | 24.51 | 10.65 | 1.36 | 16.43 | 24.1 | 10.38 | 1.94 | 16.62
GRIFFIN | 132 | 16.56 | 7.95 | 0.53 | 11.78 | 16.63 | 7.71 | 1.09 | 11.99
GRUDIE BRIDGE | 132 | 20.95 | 9.21 | 0.9 | 13.92 | 21.46 | 9.29 | 1.42 | 14.55
INVERARAY | 132 | 33.21 | 15.62 | 0.89 | 22.98 | 30.17 | 14.11 | 0.71 | 20.67
INVERARNAN | 132 | 51.09 | 21.57 | 5.37 | 35.87 | 55.26 | 23.03 | 6.1 | 38.67
INVERNESS | 132 | 47.61 | 19.9 | 4.57 | 32.72 | 52.21 | 22.1 | 3.92 | 35.18
KEITH | 132 | 32.59 | 13.15 | 5.87 | 24.47 | 41.69 | 17.22 | 7.02 | 31.37
KILLIN | 132 | 23.01 | 10.98 | 0.6 | 16.13 | 25.01 | 11.46 | 1.02 | 17.22
KILMORACK | 132 | 45.81 | 20.3 | 2.06 | 30.77 | 46.77 | 20.71 | 1.99 | 31.28
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.76 | 3.21 | 0.46 | 4.99 | 6.85 | 3.08 | 0.61 | 4.96
KINTORE | 132 | 42.7 | 17.19 | 6.71 | 31.02 | 50.63 | 20.46 | 7.32 | 36.26
KNOCKNAGAEL | 132 | 52.34 | 21.57 | 6.62 | 37.13 | 58.26 | 23.71 | 7.88 | 41.41
LAGGAN | 132 | 31.41 | 13.36 | 1.52 | 20.42 | 30.69 | 13.12 | 1.2 | 19.75
LOCH BUIDHE | 132 | 30.21 | 12.71 | 4.01 | 21.98 | 34 | 14.38 | 3.62 | 23.97
LOCHAY | 132 | 19.96 | 9.66 | 0.41 | 14.08 | 20.77 | 9.71 | 0.63 | 14.36
LUICHART | 132 | 28.77 | 11.86 | 2.57 | 19.34 | 28.62 | 11.79 | 2.69 | 19.36
LUNANHEAD | 132 | 16.53 | 7.2 | 0.92 | 11.1 | 15.62 | 6.7 | 1.42 | 10.89
LYNDHURST | 132 | 30.24 | 13.61 | 1.29 | 20.53 | 31.86 | 14.42 | 1.52 | 21.91
MACDUFF | 132 | 8.86 | 4.21 | 0.32 | 6.27 | 9.08 | 4.14 | 0.53 | 6.39
MELGARVE | 132 | 37.05 | 13.9 | 8.17 | 27.82 | 39.04 | 14.72 | 8.2 | 29.02
MILLENIUM SOUTH | 132 | 29.34 | 13.24 | 0.48 | 19.2 | 27.08 | 12.3 | 1.12 | 18.51
MILLENIUM WIND | 132 | 22.09 | 9.89 | 0.64 | 14.62 | 21.73 | 9.47 | 1.17 | 14.57
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 35.96 | 15.52 | 3.47 | 25.41 | 40.06 | 17.84 | 3.48 | 28.71
MOSSFORD | 132 | 24.96 | 10.56 | 1.65 | 16.6 | 26.3 | 11.03 | 2.18 | 17.77
MYBSTER I | 132 | 20.42 | 8.7 | 1.9 | 14.21 | 21.79 | 9.45 | 1.31 | 14.68
MYBSTER I | 132 | 20.85 | 8.84 | 2.09 | 14.59 | 22.85 | 9.79 | 1.87 | 15.72
MYBSTER II | 132 | 21.81 | 8.41 | 4.02 | 15.91 | 24.27 | 9.42 | 4.17 | 17.49
MYBSTER II | 132 | 21.81 | 8.41 | 4.02 | 15.91 | 24.27 | 9.42 | 4.17 | 17.49
NAIRN | 132 | 12.43 | 6.24 | 0.11 | 8.94 | 11.61 | 5.57 | 0.34 | 8.22
NANT | 132 | 11.22 | 5.94 | 0.24 | 8.64 | 11.16 | 5.41 | 0.44 | 8.09
ORRIN | 132 | 31.79 | 13.16 | 2.83 | 21.44 | 31.94 | 13.18 | 2.99 | 21.63
PERSLEY | 132 | 38.97 | 16.17 | 4.61 | 27.48 | 48 | 19.97 | 5.47 | 33.7
PETERHEAD | 132 | 31.92 | 12.05 | 7.78 | 24.82 | 40.6 | 15.39 | 9.33 | 31.1
PETERHEAD GRANGE | 132 | 20.84 | 8.86 | 0.96 | 13.49 | 21.87 | 9.54 | 0.99 | 14.48
PORT ANN | 132 | 11.65 | 6.09 | 0.17 | 8.79 | 11.22 | 5.45 | 0.3 | 8.01
QUOICH | 132 | 11.57 | 5.79 | 0.11 | 8.3 | 10.41 | 5.02 | 0.28 | 7.38
RANNOCH | 132 | 11.74 | 5.69 | 0.62 | 8.67 | 11.39 | 5.29 | 0.95 | 8.43
REDMOSS | 132 | 23.95 | 10.66 | 0.85 | 15.93 | 24.69 | 10.96 | 1.27 | 16.77
SHETLAND | 132 | 7.36 | 2.61 | 3.56 | 7.25 | 0 | 2.61 | 0 | 3.69
SHIN | 132 | 26.02 | 11.59 | 1.15 | 17.54 | 26.58 | 11.7 | 1.96 | 18.51
SLOY | 132 | 46.81 | 20.64 | 2.18 | 31.37 | 47.35 | 20.96 | 2.35 | 32
SPITTAL | 132 | 24.14 | 9.77 | 4.75 | 18.57 | 29.52 | 11.93 | 5.11 | 21.98
ST FERGUS | 132 | 24.86 | 10.04 | 2.55 | 16.74 | 27.77 | 11.44 | 2.28 | 18.46
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 21.37 | 9.03 | 1.13 | 13.9 | 22.01 | 9.57 | 0.85 | 14.38
ST FERGUS MOBIL | 132 | 20.29 | 8.83 | 0.6 | 13.09 | 20.72 | 9.38 | 0.54 | 13.8
ST FILLIANS | 132 | 9.86 | 4.94 | 0.21 | 7.21 | 8.91 | 4.32 | 0.27 | 6.39
STRATHY NORTH | 132 | 14.85 | 5.91 | 1.79 | 10.14 | 14.8 | 5.87 | 2.22 | 10.52
STRATHY SOUTH | 132 | 16.02 | 6.28 | 2.48 | 11.36 | 16.38 | 6.43 | 2.73 | 11.82
STRATHY WOOD | 132 | 14.77 | 5.87 | 1.78 | 10.09 | 14.74 | 5.85 | 2.24 | 10.51
STRICHEN | 132 | 13.11 | 5.94 | 0.54 | 8.94 | 13.18 | 5.92 | 0.87 | 9.24
STRONELAIRG | 132 | 34.34 | 13.03 | 6.35 | 24.78 | 34.55 | 13.13 | 6.94 | 25.51
TARLAND | 132 | 8.43 | 4.15 | 0.08 | 5.95 | 8.14 | 3.8 | 0.18 | 5.56
TAYNUILT | 132 | 10.67 | 5.55 | 0.69 | 8.53 | 10.86 | 5.2 | 1.03 | 8.39
TEALING | 132 | 40.73 | 17.18 | 5.66 | 29.95 | 45.59 | 19.43 | 4.59 | 32.07
TOM NA CLACH | 132 | 16.14 | 7.41 | 0.5 | 10.98 | 16.39 | 7.37 | 0.98 | 11.4
TOMATIN | 132 | 35.77 | 13.72 | 6.03 | 25.44 | 43.61 | 16.95 | 6.03 | 30
TUMMEL | 132 | 30.1 | 11.94 | 5.72 | 22.61 | 32.4 | 13.39 | 4.5 | 23.44
TUMMEL | 132 | 30.12 | 11.95 | 5.74 | 22.63 | 32.21 | 13.4 | 4.45 | 23.4
TUMMEL BRIDGE | 132 | 36.98 | 15.89 | 4.09 | 26.55 | 39.21 | 16.96 | 3.9 | 27.89
WILLOWDALE | 132 | 37.66 | 15.81 | 3.44 | 25.79 | 45.11 | 19.26 | 3.29 | 30.54
WOODHILL | 132 | 37.65 | 15.92 | 3 | 25.51 | 44.93 | 19.32 | 2.92 | 30.24
ABERNETHY | 33 | 26.38 | 10.91 | 1.38 | 16.81 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
ALNESS | 33 | 45.89 | 17.55 | 8.26 | 33.08 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
ARBROATH | 33 | 25.55 | 9.99 | 3 | 17.13 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
ARDMORE | 33 | 23.36 | 9.15 | 6.19 | 19.13 | 1.11 | 0.77 | 0 | 1.09
BEAULY | 33 | 33.11 | 12.7 | 5.08 | 23.03 | 1.48 | 1.03 | 0 | 1.45
BOAT OF GARTEN | 33 | 27.78 | 10.87 | 2.36 | 17.73 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
BRACO | 33 | 55.43 | 21.12 | 10.16 | 40.03 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
BRIDGE OF DUN | 33 | 22.43 | 9.49 | 0.65 | 14.07 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
BROADFORD | 33 | 8.68 | 3.6 | 0.31 | 5.41 | 0.76 | 0.53 | 0 | 0.74
BRORA | 33 | 13.49 | 5.37 | 0.81 | 8.41 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
BURGHMUIR | 33 | 22.5 | 9.51 | 0.56 | 14 | 2.13 | 1.48 | 0 | 2.09
CARRADALE | 33 | 29.28 | 11.42 | 4.03 | 20.18 | 2.16 | 1.49 | 0 | 2.11
CASHLEY | 33 | 9.41 | 3.81 | 0.51 | 5.91 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
CEANNACROC | 33 | 2.47 | 0.99 | 0.13 | 1.52 | 2.62 | 1.05 | 0.13 | 1.61
CHARLESTON | 33 | 30.01 | 11.33 | 6.52 | 22.54 | 1.57 | 1.09 | 0 | 1.54
CLACHAN | 33 | 7.99 | 2.9 | 3.36 | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 0
CLAYHILLS | 33 | 31.17 | 12.11 | 3.81 | 20.93 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
COUPAR ANGUS | 33 | 38.21 | 14.86 | 4.96 | 25.97 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 26.62 | 10.46 | 2.34 | 17.14 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
DOUNREAY | 33 | 36.16 | 13.57 | 6.89 | 26.08 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
DUDHOPE | 33 | 31.88 | 12.34 | 4.55 | 22 | 2.89 | 2.01 | 0 | 2.84
DUNBEATH | 33 | 15.02 | 5.83 | 1.76 | 10.01 | 0 | 0.28 | 0 | 0.39
DUNVEGAN | 33 | 18.22 | 7.33 | 2.28 | 12.65 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
DYCE | 33 | 34.69 | 13.59 | 3.91 | 23.13 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
ELGIN | 33 | 25.95 | 10.49 | 1.44 | 16.27 | 1.83 | 1.27 | 0 | 1.79
FASNAKYLE | 33 | 57.64 | 21.15 | 14.79 | 44.7 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
FIDDES | 33 | 29.54 | 12.23 | 1.44 | 18.73 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
FORT AUGUSTUS | 33 | 7.31 | 2.74 | 1.41 | 5.28 | 0.73 | 0.5 | 0 | 0.71
FORT WILLIAM | 33 | 66.42 | 25.02 | 20.53 | 55.92 | 0.91 | 0.63 | 0 | 0.89
FRASERBURGH | 33 | 24.12 | 9.51 | 1.93 | 15.38 | 2.16 | 1.49 | 0 | 2.11
GLEN AGNES | 33 | 21.27 | 8.21 | 2.64 | 14.26 | 1.38 | 0.95 | 0 | 1.35
GLEN AGNES2 | 33 | 21.04 | 8.12 | 2.66 | 14.14 | 1.38 | 0.95 | 0 | 1.35
GRUDIE BRIDGE | 33 | 34.65 | 13.13 | 5.97 | 24.54 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
INVERNESS | 33 | 55.34 | 21.66 | 7.77 | 38.4 | 0 | 2.32 | 0 | 3.29
KEITH | 33 | 37.61 | 14.45 | 7.95 | 28.38 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
KILLIN | 33 | 30.62 | 12.11 | 2.77 | 19.9 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
KINLOCHLEVEN | 33 | 13.78 | 5.52 | 1.61 | 9.42 | 0.69 | 0.48 | 0 | 0.68
KINTORE | 33 | 52.5 | 20.21 | 10.48 | 39.06 | 3.25 | 2.25 | 0 | 3.18
LAIRG | 33 | 25.52 | 10.1 | 1.98 | 16.26 | 0 | 0.77 | 0 | 1.09
LUNANHEAD | 33 | 31.79 | 12.4 | 4.78 | 22.32 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.09
LYNDHURST | 33 | 30.99 | 12.04 | 3.98 | 21.01 | 2.88 | 2 | 0 | 2.83
MACDUFF | 33 | 31.35 | 13.26 | 1.06 | 19.81 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.14
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 33.99 | 13.12 | 5.77 | 24.33 | 3.29 | 2.28 | 0 | 3.23
MYBSTER | 33 | 46.16 | 17.84 | 7.75 | 32.99 | 3.32 | 2.3 | 0 | 3.26
NAIRN | 33 | 24.43 | 10.06 | 0.74 | 14.97 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
PERSLEY | 33 | 33.97 | 12.75 | 8.52 | 26.56 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
PETERHEAD GRANGE | 33 | 25.59 | 9.81 | 3.21 | 17.08 | 0.59 | 0.41 | 0 | 0.58
PORT ANN | 33 | 27.05 | 11.27 | 1.48 | 17.41 | 1.84 | 1.28 | 0 | 1.8
RANNOCH | 33 | 33.86 | 13.45 | 3.44 | 22.46 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.12
REDMOSS | 33 | 28.34 | 11.05 | 3.18 | 18.8 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
SHIN | 33 | 32.8 | 12.66 | 4.4 | 22.3 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
ST FILLIANS | 33 | 6.58 | 2.38 | 2.27 | 5.64 | 6.71 | 2.42 | 2.52 | 5.94
STRICHEN | 33 | 29.66 | 11.41 | 4.01 | 20.14 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
TARLAND | 33 | 19.28 | 8.18 | 0.45 | 12.01 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
TAYNUILT | 33 | 31.04 | 12.47 | 3.56 | 21.2 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
THURSO | 33 | 49.68 | 18.55 | 13.95 | 40.18 | 0 | 1.53 | 0 | 2.16
TUMMEL BRIDGE | 33 | 37.32 | 13.96 | 9.29 | 29.03 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
WILLOWDALE | 33 | 32.59 | 12.57 | 4.76 | 22.54 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
WOODHILL | 33 | 30.35 | 11.52 | 5.92 | 22.21 | 4.45 | 3.09 | 0 | 4.37

## D1.5
ETYS Yr5 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2019/20 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
BEAULY | 400 | 28.02 | 10.7 | 7.13 | 22.27 | 28.4 | 10.94 | 6.9 | 22.37
BLACKHILLOCK | 400 | 32.63 | 12.47 | 8.77 | 26.4 | 30.46 | 11.7 | 8.16 | 24.71
FORT AUGUSTUS | 400 | 24.92 | 9.52 | 6.18 | 19.64 | 24.46 | 9.39 | 6.14 | 19.42
MELGARVE | 400 | 22.86 | 8.73 | 5.6 | 17.94 | 21.47 | 8.3 | 4.97 | 16.71
BEAULY | 275 | 56.06 | 22.04 | 11.74 | 42.91 | 56.87 | 22.57 | 11.32 | 43.24
BERRY BURN | 275 | 32.45 | 13.24 | 4.18 | 22.91 | 25.21 | 10.44 | 3.33 | 18.1
BLACKHILLOCK I | 275 | 56.86 | 22.5 | 12.11 | 43.93 | 55.53 | 22.09 | 12.11 | 43.35
BLACKHILLOCK II | 275 | 30.5 | 11.77 | 8.28 | 24.92 | 12.45 | 5.25 | 1.12 | 8.54
BRACO | 275 | 36.58 | 14.23 | 7.33 | 27.45 | 31.31 | 12.03 | 8.54 | 25.56
CLASHINDARROCH | 275 | 46.22 | 18.61 | 7.61 | 33.93 | 40.69 | 16.65 | 6.09 | 29.64
CONNAGIL | 275 | 22.05 | 8.72 | 4.84 | 17.18 | 22.49 | 8.96 | 4.49 | 17.16
DALLAS | 275 | 33.62 | 13.71 | 4.44 | 23.82 | 26.35 | 10.9 | 3.52 | 18.93
DOUNREAY | 275 | 23.55 | 9.28 | 5.58 | 18.71 | 25.72 | 10.13 | 5.96 | 20.29
FARIGAIG | 275 | 41.48 | 16.63 | 7.16 | 30.68 | 37.74 | 15.28 | 6.41 | 28.01
FASNAKYLE | 275 | 36.67 | 14.28 | 7.78 | 27.96 | 32.42 | 12.82 | 6.33 | 24.46
FETTERESSO | 275 | 44.16 | 17.77 | 6.66 | 31.8 | 37.43 | 13.99 | 10.94 | 30.72
FORT AUGUSTUS | 275 | 31.86 | 12.35 | 6.97 | 24.43 | 29.33 | 11.42 | 6.68 | 22.83
FOYERS | 275 | 41.11 | 16.45 | 7.49 | 30.75 | 36.5 | 14.69 | 7.31 | 28.09
FYRISH | 275 | 29.31 | 11.77 | 4.54 | 21.19 | 26.67 | 10.82 | 4.28 | 19.58
GORDONBUSH | 275 | 21.32 | 8.63 | 3.31 | 15.52 | 19.76 | 8.04 | 3.32 | 14.69
KEITH | 275 | 53.48 | 21.37 | 10.26 | 40.48 | 52.83 | 21.3 | 10.01 | 40.13
KEITH | 275 | 53.47 | 21.36 | 10.25 | 40.46 | 52.68 | 21.27 | 10.02 | 40.1
KINTORE | 275 | 64.52 | 25.56 | 12.91 | 49.05 | 57.14 | 23.14 | 9.62 | 42.35
KNOCKNAGAEL | 275 | 55.68 | 22.03 | 11.08 | 42.24 | 54.7 | 21.96 | 9.69 | 40.75
LAIRG | 275 | 25.42 | 10.2 | 4.07 | 18.5 | 24.02 | 9.79 | 3.33 | 17.18
LOCH BUIDHE | 275 | 31.26 | 12.51 | 5.37 | 23.05 | 30.41 | 12.37 | 4.67 | 22.17
PERSLEY | 275 | 38.52 | 15.43 | 6.48 | 28.3 | 33.55 | 13.59 | 5.7 | 24.91
PETERHEAD | 275 | 62.27 | 23.67 | 19.92 | 53.4 | 72.88 | 27.52 | 24.09 | 63.01
SPITTAL | 275 | 22.2 | 8.71 | 5.8 | 18.12 | 25.38 | 9.93 | 6.27 | 20.31
STRATHBRORA | 275 | 23.37 | 9.44 | 3.67 | 17.02 | 21.93 | 8.9 | 3.79 | 16.37
TEALING | 275 | 49.4 | 19.98 | 6.98 | 35.24 | 40.98 | 16.95 | 5.34 | 29.32
THURSO | 275 | 21.26 | 8.37 | 5.14 | 16.98 | 24.19 | 9.49 | 5.77 | 19.19
THURSO | 275 | 21.26 | 8.37 | 5.14 | 16.98 | 24.22 | 9.49 | 5.83 | 19.24
TOMATIN | 275 | 37.78 | 15.08 | 6.44 | 27.77 | 34.3 | 13.79 | 6.04 | 25.54
TUMMEL | 275 | 26.49 | 10.32 | 5.5 | 20.1 | 22.35 | 8.86 | 4.65 | 17.18
CROSSAIG | 220 | 15.48 | 6.61 | 1.65 | 11 | 16.05 | 7.08 | 2.15 | 12.17
ABERNETHY | 132 | 15.01 | 7.44 | 0.17 | 10.69 | 15.38 | 7.3 | 0.44 | 10.77
AIGAS | 132 | 33.82 | 15.86 | 0.45 | 22.89 | 30.75 | 14.59 | 0.47 | 21.11
ALLT DUINE | 132 | 20.21 | 7.66 | 3.87 | 14.71 | 19.2 | 7.66 | 3.38 | 14.22
ALNESS | 132 | 21.74 | 8.36 | 3.48 | 15.3 | 26.16 | 10.16 | 3.94 | 18.31
AN SUIDHE | 132 | 17.44 | 9.13 | 0.09 | 12.99 | 16.67 | 7.98 | 0.41 | 11.7
ARBROATH | 132 | 14.79 | 6.52 | 0.65 | 9.87 | 13.58 | 5.89 | 1.01 | 9.34
ARDKINGLAS | 132 | 27.83 | 13.42 | 0.23 | 19.21 | 24.13 | 11.35 | 0.62 | 16.67
ARDMORE | 132 | 5.97 | 2.61 | 1.14 | 4.83 | 6.87 | 2.95 | 1.28 | 5.44
AULTMORE | 132 | 17.92 | 8.17 | 0.67 | 12.23 | 17.51 | 8.05 | 0.98 | 12.36
BEAULY | 132 | 55.35 | 23.45 | 5.61 | 38.77 | 62.09 | 25.97 | 7 | 43.73
BEINNEUN | 132 | 23.33 | 10.22 | 1.01 | 15.46 | 23.53 | 10.06 | 1.71 | 15.94
BIRKHILL | 132 | 34.99 | 15.07 | 3.07 | 24.37 | 41.26 | 17.13 | 2.36 | 26.58
BLACKHILLOCK | 132 | 26.71 | 10.04 | 5.88 | 20.07 | 31.77 | 12.08 | 6.03 | 23.11
BOAT OF GARTEN | 132 | 14.96 | 6.98 | 0.31 | 10.17 | 14.01 | 6.41 | 0.73 | 9.8
BRECHIN | 132 | 12.25 | 6.16 | 0.09 | 8.8 | 12.58 | 6 | 0.17 | 8.65
BRIDGE OF DUN | 132 | 10.26 | 5.25 | 0.07 | 7.48 | 10.98 | 5.27 | 0.2 | 7.66
BROADFORD | 132 | 5.87 | 3.02 | 0.02 | 4.29 | 6.11 | 2.95 | 0.14 | 4.31
BRORA | 132 | 12.64 | 6.25 | 0.04 | 8.87 | 12.31 | 5.84 | 0.25 | 8.51
BURGHMUIR | 132 | 12.21 | 6.2 | 0.03 | 8.8 | 13.2 | 6.33 | 0.21 | 9.15
CARRADALE | 132 | 16.59 | 6.89 | 1.61 | 11.36 | 18.11 | 7.41 | 2.14 | 12.62
CASHLEY | 132 | 8.08 | 3.91 | 0.04 | 5.57 | 7.46 | 3.42 | 0.18 | 5.01
CEANNACROC | 132 | 19.58 | 8.88 | 0.48 | 13.03 | 19.06 | 8.44 | 0.81 | 12.75
CHARLESTON | 132 | 37.09 | 16.02 | 3.3 | 25.95 | 41.96 | 18.25 | 3.75 | 29.56
CLACHAN | 132 | 27.07 | 13.01 | 0.5 | 18.9 | 23.95 | 11.28 | 0.88 | 16.83
CLAYHILLS | 132 | 21.81 | 9.98 | 0.59 | 14.7 | 22.18 | 10.18 | 0.97 | 15.37
CLUNIE | 132 | 18.93 | 9.17 | 0.25 | 13.22 | 17.95 | 8.45 | 0.56 | 12.52
CONNAGIL | 132 | 21.02 | 7.88 | 5.05 | 16.2 | 23.9 | 9.04 | 4.96 | 17.74
CORRIEGARTH | 132 | 11.11 | 4.46 | 1.47 | 7.77 | 11.75 | 4.67 | 1.79 | 8.39
CORRIEMOILLIE | 132 | 28.59 | 11.72 | 2.89 | 19.46 | 30.03 | 12.3 | 3.23 | 20.62
COUPAR ANGUS | 132 | 19.05 | 9.11 | 0.54 | 13.43 | 18.01 | 8.37 | 0.83 | 12.66
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 39.9 | 16.65 | 3.34 | 26.88 | 47.96 | 20.28 | 3.35 | 32.03
CRARAE | 132 | 14.83 | 7.65 | 0.31 | 11.13 | 14.93 | 7.12 | 0.69 | 10.76
CROSSAIG | 132 | 24.48 | 10.37 | 2.38 | 17.05 | 29.48 | 12.36 | 2.96 | 20.43
CULLIGRAN | 132 | 17.92 | 8.87 | 0.19 | 12.74 | 16.25 | 7.79 | 0.35 | 11.37
DEANIE | 132 | 12.49 | 6.32 | 0.09 | 9.03 | 11.51 | 5.55 | 0.2 | 8.05
DENSIDE | 132 | 25.46 | 11.17 | 1.47 | 17.27 | 23.12 | 10.29 | 0.81 | 15.37
DORENELL | 132 | 14.77 | 5.92 | 1.56 | 9.93 | 15.29 | 6.1 | 2.01 | 10.63
DOUNREAY | 132 | 21 | 7.96 | 4.57 | 15.82 | 26.78 | 10.19 | 5.48 | 19.89
DUDHOPE | 132 | 33.81 | 14.9 | 2.17 | 23.25 | 37.52 | 17.06 | 2.27 | 26.39
DUNBEATH | 132 | 13 | 6.21 | 0.19 | 8.97 | 11.84 | 5.59 | 0.36 | 8.26
DUNMAGLASS | 132 | 13 | 5.11 | 2.03 | 9.25 | 13.99 | 5.47 | 2.41 | 10.15
DYCE | 132 | 19.49 | 8.74 | 0.64 | 13 | 17.98 | 8.06 | 0.77 | 12.16
EDINBANE | 132 | 6.76 | 2.99 | 0.7 | 4.94 | 8.17 | 3.55 | 0.92 | 5.94
ELGIN | 132 | 13.68 | 6.71 | 0.2 | 9.69 | 13.07 | 6.19 | 0.53 | 9.28
ERROCHTY | 132 | 30.37 | 12.05 | 5.83 | 22.87 | 32.47 | 13.41 | 4.32 | 23.28
FARIGAIG | 132 | 14.17 | 5.54 | 1.84 | 9.68 | 15.66 | 6.09 | 2.25 | 10.86
FARR | 132 | 14.3 | 6.72 | 0.28 | 9.78 | 12.95 | 5.97 | 0.68 | 9.12
FERNOCH | 132 | 9.96 | 4.92 | 1.22 | 8.17 | 11.49 | 5.4 | 1.5 | 9.14
FETTERESSO | 132 | 22.66 | 8.71 | 3.49 | 15.81 | 25.41 | 9.65 | 4.65 | 18.3
FIDDES | 132 | 11.53 | 5.61 | 0.3 | 8.23 | 11.69 | 5.34 | 0.62 | 8.17
FINLARIG | 132 | 20.17 | 9.76 | 0.39 | 14.19 | 20.83 | 9.75 | 0.61 | 14.4
FORT AUGUSTUS | 132 | 53.97 | 20.73 | 10.37 | 39.68 | 63.6 | 24.59 | 11.32 | 46.1
FORT WILLIAM | 132 | 9.65 | 4.53 | 1.11 | 7.52 | 9.03 | 4.05 | 1.56 | 7.29
FRASERBURGH | 132 | 12.25 | 5.62 | 0.37 | 8.32 | 12.36 | 5.59 | 0.66 | 8.56
FYRISH | 132 | 22.98 | 8.75 | 4.26 | 16.63 | 29.13 | 11.11 | 5.39 | 21.11
GILLS BAY | 132 | 15.92 | 6.5 | 1.17 | 10.36 | 17.68 | 7.15 | 1.93 | 12.04
GLEN AGNES | 132 | 33.92 | 14.94 | 2.18 | 23.3 | 37.49 | 17.04 | 2.25 | 26.34
GLENDOE | 132 | 42.34 | 17.46 | 3.24 | 27.93 | 47.15 | 19.95 | 3.43 | 31.65
GLENFARCLAS | 132 | 9.74 | 4.74 | 0.18 | 6.87 | 9.04 | 4.23 | 0.4 | 6.37
GLENMORISTON | 132 | 24.61 | 10.7 | 1.37 | 16.49 | 24.21 | 10.43 | 1.95 | 16.7
GRIFFIN | 132 | 16.52 | 7.94 | 0.53 | 11.76 | 16.59 | 7.69 | 1.09 | 11.96
GRUDIE BRIDGE | 132 | 20.97 | 9.22 | 0.91 | 13.94 | 21.48 | 9.3 | 1.42 | 14.57
INVERARAY | 132 | 33.28 | 15.63 | 0.9 | 23 | 30.25 | 14.14 | 0.71 | 20.7
INVERARNAN | 132 | 51.12 | 21.57 | 5.37 | 35.87 | 55.29 | 23.03 | 6.11 | 38.67
INVERNESS | 132 | 47.83 | 19.98 | 4.6 | 32.87 | 52.41 | 22.19 | 3.94 | 35.31
KEITH | 132 | 34.15 | 13.72 | 6.39 | 25.8 | 43.33 | 17.82 | 7.51 | 32.7
KILLIN | 132 | 23.03 | 10.99 | 0.6 | 16.15 | 25.03 | 11.47 | 1.02 | 17.24
KILMORACK | 132 | 45.87 | 20.32 | 2.07 | 30.81 | 46.82 | 20.73 | 2 | 31.31
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.8 | 3.23 | 0.46 | 5.03 | 6.89 | 3.1 | 0.62 | 5
KINTORE | 132 | 42.97 | 17.29 | 6.77 | 31.22 | 50.74 | 20.51 | 7.31 | 36.32
KNOCKNAGAEL | 132 | 52.59 | 21.67 | 6.68 | 37.32 | 58.5 | 23.8 | 7.93 | 41.59
LAGGAN | 132 | 31.52 | 13.41 | 1.53 | 20.49 | 30.82 | 13.18 | 1.2 | 19.84
LAIRG | 132 | 26.11 | 10.01 | 4.47 | 18.62 | 19.5 | 7.87 | 2.3 | 13.43
LOCH BUIDHE | 132 | 29.18 | 12.28 | 4.02 | 21.38 | 33.48 | 14.13 | 3.78 | 23.75
LOCHAY | 132 | 19.98 | 9.67 | 0.41 | 14.09 | 20.79 | 9.71 | 0.63 | 14.37
LUICHART | 132 | 28.8 | 11.88 | 2.57 | 19.37 | 28.65 | 11.8 | 2.7 | 19.38
LUNANHEAD | 132 | 16.52 | 7.2 | 0.93 | 11.11 | 15.66 | 6.71 | 1.43 | 10.92
LYNDHURST | 132 | 30.29 | 13.63 | 1.29 | 20.57 | 31.9 | 14.43 | 1.54 | 21.94
MACDUFF | 132 | 9.15 | 4.34 | 0.36 | 6.5 | 9.33 | 4.25 | 0.57 | 6.59
MELGARVE | 132 | 37.93 | 14.22 | 8.43 | 28.54 | 40.1 | 15.1 | 8.55 | 29.91
MILLENIUM SOUTH | 132 | 29.43 | 13.28 | 0.48 | 19.27 | 27.19 | 12.35 | 1.13 | 18.59
MILLENIUM WIND | 132 | 22.17 | 9.92 | 0.64 | 14.68 | 21.82 | 9.51 | 1.18 | 14.63
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 36.07 | 15.56 | 3.48 | 25.49 | 40.12 | 17.88 | 3.48 | 28.76
MOSSFORD | 132 | 24.99 | 10.58 | 1.66 | 16.62 | 26.33 | 11.04 | 2.18 | 17.79
MYBSTER I | 132 | 20.48 | 8.71 | 1.91 | 14.24 | 21.89 | 9.49 | 1.32 | 14.73
MYBSTER I | 132 | 20.92 | 8.85 | 2.11 | 14.63 | 22.95 | 9.83 | 1.88 | 15.78
MYBSTER II | 132 | 21.85 | 8.42 | 4.02 | 15.93 | 24.38 | 9.46 | 4.16 | 17.55
MYBSTER II | 132 | 21.85 | 8.42 | 4.02 | 15.93 | 24.38 | 9.46 | 4.16 | 17.55
NAIRN | 132 | 12.48 | 6.27 | 0.11 | 8.98 | 11.58 | 5.56 | 0.34 | 8.21
NANT | 132 | 11.27 | 5.96 | 0.24 | 8.67 | 11.21 | 5.43 | 0.44 | 8.12
ORRIN | 132 | 31.82 | 13.17 | 2.83 | 21.46 | 31.97 | 13.19 | 2.99 | 21.65
PERSLEY | 132 | 39.16 | 16.25 | 4.62 | 27.6 | 48.17 | 20.04 | 5.48 | 33.81
PETERHEAD | 132 | 32.66 | 12.32 | 7.98 | 25.4 | 41.38 | 15.68 | 9.52 | 31.7
PETERHEAD GRANGE | 132 | 21.26 | 9.05 | 0.98 | 13.77 | 22.18 | 9.68 | 1 | 14.69
PORT ANN | 132 | 11.68 | 6.1 | 0.17 | 8.8 | 11.21 | 5.45 | 0.29 | 8.01
QUOICH | 132 | 11.62 | 5.82 | 0.11 | 8.34 | 10.46 | 5.05 | 0.28 | 7.42
RANNOCH | 132 | 11.72 | 5.68 | 0.62 | 8.65 | 11.37 | 5.28 | 0.95 | 8.41
REDMOSS | 132 | 24.02 | 10.7 | 0.85 | 15.97 | 24.74 | 10.98 | 1.27 | 16.8
SHETLAND | 132 | 7.4 | 2.62 | 3.58 | 7.29 | 0 | 2.62 | 0 | 3.71
SHIN | 132 | 24.33 | 10.94 | 0.91 | 16.38 | 24.04 | 10.65 | 1.82 | 16.88
SLOY | 132 | 46.83 | 20.63 | 2.2 | 31.37 | 47.37 | 20.96 | 2.36 | 32
SPITTAL | 132 | 24.21 | 9.78 | 4.77 | 18.61 | 29.71 | 11.99 | 5.17 | 22.13
ST FERGUS | 132 | 25.61 | 10.31 | 2.8 | 17.38 | 28.4 | 11.68 | 2.44 | 18.95
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 22.01 | 9.28 | 1.28 | 14.4 | 22.47 | 9.76 | 0.92 | 14.72
ST FERGUS MOBIL | 132 | 20.8 | 9.05 | 0.64 | 13.44 | 21.08 | 9.54 | 0.56 | 14.05
ST FILLIANS | 132 | 9.87 | 4.95 | 0.22 | 7.21 | 8.92 | 4.33 | 0.27 | 6.39
STRATHY NORTH | 132 | 14.88 | 5.92 | 1.79 | 10.16 | 14.83 | 5.89 | 2.22 | 10.54
STRATHY SOUTH | 132 | 16.05 | 6.29 | 2.48 | 11.37 | 16.41 | 6.44 | 2.73 | 11.84
STRATHY WOOD | 132 | 14.79 | 5.88 | 1.79 | 10.1 | 14.77 | 5.86 | 2.24 | 10.53
STRICHEN | 132 | 13.33 | 6.04 | 0.56 | 9.11 | 13.33 | 5.99 | 0.9 | 9.36
STRONELAIRG | 132 | 34.87 | 13.25 | 6.32 | 25.06 | 33.83 | 12.91 | 6.59 | 24.85
TARLAND | 132 | 8.44 | 4.16 | 0.08 | 5.96 | 8.15 | 3.81 | 0.18 | 5.56
TAYNUILT | 132 | 10.71 | 5.57 | 0.7 | 8.57 | 10.91 | 5.22 | 1.05 | 8.42
TEALING | 132 | 40.94 | 17.26 | 5.7 | 30.11 | 45.68 | 19.47 | 4.6 | 32.14
THURSO | 132 | 28.04 | 10.76 | 5.84 | 21.06 | 36.31 | 13.98 | 6.96 | 26.73
THURSO | 132 | 28.04 | 10.76 | 5.84 | 21.06 | 36.32 | 13.98 | 6.99 | 26.75
TOM NA CLACH | 132 | 17.02 | 7.76 | 0.73 | 11.7 | 17.02 | 7.61 | 1.25 | 12
TOMATIN | 132 | 37.08 | 14.21 | 6.34 | 26.43 | 45.34 | 17.61 | 6.32 | 31.23
TUMMEL | 132 | 30.01 | 11.91 | 5.71 | 22.54 | 32.31 | 13.35 | 4.49 | 23.37
TUMMEL | 132 | 30.03 | 11.91 | 5.72 | 22.56 | 32.12 | 13.36 | 4.44 | 23.33
TUMMEL BRIDGE | 132 | 36.9 | 15.85 | 4.07 | 26.49 | 39.12 | 16.93 | 3.88 | 27.83
WILLOWDALE | 132 | 37.83 | 15.88 | 3.44 | 25.9 | 45.26 | 19.33 | 3.3 | 30.63
WOODHILL | 132 | 37.83 | 15.99 | 3.01 | 25.62 | 45.08 | 19.38 | 2.92 | 30.34
ABERNETHY | 33 | 26.37 | 10.9 | 1.41 | 16.81 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
ALNESS | 33 | 46.07 | 17.61 | 8.34 | 33.24 | 2.16 | 1.49 | 0 | 2.11
ARBROATH | 33 | 25.36 | 9.92 | 2.99 | 17.01 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
ARDMORE | 33 | 23.97 | 9.37 | 6.45 | 19.7 | 1.11 | 0.77 | 0 | 1.09
BEAULY | 33 | 33.21 | 12.74 | 5.11 | 23.12 | 1.48 | 1.03 | 0 | 1.45
BOAT OF GARTEN | 33 | 27.95 | 10.93 | 2.38 | 17.84 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
BRACO | 33 | 55.34 | 21.09 | 10.15 | 39.97 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
BRIDGE OF DUN | 33 | 22.39 | 9.47 | 0.66 | 14.05 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
BROADFORD | 33 | 8.72 | 3.62 | 0.31 | 5.43 | 0.76 | 0.53 | 0 | 0.75
BRORA | 33 | 13.48 | 5.37 | 0.82 | 8.41 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
BURGHMUIR | 33 | 22.4 | 9.47 | 0.56 | 13.94 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
CARRADALE | 33 | 29.55 | 11.54 | 4.09 | 20.41 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
CASHLEY | 33 | 9.78 | 3.87 | 0.67 | 6.14 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
CEANNACROC | 33 | 2.48 | 0.99 | 0.13 | 1.53 | 2.63 | 1.05 | 0.13 | 1.62
CHARLESTON | 33 | 29.82 | 11.26 | 6.49 | 22.41 | 1.56 | 1.08 | 0 | 1.53
CLACHAN | 33 | 8.11 | 2.94 | 3.41 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 0
CLAYHILLS | 33 | 31.2 | 12.12 | 3.81 | 20.95 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
COUPAR ANGUS | 33 | 38.29 | 14.88 | 5.02 | 26.07 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 26.65 | 10.47 | 2.35 | 17.16 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
DOUNREAY | 33 | 36.22 | 13.59 | 6.9 | 26.12 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
DUDHOPE | 33 | 31.68 | 12.26 | 4.53 | 21.86 | 2.87 | 1.99 | 0 | 2.81
DUNBEATH | 33 | 15.17 | 5.89 | 1.81 | 10.14 | 0 | 0.28 | 0 | 0.39
DUNVEGAN | 33 | 18.39 | 7.39 | 2.33 | 12.77 | 1.09 | 0.75 | 0 | 1.07
DYCE | 33 | 34.96 | 13.69 | 3.99 | 23.35 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
ELGIN | 33 | 26.18 | 10.57 | 1.46 | 16.41 | 1.84 | 1.27 | 0 | 1.8
FASNAKYLE | 33 | 57.91 | 21.25 | 14.89 | 44.93 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
FIDDES | 33 | 29.73 | 12.3 | 1.5 | 18.89 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
FORT AUGUSTUS | 33 | 7.25 | 2.71 | 1.4 | 5.23 | 0.72 | 0.5 | 0 | 0.71
FORT WILLIAM | 33 | 66.94 | 25.22 | 20.71 | 56.38 | 0.91 | 0.63 | 0 | 0.9
FRASERBURGH | 33 | 24.32 | 9.58 | 1.99 | 15.54 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
GLEN AGNES | 33 | 21.34 | 8.24 | 2.64 | 14.3 | 1.38 | 0.96 | 0 | 1.36
GLEN AGNES2 | 33 | 21.12 | 8.15 | 2.65 | 14.18 | 1.38 | 0.96 | 0 | 1.36
GRUDIE BRIDGE | 33 | 34.73 | 13.16 | 6 | 24.6 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
INVERNESS | 33 | 55.49 | 21.72 | 7.81 | 38.53 | 0 | 2.33 | 0 | 3.29
KEITH | 33 | 38.15 | 14.63 | 8.23 | 28.92 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
KILLIN | 33 | 30.7 | 12.14 | 2.79 | 19.96 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
KINLOCHLEVEN | 33 | 13.87 | 5.56 | 1.62 | 9.48 | 0.7 | 0.48 | 0 | 0.69
KINTORE | 33 | 52.83 | 20.33 | 10.61 | 39.36 | 3.25 | 2.25 | 0 | 3.18
LAIRG | 33 | 27.47 | 10.47 | 4.94 | 19.74 | 0 | 0.77 | 0 | 1.09
LUNANHEAD | 33 | 31.89 | 12.46 | 4.74 | 22.36 | 2.16 | 1.49 | 0 | 2.11
LYNDHURST | 33 | 31.09 | 12.09 | 3.95 | 21.05 | 2.91 | 2.02 | 0 | 2.85
MACDUFF | 33 | 32.13 | 13.52 | 1.2 | 20.32 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 33.78 | 13.03 | 5.75 | 24.18 | 3.27 | 2.26 | 0 | 3.2
MYBSTER | 33 | 46.79 | 18.06 | 8 | 33.54 | 3.33 | 2.31 | 0 | 3.27
NAIRN | 33 | 24.39 | 10.02 | 0.77 | 14.94 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
PERSLEY | 33 | 34.01 | 12.77 | 8.54 | 26.59 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
PETERHEAD GRANGE | 33 | 25.75 | 9.86 | 3.27 | 17.22 | 0.59 | 0.41 | 0 | 0.58
PORT ANN | 33 | 27.12 | 11.27 | 1.51 | 17.46 | 1.83 | 1.27 | 0 | 1.79
RANNOCH | 33 | 33.86 | 13.44 | 3.45 | 22.46 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
REDMOSS | 33 | 28.37 | 11.06 | 3.19 | 18.82 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
SHIN | 33 | 32.35 | 12.54 | 3.96 | 21.69 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
ST FILLIANS | 33 | 6.61 | 2.4 | 2.28 | 5.67 | 6.73 | 2.42 | 2.54 | 5.96
STRICHEN | 33 | 30.09 | 11.56 | 4.18 | 20.53 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
TARLAND | 33 | 19.33 | 8.19 | 0.46 | 12.04 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
TAYNUILT | 33 | 31.33 | 12.58 | 3.63 | 21.42 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
THURSO | 33 | 45.92 | 17.18 | 12.58 | 36.88 | 0 | 1.52 | 0 | 2.15
TUMMEL BRIDGE | 33 | 37.27 | 13.94 | 9.28 | 28.99 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
WILLOWDALE | 33 | 32.62 | 12.58 | 4.77 | 22.56 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
WOODHILL | 33 | 30.38 | 11.53 | 5.93 | 22.24 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37

## D1.6
ETYS Yr7 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2021/22 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
BEAULY | 400 | 33 | 12.61 | 8.55 | 26.39 | 33.42 | 12.87 | 8.33 | 26.54
BLACKHILLOCK | 400 | 36.73 | 13.99 | 10.19 | 29.97 | 38.51 | 14.74 | 10.34 | 31.19
FORT AUGUSTUS | 400 | 34.93 | 13.41 | 8.53 | 27.49 | 38.28 | 14.75 | 9.61 | 30.47
INVERGARRY | 400 | 30.27 | 11.72 | 6.67 | 23.24 | 31.16 | 11.96 | 7.48 | 24.4
MELGARVE | 400 | 29.05 | 11.14 | 6.92 | 22.68 | 27.51 | 10.72 | 5.95 | 21.11
BEAULY | 275 | 62.12 | 24.32 | 13.7 | 48.1 | 62.4 | 24.68 | 13.14 | 48.05
BERRY BURN | 275 | 33.82 | 13.82 | 4.28 | 23.82 | 26.04 | 10.8 | 3.36 | 18.64
BLACKHILLOCK I | 275 | 62.17 | 24.58 | 13.64 | 48.39 | 65.16 | 25.73 | 14.63 | 51.02
BLACKHILLOCK II | 275 | 35.95 | 13.92 | 9.45 | 29.13 | 35.85 | 13.87 | 9.66 | 29.27
BRACO | 275 | 38.02 | 14.78 | 7.66 | 28.56 | 32.69 | 12.64 | 7.99 | 25.87
CLASHINDARROCH | 275 | 49.55 | 19.97 | 8.16 | 36.4 | 44.3 | 18.15 | 6.31 | 31.98
CONNAGIL | 275 | 22.85 | 9.02 | 5.02 | 17.77 | 23.09 | 9.19 | 4.6 | 17.59
CROSSBURNS | 275 | 28.96 | 11.25 | 6.06 | 21.96 | 24.57 | 9.44 | 6.26 | 19.61
DALLAS | 275 | 35.16 | 14.35 | 4.57 | 24.86 | 27.42 | 11.36 | 3.55 | 19.62
DOUNREAY | 275 | 24.58 | 9.66 | 5.91 | 19.57 | 26.57 | 10.44 | 6.22 | 20.98
FARIGAIG | 275 | 43.71 | 17.53 | 7.48 | 32.27 | 39.2 | 15.88 | 6.61 | 29.06
FASNAKYLE | 275 | 42.23 | 16.39 | 9.32 | 32.49 | 37.34 | 14.77 | 7.26 | 28.15
FETTERESSO | 275 | 49.67 | 19.94 | 7.81 | 36.01 | 40.63 | 15.37 | 10.72 | 32.45
FORT AUGUSTUS | 275 | 45.8 | 17.59 | 11.32 | 36.2 | 49.14 | 18.93 | 12.57 | 39.33
FOYERS | 275 | 43.24 | 17.3 | 7.79 | 32.26 | 37.8 | 15.22 | 7.53 | 29.06
FYRISH | 275 | 30.72 | 12.32 | 4.85 | 22.27 | 27.62 | 11.21 | 4.47 | 20.33
GORDONBUSH | 275 | 22.48 | 8.99 | 3.9 | 16.61 | 20.47 | 8.27 | 3.67 | 15.37
KEITH | 275 | 58.1 | 23.22 | 11.33 | 44.16 | 61.29 | 24.63 | 11.49 | 46.32
KEITH | 275 | 58.09 | 23.21 | 11.32 | 44.15 | 61.16 | 24.6 | 11.49 | 46.28
KINTORE | 275 | 72.76 | 28.69 | 15.45 | 56.02 | 65.27 | 26.42 | 11.03 | 48.4
KNOCKNAGAEL | 275 | 60.07 | 23.72 | 12.15 | 45.7 | 57.95 | 23.26 | 10.3 | 43.19
LAIRG | 275 | 26.25 | 10.52 | 4.28 | 19.16 | 24.6 | 10.02 | 3.43 | 17.61
LOCH BUIDHE | 275 | 32.45 | 12.96 | 5.7 | 24.03 | 31.27 | 12.72 | 4.86 | 22.84
NEW DEER | 275 | 59.32 | 23.08 | 14.4 | 47.04 | 51.34 | 21.03 | 6.42 | 36.16
PERSLEY | 275 | 40.31 | 16.15 | 6.76 | 29.6 | 34.77 | 14.1 | 5.86 | 25.79
PETERHEAD | 275 | 67.54 | 25.7 | 21.43 | 57.77 | 78.59 | 29.72 | 25.72 | 67.74
ROTHIENORMAN | 275 | 63.48 | 24.81 | 14.5 | 49.59 | 54.49 | 22.06 | 8.17 | 39.36
SPITTAL | 275 | 23.21 | 9.09 | 6.16 | 19.01 | 26.21 | 10.25 | 6.49 | 20.98
STRATHBRORA | 275 | 24.56 | 9.82 | 4.25 | 18.14 | 22.69 | 9.15 | 4.14 | 17.08
TEALING | 275 | 59.8 | 24 | 9.67 | 43.6 | 46.38 | 19.2 | 6.25 | 33.4
THURSO | 275 | 22.22 | 8.73 | 5.46 | 17.8 | 25.03 | 9.79 | 6.05 | 19.89
THURSO | 275 | 22.17 | 8.71 | 5.43 | 17.75 | 25 | 9.77 | 6.06 | 19.88
TOMATIN | 275 | 40.17 | 16.01 | 6.98 | 29.62 | 35.72 | 14.35 | 6.35 | 26.65
TUMMEL | 275 | 29.44 | 11.45 | 6.25 | 22.44 | 25.33 | 10.04 | 5.15 | 19.35
CROSSAIG | 220 | 15.77 | 6.72 | 1.71 | 11.22 | 16.29 | 7.19 | 2.2 | 12.37
ABERARDER | 132 | 12.74 | 5.24 | 0.97 | 8.37 | 14.09 | 5.77 | 1.31 | 9.47
ABERNETHY | 132 | 15.28 | 7.58 | 0.18 | 10.9 | 15.63 | 7.42 | 0.46 | 10.95
AIGAS | 132 | 39.23 | 18.26 | 0.51 | 26.34 | 33.62 | 15.91 | 0.5 | 23.01
ALLT DUINE | 132 | 22.62 | 8.54 | 4.64 | 16.72 | 20.61 | 8.23 | 3.74 | 15.38
ALNESS | 132 | 23.02 | 8.84 | 3.77 | 16.27 | 27.43 | 10.7 | 4.18 | 19.32
AN SUIDHE | 132 | 17.74 | 9.31 | 0.08 | 13.26 | 17.68 | 8.5 | 0.43 | 12.45
ARBROATH | 132 | 15.03 | 6.62 | 0.67 | 10.04 | 13.76 | 5.96 | 1.04 | 9.47
ARDCHONNEL | 132 | 19.98 | 10.16 | 0.36 | 14.73 | 20.12 | 9.56 | 0.81 | 14.34
ARDKINGLAS | 132 | 28.39 | 13.72 | 0.22 | 19.63 | 24.49 | 11.54 | 0.6 | 16.93
ARDMORE | 132 | 5.25 | 2.3 | 1.17 | 4.42 | 6.06 | 2.6 | 1.29 | 4.97
AULTMORE | 132 | 17.11 | 8.62 | 0.22 | 12.42 | 14.93 | 6.96 | 0.6 | 10.44
BEAULY | 132 | 71.78 | 29.12 | 12.41 | 53.58 | 75.43 | 30.53 | 12.67 | 55.85
BEINNEUN | 132 | 22.24 | 9.5 | 1.2 | 14.63 | 23.32 | 9.71 | 1.93 | 15.66
BIRKHILL | 132 | 36.24 | 15.57 | 3.32 | 25.34 | 42.53 | 17.62 | 2.48 | 27.4
BLACKHILLOCK | 132 | 61.64 | 23.4 | 13.03 | 46.13 | 70.32 | 27.11 | 11.85 | 50.19
BOAT OF GARTEN | 132 | 15.44 | 7.22 | 0.32 | 10.53 | 14.38 | 6.59 | 0.76 | 10.08
BRECHIN | 132 | 12.04 | 6.11 | 0.05 | 8.7 | 12.19 | 5.84 | 0.12 | 8.38
BRIDGE OF DUN | 132 | 10.13 | 5.22 | 0.04 | 7.42 | 10.79 | 5.19 | 0.16 | 7.51
BROADFORD | 132 | 5.8 | 2.89 | 0.12 | 4.21 | 6.01 | 2.84 | 0.32 | 4.34
BRORA | 132 | 12.6 | 6.21 | 0.04 | 8.82 | 12.29 | 5.83 | 0.25 | 8.49
BURGHMUIR | 132 | 12.38 | 6.29 | 0.03 | 8.93 | 13.37 | 6.41 | 0.21 | 9.28
CARRADALE | 132 | 17.87 | 7.37 | 1.76 | 12.18 | 19.09 | 7.77 | 2.3 | 13.29
CASHLEY | 132 | 8.19 | 3.97 | 0.04 | 5.65 | 7.59 | 3.48 | 0.19 | 5.1
CEANNACROC | 132 | 18.82 | 8.34 | 0.56 | 12.36 | 18.89 | 8.19 | 0.88 | 12.46
CHARLESTON | 132 | 38.42 | 16.55 | 3.58 | 26.99 | 43.22 | 18.77 | 4 | 30.54
CLACHAN | 132 | 27.63 | 13.3 | 0.49 | 19.31 | 24.32 | 11.47 | 0.86 | 17.08
CLAYHILLS | 132 | 21.93 | 10.04 | 0.58 | 14.78 | 22.26 | 10.22 | 0.97 | 15.43
CLUNIE | 132 | 19.23 | 9.33 | 0.25 | 13.44 | 18.21 | 8.58 | 0.57 | 12.71
CONNAGIL | 132 | 21.38 | 8.01 | 5.18 | 16.5 | 24.28 | 9.17 | 5.07 | 18.04
CORRIEGARTH | 132 | 11.11 | 4.46 | 1.43 | 7.74 | 11.7 | 4.65 | 1.74 | 8.33
CORRIEMOILLIE | 132 | 31.11 | 12.57 | 3.45 | 21.22 | 31.83 | 12.92 | 3.64 | 21.91
COUPAR ANGUS | 132 | 19.65 | 9.39 | 0.59 | 13.86 | 18.52 | 8.59 | 0.88 | 13.03
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 40.11 | 16.73 | 3.32 | 26.98 | 48.13 | 20.35 | 3.33 | 32.11
CRARAE | 132 | 15.57 | 7.98 | 0.4 | 11.69 | 15.84 | 7.54 | 0.77 | 11.43
CROSSAIG | 132 | 27.14 | 11.41 | 2.63 | 18.76 | 32.34 | 13.47 | 3.24 | 22.3
CULLIGRAN | 132 | 19.12 | 9.5 | 0.17 | 13.61 | 16.9 | 8.12 | 0.34 | 11.82
DEANIE | 132 | 13.02 | 6.62 | 0.08 | 9.44 | 11.81 | 5.71 | 0.19 | 8.26
DENSIDE | 132 | 25.97 | 11.38 | 1.54 | 17.63 | 23.45 | 10.44 | 0.84 | 15.6
DORENELL | 132 | 19.88 | 8.29 | 1.41 | 13.13 | 18.77 | 7.71 | 1.93 | 12.84
DOUNREAY | 132 | 21.42 | 8.1 | 4.74 | 16.2 | 27.33 | 10.38 | 5.66 | 20.34
DUDHOPE | 132 | 34.95 | 15.38 | 2.33 | 24.08 | 38.57 | 17.52 | 2.4 | 27.18
DUNBEATH | 132 | 12.51 | 5.96 | 0.19 | 8.61 | 11.44 | 5.38 | 0.36 | 7.97
DUNMAGLASS | 132 | 14.24 | 5.62 | 2.03 | 9.98 | 15.59 | 6.14 | 2.36 | 11.04
DUNVEGAN | 132 | 4.07 | 1.81 | 0.26 | 2.82 | 4.64 | 1.99 | 0.38 | 3.19
DYCE | 132 | 19.77 | 8.85 | 0.65 | 13.17 | 18.19 | 8.14 | 0.78 | 12.3
EDINBANE | 132 | 5.79 | 2.6 | 0.66 | 4.33 | 6.94 | 3.04 | 0.86 | 5.16
ELGIN | 132 | 13.51 | 6.59 | 0.22 | 9.54 | 12.98 | 6.13 | 0.54 | 9.21
ERROCHTY | 132 | 30.68 | 12.19 | 5.95 | 23.18 | 32.73 | 13.54 | 4.34 | 23.5
FARIGAIG | 132 | 14.27 | 5.58 | 1.84 | 9.73 | 15.77 | 6.13 | 2.26 | 10.92
FARR | 132 | 14.65 | 6.93 | 0.27 | 10.06 | 13.16 | 6.08 | 0.68 | 9.28
FERNOCH | 132 | 10.05 | 4.97 | 1.22 | 8.24 | 11.56 | 5.43 | 1.5 | 9.18
FETTERESSO | 132 | 39.26 | 15.2 | 5.68 | 27.18 | 43.38 | 16.63 | 7.1 | 30.62
FIDDES | 132 | 10.58 | 5.34 | 0.02 | 7.57 | 8.42 | 4.08 | 0.03 | 5.79
FINLARIG | 132 | 20.31 | 9.84 | 0.39 | 14.31 | 20.96 | 9.82 | 0.62 | 14.51
FORT AUGUSTUS | 132 | 43.65 | 16.55 | 9.75 | 33.15 | 53.19 | 20.2 | 11.42 | 40
FORT WILLIAM | 132 | 8.68 | 3.69 | 1.04 | 6.26 | 8.49 | 3.56 | 1.48 | 6.51
FRASERBURGH | 132 | 12.33 | 5.68 | 0.36 | 8.39 | 12.38 | 5.6 | 0.66 | 8.58
FYRISH | 132 | 24.43 | 9.28 | 4.68 | 17.8 | 30.71 | 11.77 | 5.8 | 22.45
GILLS BAY | 132 | 16.9 | 6.86 | 1.36 | 11.07 | 16.59 | 6.7 | 1.95 | 11.43
GLEN AGNES | 132 | 35.06 | 15.42 | 2.34 | 24.14 | 38.54 | 17.51 | 2.37 | 27.13
GLEN MORIE | 132 | 12.82 | 5.97 | 0.27 | 8.71 | 11.83 | 5.68 | 0.14 | 8.17
GLENDOE | 132 | 36.05 | 14.49 | 3.64 | 24.13 | 41.49 | 17.08 | 3.67 | 27.82
GLENFARCLAS | 132 | 8.42 | 4.18 | 0.16 | 6.08 | 7.83 | 3.66 | 0.36 | 5.53
GLENMORISTON | 132 | 23.27 | 9.86 | 1.56 | 15.5 | 23.72 | 9.88 | 2.16 | 16.13
GRAVIR 132 | 132 | 17.47 | 6.41 | 5.34 | 14.41 | 10.17 | 3.65 | 4.15 | 9.31
GRIFFIN | 132 | 16.72 | 8.04 | 0.54 | 11.91 | 16.78 | 7.78 | 1.1 | 12.11
GRUDIE BRIDGE | 132 | 22.27 | 9.73 | 0.93 | 14.7 | 22.37 | 9.65 | 1.48 | 15.12
INVERARAY | 132 | 34.62 | 16.24 | 1 | 23.96 | 31.53 | 14.66 | 0.82 | 21.56
INVERARNAN | 132 | 51.77 | 21.91 | 5.34 | 36.32 | 55.82 | 23.31 | 6.08 | 39.04
INVERGARRY | 132 | 15.11 | 5.63 | 4.17 | 12.13 | 17.17 | 6.42 | 4.57 | 13.64
INVERNESS | 132 | 50.11 | 21.1 | 4.74 | 34.57 | 54.36 | 23.15 | 4.01 | 36.74
KEITH | 132 | 30.78 | 12.42 | 5.97 | 23.54 | 39.48 | 16.33 | 7.19 | 30.28
KILLIN | 132 | 23.21 | 11.09 | 0.61 | 16.3 | 25.19 | 11.55 | 1.03 | 17.38
KILMORACK | 132 | 56.53 | 24.44 | 3.34 | 37.9 | 53.94 | 23.53 | 2.67 | 35.95
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.4 | 2.87 | 0.41 | 4.46 | 6.65 | 2.87 | 0.57 | 4.63
KINTORE | 132 | 43.89 | 17.6 | 7.15 | 32.04 | 51.87 | 20.9 | 7.7 | 37.26
KNOCKNAGAEL | 132 | 55.36 | 22.98 | 6.96 | 39.46 | 60.93 | 24.91 | 8.21 | 43.44
LAGGAN | 132 | 28.87 | 11.93 | 1.85 | 18.73 | 29.05 | 12.12 | 1.67 | 18.82
LAG-NA-GREINE | 132 | 17.76 | 6.51 | 5.54 | 14.74 | 0 | 3.67 | 0 | 5.2
LAIRG | 132 | 26.64 | 10.2 | 4.65 | 19.07 | 19.81 | 8 | 2.34 | 13.66
LOCH BUIDHE | 132 | 29.76 | 12.46 | 4.23 | 21.84 | 34.2 | 14.37 | 3.96 | 24.29
LOCHAY | 132 | 20.12 | 9.75 | 0.42 | 14.2 | 20.91 | 9.78 | 0.64 | 14.47
LUICHART | 132 | 31.71 | 12.86 | 3.21 | 21.4 | 30.57 | 12.46 | 3.13 | 20.75
LUNANHEAD | 132 | 16.88 | 7.35 | 0.98 | 11.37 | 15.95 | 6.83 | 1.48 | 11.14
LYNDHURST | 132 | 31.24 | 14.04 | 1.37 | 21.23 | 32.71 | 14.79 | 1.61 | 22.52
MACDUFF | 132 | 9.45 | 4.55 | 0.28 | 6.72 | 9.49 | 4.35 | 0.49 | 6.64
MELGARVE | 132 | 43.59 | 16.35 | 9.7 | 32.82 | 45.39 | 17.12 | 9.54 | 33.75
MEYGEN | 132 | 16.85 | 6.85 | 1.33 | 11.02 | 16.56 | 6.7 | 1.94 | 11.41
MILLENIUM SOUTH | 132 | 26.54 | 11.61 | 0.65 | 17.07 | 25.49 | 11.32 | 1.23 | 17.24
MILLENIUM WIND | 132 | 21.16 | 9.24 | 0.76 | 13.83 | 21.58 | 9.18 | 1.3 | 14.28
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 37.35 | 16.08 | 3.79 | 26.53 | 41.3 | 18.38 | 3.7 | 29.7
MOSSFORD | 132 | 26.87 | 11.26 | 1.82 | 17.75 | 27.69 | 11.53 | 2.36 | 18.67
MYBSTER I | 132 | 18.31 | 7.88 | 1.28 | 12.43 | 18.68 | 8.23 | 0.68 | 12.32
MYBSTER I | 132 | 18.53 | 7.95 | 1.4 | 12.64 | 19.17 | 8.4 | 0.81 | 12.69
MYBSTER II | 132 | 24.56 | 9.41 | 4.96 | 18.26 | 27.85 | 10.73 | 5.36 | 20.53
MYBSTER II | 132 | 24.56 | 9.41 | 4.96 | 18.26 | 27.85 | 10.73 | 5.36 | 20.53
NAIRN | 132 | 12.68 | 6.37 | 0.11 | 9.13 | 11.7 | 5.62 | 0.35 | 8.3
NANT | 132 | 11.39 | 6.03 | 0.24 | 8.77 | 10.23 | 4.95 | 0.45 | 7.45
ORRIN | 132 | 35.68 | 14.48 | 3.76 | 24.24 | 34.52 | 14.07 | 3.6 | 23.49
PERSLEY | 132 | 39.5 | 16.37 | 4.69 | 27.85 | 48.55 | 20.17 | 5.56 | 34.08
PETERHEAD | 132 | 33.81 | 12.75 | 8.22 | 26.25 | 42.7 | 16.18 | 9.77 | 32.65
PETERHEAD GRANGE | 132 | 21.66 | 9.25 | 0.94 | 14.02 | 22.42 | 9.82 | 0.97 | 14.85
PORT ANN | 132 | 11.82 | 6.19 | 0.18 | 8.93 | 11.34 | 5.51 | 0.3 | 8.1
QUOICH | 132 | 11.33 | 5.56 | 0.14 | 8 | 10.33 | 4.93 | 0.31 | 7.28
RANNOCH | 132 | 11.86 | 5.76 | 0.63 | 8.77 | 11.51 | 5.35 | 0.96 | 8.53
REDMOSS | 132 | 24.15 | 10.76 | 0.84 | 16.05 | 24.82 | 11.02 | 1.26 | 16.84
SHETLAND | 132 | 7.4 | 2.62 | 3.58 | 7.29 | 0 | 2.62 | 0 | 3.71
SHIN | 132 | 24.79 | 11.12 | 0.91 | 16.64 | 24.37 | 10.78 | 1.85 | 17.1
SLOY | 132 | 47.7 | 21.08 | 2.15 | 31.96 | 48.07 | 21.3 | 2.36 | 32.48
SPITTAL | 132 | 21.76 | 8.86 | 4.12 | 16.66 | 26.27 | 10.65 | 4.45 | 19.52
ST FERGUS | 132 | 26.26 | 10.59 | 2.79 | 17.78 | 28.89 | 11.9 | 2.42 | 19.25
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 22.46 | 9.5 | 1.26 | 14.69 | 22.74 | 9.9 | 0.91 | 14.91
ST FERGUS MOBIL | 132 | 21.18 | 9.25 | 0.61 | 13.7 | 21.28 | 9.67 | 0.54 | 14.22
ST FILLIANS | 132 | 9.92 | 4.98 | 0.22 | 7.26 | 8.96 | 4.35 | 0.28 | 6.43
STRATHY NORTH | 132 | 15.1 | 6 | 1.79 | 10.28 | 14.99 | 5.95 | 2.22 | 10.63
STRATHY SOUTH | 132 | 16.24 | 6.37 | 2.46 | 11.47 | 16.55 | 6.5 | 2.71 | 11.9
STRATHY WOOD | 132 | 15.01 | 5.97 | 1.79 | 10.23 | 14.93 | 5.93 | 2.23 | 10.62
STRICHEN | 132 | 13.44 | 6.11 | 0.56 | 9.21 | 13.36 | 6.01 | 0.9 | 9.4
STRONELAIRG | 132 | 39.7 | 15.11 | 7.03 | 28.4 | 39.38 | 15.01 | 7.67 | 28.89
TARLAND | 132 | 8.46 | 4.17 | 0.08 | 5.98 | 8.13 | 3.8 | 0.18 | 5.55
TAYNUILT | 132 | 10.82 | 5.63 | 0.71 | 8.67 | 10.76 | 5.11 | 1.14 | 8.37
TEALING | 132 | 42.56 | 17.89 | 6.34 | 31.63 | 47.23 | 20.09 | 4.98 | 33.39
THURSO | 132 | 28.57 | 10.94 | 6.04 | 21.51 | 36.68 | 14.1 | 7.05 | 26.99
THURSO | 132 | 28.57 | 10.94 | 6.04 | 21.51 | 36.71 | 14.1 | 7.14 | 27.08
TOM NA CLACH | 132 | 17.5 | 8.02 | 0.71 | 12.05 | 17.36 | 7.78 | 1.24 | 12.25
TOMATIN | 132 | 39.79 | 15.2 | 7.11 | 28.61 | 48.06 | 18.64 | 6.85 | 33.21
TUMMEL | 132 | 30.31 | 12.04 | 5.82 | 22.85 | 32.56 | 13.49 | 4.5 | 23.58
TUMMEL | 132 | 30.33 | 12.05 | 5.83 | 22.86 | 32.56 | 13.5 | 4.71 | 23.8
TUMMEL BRIDGE | 132 | 37.35 | 16.08 | 4.16 | 26.9 | 39.57 | 17.15 | 3.95 | 28.2
WILLOWDALE | 132 | 38.13 | 15.99 | 3.48 | 26.09 | 45.56 | 19.44 | 3.33 | 30.82
WOODHILL | 132 | 38.09 | 16.09 | 3.02 | 25.77 | 45.34 | 19.48 | 2.94 | 30.49
ABERNETHY | 33 | 26.87 | 11.09 | 1.47 | 17.16 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
ALNESS | 33 | 46.93 | 17.92 | 8.67 | 34.02 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
ARBROATH | 33 | 25.7 | 10.04 | 3.07 | 17.27 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
ARDMORE | 33 | 23.61 | 9.29 | 6.99 | 20.13 | 1.12 | 0.77 | 0 | 1.1
BEAULY | 33 | 34.78 | 13.24 | 5.99 | 24.72 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
BOAT OF GARTEN | 33 | 28.6 | 11.2 | 2.38 | 18.23 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
BRACO | 33 | 56.25 | 21.43 | 10.35 | 40.65 | 2.21 | 1.54 | 0 | 2.17
BRIDGE OF DUN | 33 | 22.43 | 9.53 | 0.54 | 14.01 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.1
BROADFORD | 33 | 10.27 | 4.17 | 0.84 | 6.73 | 0.76 | 0.53 | 0 | 0.75
BRORA | 33 | 13.51 | 5.38 | 0.82 | 8.43 | 1.09 | 0.76 | 0 | 1.07
BURGHMUIR | 33 | 22.68 | 9.58 | 0.56 | 14.12 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
CARRADALE | 33 | 37.12 | 14.4 | 5.66 | 26.02 | 0 | 1.54 | 0 | 2.18
CASHLEY | 33 | 9.98 | 3.95 | 0.68 | 6.27 | 1.1 | 0.76 | 0 | 1.08
CEANNACROC | 33 | 2.46 | 0.98 | 0.13 | 1.51 | 2.61 | 1.04 | 0.13 | 1.6
CHARLESTON | 33 | 30.29 | 11.42 | 6.72 | 22.87 | 1.58 | 1.09 | 0 | 1.55
CLACHAN | 33 | 8.3 | 3.02 | 3.48 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 0
CLAYHILLS | 33 | 31.42 | 12.2 | 3.83 | 21.09 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
COUPAR ANGUS | 33 | 41.79 | 16.45 | 5.1 | 28.37 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 26.84 | 10.55 | 2.36 | 17.28 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
DOUNREAY | 33 | 37.61 | 14.1 | 7.28 | 27.22 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
DUDHOPE | 33 | 32.03 | 12.22 | 6.02 | 23.3 | 2.91 | 2.01 | 0 | 2.85
DUNBEATH | 33 | 15.48 | 6.01 | 1.88 | 10.38 | 0 | 0.28 | 0 | 0.4
DUNVEGAN | 33 | 14.84 | 6.13 | 0.9 | 9.57 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
DYCE | 33 | 35.64 | 13.94 | 4.17 | 23.89 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.98
ELGIN | 33 | 26.17 | 10.58 | 1.48 | 16.45 | 1.84 | 1.28 | 0 | 1.81
FASNAKYLE | 33 | 64.3 | 23.64 | 15.95 | 49.39 | 2.21 | 1.53 | 0 | 2.16
FIDDES | 33 | 36.9 | 13.98 | 6.41 | 26.18 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
FORT AUGUSTUS | 33 | 7.13 | 2.67 | 1.38 | 5.16 | 0.71 | 0.49 | 0 | 0.7
FORT WILLIAM | 33 | 66 | 24.55 | 20.78 | 55.5 | 0.91 | 0.63 | 0 | 0.89
FRASERBURGH | 33 | 24.3 | 9.58 | 1.98 | 15.53 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.09
GLEN AGNES | 33 | 21.66 | 8.36 | 2.71 | 14.54 | 1.4 | 0.97 | 0 | 1.37
GLEN AGNES2 | 33 | 21.42 | 8.26 | 2.73 | 14.41 | 1.4 | 0.97 | 0 | 1.37
GRUDIE BRIDGE | 33 | 35.47 | 13.39 | 6.39 | 25.32 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
INVERNESS | 33 | 56.36 | 22.08 | 7.96 | 39.19 | 0 | 2.34 | 0 | 3.3
KEITH | 33 | 37.81 | 14.54 | 8.11 | 28.68 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
KILLIN | 33 | 30.96 | 12.24 | 2.84 | 20.15 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
KINLOCHLEVEN | 33 | 13.54 | 5.35 | 1.55 | 9.11 | 0.7 | 0.49 | 0 | 0.69
KINTORE | 33 | 53.73 | 20.65 | 10.99 | 40.19 | 3.27 | 2.26 | 0 | 3.2
LAIRG | 33 | 27.83 | 10.6 | 5.04 | 20.04 | 0 | 0.78 | 0 | 1.1
LUNANHEAD | 33 | 32.47 | 12.67 | 4.94 | 22.85 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
LYNDHURST | 33 | 31.58 | 12.27 | 4.09 | 21.43 | 2.94 | 2.04 | 0 | 2.89
MACDUFF | 33 | 33.51 | 14.19 | 1 | 21.06 | 2.17 | 1.5 | 0 | 2.13
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 34.25 | 13.2 | 5.92 | 24.59 | 3.31 | 2.29 | 0 | 3.24
MYBSTER | 33 | 49.71 | 18.59 | 12.27 | 38.56 | 0 | 1.55 | 0 | 2.19
NAIRN | 33 | 24.65 | 10.12 | 0.8 | 15.11 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
PERSLEY | 33 | 34.26 | 12.86 | 8.61 | 26.81 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
PETERHEAD GRANGE | 33 | 25.72 | 9.85 | 3.25 | 17.18 | 0.58 | 0.4 | 0 | 0.57
PORT ANN | 33 | 27.48 | 11.43 | 1.54 | 17.7 | 1.84 | 1.27 | 0 | 1.8
RANNOCH | 33 | 34.27 | 13.61 | 3.52 | 22.76 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
REDMOSS | 33 | 28.31 | 11.03 | 3.22 | 18.82 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
SHIN | 33 | 32.6 | 12.62 | 4.05 | 21.89 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
ST FILLIANS | 33 | 6.68 | 2.42 | 2.31 | 5.74 | 6.79 | 2.44 | 2.56 | 6.02
STRICHEN | 33 | 30.33 | 11.64 | 4.27 | 20.73 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
TARLAND | 33 | 19.36 | 8.19 | 0.48 | 12.06 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
TAYNUILT | 33 | 31.86 | 12.8 | 3.73 | 21.84 | 2.14 | 1.49 | 0 | 2.1
THURSO | 33 | 48.22 | 18.02 | 13.43 | 38.91 | 0 | 1.57 | 0 | 2.22
TUMMEL BRIDGE | 33 | 37.83 | 14.15 | 9.43 | 29.44 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
WILLOWDALE | 33 | 32.88 | 12.69 | 4.81 | 22.75 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
WOODHILL | 33 | 30.61 | 11.62 | 5.98 | 22.41 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4

## D1.7
ETYS Yr10 - SHE Transmission Fault Levels (kA), Winter 2024/25 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ALYTH | 400 | 47.45 | 18.52 | 9.54 | 35.73 | 32.29 | 12.86 | 6.69 | 24.87
BEAULY | 400 | 52.6 | 20.11 | 13.02 | 41.47 | 47.58 | 18.45 | 11.05 | 37.14
BLACKHILLOCK | 400 | 77.72 | 29.76 | 19.41 | 61.49 | 65.78 | 25.69 | 14.84 | 51.17
FETTERESSO | 400 | 56.69 | 22.17 | 10.88 | 42.24 | 39.82 | 16.05 | 6.88 | 29.58
FORT AUGUSTUS | 400 | 44.4 | 17.11 | 10.06 | 34.26 | 45.33 | 17.54 | 10.95 | 35.74
INVERGARRY | 400 | 36.97 | 14.39 | 7.44 | 27.79 | 35.54 | 13.67 | 8.29 | 27.61
KINTORE | 400 | 78.02 | 29.96 | 18.77 | 61.13 | 63.6 | 24.92 | 13.8 | 49.04
MELGARVE | 400 | 35.1 | 13.55 | 7.59 | 26.76 | 30.64 | 12.03 | 6.18 | 23.2
NEWDEER | 400 | 84.49 | 32.04 | 23.37 | 68.68 | 56.8 | 23.24 | 6.77 | 39.64
PETERHEAD | 400 | 99.42 | 36.56 | 39.13 | 90.84 | 95.86 | 35.83 | 35.87 | 86.54
ROTHIENORMAN | 400 | 82.52 | 31.62 | 20.12 | 64.84 | 59.64 | 23.98 | 8.86 | 42.77
BEAULY | 275 | 78.81 | 30.49 | 18.6 | 61.72 | 75.33 | 29.62 | 16.21 | 58.1
ALYTH | 275 | 47.56 | 18.59 | 10.46 | 36.75 | 38.25 | 15.2 | 8.11 | 29.61
BERRY BURN | 275 | 33.44 | 13.51 | 4.63 | 23.73 | 26.96 | 11.01 | 4.09 | 19.66
BLACKHILLOCK | 275 | 63.51 | 24.21 | 18.37 | 52.6 | 65.39 | 25.16 | 17.43 | 53.01
BRACO | 275 | 35.58 | 13.85 | 7 | 26.59 | 29.54 | 11.44 | 7.11 | 23.29
CAIRN DUHIE | 275 | 34.34 | 13.9 | 4.61 | 24.27 | 27.56 | 11.28 | 4.08 | 20.03
CLASHINDARROCH | 275 | 6.63 | 2.49 | 1.83 | 5.35 | 8.16 | 3.07 | 2.2 | 6.55
CONNAGIL | 275 | 26.95 | 10.63 | 5.37 | 20.41 | 26.75 | 10.65 | 4.96 | 20.02
CROSSBURNS | 275 | 29.07 | 11.3 | 6.01 | 21.99 | 24.61 | 9.46 | 6.26 | 19.64
DALLAS | 275 | 33.02 | 13.28 | 4.84 | 23.62 | 26.22 | 10.72 | 3.75 | 18.91
DOUNREAY | 275 | 30.24 | 11.82 | 6.94 | 23.66 | 32.49 | 12.72 | 7.37 | 25.36
FARIGAIG | 275 | 47.52 | 19.05 | 7.7 | 34.64 | 41.19 | 16.71 | 6.7 | 30.32
FASNAKYLE | 275 | 48.48 | 18.72 | 10.74 | 37.21 | 40.42 | 15.99 | 7.73 | 30.34
FORT AUGUSTUS | 275 | 53.5 | 20.48 | 13.15 | 42.11 | 54.6 | 21.01 | 14 | 43.71
FOYERS | 275 | 46.8 | 18.73 | 7.99 | 34.48 | 39.54 | 15.94 | 7.69 | 30.23
FYRISH | 275 | 34.4 | 13.8 | 5.17 | 24.68 | 29.63 | 12.03 | 4.67 | 21.68
GORDONBUSH | 275 | 27.31 | 10.91 | 4.38 | 19.81 | 23.21 | 9.38 | 3.97 | 17.24
KEITH | 275 | 59.22 | 22.88 | 14.89 | 47.25 | 61.46 | 24.09 | 13.48 | 47.56
KEITH | 275 | 59.21 | 22.88 | 14.88 | 47.24 | 61.33 | 24.07 | 13.46 | 47.51
KINTORE | 275 | 75.44 | 28.94 | 20.1 | 61.02 | 72.96 | 28.32 | 17.52 | 57.56
KNOCKNAGAEL | 275 | 68.68 | 27 | 13.61 | 51.79 | 63.63 | 25.53 | 10.97 | 47.07
LAIRG | 275 | 34.95 | 13.95 | 5.45 | 25.19 | 30.09 | 12.18 | 4.11 | 21.34
LOCH BUIDHE | 275 | 46.44 | 18.4 | 8.08 | 34.1 | 40.98 | 16.48 | 6.45 | 29.76
NORTH ARGYLL | 275 | 30.73 | 12.06 | 6.26 | 23.32 | 27.52 | 10.93 | 5.4 | 20.85
PERSLEY | 275 | 44.07 | 17.51 | 7.44 | 32.19 | 37.04 | 14.95 | 6.16 | 27.3
PETERHEAD | 275 | 93.92 | 34.6 | 35.79 | 84.72 | 108.1 | 39.92 | 40.4 | 96.85
SHIN | 275 | 43.91 | 17.42 | 7.43 | 32.07 | 0 | 10.83 | 10.97 | 26.28
SPITTAL | 275 | 27.18 | 10.61 | 6.74 | 21.74 | 30.36 | 11.82 | 7.38 | 24.09
STRATHBRORA | 275 | 30.66 | 12.24 | 4.91 | 22.22 | 26.24 | 10.57 | 4.61 | 19.56
TEALING | 275 | 65.8 | 25.86 | 13.52 | 50.1 | 52.45 | 21.25 | 8.69 | 38.73
THURSO | 275 | 26.18 | 10.25 | 6.02 | 20.52 | 28.86 | 11.27 | 6.58 | 22.52
THURSO | 275 | 26.19 | 10.25 | 6.03 | 20.52 | 28.88 | 11.27 | 6.6 | 22.54
TOMATIN | 275 | 43.85 | 17.44 | 7.39 | 32.06 | 37.92 | 15.22 | 6.72 | 28.24
TUMMEL | 275 | 30.12 | 11.71 | 6.33 | 22.9 | 25.75 | 10.22 | 5.14 | 19.59
BAY OF SKAILL | 220 | 6.15 | 2.52 | 0.98 | 4.55 | 7.42 | 3.11 | 1.38 | 5.78
CROSSAIG | 220 | 15.8 | 6.62 | 2.06 | 11.42 | 16.08 | 7.07 | 2.36 | 12.36
DOUNREAY | 220 | 7.84 | 2.94 | 2.24 | 6.4 | 9.65 | 3.67 | 2.53 | 7.72
ABERNETHY | 132 | 15.49 | 7.7 | 0.18 | 11.07 | 15.76 | 7.49 | 0.46 | 11.05
ABERARDER | 132 | 12.87 | 5.3 | 0.96 | 8.45 | 14.22 | 5.82 | 1.31 | 9.54
AIGAS | 132 | 39.7 | 18.32 | 0.61 | 26.52 | 36.02 | 16.58 | 0.67 | 24.12
ALLT CARACH | 132 | 23.08 | 11.24 | 0.38 | 16.27 | 21.21 | 9.93 | 0.98 | 15.03
ALLT DUINE | 132 | 23.26 | 8.77 | 4.77 | 17.18 | 20.95 | 8.38 | 3.79 | 15.64
ALLT RHUBA | 132 | 23.76 | 9.58 | 2.42 | 15.96 | 21.81 | 8.78 | 2.62 | 15.03
ALNESS | 132 | 23.49 | 9 | 3.87 | 16.6 | 27.81 | 10.84 | 4.25 | 19.58
AN SUIDHE | 132 | 26.86 | 11.39 | 1.97 | 18.08 | 20.36 | 12.02 | 0.8 | 17.79
ARBROATH | 132 | 15.37 | 6.76 | 0.68 | 10.24 | 13.93 | 6.03 | 1.05 | 9.58
ARDCHONNEL | 132 | 28.17 | 11.93 | 2.16 | 19.04 | 26.02 | 12 | 2.23 | 19.2
ARDKINGLAS | 132 | 28.72 | 13.56 | 0.27 | 19.44 | 23.8 | 11.28 | 0.64 | 16.6
ARDMORE | 132 | 5.32 | 2.33 | 1.19 | 4.48 | 6.11 | 2.62 | 1.31 | 5.01
AULTMORE | 132 | 17 | 8.54 | 0.22 | 12.3 | 14.81 | 6.89 | 0.59 | 10.34
BALLIEMEANOCH | 132 | 17.98 | 7.31 | 1.35 | 11.68 | 18.92 | 7.78 | 1.69 | 12.69
BAY OF SKAILL | 132 | 8 | 3.1 | 1.43 | 5.82 | 11.03 | 4.28 | 2.04 | 8.09
BEAULY | 132 | 75.71 | 30.22 | 14.36 | 57.09 | 79.05 | 31.58 | 14.11 | 58.77
BEINN AN TUIRC III | 132 | 13.92 | 6.76 | 0.24 | 9.8 | 13.8 | 6.26 | 0.61 | 9.46
BEINNEUN | 132 | 22.93 | 9.91 | 1.11 | 15.12 | 23.74 | 9.95 | 1.85 | 15.92
BIRKHILL | 132 | 38.48 | 16.46 | 3.58 | 26.86 | 44.58 | 18.38 | 2.58 | 28.57
BLACKHILLOCK | 132 | 61.85 | 23.16 | 15.53 | 48.28 | 70.11 | 26.78 | 13.13 | 51
BOAT OF GARTEN | 132 | 15.74 | 7.4 | 0.3 | 10.77 | 14.51 | 6.68 | 0.75 | 10.19
BRECHIN | 132 | 12.17 | 6.19 | 0.05 | 8.8 | 12.26 | 5.88 | 0.12 | 8.44
BRIDGE OF DUN | 132 | 10.22 | 5.27 | 0.04 | 7.5 | 10.84 | 5.22 | 0.16 | 7.55
BROADFORD | 132 | 5.79 | 2.9 | 0.11 | 4.21 | 5.99 | 2.84 | 0.31 | 4.33
BRORA | 132 | 11.95 | 5.73 | 0.04 | 8.15 | 11.83 | 5.5 | 0.25 | 8.02
BURGHMUIR | 132 | 12.47 | 6.35 | 0.03 | 9.01 | 13.43 | 6.45 | 0.21 | 9.33
CARRADALE | 132 | 29.45 | 11.74 | 2.97 | 19.57 | 30.44 | 12.4 | 3.61 | 21.14
CASHLEY | 132 | 12.9 | 5.78 | 1.1 | 9.28 | 13.86 | 6.06 | 1.22 | 9.78
CEANNACROC | 132 | 19.24 | 8.63 | 0.51 | 12.71 | 19.09 | 8.33 | 0.83 | 12.61
CHARLESTON | 132 | 40.9 | 17.55 | 3.86 | 28.68 | 45.29 | 19.62 | 4.22 | 31.96
CLACHAN | 132 | 27.97 | 13.12 | 0.59 | 19.15 | 23.54 | 11.19 | 0.91 | 16.74
CLAYHILLS | 132 | 22.17 | 10.14 | 0.58 | 14.93 | 22.4 | 10.28 | 0.97 | 15.52
CLUNIE | 132 | 19.31 | 9.39 | 0.25 | 13.53 | 18.24 | 8.6 | 0.57 | 12.74
CONNAGIL | 132 | 19.89 | 7.45 | 4.58 | 15.12 | 22.33 | 8.44 | 4.5 | 16.43
CORRIEGARTH | 132 | 11.12 | 4.47 | 1.38 | 7.71 | 11.65 | 4.64 | 1.7 | 8.26
CORRIEMOILLIE | 132 | 31.46 | 12.65 | 3.51 | 21.4 | 32.03 | 12.96 | 3.67 | 22
COUPAR ANGUS | 132 | 20.07 | 9.6 | 0.59 | 14.17 | 18.75 | 8.7 | 0.89 | 13.2
CRAIGIEBUCKLER | 132 | 41.06 | 17.08 | 3.47 | 27.61 | 49.05 | 20.69 | 3.42 | 32.69
CRARAE | 132 | 26.46 | 10.98 | 2.29 | 17.82 | 24.37 | 10.43 | 2.47 | 17.22
CREAG RIABHACH | 132 | 9.89 | 4.53 | 0.81 | 7.21 | 10.72 | 4.74 | 1.13 | 7.83
CROSSAIG | 132 | 38.46 | 15.28 | 4.08 | 25.69 | 41 | 17.75 | 3.84 | 28.94
CULLIGRAN | 132 | 25.98 | 14.93 | 0.05 | 21.17 | 21.14 | 10.92 | 0.2 | 15.65
DEANIE | 132 | 15.6 | 8.69 | 0.03 | 12.32 | 13.34 | 6.78 | 0.14 | 9.72
DENSIDE | 132 | 27.1 | 11.84 | 1.59 | 18.34 | 24.06 | 10.69 | 0.84 | 15.96
DORENELL | 132 | 19.78 | 8.22 | 1.42 | 13.04 | 18.64 | 7.64 | 1.94 | 12.74
DOUNREAY | 132 | 25.18 | 9.49 | 5.45 | 18.87 | 31.87 | 12.07 | 6.49 | 23.56
DUDHOPE | 132 | 37.06 | 16.26 | 2.44 | 25.44 | 40.26 | 18.28 | 2.47 | 28.32
DUNBEATH | 132 | 12.5 | 5.9 | 0.17 | 8.51 | 11.38 | 5.33 | 0.34 | 7.88
DUNMAGLASS | 132 | 14.4 | 5.68 | 2.03 | 10.07 | 15.73 | 6.19 | 2.37 | 11.12
DUNVEGAN | 132 | 5.36 | 2.31 | 0.51 | 3.78 | 6.29 | 2.64 | 0.68 | 4.42
DYCE | 132 | 19.91 | 8.91 | 0.67 | 13.27 | 18.25 | 8.17 | 0.79 | 12.35
EDINBANE | 132 | 5.83 | 2.62 | 0.65 | 4.35 | 6.97 | 3.05 | 0.85 | 5.17
ELGIN | 132 | 13.42 | 6.55 | 0.22 | 9.48 | 12.88 | 6.08 | 0.54 | 9.13
ERROCHTY | 132 | 30.66 | 12.21 | 5.9 | 23.16 | 32.58 | 13.51 | 4.26 | 23.37
FARIGAIG | 132 | 14.33 | 5.6 | 1.83 | 9.75 | 15.81 | 6.14 | 2.25 | 10.93
FARR | 132 | 14.87 | 7.07 | 0.25 | 10.24 | 13.24 | 6.15 | 0.66 | 9.35
FERNOCH | 132 | 11.77 | 5.12 | 0.81 | 8.05 | 13.31 | 5.69 | 1.14 | 9.2
FETTERESSO | 132 | 29.58 | 10.9 | 8.76 | 24.18 | 34.17 | 12.67 | 9.32 | 27.23
FIDDES | 132 | 10.63 | 5.37 | 0.02 | 7.61 | 8.43 | 4.08 | 0.03 | 5.8
FINLARIG | 132 | 20.4 | 9.89 | 0.4 | 14.38 | 21.04 | 9.85 | 0.62 | 14.56
FORT AUGUSTUS | 132 | 47.51 | 17.96 | 10.64 | 36.04 | 57.13 | 21.66 | 12.27 | 42.89
FORT WILLIAM | 132 | 8.69 | 3.71 | 1.05 | 6.29 | 8.48 | 3.56 | 1.49 | 6.52
FRASERBURGH | 132 | 12.52 | 5.78 | 0.35 | 8.53 | 12.47 | 5.66 | 0.65 | 8.65
FYRISH | 132 | 24.98 | 9.47 | 4.85 | 18.24 | 31.24 | 11.96 | 5.95 | 22.87
GILLS BAY | 132 | 19.2 | 7.77 | 1.61 | 12.59 | 21.87 | 8.72 | 2.65 | 14.98
GLEN AGNES | 132 | 37.17 | 16.29 | 2.46 | 25.5 | 40.22 | 18.26 | 2.44 | 28.27
GLEN KYLLACHY | 132 | 30.48 | 13.11 | 0.93 | 19.46 | 35.74 | 15.48 | 1.33 | 23.22
GLEN MORIE | 132 | 12.87 | 6.02 | 0.25 | 8.76 | 11.8 | 5.68 | 0.14 | 8.16
GLEN ULLINISH | 132 | 5.93 | 2.55 | 0.59 | 4.19 | 7.03 | 2.95 | 0.82 | 4.98
GLENDOE | 132 | 38.24 | 15.48 | 3.36 | 25.25 | 43.3 | 17.98 | 3.33 | 28.75
GLENFARCLAS | 132 | 8.36 | 4.15 | 0.16 | 6.03 | 7.77 | 3.63 | 0.35 | 5.48
GLENMORISTON | 132 | 24.09 | 10.33 | 1.45 | 16.06 | 24.11 | 10.14 | 2.05 | 16.39
GRAVIR 132 | 132 | 23.68 | 8.65 | 7.76 | 20 | 11.29 | 4.05 | 4.63 | 10.36
GRIFFIN | 132 | 16.78 | 8.08 | 0.54 | 11.97 | 16.81 | 7.8 | 1.1 | 12.13
GRUDIE BRIDGE | 132 | 22.39 | 9.77 | 0.92 | 14.73 | 22.41 | 9.65 | 1.48 | 15.12
INVERARAY | 132 | 35.48 | 15.78 | 2.1 | 24.41 | 27.55 | 13.7 | 1.17 | 20.54
INVERARNAN | 132 | 52.73 | 22.11 | 5.26 | 36.53 | 56.55 | 23.43 | 6.01 | 39.15
INVERGARRY | 132 | 15.53 | 5.78 | 4.33 | 12.51 | 17.54 | 6.55 | 4.7 | 13.96
INVERNESS | 132 | 51.7 | 21.77 | 4.72 | 35.5 | 55.31 | 23.56 | 3.96 | 37.27
KEITH | 132 | 30.65 | 12.33 | 6.41 | 23.84 | 39.25 | 16.18 | 7.59 | 30.47
KILLIN | 132 | 23.33 | 11.15 | 0.62 | 16.38 | 25.33 | 11.61 | 1.05 | 17.46
KILMORACK | 132 | 59.18 | 25.21 | 3.89 | 39.54 | 57.07 | 24.5 | 3.11 | 37.76
KINLOCHLEVEN | 132 | 6.4 | 2.87 | 0.42 | 4.48 | 6.72 | 2.9 | 0.59 | 4.69
KINTORE | 132 | 44.77 | 17.89 | 7.69 | 32.99 | 52.95 | 21.24 | 8.5 | 38.54
KNOCKNAGAEL | 132 | 57.36 | 23.79 | 7.03 | 40.68 | 62.15 | 25.4 | 8.25 | 44.17
LAGGAN | 132 | 30.58 | 12.79 | 1.68 | 19.77 | 30 | 12.68 | 1.5 | 19.43
LAG-NA-GREINE | 132 | 24.21 | 8.82 | 8.17 | 20.65 | 0 | 4.08 | 0 | 5.77
LAIRG | 132 | 32.16 | 12.35 | 5.49 | 22.96 | 23.13 | 9.35 | 2.7 | 15.92
LIMEKILNS | 132 | 20.42 | 8.22 | 1.8 | 13.42 | 22.81 | 9.38 | 1.95 | 15.21
LOCH BUIDHE | 132 | 24.57 | 9.78 | 4.23 | 18.07 | 28.75 | 11.48 | 4.16 | 20.4
LOCHAY | 132 | 20.21 | 9.79 | 0.42 | 14.27 | 20.98 | 9.81 | 0.64 | 14.52
LUICHART | 132 | 32.1 | 12.95 | 3.27 | 21.59 | 30.72 | 12.48 | 3.15 | 20.81
LUNANHEAD | 132 | 17.36 | 7.54 | 0.99 | 11.65 | 16.2 | 6.93 | 1.51 | 11.31
LYNDHURST | 132 | 32.85 | 14.75 | 1.39 | 22.24 | 33.86 | 15.3 | 1.63 | 23.26
MACDUFF | 132 | 9.45 | 4.54 | 0.3 | 6.71 | 9.53 | 4.36 | 0.51 | 6.67
MELGARVE | 132 | 44.91 | 16.84 | 9.82 | 33.64 | 45.73 | 17.27 | 9.42 | 33.84
MEYGEN | 132 | 19.14 | 7.76 | 1.57 | 12.54 | 21.81 | 8.71 | 2.6 | 14.92
MILLENIUM SOUTH | 132 | 27.5 | 12.16 | 0.55 | 17.75 | 25.93 | 11.61 | 1.16 | 17.58
MILLENIUM WIND | 132 | 21.77 | 9.63 | 0.69 | 14.31 | 21.92 | 9.38 | 1.24 | 14.5
MILTON OF CRAIGIE | 132 | 39.84 | 17.07 | 4.13 | 28.26 | 43.32 | 19.24 | 3.9 | 31.11
MORISTON | 132 | 35.73 | 14.41 | 2.9 | 23.28 | 33.22 | 13.36 | 3.22 | 22.12
MOSSFORD | 132 | 27.1 | 11.32 | 1.82 | 17.83 | 27.83 | 11.56 | 2.37 | 18.72
MYBSTER I | 132 | 19.01 | 8.1 | 1.17 | 12.63 | 19.19 | 8.41 | 0.61 | 12.51
MYBSTER I | 132 | 19.25 | 8.17 | 1.29 | 12.84 | 19.7 | 8.58 | 0.73 | 12.87
MYBSTER II | 132 | 26.16 | 10.01 | 5.03 | 19.19 | 29.07 | 11.21 | 5.34 | 21.19
MYBSTER II | 132 | 26.16 | 10.01 | 5.03 | 19.19 | 29.07 | 11.21 | 5.34 | 21.19
NAIRN | 132 | 12.65 | 6.35 | 0.11 | 9.1 | 11.7 | 5.61 | 0.35 | 8.28
NANT | 132 | 15.74 | 6.57 | 0.7 | 9.99 | 14.7 | 6.22 | 0.65 | 9.44
NORTH ARGYLL | 132 | 23.24 | 8.73 | 5.2 | 17.54 | 26.36 | 10.02 | 5.12 | 19.29
ORRIN | 132 | 36.26 | 14.63 | 3.87 | 24.56 | 34.8 | 14.13 | 3.65 | 23.62
PERSLEY | 132 | 40.47 | 16.71 | 4.95 | 28.59 | 49.55 | 20.53 | 5.8 | 34.83
PETERHEAD | 132 | 35.87 | 13.45 | 9.03 | 28.04 | 44.99 | 16.97 | 10.55 | 34.55
PETERHEAD GRANGE | 132 | 22.4 | 9.59 | 0.89 | 14.45 | 22.9 | 10.05 | 0.94 | 15.15
PORT ANN | 132 | 30.02 | 12.34 | 2.87 | 20.33 | 23.09 | 10.65 | 1.63 | 16.7
QUOICH | 132 | 11.34 | 5.6 | 0.13 | 8.05 | 10.27 | 4.92 | 0.3 | 7.25
RANNOCH | 132 | 11.86 | 5.76 | 0.64 | 8.78 | 11.5 | 5.34 | 0.97 | 8.52
REDMOSS | 132 | 24.46 | 10.88 | 0.84 | 16.23 | 25.01 | 11.1 | 1.27 | 16.96
SALLACHY | 132 | 11.27 | 5.11 | 1.12 | 8.35 | 12.19 | 5.35 | 1.43 | 9
SHETLAND | 132 | 12.68 | 4.52 | 5.69 | 12.08 | 0 | 3.64 | 0 | 5.15
SHIN | 132 | 18.93 | 7.31 | 2.79 | 13.13 | 22.23 | 8.59 | 3.39 | 15.53
SLOY | 132 | 48.22 | 20.96 | 2.1 | 31.74 | 47.16 | 21.04 | 2.25 | 32.01
SONACHAN WIND | 132 | 21.71 | 8.32 | 3.59 | 15.35 | 24.16 | 9.35 | 3.65 | 16.88
SPITTAL | 132 | 22.99 | 9.22 | 4.21 | 17.25 | 27.66 | 11.08 | 4.62 | 20.29
ST FERGUS | 132 | 27.4 | 11.05 | 2.8 | 18.42 | 29.75 | 12.26 | 2.39 | 19.73
ST FERGUS GAS TERMINAL | 132 | 23.26 | 9.85 | 1.22 | 15.15 | 23.22 | 10.14 | 0.87 | 15.21
ST FERGUS MOBIL | 132 | 21.87 | 9.58 | 0.56 | 14.12 | 21.69 | 9.89 | 0.51 | 14.5
ST FILLIANS | 132 | 9.93 | 4.98 | 0.22 | 7.27 | 8.96 | 4.35 | 0.28 | 6.43
STRATHY NORTH | 132 | 16.35 | 6.36 | 2.75 | 11.73 | 17.74 | 6.87 | 3.4 | 13.11
STRATHY SOUTH | 132 | 15.51 | 6.06 | 2.41 | 10.98 | 15.95 | 6.23 | 2.68 | 11.5
STRATHY WOOD | 132 | 16.24 | 6.31 | 2.72 | 11.65 | 17.61 | 6.82 | 3.36 | 13.01
STRICHEN | 132 | 13.68 | 6.24 | 0.55 | 9.37 | 13.48 | 6.08 | 0.89 | 9.49
STRONELAIRG | 132 | 40.79 | 15.54 | 7.07 | 29.04 | 40.13 | 15.29 | 7.74 | 29.37
TARLAND | 132 | 8.48 | 4.18 | 0.08 | 5.99 | 8.13 | 3.8 | 0.18 | 5.55
TAYNUILT | 132 | 16.49 | 6.33 | 2.76 | 11.71 | 16.61 | 6.48 | 2.66 | 11.82
TEALING | 132 | 46.14 | 19.24 | 7.32 | 34.54 | 50.39 | 21.3 | 5.59 | 35.71
THURSO | 132 | 33.24 | 12.67 | 6.79 | 24.72 | 42.16 | 16.17 | 7.82 | 30.69
THURSO | 132 | 33.24 | 12.67 | 6.79 | 24.72 | 42.2 | 16.17 | 7.88 | 30.75
TOM NA CLACH | 132 | 17.76 | 8.2 | 0.65 | 12.25 | 17.42 | 7.86 | 1.17 | 12.29
TOMATIN | 132 | 42.42 | 16.18 | 7.57 | 30.45 | 51.19 | 19.85 | 7.21 | 35.28
TUMMEL | 132 | 30.28 | 12.06 | 5.77 | 22.82 | 32.4 | 13.46 | 4.41 | 23.44
TUMMEL | 132 | 30.3 | 12.06 | 5.78 | 22.84 | 32.41 | 13.46 | 4.64 | 23.68
TUMMEL BRIDGE | 132 | 37.46 | 16.19 | 4.14 | 27.04 | 39.58 | 17.19 | 3.94 | 28.25
WILLOWDALE | 132 | 39.01 | 16.31 | 3.63 | 26.7 | 46.41 | 19.77 | 3.41 | 31.37
WOODHILL | 132 | 38.95 | 16.41 | 3.14 | 26.35 | 46.16 | 19.8 | 3.01 | 31.01
ABERNETHY | 33 | 27.07 | 11.17 | 1.5 | 17.29 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
ALNESS | 33 | 47.11 | 17.97 | 8.86 | 34.27 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
ARBROATH | 33 | 25.87 | 10.09 | 3.14 | 17.41 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
ARDMORE | 33 | 24.57 | 9.64 | 7.42 | 21.05 | 1.12 | 0.77 | 0 | 1.09
BEAULY | 33 | 34.84 | 13.25 | 6.12 | 24.86 | 1.49 | 1.04 | 0 | 1.46
BOAT OF GARTEN | 33 | 28.83 | 11.3 | 2.39 | 18.37 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
BRACO | 33 | 55.41 | 21.13 | 10.05 | 39.93 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
BRIDGE OF DUN | 33 | 22.55 | 9.57 | 0.56 | 14.09 | 2.14 | 1.48 | 0 | 2.09
BROADFORD | 33 | 10.26 | 4.17 | 0.83 | 6.73 | 0.75 | 0.52 | 0 | 0.74
BRORA | 33 | 13.2 | 5.23 | 0.82 | 8.22 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
BURGHMUIR | 33 | 22.73 | 9.61 | 0.56 | 14.15 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
CARRADALE | 33 | 40.01 | 15.27 | 7.17 | 28.76 | 0 | 1.53 | 0 | 2.16
CASHLEY | 33 | 10.84 | 4.16 | 1.66 | 7.54 | 1.07 | 0.74 | 0 | 1.05
CEANNACROC | 33 | 2.41 | 0.96 | 0.12 | 1.48 | 2.56 | 1.02 | 0.12 | 1.57
CHARLESTON | 33 | 30.55 | 11.49 | 6.95 | 23.2 | 1.57 | 1.09 | 0 | 1.54
CLACHAN | 33 | 8.75 | 3.2 | 3.66 | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 0
CLAYHILLS | 33 | 31.49 | 12.23 | 3.87 | 21.17 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
COUPAR ANGUS | 33 | 42.44 | 16.68 | 5.29 | 28.88 | 2.2 | 1.53 | 0 | 2.16
CRAIGIEBUCKLER | 33 | 26.91 | 10.58 | 2.38 | 17.34 | 1.52 | 1.06 | 0 | 1.49
DOUNREAY | 33 | 37.85 | 14.15 | 7.5 | 27.51 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
DUDHOPE | 33 | 32.33 | 12.3 | 6.23 | 23.63 | 2.9 | 2.01 | 0 | 2.84
DUNBEATH | 33 | 15.51 | 6 | 1.92 | 10.41 | 0 | 0.28 | 0 | 0.39
DUNVEGAN | 33 | 17.09 | 6.87 | 1.64 | 11.35 | 1.08 | 0.75 | 0 | 1.06
DYCE | 33 | 36.17 | 14.14 | 4.35 | 24.34 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
ELGIN | 33 | 26.11 | 10.57 | 1.48 | 16.44 | 1.82 | 1.26 | 0 | 1.78
FASNAKYLE | 33 | 65.28 | 23.98 | 16.49 | 50.39 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.16
FIDDES | 33 | 35.53 | 13.36 | 7.3 | 26.19 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
FORT AUGUSTUS | 33 | 7.25 | 2.72 | 1.4 | 5.25 | 0.72 | 0.5 | 0 | 0.71
FORT WILLIAM | 33 | 65.93 | 24.56 | 20.76 | 55.49 | 0.91 | 0.63 | 0 | 0.89
FRASERBURGH | 33 | 24.43 | 9.63 | 1.98 | 15.6 | 2.12 | 1.47 | 0 | 2.08
GLEN AGNES | 33 | 21.78 | 8.39 | 2.76 | 14.63 | 1.4 | 0.97 | 0 | 1.37
GLEN AGNES2 | 33 | 21.55 | 8.3 | 2.78 | 14.51 | 1.4 | 0.97 | 0 | 1.37
GRUDIE BRIDGE | 33 | 35.53 | 13.4 | 6.46 | 25.4 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
INVERNESS | 33 | 56.66 | 22.19 | 8.09 | 39.48 | 0 | 2.3 | 0 | 3.26
KEITH | 33 | 37.9 | 14.58 | 8.35 | 28.96 | 2.16 | 1.5 | 0 | 2.12
KILLIN | 33 | 31.37 | 12.42 | 2.85 | 20.41 | 2.2 | 1.52 | 0 | 2.15
KINLOCHLEVEN | 33 | 13.43 | 5.32 | 1.51 | 9.04 | 0.71 | 0.49 | 0 | 0.7
KINTORE | 33 | 54.43 | 20.9 | 11.41 | 40.97 | 3.26 | 2.25 | 0 | 3.19
LAIRG | 33 | 28.19 | 10.72 | 5.26 | 20.43 | 0 | 0.77 | 0 | 1.09
LUNANHEAD | 33 | 32.85 | 12.78 | 5.12 | 23.19 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
LYNDHURST | 33 | 31.87 | 12.35 | 4.2 | 21.67 | 2.94 | 2.04 | 0 | 2.88
MACDUFF | 33 | 33.59 | 14.23 | 1.04 | 21.16 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.13
MILTON OF CRAIGIE | 33 | 34.35 | 13.22 | 6.02 | 24.72 | 3.3 | 2.29 | 0 | 3.24
MYBSTER | 33 | 50.95 | 19.01 | 12.81 | 39.69 | 0 | 1.51 | 0 | 2.14
NAIRN | 33 | 24.7 | 10.17 | 0.76 | 15.14 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
PERSLEY | 33 | 34.32 | 12.89 | 8.74 | 26.96 | 2.17 | 1.51 | 0 | 2.13
PETERHEAD GRANGE | 33 | 25.83 | 9.89 | 3.26 | 17.24 | 0.58 | 0.4 | 0 | 0.57
PORT ANN | 33 | 32.32 | 12.61 | 4.2 | 22.03 | 1.84 | 1.28 | 0 | 1.81
RANNOCH | 33 | 34.39 | 13.66 | 3.56 | 22.88 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
REDMOSS | 33 | 28.4 | 11.06 | 3.26 | 18.9 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
SHIN | 33 | 38.5 | 14.96 | 5.22 | 26.37 | 0 | 1.52 | 0 | 2.15
ST FILLIANS | 33 | 6.78 | 2.46 | 2.36 | 5.83 | 6.85 | 2.47 | 2.6 | 6.09
STRICHEN | 33 | 30.76 | 11.8 | 4.36 | 21.05 | 2.15 | 1.49 | 0 | 2.11
TARLAND | 33 | 19.46 | 8.23 | 0.49 | 12.13 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
TAYNUILT | 33 | 36.36 | 13.51 | 10.28 | 29.38 | 2.18 | 1.51 | 0 | 2.14
THURSO | 33 | 49.29 | 18.36 | 14.09 | 40.05 | 0 | 1.52 | 0 | 2.16
TUMMEL BRIDGE | 33 | 37.93 | 14.2 | 9.43 | 29.52 | 2.19 | 1.52 | 0 | 2.15
WILLOWDALE | 33 | 33.01 | 12.74 | 4.89 | 22.9 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
WOODHILL | 33 | 30.72 | 11.66 | 6.08 | 22.57 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.39

## D2.1
ETYS Yr 1 - SPT Fault Levels (kA), Winter 2015/16 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
COAL4- | 400 | 56.26 | 21.44 | 10.03 | 40.36 | 47.43 | 18.96 | 7.81 | 34.62
CRYR4- | 400 | 49.48 | 18.33 | 12.08 | 38.01 | 48.59 | 18.61 | 11.29 | 37.6
DEVM4- | 400 | 32.45 | 12.11 | 7.16 | 24.28 | 29.63 | 11.59 | 5.98 | 22.37
ECCL4A | 400 | 46.89 | 17.53 | 10.55 | 35.34 | 40.17 | 15.71 | 7.77 | 29.99
ECCL4B | 400 | 46.94 | 17.55 | 10.55 | 35.37 | 40.2 | 15.72 | 7.77 | 30
ELVA4- | 400 | 63.4 | 24.42 | 10.8 | 45.34 | 49.04 | 19.88 | 7.35 | 35.47
FALL4- | 400 | 41.68 | 15.55 | 9.82 | 31.82 | 39.35 | 15.15 | 8.69 | 30.12
GRNA4- | 400 | 55.13 | 21.27 | 8.81 | 38.88 | 44.17 | 17.57 | 8.33 | 33.17
HUER4- | 400 | 58.04 | 20.85 | 15.04 | 44.53 | 63.9 | 23.98 | 17.74 | 51.65
HUNE4- | 400 | 58.04 | 20.85 | 15.04 | 44.53 | 63.9 | 23.98 | 17.74 | 51.65
KILS4- | 400 | 46.79 | 17.48 | 8.96 | 33.68 | 44.48 | 17.42 | 8.65 | 33.3
MOFF4- | 400 | 53.85 | 20.82 | 8.56 | 38 | 41.17 | 16.59 | 6.61 | 30.08
STHA4- | 400 | 77.11 | 28.44 | 16.43 | 56.65 | 74.25 | 28.88 | 15.5 | 56.35
TORN4- | 400 | 59.49 | 21.84 | 14.99 | 45.87 | 63.05 | 23.76 | 17.37 | 50.98
WISH4- | 400 | 58.21 | 21.8 | 11.21 | 42.03 | 54.82 | 21.46 | 11.03 | 41.37
AUCH2- | 275 | 11.56 | 4.54 | 1.31 | 7.73 | 11.24 | 4.58 | 1.46 | 7.94
BUSB2- | 275 | 53.97 | 20.38 | 10.18 | 39.01 | 49.61 | 19.83 | 7.49 | 35.53
CLYM2- | 275 | 88.8 | 32.62 | 18.67 | 64.8 | 82.71 | 32.35 | 15.85 | 61.6
CLYN2Q | 275 | 18.24 | 7.4 | 5.81 | 16.27 | 20.66 | 8.27 | 6.63 | 18.32
CLYS2R | 275 | 16.56 | 6.49 | 4.9 | 14.07 | 16.98 | 6.69 | 4.94 | 14.41
COCK2- | 275 | 60.48 | 22.61 | 11.98 | 43.95 | 60.02 | 23.49 | 11.48 | 44.69
COYL2- | 275 | 35.74 | 13.22 | 7.61 | 26.3 | 38.06 | 14.72 | 7.73 | 28.55
CURR2- | 275 | 62.59 | 23.33 | 11.65 | 44.65 | 60.46 | 23.8 | 10.84 | 44.49
DALL2- | 275 | 34.45 | 12.58 | 7.06 | 24.85 | 30.49 | 11.89 | 5.73 | 22.54
DENN2- | 275 | 70.74 | 25.86 | 16.02 | 52.59 | 64.69 | 25.01 | 13.3 | 48.67
EERH2- | 275 | 79.33 | 29.36 | 15.84 | 57.37 | 68.74 | 27.12 | 11.86 | 50.21
EKIS2- | 275 | 68.05 | 25.74 | 13.57 | 49.97 | 69.28 | 27.84 | 11.5 | 50.86
ELVA2Q | 275 | 18.92 | 7.58 | 6.7 | 17.42 | 20.4 | 8.32 | 6.02 | 17.78
ELVA2R | 275 | 17.1 | 6.58 | 6.23 | 15.54 | 17.38 | 6.77 | 5.5 | 15.07
GLRO2- | 275 | 45.68 | 17.68 | 6.71 | 31.7 | 37.27 | 15.06 | 5.63 | 26.93
GRMO2- | 275 | 50.32 | 19 | 9.66 | 36.53 | 44.13 | 17.45 | 8.36 | 33.03
INVR2- | 275 | 34.65 | 13.1 | 5.87 | 24.39 | 31.4 | 12.5 | 5.13 | 22.81
KAIM2- | 275 | 65.08 | 24.16 | 12.44 | 46.6 | 69.33 | 26.93 | 12.96 | 51.05
KILS2- | 275 | 42 | 15.3 | 10.71 | 32.34 | 47.45 | 17.98 | 11.7 | 37.13
KINC2- | 275 | 68.26 | 25.02 | 18.26 | 53.65 | 59.79 | 23.09 | 14.2 | 46.85
LAMB2- | 275 | 64.47 | 23.85 | 12.28 | 46 | 55.33 | 21.95 | 9.24 | 40.28
LOAN2- | 275 | 120.38 | 41.94 | 33.7 | 93 | 121.27 | 45 | 35.53 | 99.18
MAHI2- | 275 | 14.24 | 5.5 | 1.79 | 9.58 | 14.73 | 5.87 | 2.45 | 10.76
MOSM2- | 275 | 56.56 | 21.4 | 9.7 | 39.97 | 50.08 | 19.86 | 8.81 | 36.89
NEAR2Q | 275 | 60.3 | 22.89 | 9.74 | 42.11 | 53.27 | 21.31 | 8.11 | 38.24
NECU2- | 275 | 29.38 | 10.99 | 5.95 | 21.49 | 28.72 | 11.24 | 5.88 | 21.77
NEIL2- | 275 | 64.27 | 23.85 | 13.95 | 47.68 | 61.31 | 23.96 | 12.45 | 46.34
SMEA2- | 275 | 64.79 | 24.05 | 13.14 | 47.15 | 69.66 | 26.94 | 13.99 | 52.09
STHA2A | 275 | 72.36 | 26.91 | 15.78 | 53.84 | 73.8 | 28.61 | 15.97 | 56.43
STHA2B | 275 | 76.95 | 28.71 | 16.79 | 57.39 | 80.08 | 31.3 | 17.29 | 61.55
WFIE2- | 275 | 62.53 | 23.55 | 11.06 | 44.36 | 53.18 | 21.09 | 9.73 | 39.56
WISH2- | 275 | 67.4 | 24.93 | 14.14 | 49.4 | 70.47 | 27.18 | 15.41 | 53.85
WIYH2- | 275 | 66.01 | 24.16 | 13.79 | 47.97 | 65.83 | 25.44 | 14.17 | 50.14
WLEE2- | 275 | 59.01 | 23.26 | 7.86 | 40.74 | 52.19 | 23.65 | 10.35 | 43.79
WLEX2- | 275 | 46.9 | 18.85 | 5.29 | 31.95 | 39.13 | 17.58 | 8.86 | 33.73
AREC1- | 132 | 11.99 | 4.04 | 1.35 | 7.06 | 14.34 | 5.23 | 1.96 | 9.36
AUCW1- | 132 | 20.48 | 8.41 | 0.3 | 12.2 | 20.1 | 8.83 | 0.54 | 13.02
BONN1- | 132 | 40.01 | 15.1 | 7.63 | 28.99 | 48.55 | 19.07 | 8.78 | 35.75
BRAP1- | 132 | 28.77 | 11.15 | 3.09 | 18.86 | 31.95 | 13.18 | 3.06 | 21.69
CHAP1- | 132 | 29.86 | 12.22 | 1.15 | 18.42 | 30.79 | 13.2 | 1.5 | 20.16
COAL1- | 132 | 26.74 | 9.51 | 7.57 | 21.01 | 33.74 | 12.36 | 8.89 | 26.37
COYL1- | 132 | 33.35 | 12.85 | 4.99 | 23.17 | 38.74 | 15.58 | 5.8 | 27.83
CRYR1- | 132 | 14.11 | 5.6 | 4.27 | 12.19 | 18.14 | 7.14 | 5.35 | 15.45
CURR1- | 132 | 27.47 | 9.65 | 7.53 | 21.17 | 35.05 | 12.85 | 9.3 | 27.48
DALM1- | 132 | 25.05 | 8.82 | 7.1 | 19.58 | 30.62 | 11.2 | 8.71 | 24.55
DEVM1- | 132 | 30.62 | 11.62 | 7.44 | 23.87 | 37.6 | 14.65 | 8.69 | 29.4
DEVO1- | 132 | 23.64 | 10.07 | 0.93 | 15.18 | 22.5 | 9.74 | 1.54 | 15.31
DUMF1- | 132 | 20.34 | 8.46 | 0.43 | 12.4 | 24.16 | 10.28 | 0.73 | 15.28
DUNE1- | 132 | 17.82 | 7.29 | 1 | 11.31 | 19.47 | 8.14 | 1.49 | 13
ECCL1- | 132 | 31.78 | 11.94 | 8.18 | 25.07 | 39.56 | 15.21 | 9.76 | 31.27
FIFE1A | 132 | 30.91 | 12.26 | 5.5 | 22.84 | 34.21 | 14 | 5.64 | 25.45
FIFE1B | 132 | 38.34 | 14.92 | 5.34 | 26.44 | 41.39 | 17.06 | 5.18 | 29.3
GALA1- | 132 | 20.41 | 8.72 | 0.42 | 12.75 | 20.49 | 9.01 | 0.74 | 13.48
GLLE1- | 132 | 14.76 | 6.67 | 0.46 | 9.89 | 15.2 | 7 | 0.55 | 10.45
GLNI1- | 132 | 48.54 | 18.61 | 6.69 | 33.01 | 55.52 | 22.41 | 6.58 | 38.27
GRNA1- | 132 | 36.25 | 13.9 | 7.23 | 26.89 | 44.25 | 17.35 | 8.55 | 33.08
HAWI1- | 132 | 11.11 | 5.28 | 0.05 | 7.52 | 11.6 | 5.31 | 0.21 | 7.71
HELE1- | 132 | 17.77 | 8.38 | 0.05 | 11.91 | 18.58 | 8.67 | 0.28 | 12.53
HUER1- | 132 | 36.52 | 13.75 | 9.04 | 28.49 | 43.73 | 16.89 | 11.07 | 34.96
KEOO1- | 132 | 14.52 | 6.65 | 0.34 | 9.75 | 14.49 | 6.73 | 0.5 | 10.02
KILS1- | 132 | 30.6 | 12.33 | 4.05 | 21.48 | 30.67 | 12.72 | 5.24 | 23.23
KILW1Q | 132 | 25.35 | 10.19 | 2.04 | 16.46 | 25.12 | 10.55 | 1.87 | 16.78
KILW1R | 132 | 25.21 | 10.18 | 1.91 | 16.3 | 25.15 | 10.56 | 1.84 | 16.77
MAHI1- | 132 | 13.04 | 4.4 | 2.19 | 8.42 | 15.44 | 5.59 | 2.91 | 10.82
MAYB1- | 132 | 20.51 | 8.43 | 0.3 | 12.22 | 20.13 | 8.84 | 0.54 | 13.04
MEAD1- | 132 | 29.26 | 11.67 | 2.22 | 18.72 | 30.83 | 12.73 | 3.06 | 21.06
MOFF1- | 132 | 24.94 | 8.69 | 6.54 | 18.84 | 31.38 | 11.43 | 8.41 | 24.57
MOSM1- | 132 | 48.14 | 18.41 | 7.35 | 33.38 | 57.64 | 22.91 | 9.12 | 41.52
NECU1- | 132 | 24.95 | 9.11 | 6.16 | 19.04 | 30.6 | 11.31 | 7.87 | 23.86
NEIL1- | 132 | 41.94 | 15.14 | 10.32 | 31.73 | 52.69 | 19.92 | 12.77 | 40.94
NETS1- | 132 | 11.62 | 5.27 | 0.24 | 7.68 | 12.12 | 5.5 | 0.43 | 8.21
REDH1- | 132 | 33.48 | 14.12 | 0.78 | 20.74 | 35.77 | 15.55 | 1.19 | 23.18
SMEA1- | 132 | 19.11 | 7.4 | 4.75 | 15.22 | 20.54 | 8.03 | 5.66 | 17.01
STLE1- | 132 | 22.64 | 10.15 | 0.2 | 14.56 | 22.74 | 10.35 | 0.61 | 15.24
TONG1- | 132 | 11.1 | 5.14 | 0.3 | 7.57 | 15.58 | 7.28 | 0.41 | 10.7
TORN1- | 132 | 29.72 | 10.52 | 8.06 | 22.94 | 35.89 | 13.06 | 10.28 | 28.74
WFIE1A | 132 | 34.63 | 13.88 | 6.16 | 25.79 | 37.94 | 15.56 | 6.75 | 28.76
WFIE1B | 132 | 45.13 | 17.64 | 6.12 | 31.06 | 48.48 | 19.88 | 6.97 | 35.09
WISH1- | 132 | 15.73 | 4.74 | 4.47 | 11.17 | 19.37 | 6.56 | 5.54 | 14.81
WIYH1- | 132 | 46.59 | 17.64 | 10.23 | 35.18 | 58.08 | 22.86 | 12.86 | 45.19
AREC3A | 33 | 28 | 8.34 | 2.77 | 14.56 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.25
AREC3B | 33 | 28.05 | 8.36 | 2.76 | 14.58 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.25
AYR-3- | 33 | 43.71 | 15.35 | 10.28 | 31.99 | 5.97 | 4.13 | 0 | 5.85
BAGA3- | 33 | 33.68 | 12.09 | 3.08 | 20.19 | 4.4 | 3.04 | 0 | 4.3
BAIN3- | 33 | 29.6 | 10.59 | 5.82 | 20.8 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
BERW3- | 33 | 41.87 | 15.55 | 1.17 | 23.16 | 4.71 | 3.24 | 0 | 4.58
BLKL3A | 33 | 28.17 | 6.33 | 4.26 | 13.22 | 2.29 | 1.6 | 0 | 2.27
BLKL3B | 33 | 25.39 | 6.22 | 4.24 | 13.03 | 2.29 | 1.6 | 0 | 2.26
BLLX3- | 33 | 28.04 | 7.52 | 3.01 | 13.65 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.25
BONN3- | 33 | 38.69 | 13.35 | 7.87 | 26.76 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
BPGR3- | 33 | 97.51 | 29.81 | 21.09 | 63.26 | 5.62 | 3.88 | 0 | 5.48
BRAP3- | 33 | 28.87 | 10.35 | 4.78 | 19.43 | 4.38 | 3.04 | 0 | 4.29
BROX3- | 33 | 25.86 | 9.16 | 3.04 | 16 | 4.35 | 3.01 | 0 | 4.26
CATY3- | 33 | 29.54 | 10.38 | 4.78 | 19.46 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
CHAP3- | 33 | 46.46 | 17.71 | 4.33 | 29.38 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
CHAS3- | 33 | 54.3 | 19.12 | 10.38 | 37.41 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
CLYM3- | 33 | 50.73 | 17.78 | 11.49 | 36.64 | 5.98 | 4.14 | 0 | 5.86
CLYN3A | 33 | 40.87 | 17.59 | 8.02 | 32.9 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3B | 33 | 40.97 | 17.63 | 8.03 | 32.97 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3C | 33 | 40.84 | 17.58 | 8.04 | 32.91 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3D | 33 | 40.87 | 17.6 | 7.96 | 32.85 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYS3A | 33 | 41.11 | 17.75 | 7.79 | 32.89 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.93
CLYS3B | 33 | 41.05 | 17.74 | 7.69 | 32.78 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
COAT3- | 33 | 40.12 | 13.8 | 12.01 | 31.52 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.77
COCK3- | 33 | 42.22 | 14.86 | 11.11 | 32.12 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
COYL3- | 33 | 51.02 | 19.18 | 4.19 | 31.32 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
CROO3J | 33 | 34.1 | 12.57 | 3.45 | 21.23 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
CROO3K | 33 | 33.7 | 12.63 | 3.6 | 21.47 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
CUMB3- | 33 | 32.51 | 11.87 | 3.74 | 20.53 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.33
CUPA3- | 33 | 32.12 | 12.56 | 0.44 | 18.2 | 3 | 2.07 | 0 | 2.93
DALM3- | 33 | 27.32 | 9.51 | 7.88 | 21.33 | 4.38 | 3.03 | 0 | 4.29
DEVM3- | 33 | 34.95 | 12.88 | 4.62 | 22.84 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
DEVO3- | 33 | 39.73 | 14.55 | 2.8 | 23.37 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
DEWP3- | 33 | 47.31 | 15.97 | 12.69 | 35.27 | 7.89 | 5.46 | 0 | 7.72
DRCR3- | 33 | 26.53 | 9.82 | 2.61 | 16.5 | 4.36 | 3.02 | 0 | 4.27
DRUM3- | 33 | 43.37 | 14.95 | 12.47 | 33.6 | 5.94 | 4.11 | 0 | 5.82
DUMF3- | 33 | 49.62 | 19.02 | 1.5 | 28.4 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
DUMF3I | 33 | 19.54 | 6.98 | 1.73 | 11.61 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
DUNB3- | 33 | 51.68 | 16.17 | 3.53 | 26.4 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.98
DUNE3- | 33 | 39.87 | 14.34 | 3.32 | 23.59 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.42
DUNF3- | 33 | 31.42 | 11.47 | 3.84 | 20.06 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
ECCL3- | 33 | 40.05 | 15.89 | 5.25 | 27.72 | 5.21 | 3.6 | 0 | 5.09
EERH3- | 33 | 45.79 | 15.72 | 12.16 | 34.39 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
EKIL3- | 33 | 53.66 | 18.76 | 14.51 | 41.04 | 6 | 4.16 | 0 | 5.89
EKIS3- | 33 | 55.21 | 19.5 | 10.19 | 37.76 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
ELDE3- | 33 | 36.9 | 13.43 | 4.94 | 23.93 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
ERSK3- | 33 | 22.69 | 8.49 | 1.76 | 13.78 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
FINN3- | 33 | 30.72 | 11.18 | 6.17 | 21.98 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
GALA3- | 33 | 38.71 | 14.98 | 1.34 | 22.52 | 2.82 | 1.94 | 0 | 2.75
GIFF3- | 33 | 51.94 | 18.12 | 9.86 | 35.49 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
GLLU3- | 33 | 38.22 | 15.49 | 0.35 | 22.26 | 4.1 | 2.84 | 0 | 4.02
GLNI3- | 33 | 36.57 | 13.35 | 6.39 | 25.26 | 4.45 | 3.09 | 0 | 4.36
GLRO3A | 33 | 28.97 | 10.15 | 7.53 | 21.88 | 5.23 | 3.61 | 0 | 5.11
GLRO3B | 33 | 29.05 | 10.17 | 7.55 | 21.94 | 5.23 | 3.61 | 0 | 5.11
GORG3- | 33 | 31.2 | 11.18 | 4.5 | 20.31 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
GOVA3- | 33 | 30.45 | 10.75 | 5.71 | 20.92 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
GRMO3A | 33 | 41.62 | 14.4 | 9.67 | 30.03 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
GRMO3C | 33 | 41.71 | 14.42 | 9.82 | 30.21 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
HAGR3- | 33 | 32.27 | 11.72 | 3.75 | 20.32 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
HARE3A | 33 | 33.22 | 10.27 | 4.61 | 19.14 | 2.28 | 1.59 | 0 | 2.24
HARE3B | 33 | 32.56 | 10.13 | 4.65 | 18.97 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.24
HAWI3- | 33 | 28.96 | 11.77 | 0.21 | 16.86 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
HELE3- | 33 | 26.21 | 10.37 | 0.82 | 15.48 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
HUNF3- | 33 | 43.14 | 16.75 | 6.48 | 30.17 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.98
INKE3- | 33 | 30.14 | 11.1 | 2.19 | 17.88 | 4.4 | 3.04 | 0 | 4.3
JOHN3- | 33 | 34 | 12.31 | 4.37 | 21.78 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
KAIM3- | 33 | 51.61 | 16.83 | 10.74 | 34.54 | 6.25 | 4.14 | 0.61 | 6.46
KIER3- | 33 | 33.88 | 11.87 | 6.11 | 22.89 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.32
KILB3- | 33 | 33.76 | 12.33 | 5.32 | 22.75 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
KILS3- | 33 | 41.4 | 14.9 | 9.93 | 31 | 6 | 4.16 | 0 | 5.88
KILT3- | 33 | 50.02 | 17.61 | 10.23 | 35.13 | 5.95 | 4.13 | 0 | 5.83
KILW3- | 33 | 31.2 | 11.31 | 5.14 | 21.14 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.39
LEVE3- | 33 | 38.61 | 14.79 | 1.19 | 22.11 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
LING3- | 33 | 39.83 | 14.47 | 3.37 | 23.83 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.42
LINM3- | 33 | 44.03 | 15.96 | 6.45 | 29.02 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.39
MAHI3- | 33 | 42.49 | 14.98 | 5.73 | 26.91 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
MAYB3- | 33 | 22.61 | 8.58 | 1.1 | 13.24 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
NEAR3- | 33 | 63.41 | 21.97 | 10.49 | 41.55 | 6.01 | 4.16 | 0 | 5.88
NETS3- | 33 | 21.26 | 8.64 | 0.88 | 13.11 | 3.11 | 2.14 | 0 | 3.03
PAIS3- | 33 | 33.42 | 11.97 | 5.94 | 22.87 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
PART3- | 33 | 35.77 | 13.08 | 4.46 | 22.96 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
POOB3- | 33 | 54.59 | 19.07 | 12.38 | 39.35 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.86
PORD3- | 33 | 52.38 | 18.36 | 12.52 | 38.49 | 5.98 | 4.14 | 0 | 5.86
RAVE3- | 33 | 41.24 | 15.72 | 3.25 | 25.48 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.78
REDH3- | 33 | 40.11 | 14.95 | 2.89 | 24.03 | 3.73 | 2.59 | 0 | 3.66
SACO3J | 33 | 41.7 | 15.43 | 4.09 | 25.91 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
SACO3K | 33 | 39.46 | 15.04 | 3.89 | 25.15 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
SANX3- | 33 | 31.86 | 11.31 | 5.06 | 21.05 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
SHRU3- | 33 | 46.65 | 16.24 | 9.91 | 32.88 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
SIGH3A | 33 | 44.67 | 15.26 | 10.42 | 32 | 5.2 | 3.6 | 0 | 5.1
SIGH3B | 33 | 17.79 | 6.46 | 5.22 | 14.35 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
SPAV3- | 33 | 27.17 | 9.93 | 3.52 | 17.56 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.3
STHA3- | 33 | 49.22 | 17.56 | 11.42 | 36.26 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
STIR3- | 33 | 36.15 | 12.99 | 5.21 | 23.57 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
STLE3S | 33 | 34.15 | 13.1 | 1.43 | 19.95 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
TELR3- | 33 | 29.17 | 10.52 | 3.53 | 18.41 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.92
TODD3- | 33 | 25.87 | 11.02 | 0.12 | 15.7 | 3.72 | 2.57 | 0 | 3.64
WFIE3- | 33 | 52.99 | 18.92 | 7.06 | 33.82 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
WGEO3- | 33 | 50.67 | 17.79 | 10.35 | 35.5 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
WHHO3- | 33 | 42.78 | 15.03 | 9.98 | 31.23 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.82
WHTL3- | 33 | 26.19 | 10.44 | 0.77 | 15.53 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
WISH3- | 33 | 42.18 | 14.53 | 10.46 | 31 | 5.91 | 4.09 | 0 | 5.79
WLEE3A | 33 | 50.17 | 20.98 | 10.45 | 40.12 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WLEE3B | 33 | 50.37 | 21.05 | 10.44 | 40.21 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WLEE3C | 33 | 49.79 | 20.78 | 10.39 | 39.78 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WLEX3A | 33 | 57.71 | 20.22 | 9.39 | 37.98 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEX3B | 33 | 57.96 | 20.31 | 9.39 | 38.11 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEX3C | 33 | 55.28 | 19.37 | 9.33 | 36.73 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
BAGA0J | 25 | 15.99 | 5.9 | 3.38 | 11.72 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 15.81 | 5.89 | 2.99 | 11.32 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0J | 25 | 9.93 | 3.68 | 1.71 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 9.94 | 3.68 | 1.74 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0J | 25 | 8.25 | 2.99 | 2.55 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.25 | 2.99 | 2.55 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0J | 25 | 15.65 | 6.06 | 1.26 | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.29 | 7.28 | 2.54 | 12.84 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0J | 25 | 19.05 | 6.77 | 8.07 | 17.64 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.05 | 6.77 | 8.07 | 17.64 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0J | 25 | 10.84 | 3.91 | 3.32 | 8.84 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 10.84 | 3.91 | 3.32 | 8.84 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0J | 25 | 9.76 | 3.64 | 1.83 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 9.76 | 3.64 | 1.85 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0J | 25 | 18.59 | 6.73 | 5.58 | 15.09 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.59 | 6.73 | 5.58 | 15.09 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0J | 25 | 10.7 | 3.88 | 2.92 | 8.41 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.69 | 3.88 | 2.88 | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0J | 25 | 16.7 | 6.02 | 4.65 | 13.17 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 16.68 | 6.02 | 4.6 | 13.11 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0J | 25 | 10.28 | 3.75 | 2.3 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.28 | 3.75 | 2.3 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0J | 25 | 21.01 | 7.57 | 6.47 | 17.18 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 21.01 | 7.57 | 6.47 | 17.18 | 0 | 0 | 0 | 0
CAFA5- | 11 | 28.96 | 10.96 | 4.02 | 19.52 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
CURR5- | 11 | 34 | 12.25 | 5.73 | 23.06 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
DUMF5- | 11 | 34.17 | 12.84 | 1.72 | 19.88 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
EAST5- | 11 | 23.08 | 8.84 | 2.36 | 14.86 | 1.15 | 0.8 | 0 | 1.13
GLLE5- | 11 | 33.2 | 12.26 | 6.62 | 23.97 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.25
KEOO5- | 11 | 30.49 | 11.42 | 4.94 | 21.09 | 2.26 | 1.56 | 0 | 2.21
KILB5- | 11 | 28.67 | 10.48 | 4.1 | 18.93 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
TONG5- | 11 | 71.38 | 27.68 | 4.62 | 43.76 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.47

## D2.2
ETYS Yr 2 - SPT Fault Levels (kA), Winter 2016/17 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
BRNX4- | 400 | 64.49 | 23.74 | 16.12 | 49.7 | 66.81 | 25.23 | 18.26 | 53.95
COAL4- | 400 | 59.09 | 22.62 | 10.52 | 42.5 | 49.06 | 19.65 | 8.11 | 35.89
CRYR4- | 400 | 55.66 | 20.69 | 13.17 | 42.43 | 52.61 | 20.23 | 11.89 | 40.51
DEVM4- | 400 | 32.9 | 12.29 | 7.24 | 24.63 | 29.93 | 11.71 | 6.02 | 22.59
ECCL4A | 400 | 48.86 | 18.32 | 11.29 | 37.2 | 41.73 | 16.29 | 8.33 | 31.36
ECCL4B | 400 | 48.91 | 18.34 | 11.3 | 37.24 | 41.75 | 16.3 | 8.32 | 31.37
ELVA4- | 400 | 65.95 | 25.64 | 11.16 | 47.43 | 50.28 | 20.45 | 7.53 | 36.45
FALL4- | 400 | 49.29 | 18.5 | 10.87 | 37.03 | 44.17 | 17.16 | 9.17 | 33.44
GRNA4- | 400 | 56.83 | 22.21 | 9.03 | 40.44 | 45.31 | 18.09 | 8.53 | 34.11
HUER4- | 400 | 59.67 | 21.45 | 15.5 | 45.83 | 65.53 | 24.58 | 18.27 | 53.03
HUNE4- | 400 | 59.67 | 21.45 | 15.5 | 45.83 | 65.53 | 24.58 | 18.27 | 53.03
KILS4- | 400 | 48.74 | 18.22 | 9.34 | 35.11 | 45.79 | 17.95 | 8.9 | 34.28
MOFF4- | 400 | 55.4 | 21.67 | 8.75 | 39.4 | 42 | 16.98 | 6.76 | 30.77
STHA4- | 400 | 82.71 | 30.62 | 17.51 | 60.81 | 78.15 | 30.5 | 16.13 | 59.26
TORN4- | 400 | 64.62 | 23.78 | 16.18 | 49.81 | 66.99 | 25.28 | 18.5 | 54.25
WISH4- | 400 | 65.65 | 24.62 | 12.41 | 47.23 | 60.74 | 23.86 | 11.87 | 45.62
AUCH2- | 275 | 11.68 | 4.56 | 1.41 | 7.85 | 11.1 | 4.49 | 1.51 | 7.87
BUSB2- | 275 | 55.06 | 20.81 | 10.46 | 39.89 | 50.14 | 20.05 | 7.58 | 35.93
CLYM2- | 275 | 90.46 | 33.22 | 19.37 | 66.34 | 83.88 | 32.78 | 16.21 | 62.58
CLYN2Q | 275 | 18.41 | 7.47 | 5.88 | 16.45 | 20.84 | 8.34 | 6.7 | 18.49
CLYS2R | 275 | 16.73 | 6.55 | 4.97 | 14.23 | 17.1 | 6.74 | 5 | 14.53
COCK2- | 275 | 58.36 | 21.72 | 12.51 | 43.23 | 58.22 | 22.67 | 11.76 | 43.82
COYL2- | 275 | 37.4 | 13.71 | 8.31 | 27.69 | 39.73 | 15.3 | 8.23 | 29.86
CURR2- | 275 | 57.26 | 21.31 | 11.12 | 41.25 | 56.21 | 22.04 | 10.44 | 41.61
DALL2- | 275 | 34.81 | 12.68 | 7.21 | 25.14 | 30.81 | 12 | 5.81 | 22.78
DENN2- | 275 | 72.83 | 26.64 | 16.42 | 54.09 | 67.12 | 25.93 | 14.17 | 50.85
EERH2- | 275 | 79.98 | 29.55 | 16.38 | 58.17 | 69.32 | 27.29 | 12.1 | 50.7
EKIS2- | 275 | 69.48 | 26.28 | 14.01 | 51.18 | 70.48 | 28.31 | 11.77 | 51.81
ELVA2Q | 275 | 19.1 | 7.66 | 6.79 | 17.62 | 20.58 | 8.39 | 6.09 | 17.95
ELVA2R | 275 | 17.29 | 6.65 | 6.33 | 15.72 | 17.53 | 6.81 | 5.58 | 15.21
GLRO2- | 275 | 46.39 | 17.96 | 6.78 | 32.18 | 37.82 | 15.29 | 5.7 | 27.32
GRMO2- | 275 | 49.92 | 18.8 | 9.77 | 36.37 | 43.91 | 17.34 | 8.37 | 32.89
INVR2- | 275 | 34.89 | 13.18 | 5.91 | 24.54 | 31.52 | 12.54 | 5.14 | 22.88
KAIM2- | 275 | 59.45 | 22 | 12.17 | 43.28 | 64.3 | 24.82 | 13 | 48.1
KILS2- | 275 | 43.8 | 15.89 | 11.17 | 33.65 | 49.08 | 18.57 | 12.07 | 38.33
KINC2- | 275 | 68.25 | 24.96 | 18.55 | 53.85 | 60.09 | 23.16 | 14.47 | 47.22
LAMB2- | 275 | 65.72 | 24.34 | 12.46 | 46.88 | 56.05 | 22.26 | 9.3 | 40.78
LOAN2- | 275 | 122.88 | 42.78 | 34.47 | 94.97 | 124.57 | 46.18 | 36.66 | 101.97
MAHI2- | 275 | 14.44 | 5.54 | 1.92 | 9.75 | 14.68 | 5.82 | 2.53 | 10.76
MOSM2- | 275 | 57.53 | 21.78 | 9.82 | 40.63 | 50.92 | 20.2 | 8.93 | 37.49
NEAR2Q | 275 | 58.38 | 22.06 | 10.16 | 41.35 | 52.3 | 20.82 | 8.31 | 37.75
NECU2- | 275 | 30.84 | 11.41 | 6.5 | 22.64 | 30.41 | 11.83 | 6.32 | 23.06
NEIL2- | 275 | 65.57 | 24.35 | 14.31 | 48.75 | 62.29 | 24.34 | 12.7 | 47.12
SMEA2- | 275 | 60.25 | 22.28 | 13.54 | 45.05 | 65.22 | 25.05 | 14.36 | 49.78
STHA2A | 275 | 74.11 | 27.56 | 16.43 | 55.41 | 75.29 | 29.17 | 16.46 | 57.71
STHA2B | 275 | 78.75 | 29.38 | 17.47 | 59.03 | 81.7 | 31.91 | 17.82 | 62.95
WFIE2- | 275 | 63.56 | 23.95 | 11.19 | 45.06 | 54.01 | 21.43 | 9.85 | 40.16
WISH2- | 275 | 60.19 | 22.14 | 14.29 | 45.6 | 64.46 | 24.61 | 15.53 | 50.34
WIYH2- | 275 | 67.27 | 24.65 | 14.03 | 48.89 | 66.78 | 25.82 | 14.36 | 50.88
WLEE2- | 275 | 60.16 | 23.72 | 8.06 | 41.61 | 53.04 | 24.04 | 10.56 | 44.56
WLEX2- | 275 | 47.72 | 19.2 | 5.38 | 32.53 | 39.72 | 17.85 | 9.02 | 34.27
AREC1- | 132 | 11.86 | 3.99 | 1.37 | 7.01 | 14.12 | 5.14 | 1.97 | 9.24
AUCW1- | 132 | 21.47 | 8.69 | 0.38 | 12.67 | 20.76 | 9.05 | 0.62 | 13.42
BLAC1- | 132 | 20.3 | 7.53 | 3.02 | 13.67 | 24.03 | 9.18 | 3.84 | 16.82
BONN1- | 132 | 48.22 | 18.17 | 8.48 | 34.18 | 57.9 | 22.66 | 9.63 | 41.68
BRAP1- | 132 | 29 | 11.25 | 3.12 | 19.03 | 32.24 | 13.3 | 3.08 | 21.89
CHAP1- | 132 | 30.09 | 12.35 | 1.14 | 18.61 | 30.99 | 13.31 | 1.5 | 20.31
COAL1- | 132 | 29.47 | 10.26 | 8.08 | 22.59 | 36.98 | 13.42 | 9.5 | 28.49
COYL1- | 132 | 33.62 | 12.97 | 4.97 | 23.31 | 38.66 | 15.57 | 5.73 | 27.75
CRYR1- | 132 | 17.7 | 6.4 | 4.67 | 13.73 | 21.37 | 8.09 | 5.73 | 17.18
CURR1- | 132 | 27.18 | 9.56 | 7.43 | 20.94 | 34.75 | 12.75 | 9.19 | 27.23
DALM1- | 132 | 25.3 | 8.92 | 7.26 | 19.88 | 30.9 | 11.3 | 8.91 | 24.88
DEVM1- | 132 | 30.84 | 11.71 | 7.5 | 24.06 | 37.88 | 14.76 | 8.75 | 29.63
DEVO1- | 132 | 24.83 | 10.65 | 0.84 | 15.9 | 23.21 | 10.07 | 1.48 | 15.73
DUMF1- | 132 | 20.45 | 8.53 | 0.43 | 12.49 | 24.29 | 10.36 | 0.73 | 15.38
DUNE1- | 132 | 17.91 | 7.33 | 1.01 | 11.38 | 19.49 | 8.15 | 1.5 | 13.03
ECCL1- | 132 | 32.14 | 12.08 | 8.36 | 25.45 | 40 | 15.37 | 9.96 | 31.7
FIFE1A | 132 | 31.44 | 12.52 | 5.64 | 23.34 | 34.76 | 14.25 | 5.78 | 25.93
FIFE1B | 132 | 38.82 | 15.17 | 5.4 | 26.86 | 41.83 | 17.28 | 5.23 | 29.67
GALA1- | 132 | 20.64 | 8.81 | 0.45 | 12.91 | 20.94 | 9.15 | 1 | 13.95
GLLE1- | 132 | 15.14 | 6.81 | 0.46 | 10.09 | 15.48 | 7.12 | 0.55 | 10.62
GLNI1- | 132 | 49.15 | 18.95 | 6.79 | 33.58 | 56.15 | 22.72 | 6.68 | 38.81
GRNA1- | 132 | 36.57 | 14.08 | 7.26 | 27.17 | 44.62 | 17.53 | 8.58 | 33.37
HAWI1- | 132 | 11.15 | 5.31 | 0.05 | 7.56 | 11.65 | 5.33 | 0.21 | 7.75
HELE1- | 132 | 17.81 | 8.42 | 0.05 | 11.96 | 18.59 | 8.69 | 0.27 | 12.56
HUER1- | 132 | 36.63 | 13.81 | 9.08 | 28.61 | 43.84 | 16.94 | 11.11 | 35.06
KEOO1- | 132 | 14.81 | 6.77 | 0.34 | 9.91 | 14.69 | 6.82 | 0.49 | 10.13
KILS1- | 132 | 30.95 | 12.46 | 4.17 | 21.79 | 31.01 | 12.85 | 5.39 | 23.56
KILW1Q | 132 | 25.4 | 10.22 | 2.03 | 16.49 | 25.13 | 10.56 | 1.86 | 16.79
KILW1R | 132 | 25.26 | 10.21 | 1.9 | 16.34 | 25.16 | 10.57 | 1.83 | 16.78
MAHI1- | 132 | 12.93 | 4.35 | 2.26 | 8.41 | 15.26 | 5.51 | 2.97 | 10.77
MAYB1- | 132 | 21.49 | 8.71 | 0.38 | 12.69 | 20.79 | 9.07 | 0.62 | 13.44
MEAD1- | 132 | 29.38 | 11.73 | 2.22 | 18.81 | 30.91 | 12.77 | 3.06 | 21.11
MOFF1- | 132 | 25.12 | 8.77 | 6.65 | 19.06 | 31.75 | 11.56 | 8.59 | 24.94
MOSM1- | 132 | 48.74 | 18.73 | 7.46 | 33.95 | 58.26 | 23.22 | 9.25 | 42.08
NECU1- | 132 | 27.22 | 9.67 | 6.68 | 20.36 | 34.1 | 12.5 | 8.37 | 26.05
NEIL1- | 132 | 42.34 | 15.3 | 10.47 | 32.1 | 53.24 | 20.13 | 12.94 | 41.41
NETS1- | 132 | 12.15 | 5.43 | 0.3 | 7.98 | 12.6 | 5.67 | 0.51 | 8.53
REDH1- | 132 | 33.86 | 14.35 | 0.81 | 21.1 | 36.14 | 15.73 | 1.23 | 23.48
SMEA1- | 132 | 19.18 | 7.44 | 4.79 | 15.3 | 20.63 | 8.07 | 5.69 | 17.1
STLE1- | 132 | 22.72 | 10.21 | 0.2 | 14.65 | 22.81 | 10.39 | 0.61 | 15.31
TONG1- | 132 | 11.19 | 5.18 | 0.31 | 7.64 | 15.82 | 7.4 | 0.42 | 10.88
TORN1- | 132 | 30.04 | 10.64 | 8.2 | 23.25 | 36.2 | 13.17 | 10.42 | 29.04
WFIE1A | 132 | 35.27 | 14.2 | 6.32 | 26.41 | 38.6 | 15.86 | 6.94 | 29.37
WFIE1B | 132 | 45.69 | 17.96 | 6.19 | 31.59 | 48.98 | 20.15 | 7.04 | 35.53
WISH1- | 132 | 15.74 | 4.75 | 4.49 | 11.2 | 19.4 | 6.57 | 5.57 | 14.85
WIYH1- | 132 | 46.73 | 17.78 | 10.19 | 35.33 | 58.09 | 22.95 | 12.79 | 45.24
AREC3A | 33 | 27.82 | 8.24 | 2.83 | 14.48 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
AREC3B | 33 | 27.88 | 8.27 | 2.82 | 14.51 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
AYR-3- | 33 | 43.71 | 15.34 | 10.44 | 32.13 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
BAGA3- | 33 | 34.56 | 12.43 | 3.12 | 20.7 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
BAIN3- | 33 | 30.68 | 10.98 | 6.05 | 21.57 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
BERW3- | 33 | 41.97 | 15.58 | 1.23 | 23.26 | 4.68 | 3.22 | 0 | 4.55
BLKL3A | 33 | 28.27 | 6.38 | 4.28 | 13.31 | 2.3 | 1.61 | 0 | 2.27
BLKL3B | 33 | 25.5 | 6.26 | 4.26 | 13.12 | 2.3 | 1.6 | 0 | 2.27
BLLX3- | 33 | 28.26 | 7.59 | 3.01 | 13.75 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.25
BONN3- | 33 | 39.91 | 13.78 | 8.35 | 27.84 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
BPGR3- | 33 | 97.68 | 29.86 | 21.2 | 63.43 | 5.63 | 3.88 | 0 | 5.49
BRAP3- | 33 | 29.07 | 10.43 | 4.82 | 19.58 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
BROX3- | 33 | 25.81 | 9.15 | 3.04 | 15.98 | 4.36 | 3.02 | 0 | 4.27
CATY3- | 33 | 29.59 | 10.41 | 4.81 | 19.52 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
CHAP3- | 33 | 46.52 | 17.75 | 4.34 | 29.44 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
CHAS3- | 33 | 54.36 | 19.15 | 10.47 | 37.55 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
CLYM3- | 33 | 50.76 | 17.81 | 11.56 | 36.74 | 5.98 | 4.15 | 0 | 5.86
CLYN3A | 33 | 41.04 | 17.67 | 8.07 | 33.06 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CLYN3B | 33 | 41.14 | 17.71 | 8.09 | 33.13 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CLYN3C | 33 | 41.02 | 17.66 | 8.09 | 33.07 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CLYN3D | 33 | 41.05 | 17.68 | 8.01 | 33.01 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CLYS3A | 33 | 41.31 | 17.81 | 7.99 | 33.17 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYS3B | 33 | 41.25 | 17.79 | 7.89 | 33.06 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
COAT3- | 33 | 39.75 | 13.66 | 12.1 | 31.42 | 5.88 | 4.07 | 0 | 5.76
COCK3- | 33 | 41.9 | 14.75 | 11.15 | 32.01 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
COYL3- | 33 | 51.01 | 19.18 | 4.19 | 31.31 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CROO3J | 33 | 34.36 | 12.68 | 3.48 | 21.41 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CROO3K | 33 | 33.93 | 12.73 | 3.63 | 21.63 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
CUMB3- | 33 | 33.46 | 12.23 | 3.82 | 21.12 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
CUPA3- | 33 | 29.16 | 10.89 | 1.04 | 16.44 | 4.38 | 3.03 | 0 | 4.28
DALM3- | 33 | 27.37 | 9.54 | 7.94 | 21.43 | 4.38 | 3.03 | 0 | 4.29
DEVM3- | 33 | 35.13 | 12.95 | 4.65 | 22.97 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
DEVO3- | 33 | 40.09 | 14.68 | 2.89 | 23.65 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.39
DEWP3- | 33 | 46.28 | 15.61 | 12.66 | 34.73 | 7.78 | 5.39 | 0 | 7.62
DRCR3- | 33 | 27.31 | 10.12 | 2.62 | 16.94 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
DRUM3- | 33 | 43.01 | 14.83 | 12.5 | 33.46 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
DUMF3- | 33 | 49.75 | 19.1 | 1.49 | 28.5 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
DUMF3I | 33 | 19.56 | 7 | 1.73 | 11.63 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.48
DUNB3- | 33 | 51.77 | 16.21 | 3.54 | 26.46 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
DUNE3- | 33 | 39.98 | 14.35 | 3.43 | 23.73 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.41
DUNF3- | 33 | 31.53 | 11.52 | 3.91 | 20.2 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
ECCL3- | 33 | 40.31 | 16 | 5.31 | 27.94 | 5.28 | 3.64 | 0 | 5.14
EERH3- | 33 | 45.71 | 15.7 | 12.23 | 34.43 | 5.91 | 4.09 | 0 | 5.79
EKIL3- | 33 | 53.21 | 18.6 | 14.59 | 40.9 | 6 | 4.16 | 0 | 5.88
EKIS3- | 33 | 55.66 | 19.67 | 10.3 | 38.12 | 6.03 | 4.18 | 0 | 5.91
ELDE3- | 33 | 37.2 | 13.55 | 4.99 | 24.14 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
ERSK3- | 33 | 22.85 | 8.56 | 1.78 | 13.88 | 1.52 | 1.05 | 0 | 1.49
FINN3- | 33 | 30.45 | 11.08 | 6.21 | 21.88 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
GALA3- | 33 | 40.3 | 15.45 | 1.98 | 23.82 | 3.91 | 2.71 | 0 | 3.83
GIFF3- | 33 | 45.77 | 15.76 | 9.72 | 32.01 | 5.24 | 3.63 | 0 | 5.14
GLLU3- | 33 | 38.92 | 15.72 | 0.39 | 22.63 | 4.13 | 2.86 | 0 | 4.05
GLNI3- | 33 | 36.94 | 13.5 | 6.45 | 25.54 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
GLRO3A | 33 | 29.36 | 10.28 | 7.64 | 22.18 | 5.31 | 3.67 | 0 | 5.18
GLRO3B | 33 | 29.44 | 10.31 | 7.66 | 22.24 | 5.31 | 3.67 | 0 | 5.19
GORG3- | 33 | 30.95 | 11.1 | 4.48 | 20.17 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
GOVA3- | 33 | 30.67 | 10.84 | 5.76 | 21.09 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
GRMO3A | 33 | 41.37 | 14.32 | 9.68 | 29.93 | 5.88 | 4.07 | 0 | 5.76
GRMO3C | 33 | 41.46 | 14.34 | 9.83 | 30.11 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.77
HAGR3- | 33 | 32.51 | 11.81 | 3.78 | 20.49 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
HARE3A | 33 | 32.97 | 10.17 | 4.66 | 19.04 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.23
HARE3B | 33 | 32.31 | 10.03 | 4.7 | 18.88 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.23
HAWI3- | 33 | 29 | 11.8 | 0.21 | 16.9 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
HELE3- | 33 | 26.18 | 10.36 | 0.81 | 15.47 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
HUNF3- | 33 | 43.08 | 16.74 | 6.47 | 30.14 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
INKE3- | 33 | 30.3 | 11.16 | 2.26 | 18.05 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.3
JOHN3- | 33 | 34.26 | 12.41 | 4.41 | 21.97 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
KAIM3- | 33 | 37.49 | 11.53 | 9.41 | 25.71 | 6.11 | 3.93 | 0.62 | 6.18
KAIM3A | 33 | 37.82 | 12.69 | 9.35 | 27.3 | 6.19 | 4 | 0.63 | 6.29
KAIM3B | 33 | 37.8 | 12.69 | 9.28 | 27.23 | 6.19 | 4 | 0.63 | 6.29
KIER3- | 33 | 34.06 | 11.95 | 6.13 | 23.03 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
KILB3- | 33 | 33.96 | 12.42 | 5.34 | 22.9 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
KILS3- | 33 | 41.44 | 14.91 | 9.98 | 31.07 | 5.98 | 4.15 | 0 | 5.87
KILT3- | 33 | 50.09 | 17.64 | 10.29 | 35.23 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
KILW3- | 33 | 31.13 | 11.29 | 5.13 | 21.1 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
LEVE3- | 33 | 38.97 | 14.96 | 1.2 | 22.35 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
LING3- | 33 | 39.61 | 14.4 | 3.41 | 23.77 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
LINM3- | 33 | 52.91 | 18.5 | 6.14 | 32.31 | 4.53 | 3.15 | 0 | 4.45
MAHI3- | 33 | 42.67 | 15.04 | 5.78 | 27.04 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
MAYB3- | 33 | 27.69 | 9.9 | 1.19 | 15.18 | 1.56 | 1.08 | 0 | 1.53
NEAR3- | 33 | 63.06 | 21.84 | 10.57 | 41.45 | 6 | 4.16 | 0 | 5.88
NETS3- | 33 | 25.12 | 9.78 | 0.86 | 14.69 | 3.19 | 2.2 | 0 | 3.11
PAIS3- | 33 | 33.68 | 12.07 | 5.99 | 23.06 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
PART3- | 33 | 35.98 | 13.17 | 4.48 | 23.11 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
POOB3- | 33 | 54.39 | 19 | 12.46 | 39.33 | 6.02 | 4.17 | 0 | 5.9
PORD3- | 33 | 52.27 | 18.33 | 12.56 | 38.49 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
RAVE3- | 33 | 41.41 | 15.77 | 3.34 | 25.64 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
REDH3- | 33 | 40.49 | 15.12 | 2.94 | 24.32 | 3.78 | 2.62 | 0 | 3.7
SACO3J | 33 | 41.63 | 15.41 | 4.08 | 25.88 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
SACO3K | 33 | 39.39 | 15.02 | 3.88 | 25.12 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
SANX3- | 33 | 31.73 | 11.28 | 5.06 | 21.01 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
SHRU3- | 33 | 46.37 | 16.15 | 10.01 | 32.84 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.83
SIGH3A | 33 | 38.68 | 13.51 | 10.04 | 29.14 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
SIGH3B | 33 | 38.54 | 13.47 | 9.82 | 28.87 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
SPAV3- | 33 | 27.3 | 9.98 | 3.54 | 17.66 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32
STHA3- | 33 | 49.9 | 17.81 | 11.63 | 36.82 | 6.02 | 4.17 | 0 | 5.9
STIR3- | 33 | 36.98 | 13.29 | 5.36 | 24.15 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
STLE3S | 33 | 34.2 | 13.13 | 1.43 | 20 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
TELR3- | 33 | 29.11 | 10.51 | 3.53 | 18.38 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
TODD3- | 33 | 25.88 | 11.02 | 0.12 | 15.7 | 3.72 | 2.57 | 0 | 3.64
TONG3- | 33 | 22.23 | 9.07 | 1.17 | 14.01 | 1.42 | 0.98 | 0 | 1.39
WFIE3- | 33 | 53.03 | 18.96 | 7.08 | 33.89 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WGEO3- | 33 | 50.56 | 17.76 | 10.38 | 35.5 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
WHHO3- | 33 | 42.44 | 14.91 | 9.99 | 31.07 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
WHTL3- | 33 | 26.09 | 10.4 | 0.76 | 15.47 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.2
WISH3- | 33 | 41.65 | 14.34 | 10.52 | 30.79 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.77
WLEE3A | 33 | 50.58 | 21.15 | 10.57 | 40.48 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
WLEE3B | 33 | 50.79 | 21.23 | 10.55 | 40.57 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
WLEE3C | 33 | 50.2 | 20.95 | 10.51 | 40.14 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
WLEX3A | 33 | 58.15 | 20.39 | 9.48 | 38.31 | 3.09 | 2.14 | 0 | 3.03
WLEX3B | 33 | 58.41 | 20.48 | 9.48 | 38.44 | 3.09 | 2.14 | 0 | 3.02
WLEX3C | 33 | 55.73 | 19.54 | 9.43 | 37.06 | 3.08 | 2.14 | 0 | 3.02
BAGA0J | 25 | 16.3 | 6.01 | 3.45 | 11.95 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.12 | 6 | 3.05 | 11.54 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0J | 25 | 18 | 6.54 | 5.33 | 14.57 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 18 | 6.54 | 5.33 | 14.57 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 18 | 6.54 | 5.33 | 14.57 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0J | 25 | 9.94 | 3.68 | 1.71 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 9.95 | 3.68 | 1.74 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0J | 25 | 8.29 | 3 | 2.56 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.29 | 3 | 2.56 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0J | 25 | 15.68 | 6.07 | 1.26 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.33 | 7.3 | 2.55 | 12.87 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0J | 25 | 19.19 | 6.82 | 8.14 | 17.78 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.19 | 6.82 | 8.13 | 17.78 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0J | 25 | 10.85 | 3.91 | 3.33 | 8.86 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 10.85 | 3.91 | 3.33 | 8.86 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0J | 25 | 9.86 | 3.68 | 1.84 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 9.86 | 3.68 | 1.86 | 7.06 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0J | 25 | 18.83 | 6.81 | 5.66 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.84 | 6.82 | 5.66 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0J | 25 | 10.68 | 3.87 | 2.91 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.66 | 3.87 | 2.87 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0J | 25 | 16.72 | 6.03 | 4.67 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 16.7 | 6.03 | 4.61 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0J | 25 | 10.3 | 3.76 | 2.3 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.3 | 3.76 | 2.3 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0J | 25 | 21.23 | 7.65 | 6.55 | 17.36 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 21.23 | 7.65 | 6.55 | 17.36 | 0 | 0 | 0 | 0
CAFA5- | 11 | 28.87 | 10.91 | 4.07 | 19.5 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.2
CURR5- | 11 | 33.54 | 12.1 | 5.65 | 22.75 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
DUMF5- | 11 | 34.2 | 12.86 | 1.72 | 19.91 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
EAST5- | 11 | 22.98 | 8.79 | 2.37 | 14.8 | 1.14 | 0.79 | 0 | 1.12
GLLE5- | 11 | 32.94 | 12.16 | 6.63 | 23.83 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.23
KEOO5- | 11 | 30.43 | 11.39 | 4.95 | 21.06 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.2
KILB5- | 11 | 28.86 | 10.56 | 4.13 | 19.06 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
TONG5- | 11 | 71.33 | 27.67 | 4.64 | 43.77 | 4.57 | 3.17 | 0 | 4.48

## D2.3
ETYS Yr 3 - SPT Fault Levels (kA), Winter 2017/18 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
BRNX4- | 400 | 64.95 | 23.94 | 16.11 | 49.96 | 66.91 | 25.28 | 18.2 | 53.95
COAL4- | 400 | 60.02 | 22.97 | 10.66 | 43.14 | 49.35 | 19.77 | 8.18 | 36.13
CRYR4- | 400 | 56.08 | 20.86 | 13.18 | 42.68 | 52.78 | 20.3 | 11.89 | 40.61
DEVM4- | 400 | 33.29 | 12.46 | 7.29 | 24.91 | 30.23 | 11.87 | 5.99 | 22.78
ECCL4A | 400 | 49.23 | 18.47 | 11.34 | 37.45 | 41.9 | 16.36 | 8.33 | 31.46
ECCL4B | 400 | 49.28 | 18.49 | 11.34 | 37.48 | 41.93 | 16.37 | 8.32 | 31.48
ELVA4- | 400 | 66.85 | 25.99 | 11.31 | 48.06 | 50.52 | 20.54 | 7.56 | 36.61
FALL4- | 400 | 49.65 | 18.65 | 10.89 | 37.26 | 44.33 | 17.23 | 9.18 | 33.54
GRNA4- | 400 | 57.56 | 22.47 | 9.23 | 41.01 | 45.77 | 18.25 | 8.68 | 34.49
HUER4- | 400 | 61.45 | 22.08 | 15.86 | 47.09 | 74.91 | 27.98 | 20.12 | 59.69
HUNC4- | 400 | 61.03 | 21.94 | 15.77 | 46.79 | 74.46 | 27.81 | 20.05 | 59.38
HUNE4- | 400 | 61.45 | 22.08 | 15.86 | 47.09 | 74.91 | 27.98 | 20.12 | 59.69
KILS4- | 400 | 52.06 | 19.25 | 10.2 | 37.43 | 47.8 | 18.7 | 9.26 | 35.71
MOFF4- | 400 | 55.9 | 21.86 | 8.85 | 39.77 | 42.14 | 17.03 | 6.79 | 30.88
STHA4- | 400 | 85.09 | 31.46 | 18 | 62.49 | 79.27 | 30.95 | 16.32 | 60.09
TORN4- | 400 | 65.08 | 23.97 | 16.17 | 50.08 | 67.1 | 25.33 | 18.43 | 54.25
WISH4- | 400 | 66.87 | 25.08 | 12.59 | 48.06 | 61.2 | 24.05 | 11.94 | 45.95
AUCH2- | 275 | 14.23 | 5.28 | 1.93 | 9.39 | 13.61 | 5.42 | 1.73 | 9.39
BUSB2- | 275 | 55.33 | 20.94 | 10.5 | 40.11 | 49.68 | 19.9 | 7.46 | 35.6
CLYM2- | 275 | 91.36 | 33.62 | 19.56 | 67.1 | 83.88 | 32.81 | 16.2 | 62.59
CLYN2Q | 275 | 18.43 | 7.48 | 5.9 | 16.48 | 20.85 | 8.34 | 6.71 | 18.51
CLYS2R | 275 | 16.76 | 6.56 | 4.99 | 14.26 | 17.11 | 6.74 | 5.01 | 14.54
COCK2- | 275 | 58.71 | 21.85 | 12.58 | 43.48 | 58.4 | 22.73 | 11.8 | 43.95
COYL2- | 275 | 44.41 | 15.76 | 9.79 | 32.08 | 45.92 | 17.52 | 9.2 | 33.98
CURR2- | 275 | 57.65 | 21.42 | 11.35 | 41.64 | 56.32 | 22.07 | 10.53 | 41.74
DALL2- | 275 | 34.53 | 12.65 | 6.99 | 24.88 | 30.4 | 11.87 | 5.69 | 22.48
DENN2- | 275 | 92.91 | 33.44 | 22.46 | 69.75 | 79.69 | 30.8 | 16.95 | 60.51
EERH2- | 275 | 80.58 | 29.83 | 16.49 | 58.67 | 69.26 | 27.29 | 12.1 | 50.68
EKIS2- | 275 | 69.92 | 26.49 | 14.1 | 51.55 | 70.33 | 28.28 | 11.71 | 51.7
ELVA2Q | 275 | 19.13 | 7.67 | 6.82 | 17.66 | 20.59 | 8.39 | 6.1 | 17.97
ELVA2R | 275 | 17.32 | 6.66 | 6.35 | 15.76 | 17.55 | 6.81 | 5.59 | 15.23
GLRO2- | 275 | 46.12 | 17.87 | 6.73 | 32 | 37.55 | 15.18 | 5.68 | 27.15
GRMO2- | 275 | 49.84 | 18.77 | 9.83 | 36.38 | 43.73 | 17.26 | 8.4 | 32.8
INVR2- | 275 | 34.85 | 13.22 | 5.83 | 24.52 | 31.43 | 12.53 | 5.11 | 22.83
KAIM2- | 275 | 59.83 | 22.13 | 12.31 | 43.6 | 64.5 | 24.87 | 13.08 | 48.26
KILS2- | 275 | 50.21 | 17.79 | 12.49 | 37.64 | 54.38 | 20.44 | 12.97 | 41.89
KINC2- | 275 | 68.26 | 24.96 | 18.85 | 54.15 | 59.84 | 23.03 | 14.71 | 47.28
LAMB2- | 275 | 66.12 | 24.54 | 12.47 | 47.17 | 56.14 | 22.32 | 9.29 | 40.85
LOAN2- | 275 | 126.45 | 44 | 35.86 | 98.09 | 127.51 | 47.22 | 37.93 | 104.7
MAHI2- | 275 | 18.52 | 6.64 | 2.91 | 12.3 | 19.71 | 7.56 | 3.43 | 14.12
MOSM2- | 275 | 57.39 | 21.74 | 9.79 | 40.54 | 50.57 | 20.06 | 8.85 | 37.22
NEAR2Q | 275 | 58.66 | 22.19 | 10.18 | 41.56 | 52.3 | 20.82 | 8.32 | 37.77
NECU2- | 275 | 37.43 | 13.41 | 7.9 | 26.86 | 36.9 | 14.12 | 8.21 | 28.18
NEIL2- | 275 | 66.12 | 24.6 | 14.41 | 49.19 | 62.43 | 24.42 | 12.6 | 47.15
SMEA2- | 275 | 60.62 | 22.4 | 13.64 | 45.33 | 65.41 | 25.11 | 14.41 | 49.92
STHA2A | 275 | 74.75 | 27.84 | 16.59 | 55.96 | 75.22 | 29.16 | 16.46 | 57.7
STHA2B | 275 | 79.44 | 29.69 | 17.65 | 59.63 | 81.71 | 31.93 | 17.83 | 62.99
WFIE2- | 275 | 63.49 | 23.94 | 11.17 | 45.03 | 53.71 | 21.31 | 9.8 | 39.94
WISH2- | 275 | 60.65 | 22.32 | 14.41 | 45.98 | 64.61 | 24.67 | 15.58 | 50.47
WIYH2- | 275 | 67.56 | 24.83 | 14.01 | 49.12 | 66.72 | 25.84 | 14.25 | 50.8
WLEE2- | 275 | 60.41 | 23.86 | 8.05 | 41.8 | 52.81 | 23.96 | 10.52 | 44.41
WLEX2- | 275 | 47.78 | 19.25 | 5.35 | 32.58 | 39.5 | 17.77 | 8.97 | 34.09
AREC1- | 132 | 12.56 | 4.18 | 1.57 | 7.48 | 14.8 | 5.35 | 2.2 | 9.77
AUCW1- | 132 | 19.86 | 7.79 | 0.4 | 11.41 | 19.56 | 8.36 | 0.63 | 12.46
BLAC1- | 132 | 28.64 | 9.56 | 4.66 | 18.18 | 33.48 | 12.15 | 6.09 | 23.27
BONN1- | 132 | 50.27 | 18.85 | 9.06 | 35.71 | 60.48 | 23.58 | 10.36 | 43.71
BRAP1- | 132 | 29.05 | 11.27 | 3.14 | 19.08 | 32.57 | 13.42 | 3.13 | 22.11
CHAP1- | 132 | 30.9 | 12.61 | 1.08 | 18.91 | 31.68 | 13.59 | 1.46 | 20.68
COAL1- | 132 | 29.51 | 10.27 | 8.13 | 22.65 | 37.13 | 13.45 | 9.64 | 28.67
COYL1- | 132 | 32.16 | 11.87 | 5.42 | 22.22 | 37.58 | 14.68 | 6.18 | 26.95
CRYR1- | 132 | 18.17 | 6.59 | 4.55 | 13.87 | 22.28 | 8.42 | 5.62 | 17.53
CURR1- | 132 | 27.96 | 9.75 | 7.58 | 21.37 | 35.6 | 13.01 | 9.34 | 27.74
DALM1- | 132 | 24.86 | 8.87 | 7.14 | 19.68 | 30.43 | 11.16 | 8.75 | 24.53
DEVM1- | 132 | 30.86 | 11.73 | 7.52 | 24.1 | 37.81 | 14.74 | 8.73 | 29.58
DEVO1- | 132 | 27.8 | 11.68 | 1 | 17.51 | 25.57 | 10.95 | 1.63 | 17.13
DUMF1- | 132 | 20.73 | 8.62 | 0.41 | 12.59 | 24.49 | 10.42 | 0.71 | 15.45
DUNE1- | 132 | 17.93 | 7.34 | 1.02 | 11.39 | 19.53 | 8.16 | 1.5 | 13.05
ECCL1- | 132 | 32.31 | 12.14 | 8.4 | 25.57 | 40.23 | 15.45 | 10.02 | 31.87
FIFE1A | 132 | 31.5 | 12.53 | 5.5 | 23.23 | 34.74 | 14.24 | 5.65 | 25.78
FIFE1B | 132 | 38.84 | 15.15 | 5.36 | 26.78 | 41.86 | 17.26 | 5.19 | 29.61
GALA1- | 132 | 20.7 | 8.83 | 0.45 | 12.95 | 21.11 | 9.2 | 1.18 | 14.2
GLLE1- | 132 | 15.76 | 6.59 | 0.77 | 10.09 | 16.22 | 7.02 | 0.77 | 10.71
GLNI1- | 132 | 49.12 | 18.91 | 6.71 | 33.45 | 56.14 | 22.7 | 6.62 | 38.72
GRNA1- | 132 | 38.29 | 14.51 | 7.53 | 28.05 | 46.99 | 18.31 | 8.96 | 34.85
HAWI1- | 132 | 11.26 | 5.36 | 0.04 | 7.63 | 11.66 | 5.34 | 0.21 | 7.76
HELE1- | 132 | 17.82 | 8.42 | 0.05 | 11.95 | 18.61 | 8.69 | 0.28 | 12.57
HUER1- | 132 | 36.85 | 13.85 | 9.09 | 28.67 | 44.03 | 16.97 | 11.17 | 35.17
KEOO1- | 132 | 15.55 | 6.42 | 1.36 | 10.44 | 15.9 | 6.72 | 1.36 | 10.86
KILS1- | 132 | 31.06 | 12.29 | 4.16 | 21.54 | 30.92 | 12.71 | 5.34 | 23.31
KILW1Q | 132 | 25.49 | 10.22 | 2.02 | 16.47 | 25.15 | 10.55 | 1.84 | 16.76
KILW1R | 132 | 25.35 | 10.2 | 1.89 | 16.32 | 25.19 | 10.56 | 1.82 | 16.74
MAHI1- | 132 | 13.82 | 4.58 | 2.76 | 9.23 | 16.09 | 5.75 | 3.49 | 11.63
MARG1- | 132 | 8.61 | 3.1 | 0.94 | 5.32 | 9.39 | 3.57 | 1.2 | 6.25
MAYB1- | 132 | 19.88 | 7.8 | 0.4 | 11.43 | 19.58 | 8.38 | 0.63 | 12.48
MEAD1- | 132 | 29.5 | 11.68 | 2.19 | 18.72 | 30.94 | 12.72 | 3.03 | 21.03
MOFF1- | 132 | 25.5 | 8.9 | 6.7 | 19.28 | 32.14 | 11.7 | 8.64 | 25.19
MOSM1- | 132 | 48.69 | 18.68 | 7.39 | 33.81 | 58.23 | 23.19 | 9.17 | 41.96
NECU1- | 132 | 35.72 | 11.82 | 8.46 | 25.17 | 43.53 | 15.48 | 10.63 | 32.52
NEIL1- | 132 | 42.42 | 15.34 | 10.51 | 32.2 | 53.22 | 20.13 | 12.93 | 41.4
NETS1- | 132 | 12.41 | 5.34 | 0.28 | 7.83 | 12.78 | 5.59 | 0.51 | 8.42
REDH1- | 132 | 33.81 | 14.33 | 0.78 | 21.04 | 36.04 | 15.69 | 1.2 | 23.39
SMEA1- | 132 | 19.19 | 7.44 | 4.79 | 15.31 | 20.63 | 8.07 | 5.7 | 17.1
STLE1- | 132 | 22.7 | 10.19 | 0.2 | 14.61 | 22.79 | 10.38 | 0.61 | 15.29
TONG1- | 132 | 11.5 | 5.23 | 0.25 | 7.65 | 16.28 | 7.48 | 0.35 | 10.92
TORN1- | 132 | 30.18 | 10.69 | 8.23 | 23.35 | 36.35 | 13.22 | 10.45 | 29.15
WFIE1A | 132 | 35.37 | 14.23 | 6.16 | 26.28 | 38.6 | 15.85 | 6.77 | 29.18
WFIE1B | 132 | 45.79 | 17.95 | 6.15 | 31.53 | 49.1 | 20.16 | 7 | 35.51
WISH1- | 132 | 15.68 | 4.73 | 4.48 | 11.16 | 19.33 | 6.54 | 5.55 | 14.8
WIYH1- | 132 | 46.62 | 17.7 | 10.19 | 35.23 | 57.9 | 22.85 | 12.77 | 45.08
AREC3A | 33 | 28.41 | 8.44 | 3.01 | 14.94 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.25
AREC3B | 33 | 28.46 | 8.46 | 3 | 14.96 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.25
AYR-3- | 33 | 44.63 | 15.6 | 10.84 | 32.9 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
BAGA3- | 33 | 34.8 | 12.51 | 3.16 | 20.85 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
BAIN3- | 33 | 30.96 | 11.06 | 6.16 | 21.8 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
BERW3- | 33 | 42.13 | 15.63 | 1.23 | 23.34 | 4.7 | 3.23 | 0 | 4.57
BLKL3A | 33 | 28.31 | 6.35 | 4.29 | 13.27 | 2.3 | 1.6 | 0 | 2.27
BLKL3B | 33 | 25.34 | 6.23 | 4.23 | 13.05 | 2.3 | 1.6 | 0 | 2.27
BLLX3- | 33 | 28.29 | 7.59 | 3.1 | 13.84 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.25
BONN3- | 33 | 40.25 | 13.88 | 8.53 | 28.16 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
BPGR3- | 33 | 97.2 | 29.72 | 21.13 | 63.16 | 5.59 | 3.86 | 0 | 5.46
BRAP3- | 33 | 29.03 | 10.42 | 4.83 | 19.56 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
BROX3- | 33 | 25.94 | 9.17 | 3.03 | 16 | 4.36 | 3.02 | 0 | 4.26
CATY3- | 33 | 29.61 | 10.44 | 4.82 | 19.58 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
CHAP3- | 33 | 46.88 | 17.85 | 4.35 | 29.59 | 4.57 | 3.17 | 0 | 4.48
CHAS3- | 33 | 54.63 | 19.23 | 10.48 | 37.68 | 6.03 | 4.18 | 0 | 5.91
CLYM3- | 33 | 50.34 | 17.65 | 11.47 | 36.43 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
CLYN3A | 33 | 41.05 | 17.67 | 8.08 | 33.07 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CLYN3B | 33 | 41.15 | 17.71 | 8.1 | 33.14 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CLYN3C | 33 | 41.03 | 17.66 | 8.1 | 33.08 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CLYN3D | 33 | 41.06 | 17.68 | 8.02 | 33.02 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CLYS3A | 33 | 41.31 | 17.81 | 8 | 33.19 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYS3B | 33 | 41.26 | 17.79 | 7.9 | 33.07 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
COAT3- | 33 | 40.23 | 13.83 | 12.12 | 31.68 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
COCK3- | 33 | 41.92 | 14.75 | 11.16 | 32.02 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
COYL3- | 33 | 50.5 | 18.81 | 4.41 | 31.01 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.96
CROO3J | 33 | 34.27 | 12.65 | 3.47 | 21.35 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CROO3K | 33 | 33.85 | 12.69 | 3.62 | 21.57 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
CUMB3- | 33 | 33.72 | 12.3 | 3.88 | 21.28 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
CUPA3- | 33 | 29.14 | 10.89 | 0.98 | 16.38 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
DALM3- | 33 | 27.39 | 9.57 | 7.94 | 21.48 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
DEVM3- | 33 | 35.02 | 12.91 | 4.63 | 22.89 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
DEVO3- | 33 | 40.94 | 14.89 | 3.33 | 24.39 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
DEWP3- | 33 | 46.24 | 15.58 | 12.66 | 34.7 | 7.76 | 5.38 | 0 | 7.6
DRCR3- | 33 | 27.52 | 10.19 | 2.65 | 17.06 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
DRUM3- | 33 | 43.32 | 14.93 | 12.47 | 33.59 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
DUMF3- | 33 | 50.36 | 19.27 | 1.51 | 28.77 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
DUMF3I | 33 | 19.62 | 7.01 | 1.75 | 11.66 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
DUNB3- | 33 | 51.92 | 16.26 | 3.54 | 26.54 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.99
DUNE3- | 33 | 40.02 | 14.37 | 3.43 | 23.76 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.42
DUNF3- | 33 | 31.55 | 11.53 | 3.85 | 20.15 | 4.47 | 3.09 | 0 | 4.38
ECCL3- | 33 | 40.46 | 16.06 | 5.33 | 28.04 | 5.31 | 3.66 | 0 | 5.17
EERH3- | 33 | 46.06 | 15.81 | 12.28 | 34.65 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
EKIL3- | 33 | 52.8 | 18.45 | 14.49 | 40.59 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
EKIS3- | 33 | 55.43 | 19.58 | 10.27 | 37.96 | 6 | 4.16 | 0 | 5.88
ELDE3- | 33 | 37.1 | 13.51 | 4.97 | 24.08 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
ERSK3- | 33 | 32.64 | 11.95 | 4.66 | 21.57 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
FINN3- | 33 | 30.99 | 11.24 | 6.19 | 22.09 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.39
GALA3- | 33 | 41.39 | 15.75 | 2.48 | 24.75 | 4.95 | 3.42 | 0 | 4.84
GAWH3- | 33 | 28.43 | 8.35 | 5.86 | 17.67 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.25
GLGL3- | 33 | 29.88 | 10.01 | 3.9 | 18.06 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.35
GLLU3- | 33 | 38.91 | 15.54 | 0.39 | 22.37 | 4.13 | 2.86 | 0 | 4.04
GLNI3- | 33 | 37.06 | 13.53 | 6.43 | 25.57 | 4.55 | 3.15 | 0 | 4.46
GLRO3A | 33 | 29.38 | 10.29 | 7.63 | 22.18 | 5.32 | 3.68 | 0 | 5.2
GLRO3B | 33 | 29.46 | 10.32 | 7.65 | 22.24 | 5.33 | 3.68 | 0 | 5.2
GORG3- | 33 | 31.14 | 11.14 | 4.47 | 20.23 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.92
GOVA3- | 33 | 30.62 | 10.81 | 5.76 | 21.05 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
GRMO3A | 33 | 41.44 | 14.33 | 9.68 | 29.95 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
GRMO3C | 33 | 41.53 | 14.35 | 9.83 | 30.13 | 5.91 | 4.09 | 0 | 5.79
HAGR3- | 33 | 32.44 | 11.79 | 3.78 | 20.45 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
HARE3A | 33 | 34.47 | 10.53 | 4.69 | 19.58 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
HARE3B | 33 | 34.5 | 10.54 | 4.7 | 19.6 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
HAWI3- | 33 | 29.21 | 11.86 | 0.22 | 16.99 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
HELE3- | 33 | 26.25 | 10.39 | 0.82 | 15.51 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
HUNF3- | 33 | 43.14 | 16.74 | 6.46 | 30.14 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
INKE3- | 33 | 30.27 | 11.15 | 2.19 | 17.96 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
JOHN3- | 33 | 34.17 | 12.38 | 4.4 | 21.91 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
KAIM3- | 33 | 37.46 | 11.51 | 9.41 | 25.68 | 6.1 | 3.93 | 0.62 | 6.18
KAIM3A | 33 | 37.78 | 12.67 | 9.35 | 27.27 | 6.19 | 4 | 0.63 | 6.28
KAIM3B | 33 | 37.76 | 12.67 | 9.28 | 27.19 | 6.19 | 4 | 0.63 | 6.28
KIER3- | 33 | 34.01 | 11.92 | 6.12 | 22.97 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.35
KILB3- | 33 | 33.9 | 12.38 | 5.33 | 22.84 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
KILS3- | 33 | 48.5 | 16.39 | 9.88 | 33.07 | 6.05 | 4.2 | 0 | 5.94
KILT3- | 33 | 50.95 | 17.88 | 10.5 | 35.79 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
KILW3- | 33 | 31.17 | 11.29 | 5.13 | 21.1 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
LEVE3- | 33 | 38.79 | 14.87 | 1.19 | 22.22 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
LING3- | 33 | 49.63 | 16.63 | 4.03 | 27.55 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.42
LINM3- | 33 | 52.95 | 18.49 | 6.2 | 32.35 | 4.55 | 3.16 | 0 | 4.47
MAHI3- | 33 | 44.81 | 15.57 | 6.92 | 28.94 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
MAYB3- | 33 | 27.24 | 9.64 | 1.17 | 14.81 | 1.56 | 1.08 | 0 | 1.53
NEAR3- | 33 | 63.44 | 21.97 | 10.6 | 41.67 | 6.07 | 4.2 | 0 | 5.95
NETS3- | 33 | 25.1 | 9.67 | 0.97 | 14.65 | 3.16 | 2.18 | 0 | 3.08
PAIS3- | 33 | 33.61 | 12.05 | 5.98 | 23.02 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
PART3- | 33 | 35.91 | 13.14 | 4.48 | 23.06 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
POOB3- | 33 | 53.87 | 18.8 | 12.39 | 38.98 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
PORD3- | 33 | 52.34 | 18.36 | 12.53 | 38.49 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
RAVE3- | 33 | 41.2 | 15.69 | 3.32 | 25.51 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.82
REDH3- | 33 | 40.31 | 15.04 | 2.91 | 24.18 | 3.75 | 2.6 | 0 | 3.68
SACO3J | 33 | 41.67 | 15.41 | 4.08 | 25.88 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
SACO3K | 33 | 39.42 | 15.02 | 3.88 | 25.12 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
SANX3- | 33 | 30.28 | 11.24 | 4.99 | 20.88 | 2.99 | 2.08 | 0 | 2.94
SHRU3- | 33 | 46.37 | 16.13 | 10.01 | 32.83 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
SIGH3A | 33 | 38.57 | 13.47 | 10.04 | 29.08 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
SIGH3B | 33 | 38.43 | 13.43 | 9.82 | 28.81 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
SPAV3- | 33 | 27.21 | 9.95 | 3.53 | 17.59 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.3
STHA3- | 33 | 49.57 | 17.69 | 11.56 | 36.58 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
STIR3- | 33 | 38.21 | 13.62 | 6.66 | 25.91 | 4.5 | 3.11 | 0 | 4.4
STLE3S | 33 | 34.23 | 13.13 | 1.43 | 20 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
TELR3- | 33 | 29.27 | 10.54 | 3.51 | 18.42 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
TODD3- | 33 | 25.91 | 11.03 | 0.12 | 15.72 | 3.72 | 2.57 | 0 | 3.64
TONG3- | 33 | 22.89 | 9.1 | 1.08 | 13.95 | 1.42 | 0.98 | 0 | 1.39
WFIE3- | 33 | 53.28 | 19.04 | 7.08 | 34 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WGEO3- | 33 | 50.61 | 17.78 | 10.35 | 35.49 | 6 | 4.16 | 0 | 5.88
WHHO3- | 33 | 42.38 | 14.88 | 9.99 | 31.03 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
WHTL3- | 33 | 26.21 | 10.45 | 0.76 | 15.54 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
WISH3- | 33 | 42.17 | 14.51 | 10.54 | 31.07 | 5.97 | 4.13 | 0 | 5.84
WLEE3A | 33 | 50.38 | 21.07 | 10.54 | 40.33 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEE3B | 33 | 50.58 | 21.15 | 10.52 | 40.43 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEE3C | 33 | 50 | 20.87 | 10.48 | 39.99 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEX3A | 33 | 57.93 | 20.3 | 9.45 | 38.16 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEX3B | 33 | 58.18 | 20.39 | 9.45 | 38.29 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
WLEX3C | 33 | 55.5 | 19.45 | 9.4 | 36.91 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
BAGA0J | 25 | 16.39 | 6.04 | 3.48 | 12.03 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.21 | 6.04 | 3.07 | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0J | 25 | 18.1 | 6.57 | 5.39 | 14.68 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 18.1 | 6.57 | 5.39 | 14.68 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 18.1 | 6.57 | 5.39 | 14.68 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0J | 25 | 9.99 | 3.71 | 1.72 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 10 | 3.71 | 1.75 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0J | 25 | 8.25 | 2.99 | 2.55 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.25 | 2.99 | 2.55 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0J | 25 | 15.83 | 6.12 | 1.27 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.52 | 7.36 | 2.56 | 12.97 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0J | 25 | 19.18 | 6.82 | 8.14 | 17.78 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.18 | 6.82 | 8.14 | 17.78 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0J | 25 | 10.89 | 3.93 | 3.34 | 8.89 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 10.89 | 3.93 | 3.34 | 8.89 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0J | 25 | 9.92 | 3.7 | 1.85 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 9.92 | 3.7 | 1.87 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0J | 25 | 18.81 | 6.81 | 5.66 | 15.28 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.81 | 6.81 | 5.66 | 15.28 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0J | 25 | 10.67 | 3.87 | 2.91 | 8.38 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.66 | 3.87 | 2.87 | 8.34 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0J | 25 | 16.78 | 6.06 | 4.68 | 13.26 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 16.76 | 6.06 | 4.63 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0J | 25 | 10.31 | 3.76 | 2.31 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.31 | 3.76 | 2.31 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0J | 25 | 21.1 | 7.6 | 6.51 | 17.27 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 21.1 | 7.6 | 6.51 | 17.27 | 0 | 0 | 0 | 0
CAFA5- | 11 | 29.04 | 10.86 | 5.05 | 20.41 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
CURR5- | 11 | 33.57 | 12.1 | 5.64 | 22.75 | 4.42 | 3.07 | 0 | 4.34
DUMF5- | 11 | 34.2 | 12.85 | 1.72 | 19.89 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32
EAST5- | 11 | 22.89 | 8.71 | 2.51 | 14.83 | 1.14 | 0.79 | 0 | 1.12
GLLE5- | 11 | 33.39 | 12.28 | 7.06 | 24.42 | 2.3 | 1.6 | 0 | 2.26
KEOO5- | 11 | 30.66 | 11.41 | 5.59 | 21.72 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
KILB5- | 11 | 28.8 | 10.53 | 4.12 | 19.02 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
TONG5- | 11 | 71.13 | 27.8 | 4.69 | 44.01 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45

## D2.4
ETYS Yr 4 - SPT Fault Levels (kA), Winter 2018/19 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
BRNX4- | 400 | 68.04 | 24.84 | 17.07 | 52.2 | 71.11 | 26.78 | 19.15 | 57.01
COAL4- | 400 | 61.2 | 23.33 | 11.02 | 44.01 | 50.13 | 20.04 | 8.42 | 36.76
CRYR4- | 400 | 59.67 | 21.91 | 14.25 | 45.23 | 59.39 | 22.61 | 14.04 | 46.02
DEVM4- | 400 | 33.65 | 12.55 | 7.36 | 25.12 | 30.68 | 12.03 | 6.04 | 23.05
ECCL4A | 400 | 50.28 | 18.78 | 11.65 | 38.21 | 42.66 | 16.65 | 8.41 | 31.95
ECCL4B | 400 | 50.33 | 18.8 | 11.65 | 38.24 | 42.69 | 16.66 | 8.41 | 31.97
ELVA4- | 400 | 67.71 | 26.25 | 11.53 | 48.66 | 51.01 | 20.72 | 7.67 | 36.97
FALL4- | 400 | 51.88 | 19.31 | 11.48 | 38.79 | 47.23 | 18.29 | 9.74 | 35.6
GRNA4- | 400 | 57.89 | 22.57 | 9.32 | 41.24 | 45.9 | 18.29 | 8.73 | 34.59
HUER4- | 400 | 61.94 | 22.23 | 16 | 47.44 | 75.54 | 28.2 | 20.3 | 60.17
HUNC4- | 400 | 61.51 | 22.08 | 15.9 | 47.13 | 75.08 | 28.02 | 20.23 | 59.86
HUNE4- | 400 | 61.94 | 22.23 | 16 | 47.44 | 75.54 | 28.2 | 20.3 | 60.17
KILS4- | 400 | 52.6 | 19.44 | 10.29 | 37.78 | 48.19 | 18.85 | 9.33 | 35.98
MOFF4- | 400 | 56.46 | 22.03 | 8.99 | 40.15 | 42.55 | 17.17 | 6.94 | 31.22
STHA4- | 400 | 86.56 | 31.91 | 18.34 | 63.47 | 80.29 | 31.32 | 16.54 | 60.83
TORN4- | 400 | 68.21 | 24.89 | 17.13 | 52.33 | 71.34 | 26.84 | 19.41 | 57.37
WISH4- | 400 | 67.84 | 25.39 | 12.74 | 48.64 | 61.83 | 24.29 | 12.03 | 46.38
AUCH2- | 275 | 14.77 | 5.46 | 2.04 | 9.76 | 14.02 | 5.57 | 1.8 | 9.68
BUSB2- | 275 | 55.62 | 21.03 | 10.57 | 40.3 | 49.92 | 19.99 | 7.49 | 35.76
CLYM2- | 275 | 91.96 | 33.76 | 19.7 | 67.44 | 84.29 | 32.95 | 16.28 | 62.87
CLYN2Q | 275 | 18.48 | 7.49 | 5.93 | 16.53 | 20.89 | 8.36 | 6.74 | 18.56
CLYS2R | 275 | 16.8 | 6.57 | 5.01 | 14.31 | 17.15 | 6.75 | 5.03 | 14.58
COCK2- | 275 | 59.18 | 21.91 | 12.95 | 43.93 | 59.14 | 22.98 | 12 | 44.5
COYL2- | 275 | 45 | 15.98 | 9.89 | 32.49 | 46.44 | 17.73 | 9.28 | 34.34
CURR2- | 275 | 57.59 | 21.26 | 11.82 | 41.88 | 60.42 | 23.4 | 12.22 | 45.31
DALL2- | 275 | 33.97 | 12.34 | 7.27 | 24.72 | 35.56 | 13.64 | 7.06 | 26.34
DENN2- | 275 | 92.91 | 33.39 | 22.41 | 69.63 | 85.37 | 32.76 | 18.57 | 64.9
EERH2- | 275 | 81.03 | 29.94 | 16.57 | 58.91 | 69.57 | 27.4 | 12.14 | 50.88
EKIS2- | 275 | 70.3 | 26.6 | 14.2 | 51.81 | 70.68 | 28.4 | 11.77 | 51.94
ELVA2Q | 275 | 19.18 | 7.68 | 6.86 | 17.72 | 20.64 | 8.41 | 6.13 | 18.02
ELVA2R | 275 | 17.37 | 6.67 | 6.39 | 15.82 | 17.59 | 6.83 | 5.62 | 15.27
GLRO2- | 275 | 46.3 | 17.92 | 6.73 | 32.07 | 37.6 | 15.2 | 5.65 | 27.15
GRMO2- | 275 | 48.78 | 18.2 | 10.49 | 36.23 | 47.63 | 18.5 | 9.82 | 35.99
INVR2- | 275 | 34.34 | 12.95 | 6.18 | 24.5 | 32.31 | 12.85 | 5.31 | 23.49
KAIM2- | 275 | 60 | 22.05 | 12.76 | 43.95 | 65.98 | 25.36 | 13.5 | 49.36
KILG2- | 275 | 17.53 | 6.29 | 2.74 | 11.64 | 18.84 | 7.23 | 3.52 | 13.74
KILS2- | 275 | 50.77 | 17.99 | 12.6 | 38.05 | 54.92 | 20.65 | 13.08 | 42.28
KINC2- | 275 | 68.06 | 24.81 | 18.97 | 54.06 | 62.04 | 23.86 | 14.86 | 48.6
LAMB2- | 275 | 66.21 | 24.55 | 12.53 | 47.25 | 64.54 | 25.23 | 11.6 | 47.28
LOAN2- | 275 | 125.52 | 43.58 | 35.44 | 97.07 | 127.62 | 47.25 | 37.37 | 104.2
MAHI2- | 275 | 19.44 | 6.93 | 3.15 | 12.95 | 20.53 | 7.85 | 3.66 | 14.76
MOSM2- | 275 | 57.51 | 21.77 | 9.78 | 40.56 | 50.71 | 20.12 | 8.86 | 37.31
NEAR2Q | 275 | 58.99 | 22.29 | 10.23 | 41.76 | 52.43 | 20.87 | 8.3 | 37.83
NECU2- | 275 | 37.83 | 13.56 | 7.96 | 27.13 | 37.23 | 14.25 | 8.27 | 28.43
NEIL2- | 275 | 66.49 | 24.71 | 14.53 | 49.48 | 62.83 | 24.57 | 12.68 | 47.42
SMEA2- | 275 | 61.1 | 22.45 | 14.08 | 45.83 | 66.65 | 25.52 | 14.79 | 50.87
STHA2A | 275 | 75.24 | 27.97 | 16.74 | 56.3 | 75.66 | 29.31 | 16.59 | 58.04
STHA2B | 275 | 79.94 | 29.82 | 17.8 | 59.98 | 82.17 | 32.09 | 17.96 | 63.35
WFIE2- | 275 | 63.63 | 23.97 | 11.16 | 45.05 | 53.83 | 21.36 | 9.79 | 40
WISH2- | 275 | 61.07 | 22.45 | 14.56 | 46.3 | 64.94 | 24.78 | 15.69 | 50.74
WIYH2- | 275 | 67.6 | 24.83 | 14.13 | 49.25 | 70.31 | 27.13 | 14.78 | 53.16
WLEE2- | 275 | 60.71 | 23.96 | 8.09 | 41.97 | 53.04 | 24.07 | 10.57 | 44.61
WLEX2- | 275 | 47.99 | 19.32 | 5.37 | 32.69 | 39.65 | 17.83 | 9 | 34.22
AREC1- | 132 | 12.68 | 4.22 | 1.61 | 7.57 | 14.93 | 5.4 | 2.24 | 9.88
AUCW1- | 132 | 19.91 | 7.81 | 0.4 | 11.45 | 19.6 | 8.39 | 0.63 | 12.49
BLAC1- | 132 | 28.76 | 9.6 | 4.68 | 18.25 | 33.65 | 12.21 | 6.12 | 23.38
BONN1- | 132 | 50.37 | 18.89 | 9.12 | 35.83 | 60.83 | 23.7 | 10.47 | 43.99
BRAP1- | 132 | 29.03 | 11.3 | 2.97 | 18.95 | 29.02 | 12.23 | 2.2 | 19.49
CHAP1- | 132 | 31.23 | 12.68 | 1.14 | 19.07 | 31.89 | 13.66 | 1.51 | 20.82
COAL1- | 132 | 34.02 | 11.43 | 9.01 | 25.17 | 42.53 | 15.19 | 10.61 | 32.09
COYL1- | 132 | 32.27 | 11.92 | 5.45 | 22.31 | 37.72 | 14.74 | 6.21 | 27.06
CRYR1- | 132 | 18.2 | 6.6 | 4.58 | 13.91 | 22.32 | 8.44 | 5.66 | 17.59
CURR1- | 132 | 36.46 | 12.84 | 9.59 | 27.76 | 46.31 | 16.96 | 12.05 | 36.03
DALM1- | 132 | 25.39 | 8.94 | 7.25 | 19.88 | 30.96 | 11.32 | 8.87 | 24.87
DEVM1- | 132 | 33.17 | 12.39 | 7.38 | 24.89 | 40.43 | 15.62 | 8.59 | 30.67
DEVO1- | 132 | 27.81 | 11.69 | 0.99 | 17.52 | 25.58 | 10.96 | 1.63 | 17.13
DUMF1- | 132 | 20.74 | 8.6 | 0.42 | 12.58 | 24.53 | 10.42 | 0.72 | 15.46
DUNE1- | 132 | 17.97 | 7.36 | 1.02 | 11.42 | 19.56 | 8.18 | 1.5 | 13.07
ECCL1- | 132 | 32.76 | 12.27 | 8.45 | 25.81 | 40.7 | 15.61 | 10.05 | 32.13
FIFE1A | 132 | 31.53 | 12.55 | 5.51 | 23.25 | 34.76 | 14.25 | 5.66 | 25.81
FIFE1B | 132 | 38.9 | 15.17 | 5.37 | 26.83 | 41.91 | 17.28 | 5.2 | 29.64
GALA1- | 132 | 20.79 | 8.88 | 0.45 | 13 | 21.17 | 9.23 | 1.18 | 14.24
GLLE1- | 132 | 15.69 | 6.57 | 0.77 | 10.06 | 16.16 | 7 | 0.77 | 10.67
GLNI1- | 132 | 49.21 | 18.94 | 6.73 | 33.51 | 56.17 | 22.71 | 6.62 | 38.74
GRNA1- | 132 | 38.56 | 14.57 | 7.58 | 28.19 | 47.53 | 18.48 | 9.02 | 35.16
HAWI1- | 132 | 11.21 | 5.34 | 0.04 | 7.6 | 11.6 | 5.32 | 0.2 | 7.72
HELE1- | 132 | 17.83 | 8.44 | 0.05 | 11.98 | 18.62 | 8.7 | 0.27 | 12.57
HUER1- | 132 | 36.92 | 13.87 | 9.12 | 28.73 | 44.15 | 17.01 | 11.2 | 35.26
KEON1- | 132 | 10.04 | 3.57 | 1.58 | 6.63 | 10.4 | 3.95 | 1.28 | 6.86
KEOO1- | 132 | 15.5 | 6.4 | 1.36 | 10.41 | 15.85 | 6.7 | 1.35 | 10.83
KILS1- | 132 | 31.15 | 12.33 | 4.17 | 21.61 | 31.01 | 12.74 | 5.35 | 23.38
KILW1Q | 132 | 25.53 | 10.23 | 2.02 | 16.49 | 25.2 | 10.57 | 1.84 | 16.79
KILW1R | 132 | 25.39 | 10.22 | 1.89 | 16.34 | 25.23 | 10.58 | 1.82 | 16.77
MAHI1- | 132 | 13.98 | 4.63 | 2.86 | 9.4 | 16.27 | 5.82 | 3.59 | 11.82
MARG1- | 132 | 8.64 | 3.11 | 0.94 | 5.34 | 9.43 | 3.58 | 1.21 | 6.27
MAYB1- | 132 | 19.93 | 7.82 | 0.4 | 11.46 | 19.63 | 8.4 | 0.63 | 12.51
MEAD1- | 132 | 29.56 | 11.71 | 2.19 | 18.75 | 31.01 | 12.75 | 3.04 | 21.07
MOFF1- | 132 | 26.71 | 9.19 | 6.81 | 19.81 | 33.83 | 12.24 | 8.89 | 26.2
MOSM1- | 132 | 48.79 | 18.71 | 7.41 | 33.87 | 58.29 | 23.21 | 9.19 | 42.01
NECU1- | 132 | 35.9 | 11.87 | 8.51 | 25.3 | 43.77 | 15.57 | 10.7 | 32.71
NEIL1- | 132 | 43.66 | 15.76 | 10.42 | 32.7 | 54.48 | 20.51 | 12.83 | 41.84
NETS1- | 132 | 12.35 | 5.32 | 0.28 | 7.81 | 12.73 | 5.57 | 0.51 | 8.39
REDH1- | 132 | 33.86 | 14.35 | 0.79 | 21.08 | 36.1 | 15.72 | 1.21 | 23.44
SMEA1- | 132 | 19.23 | 7.45 | 4.82 | 15.36 | 20.68 | 8.08 | 5.73 | 17.16
STLE1- | 132 | 22.72 | 10.22 | 0.2 | 14.65 | 22.8 | 10.39 | 0.61 | 15.3
TONG1- | 132 | 11.41 | 5.2 | 0.27 | 7.63 | 16.18 | 7.43 | 0.37 | 10.88
TORN1- | 132 | 30.37 | 10.74 | 8.33 | 23.52 | 36.59 | 13.3 | 10.57 | 29.37
WFIE1A | 132 | 35.39 | 14.24 | 6.16 | 26.3 | 38.6 | 15.85 | 6.77 | 29.19
WFIE1B | 132 | 45.84 | 17.97 | 6.15 | 31.56 | 49.12 | 20.17 | 7 | 35.52
WISH1- | 132 | 15.72 | 4.74 | 4.49 | 11.2 | 19.37 | 6.56 | 5.57 | 14.84
WIYH1- | 132 | 46.98 | 17.85 | 10.32 | 35.57 | 58.58 | 23.09 | 13.01 | 45.67
AREC3A | 33 | 28.5 | 8.47 | 3.05 | 15.03 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.25
AREC3B | 33 | 28.55 | 8.49 | 3.04 | 15.05 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.25
AYR-3- | 33 | 44.72 | 15.64 | 10.87 | 33 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
BAGA3- | 33 | 34.72 | 12.49 | 3.16 | 20.82 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
BAIN3- | 33 | 30.89 | 11.05 | 6.16 | 21.78 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
BERW3- | 33 | 46.61 | 16.76 | 1.28 | 24.99 | 4.7 | 3.23 | 0 | 4.57
BLKL3A | 33 | 28.24 | 6.37 | 4.28 | 13.28 | 2.3 | 1.61 | 0 | 2.27
BLKL3B | 33 | 25.47 | 6.25 | 4.26 | 13.09 | 2.3 | 1.6 | 0 | 2.27
BLLX3- | 33 | 28.5 | 7.65 | 3.1 | 13.92 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.25
BONN3- | 33 | 40.14 | 13.86 | 8.54 | 28.14 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
BPGR3- | 33 | 97.21 | 29.7 | 21.33 | 63.33 | 5.6 | 3.87 | 0 | 5.47
BRAP3- | 33 | 29.11 | 10.46 | 4.62 | 19.41 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
BROX3- | 33 | 27.12 | 9.68 | 3.1 | 16.79 | 4.34 | 3 | 0 | 4.24
CATY3- | 33 | 29.6 | 10.41 | 4.81 | 19.54 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
CHAP3- | 33 | 50.56 | 18.88 | 4.24 | 30.95 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
CHAS3- | 33 | 54.05 | 19.05 | 10.44 | 37.38 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.85
CLYM3- | 33 | 50.48 | 17.72 | 11.52 | 36.57 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
CLYN3A | 33 | 41.08 | 17.68 | 8.1 | 33.1 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CLYN3B | 33 | 41.18 | 17.72 | 8.11 | 33.17 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CLYN3C | 33 | 41.06 | 17.67 | 8.12 | 33.11 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CLYN3D | 33 | 41.09 | 17.69 | 8.04 | 33.05 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CLYS3A | 33 | 41.35 | 17.82 | 8.02 | 33.22 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYS3B | 33 | 41.29 | 17.81 | 7.92 | 33.11 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
COAT3- | 33 | 39.68 | 13.62 | 12.09 | 31.35 | 5.86 | 4.06 | 0 | 5.75
COCK3- | 33 | 41.96 | 14.76 | 11.23 | 32.1 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
COYL3- | 33 | 50.52 | 18.83 | 4.42 | 31.05 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
CROO3J | 33 | 34.5 | 12.74 | 3.43 | 21.45 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CROO3K | 33 | 34.04 | 12.77 | 3.6 | 21.66 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CUMB3- | 33 | 33.36 | 12.19 | 3.91 | 21.14 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
CUPA3- | 33 | 29.06 | 10.86 | 1.04 | 16.39 | 4.37 | 3.03 | 0 | 4.28
DALM3- | 33 | 27.61 | 9.62 | 7.99 | 21.59 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
DEVM3- | 33 | 35.73 | 13.12 | 4.52 | 23.08 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
DEVO3- | 33 | 40.9 | 14.89 | 3.33 | 24.39 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.42
DEWP3- | 33 | 46.93 | 15.84 | 12.82 | 35.22 | 7.89 | 5.46 | 0 | 7.73
DRCR3- | 33 | 27.46 | 10.18 | 2.64 | 17.04 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
DRUM3- | 33 | 43.4 | 14.98 | 12.52 | 33.7 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
DUMF3- | 33 | 50.24 | 19.2 | 1.54 | 28.7 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
DUMF3I | 33 | 19.68 | 7.04 | 1.74 | 11.69 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
DUNB3- | 33 | 51.94 | 16.28 | 3.55 | 26.57 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.99
DUNE3- | 33 | 40.05 | 14.38 | 3.44 | 23.78 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.42
DUNF3- | 33 | 31.39 | 11.47 | 3.89 | 20.11 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
ECCL3- | 33 | 40.51 | 16.08 | 5.32 | 28.06 | 5.36 | 3.69 | 0 | 5.22
EERH3- | 33 | 46.2 | 15.88 | 12.34 | 34.79 | 5.98 | 4.14 | 0 | 5.86
EKIL3- | 33 | 52.95 | 18.52 | 14.55 | 40.74 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
EKIS3- | 33 | 55.5 | 19.62 | 10.29 | 38.04 | 6.01 | 4.17 | 0 | 5.89
ELDE3- | 33 | 37.37 | 13.61 | 4.94 | 24.19 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
ERSK3- | 33 | 33.28 | 12.07 | 5.61 | 22.68 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
FINN3- | 33 | 30.52 | 11.03 | 6.21 | 21.81 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
GALA3- | 33 | 41.38 | 15.76 | 2.47 | 24.75 | 4.95 | 3.42 | 0 | 4.84
GAWH3- | 33 | 28.74 | 8.43 | 5.94 | 17.86 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.25
GLGL3- | 33 | 30 | 10.05 | 3.91 | 18.13 | 4.47 | 3.09 | 0 | 4.38
GLLU3- | 33 | 38.79 | 15.5 | 0.39 | 22.32 | 4.11 | 2.85 | 0 | 4.03
GLNI3- | 33 | 36.81 | 13.45 | 6.43 | 25.45 | 4.49 | 3.12 | 0 | 4.41
GLRO3A | 33 | 29.53 | 10.2 | 7.61 | 22.04 | 5.27 | 3.63 | 0 | 5.14
GLRO3B | 33 | 29.61 | 10.23 | 7.63 | 22.1 | 5.27 | 3.64 | 0 | 5.14
GORG3- | 33 | 33.25 | 12.01 | 4.59 | 21.58 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
GOVA3- | 33 | 29.5 | 10.49 | 4.72 | 19.56 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
GRMO3A | 33 | 41.4 | 14.33 | 9.8 | 30.06 | 5.93 | 4.1 | 0 | 5.8
GRMO3C | 33 | 41.49 | 14.35 | 9.95 | 30.24 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
HAGR3- | 33 | 31.08 | 11.39 | 2.95 | 19.07 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
HARE3A | 33 | 34.68 | 10.59 | 4.69 | 19.66 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
HARE3B | 33 | 34.71 | 10.59 | 4.71 | 19.68 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
HAWI3- | 33 | 29.07 | 11.8 | 0.22 | 16.91 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
HELE3- | 33 | 26.22 | 10.38 | 0.82 | 15.5 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
HUNF3- | 33 | 43.18 | 16.76 | 6.47 | 30.17 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
INKE3- | 33 | 30.35 | 11.19 | 2.2 | 18.03 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
JOHN3- | 33 | 34.4 | 12.47 | 4.37 | 22 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
KAIM3- | 33 | 36.99 | 11.35 | 9.37 | 25.42 | 6.04 | 3.89 | 0.61 | 6.11
KAIM3A | 33 | 37.33 | 12.51 | 9.32 | 27.01 | 6.11 | 3.95 | 0.62 | 6.2
KAIM3B | 33 | 37.31 | 12.51 | 9.25 | 26.93 | 6.11 | 3.95 | 0.62 | 6.2
KIER3- | 33 | 33.87 | 11.89 | 6.12 | 22.93 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
KILB3- | 33 | 33.9 | 12.37 | 5.33 | 22.82 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
KILS3- | 33 | 48.58 | 16.43 | 9.91 | 33.14 | 6.07 | 4.21 | 0 | 5.95
KILT3- | 33 | 51.03 | 17.93 | 10.53 | 35.88 | 5.98 | 4.14 | 0 | 5.86
KILW3- | 33 | 31.18 | 11.3 | 5.14 | 21.12 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
LEVE3- | 33 | 38.87 | 14.92 | 1.19 | 22.29 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.96
LING3- | 33 | 51.15 | 17.26 | 4.11 | 28.52 | 4.55 | 3.15 | 0 | 4.46
LINM3- | 33 | 53.84 | 18.75 | 6.38 | 32.9 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.47
MAHI3- | 33 | 47.89 | 16.42 | 7.07 | 30.29 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
MAYB3- | 33 | 27.27 | 9.66 | 1.17 | 14.83 | 1.56 | 1.09 | 0 | 1.54
NEAR3- | 33 | 62.87 | 21.78 | 10.56 | 41.37 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
NETS3- | 33 | 25.01 | 9.64 | 0.97 | 14.6 | 3.15 | 2.17 | 0 | 3.07
PAIS3- | 33 | 33.93 | 12.16 | 6.06 | 23.25 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
PART3- | 33 | 35.81 | 13.12 | 4.47 | 23.02 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
POOB3- | 33 | 54.24 | 18.84 | 12.5 | 39.14 | 5.98 | 4.14 | 0 | 5.86
PORD3- | 33 | 52.51 | 18.42 | 12.59 | 38.64 | 6 | 4.16 | 0 | 5.88
RAVE3- | 33 | 41.33 | 15.74 | 3.33 | 25.59 | 5.95 | 4.13 | 0 | 5.83
REDH3- | 33 | 40.41 | 15.09 | 2.92 | 24.26 | 3.77 | 2.61 | 0 | 3.7
SACO3J | 33 | 41.68 | 15.42 | 4.08 | 25.89 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
SACO3K | 33 | 39.53 | 15.03 | 3.88 | 25.14 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
SANX3- | 33 | 32 | 11.37 | 5.1 | 21.17 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
SHRU3- | 33 | 46.75 | 16.17 | 10.1 | 32.97 | 5.95 | 4.13 | 0 | 5.83
SIGH3A | 33 | 38.61 | 13.49 | 10.11 | 29.18 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.39
SIGH3B | 33 | 38.48 | 13.45 | 9.89 | 28.91 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.39
SPAV3- | 33 | 27.64 | 10.07 | 3.46 | 17.71 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
STHA3- | 33 | 49.7 | 17.75 | 11.6 | 36.7 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
STIR3- | 33 | 37.77 | 13.48 | 6.66 | 25.73 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
STLE3S | 33 | 34.15 | 13.12 | 1.42 | 19.97 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.92
TELR3- | 33 | 30.78 | 11.19 | 3.59 | 19.41 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
TODD3- | 33 | 25.92 | 11.04 | 0.12 | 15.73 | 3.72 | 2.57 | 0 | 3.64
TONG3- | 33 | 22.49 | 9.03 | 1.09 | 13.86 | 1.43 | 0.99 | 0 | 1.4
WFIE3- | 33 | 52.96 | 18.93 | 7.04 | 33.82 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
WGEO3- | 33 | 50.87 | 17.85 | 10.4 | 35.64 | 6.01 | 4.16 | 0 | 5.89
WHHO3- | 33 | 42.48 | 14.9 | 10.07 | 31.14 | 5.94 | 4.11 | 0 | 5.82
WHTL3- | 33 | 26.27 | 10.46 | 0.76 | 15.55 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
WISH3- | 33 | 41.54 | 14.3 | 10.52 | 30.75 | 5.88 | 4.08 | 0 | 5.76
WLEE3A | 33 | 50.48 | 21.11 | 10.56 | 40.41 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WLEE3B | 33 | 50.68 | 21.18 | 10.55 | 40.51 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WLEE3C | 33 | 50.09 | 20.91 | 10.5 | 40.07 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WLEX3A | 33 | 58.03 | 20.34 | 9.47 | 38.24 | 3.08 | 2.13 | 0 | 3.02
WLEX3B | 33 | 58.28 | 20.43 | 9.47 | 38.36 | 3.08 | 2.13 | 0 | 3.02
WLEX3C | 33 | 55.6 | 19.49 | 9.42 | 36.98 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
BAGA0J | 25 | 16.37 | 6.04 | 3.48 | 12.01 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.19 | 6.03 | 3.07 | 11.59 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0J | 25 | 18.07 | 6.56 | 5.39 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 18.07 | 6.56 | 5.39 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 18.07 | 6.56 | 5.39 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0J | 25 | 10.08 | 3.72 | 1.73 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 10.08 | 3.72 | 1.76 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0J | 25 | 8.36 | 3 | 2.56 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.36 | 3 | 2.56 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0J | 25 | 15.86 | 6.09 | 1.27 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.54 | 7.33 | 2.57 | 12.94 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0J | 25 | 19.36 | 6.84 | 8.18 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.36 | 6.84 | 8.18 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0J | 25 | 10.97 | 3.93 | 3.35 | 8.91 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 10.97 | 3.93 | 3.35 | 8.91 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0J | 25 | 10.02 | 3.71 | 1.9 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 10.02 | 3.71 | 1.92 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0J | 25 | 18.94 | 6.82 | 5.69 | 15.34 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.94 | 6.82 | 5.69 | 15.34 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0J | 25 | 10.71 | 3.88 | 2.91 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.7 | 3.87 | 2.87 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0J | 25 | 17.07 | 6.1 | 4.73 | 13.36 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 17.05 | 6.1 | 4.67 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0J | 25 | 10.3 | 3.75 | 2.3 | 7.61 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.3 | 3.75 | 2.3 | 7.61 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0J | 25 | 21.27 | 7.63 | 6.55 | 17.34 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 21.27 | 7.63 | 6.55 | 17.34 | 0 | 0 | 0 | 0
CAFA5- | 11 | 28.89 | 10.81 | 5.02 | 20.31 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.2
CURR5- | 11 | 34.47 | 12.47 | 5.74 | 23.37 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
DUMF5- | 11 | 34.39 | 12.93 | 1.72 | 20.01 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
EAST5- | 11 | 22.75 | 8.66 | 2.49 | 14.74 | 1.13 | 0.78 | 0 | 1.11
GLLE5- | 11 | 33.17 | 12.2 | 7.01 | 24.26 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.24
KEOO5- | 11 | 30.48 | 11.35 | 5.55 | 21.6 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.21
KILB5- | 11 | 28.67 | 10.5 | 4.11 | 18.95 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
TONG5- | 11 | 69.85 | 27.57 | 4.65 | 43.64 | 4.58 | 3.17 | 0 | 4.49

## D2.5
ETYS Yr 5 - SPT Fault Levels (kA), Winter 2019/20 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
BRNX4- | 400 | 68.18 | 24.9 | 17.07 | 52.28 | 71.23 | 26.82 | 19.15 | 57.08
COAL4- | 400 | 61.82 | 23.51 | 11.08 | 44.32 | 51.77 | 20.63 | 8.98 | 38.15
CRYR4- | 400 | 59.77 | 21.95 | 14.25 | 45.3 | 59.46 | 22.64 | 14.05 | 46.07
DEVM4- | 400 | 33.54 | 12.52 | 7.35 | 25.05 | 30.61 | 12 | 6.03 | 23
ECCL4A | 400 | 50.3 | 18.79 | 11.64 | 38.21 | 42.65 | 16.64 | 8.4 | 31.94
ECCL4B | 400 | 50.35 | 18.81 | 11.64 | 38.24 | 42.68 | 16.66 | 8.4 | 31.95
ELVA4- | 400 | 68.15 | 26.38 | 11.55 | 48.86 | 51.59 | 20.94 | 7.73 | 37.35
FALL4- | 400 | 51.97 | 19.35 | 11.48 | 38.84 | 47.28 | 18.31 | 9.74 | 35.63
GRNA4- | 400 | 58.12 | 22.62 | 9.33 | 41.32 | 46.02 | 18.33 | 8.73 | 34.66
HUER4- | 400 | 62.11 | 22.28 | 15.97 | 47.48 | 75.8 | 28.29 | 20.28 | 60.29
HUNC4- | 400 | 61.68 | 22.13 | 15.87 | 47.17 | 75.35 | 28.12 | 20.21 | 59.97
HUNE4- | 400 | 62.11 | 22.28 | 15.97 | 47.48 | 75.8 | 28.29 | 20.28 | 60.29
KILS4- | 400 | 68.86 | 25.19 | 14.29 | 49.91 | 65.98 | 25.77 | 13.26 | 49.71
MOFF4- | 400 | 56.71 | 22.1 | 9 | 40.25 | 42.75 | 17.25 | 6.94 | 31.34
STHA4- | 400 | 87.51 | 32.19 | 18.44 | 63.97 | 82.02 | 31.98 | 16.74 | 61.96
TORN4- | 400 | 68.35 | 24.95 | 17.14 | 52.42 | 71.46 | 26.88 | 19.42 | 57.44
WISH4- | 400 | 68.31 | 25.54 | 12.76 | 48.88 | 62.43 | 24.52 | 12.05 | 46.73
AUCH2- | 275 | 15.22 | 5.67 | 2.05 | 10.07 | 14.36 | 5.73 | 1.81 | 9.91
BUSB2- | 275 | 55.69 | 21.05 | 10.56 | 40.33 | 49.97 | 20.01 | 7.48 | 35.78
CLYM2- | 275 | 92.26 | 33.86 | 19.74 | 67.63 | 84.55 | 33.04 | 16.29 | 63.03
CLYN2Q | 275 | 18.49 | 7.5 | 5.94 | 16.54 | 20.91 | 8.36 | 6.75 | 18.57
CLYS2R | 275 | 16.82 | 6.58 | 5.02 | 14.32 | 17.16 | 6.76 | 5.03 | 14.59
COCK2- | 275 | 59.14 | 21.9 | 12.93 | 43.9 | 59.09 | 22.96 | 11.98 | 44.46
COYL2- | 275 | 53.71 | 19.23 | 11.84 | 39.03 | 53.8 | 20.69 | 10.45 | 39.71
CURR2- | 275 | 57.53 | 21.25 | 11.8 | 41.85 | 60.38 | 23.38 | 12.2 | 45.27
DALL2- | 275 | 33.98 | 12.34 | 7.27 | 24.72 | 35.58 | 13.64 | 7.06 | 26.35
DENN2- | 275 | 93.16 | 33.51 | 22.52 | 69.91 | 85.48 | 32.82 | 18.6 | 65.02
EERH2- | 275 | 81.25 | 30.02 | 16.6 | 59.05 | 69.72 | 27.46 | 12.14 | 50.97
EKIS2- | 275 | 70.43 | 26.64 | 14.21 | 51.88 | 70.84 | 28.46 | 11.77 | 52.02
ELVA2Q | 275 | 19.19 | 7.68 | 6.87 | 17.73 | 20.65 | 8.41 | 6.14 | 18.04
ELVA2R | 275 | 17.38 | 6.67 | 6.39 | 15.83 | 17.6 | 6.83 | 5.63 | 15.29
GLRO2- | 275 | 45.06 | 17.38 | 7.05 | 31.63 | 37.72 | 15.18 | 5.86 | 27.34
GRMO2- | 275 | 48.68 | 18.18 | 10.48 | 36.19 | 47.52 | 18.46 | 9.81 | 35.92
INVR2- | 275 | 34.33 | 12.95 | 6.18 | 24.49 | 32.31 | 12.85 | 5.31 | 23.48
KAIM2- | 275 | 59.96 | 22.05 | 12.74 | 43.92 | 65.96 | 25.36 | 13.5 | 49.36
KILG2- | 275 | 18.1 | 6.56 | 2.75 | 12.03 | 19.37 | 7.47 | 3.55 | 14.12
KILS2- | 275 | 64.83 | 23.03 | 16.91 | 49.48 | 70.5 | 26.54 | 17.26 | 54.79
KINC2- | 275 | 67.98 | 24.83 | 19.02 | 54.13 | 61.98 | 23.85 | 14.88 | 48.61
LAMB2- | 275 | 66.25 | 24.59 | 12.52 | 47.29 | 64.55 | 25.24 | 11.58 | 47.27
LOAN2- | 275 | 126.47 | 43.93 | 35.93 | 98.05 | 128.96 | 47.72 | 38.01 | 105.5
MAHI2- | 275 | 20.2 | 7.27 | 3.18 | 13.47 | 21.2 | 8.15 | 3.71 | 15.23
MOSM2- | 275 | 57.36 | 21.74 | 9.8 | 40.54 | 50.84 | 20.17 | 8.85 | 37.38
NEAR2Q | 275 | 59.11 | 22.33 | 10.24 | 41.82 | 52.56 | 20.93 | 8.31 | 37.91
NECU2- | 275 | 43.37 | 15.69 | 9.04 | 31.23 | 42.08 | 16.17 | 9.32 | 32.2
NEIL2- | 275 | 66.56 | 24.73 | 14.52 | 49.5 | 62.89 | 24.59 | 12.67 | 47.45
SMEA2- | 275 | 61.06 | 22.44 | 14.06 | 45.81 | 66.63 | 25.51 | 14.77 | 50.85
STHA2A | 275 | 75.44 | 28.04 | 16.77 | 56.42 | 75.99 | 29.42 | 16.66 | 58.27
STHA2B | 275 | 80.16 | 29.89 | 17.84 | 60.11 | 82.52 | 32.21 | 18.04 | 63.6
WFIE2- | 275 | 63.34 | 23.9 | 11.2 | 45 | 54.14 | 21.48 | 9.82 | 40.2
WISH2- | 275 | 61.23 | 22.5 | 14.58 | 46.4 | 65.18 | 24.87 | 15.71 | 50.89
WIYH2- | 275 | 67.66 | 24.87 | 14.11 | 49.28 | 70.34 | 27.15 | 14.77 | 53.17
WLEE2- | 275 | 60.8 | 23.99 | 8.08 | 42.01 | 53.1 | 24.1 | 10.57 | 44.66
WLEX2- | 275 | 48.03 | 19.34 | 5.36 | 32.7 | 39.66 | 17.84 | 9 | 34.24
AREC1- | 132 | 12.79 | 4.27 | 1.61 | 7.65 | 15.05 | 5.45 | 2.25 | 9.97
AUCW1- | 132 | 20.21 | 7.98 | 0.39 | 11.68 | 19.82 | 8.51 | 0.63 | 12.66
BLAC1- | 132 | 29.55 | 9.93 | 4.81 | 18.85 | 34.4 | 12.52 | 6.26 | 23.97
BONN1- | 132 | 50.29 | 18.87 | 9.11 | 35.8 | 60.75 | 23.67 | 10.47 | 43.95
BRAP1- | 132 | 29.02 | 11.3 | 2.96 | 18.94 | 29.03 | 12.23 | 2.18 | 19.47
CHAP1- | 132 | 31.19 | 12.65 | 1.16 | 19.04 | 31.92 | 13.65 | 1.53 | 20.83
COAL1- | 132 | 43.55 | 14.91 | 11.51 | 32.6 | 53.63 | 19.32 | 13.48 | 40.8
COYL1- | 132 | 33.31 | 12.35 | 5.81 | 23.28 | 38.78 | 15.17 | 6.54 | 27.99
CRYR1- | 132 | 18.2 | 6.6 | 4.58 | 13.91 | 22.32 | 8.44 | 5.66 | 17.59
CURR1- | 132 | 36.45 | 12.84 | 9.58 | 27.73 | 46.25 | 16.94 | 12.01 | 35.97
DALM1- | 132 | 25.38 | 8.93 | 7.24 | 19.87 | 31 | 11.33 | 8.87 | 24.89
DEVM1- | 132 | 31.89 | 11.95 | 7.49 | 24.39 | 39.17 | 15.13 | 8.71 | 30.11
DEVO1- | 132 | 27.77 | 11.67 | 0.99 | 17.5 | 25.54 | 10.95 | 1.63 | 17.11
DUMF1- | 132 | 20.79 | 8.62 | 0.42 | 12.61 | 24.58 | 10.44 | 0.73 | 15.49
DUNE1- | 132 | 17.96 | 7.35 | 1.02 | 11.41 | 19.55 | 8.18 | 1.5 | 13.07
ECCL1- | 132 | 32.73 | 12.26 | 8.44 | 25.78 | 40.67 | 15.6 | 10.04 | 32.1
FIFE1A | 132 | 31.46 | 12.53 | 5.5 | 23.22 | 34.7 | 14.22 | 5.65 | 25.77
FIFE1B | 132 | 38.82 | 15.15 | 5.37 | 26.79 | 41.83 | 17.25 | 5.2 | 29.6
GALA1- | 132 | 20.78 | 8.87 | 0.45 | 12.99 | 21.16 | 9.23 | 1.18 | 14.23
GLLE1- | 132 | 16.04 | 6.72 | 0.75 | 10.25 | 16.63 | 7.22 | 0.74 | 10.96
GLNI1- | 132 | 49.1 | 18.9 | 6.73 | 33.46 | 56.07 | 22.67 | 6.62 | 38.68
GRNA1- | 132 | 38.48 | 14.52 | 7.64 | 28.17 | 47.49 | 18.45 | 9.1 | 35.18
HAWI1- | 132 | 11.25 | 5.36 | 0.04 | 7.62 | 11.66 | 5.34 | 0.21 | 7.76
HELE1- | 132 | 17.89 | 8.46 | 0.05 | 12.02 | 18.7 | 8.73 | 0.28 | 12.62
HUER1- | 132 | 36.97 | 13.91 | 9.12 | 28.79 | 44.26 | 17.07 | 11.2 | 35.34
KEON1- | 132 | 13.53 | 5.01 | 1.5 | 8.59 | 13.23 | 5.18 | 1.16 | 8.49
KEOO1- | 132 | 15.8 | 6.54 | 1.32 | 10.57 | 16.18 | 6.86 | 1.33 | 11.03
KILS1- | 132 | 31.84 | 12.65 | 4.42 | 22.31 | 31.55 | 12.98 | 5.59 | 23.95
KILW1Q | 132 | 25.62 | 10.29 | 2.02 | 16.57 | 25.28 | 10.61 | 1.84 | 16.85
KILW1R | 132 | 25.48 | 10.28 | 1.89 | 16.42 | 25.31 | 10.62 | 1.81 | 16.84
MAHI1- | 132 | 14.13 | 4.69 | 2.89 | 9.53 | 16.42 | 5.88 | 3.63 | 11.95
MARG1- | 132 | 10.77 | 4.06 | 0.8 | 6.54 | 11.19 | 4.39 | 1.12 | 7.34
MAYB1- | 132 | 20.23 | 7.99 | 0.39 | 11.7 | 19.85 | 8.52 | 0.63 | 12.68
MEAD1- | 132 | 29.79 | 11.84 | 2.2 | 18.94 | 31.21 | 12.86 | 3.05 | 21.23
MOFF1- | 132 | 26.72 | 9.19 | 6.82 | 19.82 | 33.86 | 12.25 | 8.9 | 26.23
MOSM1- | 132 | 48.67 | 18.68 | 7.41 | 33.83 | 58.18 | 23.17 | 9.19 | 41.95
NECU1- | 132 | 37.38 | 12.44 | 9.12 | 26.71 | 45.43 | 16.18 | 11.42 | 34.3
NECU1B | 132 | 23.05 | 8.16 | 6.25 | 17.79 | 26.42 | 9.59 | 7.73 | 21.29
NECU1Q | 132 | 23.05 | 8.16 | 6.25 | 17.79 | 26.42 | 9.59 | 7.73 | 21.29
NECU1R | 132 | 17.6 | 6.82 | 4.2 | 13.85 | 18.84 | 7.31 | 5.01 | 15.34
NEIL1- | 132 | 43.08 | 15.49 | 10.55 | 32.46 | 54.01 | 20.32 | 12.97 | 41.7
NETS1- | 132 | 12.79 | 5.49 | 0.26 | 8.03 | 14.27 | 6.19 | 0.55 | 9.3
REDH1- | 132 | 33.78 | 14.33 | 0.79 | 21.05 | 36.03 | 15.69 | 1.21 | 23.4
SMEA1- | 132 | 19.21 | 7.44 | 4.82 | 15.35 | 20.66 | 8.08 | 5.72 | 17.15
STLE1- | 132 | 22.79 | 10.24 | 0.2 | 14.69 | 22.91 | 10.43 | 0.61 | 15.37
TONG1- | 132 | 11.54 | 5.26 | 0.27 | 7.7 | 16.4 | 7.53 | 0.37 | 11.02
TORN1- | 132 | 30.37 | 10.74 | 8.33 | 23.52 | 36.6 | 13.3 | 10.57 | 29.38
WDOD1- | 132 | 17.66 | 6.43 | 3.94 | 13.03 | 21.31 | 8.22 | 4.14 | 15.76
WFIE1A | 132 | 35.31 | 14.22 | 6.15 | 26.26 | 38.53 | 15.83 | 6.76 | 29.15
WFIE1B | 132 | 45.74 | 17.94 | 6.15 | 31.52 | 49.04 | 20.14 | 7 | 35.48
WISH1- | 132 | 15.71 | 4.74 | 4.49 | 11.19 | 19.37 | 6.55 | 5.57 | 14.83
WIYH1- | 132 | 46.81 | 17.8 | 10.25 | 35.42 | 58.3 | 23 | 12.9 | 45.43
AREC3A | 33 | 28.6 | 8.52 | 3.06 | 15.11 | 2.3 | 1.59 | 0 | 2.25
AREC3B | 33 | 28.66 | 8.54 | 3.05 | 15.13 | 2.3 | 1.59 | 0 | 2.26
AYR-3- | 33 | 45.53 | 15.96 | 11.29 | 33.86 | 6.01 | 4.17 | 0 | 5.89
BAGA3- | 33 | 34.67 | 12.48 | 3.15 | 20.8 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
BAIN3- | 33 | 30.84 | 11.03 | 6.15 | 21.75 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
BERW3- | 33 | 46.6 | 16.75 | 1.28 | 24.97 | 4.71 | 3.24 | 0 | 4.58
BLKL3A | 33 | 28.34 | 6.36 | 4.29 | 13.29 | 2.3 | 1.6 | 0 | 2.27
BLKL3B | 33 | 25.36 | 6.24 | 4.24 | 13.07 | 2.3 | 1.6 | 0 | 2.27
BLLX3- | 33 | 28.9 | 7.83 | 3.12 | 14.19 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.25
BONN3- | 33 | 40.08 | 13.84 | 8.53 | 28.11 | 4.51 | 3.13 | 0 | 4.42
BPGR3- | 33 | 97.04 | 29.65 | 21.3 | 63.23 | 5.59 | 3.86 | 0 | 5.46
BRAP3- | 33 | 28.13 | 10.22 | 3.73 | 18.18 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
BROX3- | 33 | 27.3 | 9.74 | 3.12 | 16.9 | 4.38 | 3.03 | 0 | 4.28
CATY3- | 33 | 29.79 | 10.47 | 4.84 | 19.64 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CHAP3- | 33 | 50.68 | 18.92 | 4.26 | 31.02 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.48
CHAS3- | 33 | 53.99 | 19.03 | 10.43 | 37.34 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
CLYM3- | 33 | 50.42 | 17.69 | 11.51 | 36.53 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.83
CLYN3A | 33 | 41.08 | 17.68 | 8.1 | 33.1 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CLYN3B | 33 | 41.18 | 17.72 | 8.12 | 33.17 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CLYN3C | 33 | 41.06 | 17.67 | 8.12 | 33.11 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CLYN3D | 33 | 41.09 | 17.69 | 8.04 | 33.05 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
CLYS3A | 33 | 41.35 | 17.82 | 8.02 | 33.22 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYS3B | 33 | 41.3 | 17.81 | 7.92 | 33.11 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
COAT3- | 33 | 40.35 | 13.86 | 12.17 | 31.77 | 5.97 | 4.13 | 0 | 5.85
COCK3- | 33 | 41.86 | 14.73 | 11.2 | 32.03 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
COYL3- | 33 | 50.86 | 18.98 | 4.53 | 31.37 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CROO3J | 33 | 34.39 | 12.68 | 3.46 | 21.4 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
CROO3K | 33 | 33.95 | 12.73 | 3.62 | 21.62 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CUMB3- | 33 | 33.31 | 12.17 | 3.9 | 21.11 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
CUPA3- | 33 | 29.01 | 10.84 | 1.03 | 16.36 | 4.37 | 3.02 | 0 | 4.27
DALM3- | 33 | 27.59 | 9.61 | 7.98 | 21.57 | 4.42 | 3.07 | 0 | 4.33
DEVM3- | 33 | 35.35 | 12.99 | 4.59 | 22.96 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
DEVO3- | 33 | 40.85 | 14.88 | 3.33 | 24.37 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
DEWP3- | 33 | 46.8 | 15.8 | 12.79 | 35.13 | 7.87 | 5.45 | 0 | 7.71
DRCR3- | 33 | 27.42 | 10.17 | 2.64 | 17.02 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
DRUM3- | 33 | 43.3 | 14.95 | 12.49 | 33.63 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
DUMF3- | 33 | 50.41 | 19.27 | 1.55 | 28.8 | 4.52 | 3.13 | 0 | 4.43
DUMF3I | 33 | 19.6 | 7.01 | 1.77 | 11.68 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
DUNB3- | 33 | 51.93 | 16.28 | 3.55 | 26.57 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.99
DUNE3- | 33 | 40.03 | 14.37 | 3.44 | 23.76 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.42
DUNF3- | 33 | 31.32 | 11.45 | 3.88 | 20.07 | 4.41 | 3.06 | 0 | 4.32
ECCL3- | 33 | 40.49 | 16.07 | 5.31 | 28.04 | 5.35 | 3.69 | 0 | 5.21
EERH3- | 33 | 46.14 | 15.86 | 12.32 | 34.75 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
EKIL3- | 33 | 52.89 | 18.5 | 14.54 | 40.69 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
EKIS3- | 33 | 55.46 | 19.6 | 10.29 | 38.01 | 6.01 | 4.16 | 0 | 5.89
ELDE3- | 33 | 37.25 | 13.55 | 4.97 | 24.13 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
ERSK3- | 33 | 32.38 | 11.86 | 4.93 | 21.69 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
FINN3- | 33 | 30.74 | 11.11 | 6.24 | 21.96 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
GALA3- | 33 | 41.35 | 15.75 | 2.47 | 24.74 | 4.95 | 3.42 | 0 | 4.84
GAWH3- | 33 | 29.3 | 8.66 | 6.12 | 18.37 | 2.3 | 1.59 | 0 | 2.25
GLGL3- | 33 | 30.17 | 10.13 | 3.94 | 18.27 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.38
GLLU3- | 33 | 39.13 | 15.6 | 0.4 | 22.46 | 4.61 | 3.19 | 0 | 4.51
GLNI3- | 33 | 36.74 | 13.43 | 6.42 | 25.41 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
GLRO3A | 33 | 29.4 | 10.16 | 7.61 | 21.97 | 5.25 | 3.62 | 0 | 5.12
GLRO3B | 33 | 29.47 | 10.19 | 7.63 | 22.03 | 5.25 | 3.63 | 0 | 5.13
GORG3- | 33 | 33.46 | 12.08 | 4.62 | 21.71 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
GOVA3- | 33 | 21.77 | 7.47 | 3.49 | 14.05 | 4.33 | 2.99 | 0 | 4.22
GRMO3A | 33 | 41.25 | 14.28 | 9.77 | 29.96 | 5.91 | 4.09 | 0 | 5.79
GRMO3C | 33 | 41.34 | 14.3 | 9.92 | 30.14 | 5.91 | 4.1 | 0 | 5.79
HAGR3- | 33 | 23.28 | 8.28 | 2.14 | 13.85 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.92
HARE3A | 33 | 34.69 | 10.59 | 4.69 | 19.67 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
HARE3B | 33 | 34.72 | 10.59 | 4.71 | 19.69 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
HAWI3- | 33 | 29.16 | 11.84 | 0.22 | 16.96 | 2.99 | 2.08 | 0 | 2.93
HELE3- | 33 | 26.35 | 10.43 | 0.82 | 15.58 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
HUNF3- | 33 | 43.22 | 16.78 | 6.47 | 30.2 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.97
INKE3- | 33 | 30.28 | 11.17 | 2.2 | 17.99 | 4.44 | 3.07 | 0 | 4.35
JOHN3- | 33 | 34.29 | 12.42 | 4.39 | 21.95 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
KAIM3- | 33 | 37.35 | 11.49 | 9.44 | 25.68 | 6.12 | 3.94 | 0.62 | 6.19
KAIM3A | 33 | 37.74 | 12.65 | 9.4 | 27.3 | 6.19 | 4 | 0.63 | 6.29
KAIM3B | 33 | 37.72 | 12.65 | 9.32 | 27.22 | 6.19 | 4 | 0.63 | 6.29
KIER3- | 33 | 34.09 | 11.97 | 6.15 | 23.08 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
KILB3- | 33 | 34.12 | 12.45 | 5.36 | 22.97 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
KILS3- | 33 | 49.4 | 16.75 | 10.34 | 34.02 | 6.08 | 4.22 | 0 | 5.97
KILT3- | 33 | 52.28 | 18.41 | 11.04 | 37.08 | 6 | 4.16 | 0 | 5.88
KILW3- | 33 | 31.23 | 11.32 | 5.14 | 21.15 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.39
LEVE3- | 33 | 38.8 | 14.9 | 1.19 | 22.26 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
LING3- | 33 | 51.3 | 17.32 | 4.12 | 28.62 | 4.57 | 3.17 | 0 | 4.48
LINM3- | 33 | 55.44 | 19.42 | 6.78 | 34.25 | 4.58 | 3.18 | 0 | 4.5
MAHI3- | 33 | 48.29 | 16.6 | 7.13 | 30.6 | 3.08 | 2.13 | 0 | 3.02
MAYB3- | 33 | 27.38 | 9.72 | 1.18 | 14.92 | 1.57 | 1.09 | 0 | 1.54
NEAR3- | 33 | 62.83 | 21.77 | 10.56 | 41.34 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
NETS3- | 33 | 31.3 | 12.23 | 0.89 | 18.18 | 4.57 | 3.16 | 0 | 4.46
PAIS3- | 33 | 33.79 | 12.1 | 6.06 | 23.16 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
PART3- | 33 | 36.05 | 13.21 | 4.5 | 23.17 | 3.05 | 2.12 | 0 | 2.99
POOB3- | 33 | 54.14 | 18.8 | 12.47 | 39.07 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
PORD3- | 33 | 52.42 | 18.39 | 12.56 | 38.57 | 5.98 | 4.15 | 0 | 5.87
RAVE3- | 33 | 41.3 | 15.72 | 3.33 | 25.57 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
REDH3- | 33 | 40.33 | 15.06 | 2.92 | 24.22 | 3.77 | 2.61 | 0 | 3.69
SACO3J | 33 | 41.71 | 15.44 | 4.09 | 25.92 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
SACO3K | 33 | 39.56 | 15.05 | 3.88 | 25.16 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
SANX3- | 33 | 31.96 | 11.36 | 5.09 | 21.15 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
SHRU3- | 33 | 46.64 | 16.14 | 10.08 | 32.9 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
SIGH3A | 33 | 38.5 | 13.45 | 10.09 | 29.1 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
SIGH3B | 33 | 38.37 | 13.41 | 9.87 | 28.83 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.38
SPAV3- | 33 | 27.41 | 9.99 | 3.5 | 17.64 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.31
STHA3- | 33 | 49.64 | 17.73 | 11.59 | 36.66 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
STIR3- | 33 | 37.7 | 13.46 | 6.66 | 25.69 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
STLE3S | 33 | 34.32 | 13.18 | 1.43 | 20.07 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
TELR3- | 33 | 30.97 | 11.26 | 3.61 | 19.53 | 2.99 | 2.08 | 0 | 2.93
TODD3- | 33 | 25.91 | 11.03 | 0.12 | 15.72 | 3.72 | 2.57 | 0 | 3.64
TONG3- | 33 | 22.42 | 9.06 | 1.14 | 13.95 | 1.42 | 0.98 | 0 | 1.39
WFIE3- | 33 | 52.87 | 18.9 | 7.04 | 33.77 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WGEO3- | 33 | 50.78 | 17.82 | 10.38 | 35.58 | 6 | 4.16 | 0 | 5.88
WHHO3- | 33 | 42.37 | 14.86 | 10.04 | 31.06 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
WHTL3- | 33 | 26.38 | 10.5 | 0.77 | 15.61 | 2.27 | 1.57 | 0 | 2.23
WISH3- | 33 | 41.51 | 14.29 | 10.51 | 30.72 | 5.88 | 4.07 | 0 | 5.76
WLEE3A | 33 | 50.45 | 21.09 | 10.56 | 40.39 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
WLEE3B | 33 | 50.65 | 21.17 | 10.54 | 40.48 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WLEE3C | 33 | 50.07 | 20.9 | 10.5 | 40.05 | 3.05 | 2.11 | 0 | 2.99
WLEX3A | 33 | 57.99 | 20.33 | 9.47 | 38.21 | 3.08 | 2.13 | 0 | 3.02
WLEX3B | 33 | 58.25 | 20.42 | 9.47 | 38.34 | 3.08 | 2.13 | 0 | 3.02
WLEX3C | 33 | 55.57 | 19.48 | 9.41 | 36.96 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
BAGA0J | 25 | 16.34 | 6.03 | 3.47 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.16 | 6.02 | 3.06 | 11.58 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0J | 25 | 18.05 | 6.55 | 5.38 | 14.64 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 18.05 | 6.55 | 5.38 | 14.64 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 18.05 | 6.55 | 5.38 | 14.64 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0J | 25 | 10.07 | 3.72 | 1.73 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 10.07 | 3.72 | 1.76 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0J | 25 | 8.34 | 3 | 2.57 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.34 | 3 | 2.57 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0J | 25 | 15.95 | 6.13 | 1.28 | 9.94 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.65 | 7.37 | 2.59 | 13.01 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0J | 25 | 19.36 | 6.84 | 8.18 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.36 | 6.84 | 8.18 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0J | 25 | 10.97 | 3.93 | 3.35 | 8.91 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 10.97 | 3.93 | 3.35 | 8.91 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0J | 25 | 10.01 | 3.71 | 1.9 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 10.01 | 3.71 | 1.92 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0J | 25 | 18.89 | 6.81 | 5.67 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.89 | 6.81 | 5.67 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0J | 25 | 10.72 | 3.88 | 2.92 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.71 | 3.88 | 2.88 | 8.36 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0J | 25 | 17.05 | 6.09 | 4.73 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 17.03 | 6.09 | 4.67 | 13.28 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0J | 25 | 10.37 | 3.78 | 2.32 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.37 | 3.78 | 2.32 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0J | 25 | 21.25 | 7.62 | 6.54 | 17.33 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 21.25 | 7.62 | 6.54 | 17.33 | 0 | 0 | 0 | 0
CAFA5- | 11 | 28.98 | 10.84 | 5.04 | 20.37 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.2
CURR5- | 11 | 34.73 | 12.56 | 5.78 | 23.54 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
DUMF5- | 11 | 34.16 | 12.84 | 1.73 | 19.89 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
EAST5- | 11 | 23.05 | 8.78 | 2.51 | 14.93 | 1.15 | 0.79 | 0 | 1.12
GLLE5- | 11 | 33.09 | 12.16 | 7 | 24.2 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
KEOO5- | 11 | 30.62 | 11.4 | 5.57 | 21.68 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
KILB5- | 11 | 28.91 | 10.59 | 4.14 | 19.11 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
TONG5- | 11 | 72.25 | 27.82 | 4.63 | 43.98 | 4.57 | 3.17 | 0 | 4.48

## D2.6
ETYS Yr 7 - SPT Fault Levels (kA), Winter 2021/22 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
BRNX4- | 400 | 70.47 | 27.46 | 17.48 | 56.31 | 72.17 | 27.82 | 19.35 | 58.69
COAL4- | 400 | 61.14 | 23.58 | 10.76 | 44.11 | 51.94 | 20.75 | 9.17 | 38.52
CRYR4- | 400 | 61.43 | 23.67 | 14.56 | 48.04 | 60.17 | 23.3 | 14.19 | 47.14
DEVM4- | 400 | 33.06 | 12.4 | 7.09 | 24.63 | 30.26 | 11.89 | 5.89 | 22.71
ECCL4A | 400 | 52.67 | 21.45 | 12.11 | 42.44 | 43.4 | 17.36 | 8.52 | 33.07
ECCL4B | 400 | 52.74 | 21.48 | 12.11 | 42.49 | 43.43 | 17.37 | 8.51 | 33.08
ELVA4- | 400 | 67.54 | 26.59 | 11.25 | 48.85 | 51.3 | 20.92 | 7.65 | 37.24
FALL4- | 400 | 53.22 | 20.54 | 11.73 | 40.77 | 47.76 | 18.7 | 9.84 | 36.29
GRNA4- | 400 | 57.65 | 22.79 | 9.19 | 41.42 | 45.58 | 18.24 | 8.63 | 34.42
HUER4- | 400 | 61.29 | 22.17 | 15.46 | 46.81 | 74.82 | 28.06 | 19.69 | 59.37
HUNC4- | 400 | 60.87 | 22.02 | 15.37 | 46.51 | 74.38 | 27.89 | 19.62 | 59.06
HUNE4- | 400 | 61.29 | 22.17 | 15.46 | 46.81 | 74.82 | 28.06 | 19.69 | 59.37
KILS4- | 400 | 67.97 | 25.16 | 13.77 | 49.35 | 65.35 | 25.65 | 12.93 | 49.21
MOFF4- | 400 | 56.38 | 22.3 | 8.86 | 40.39 | 42.5 | 17.22 | 6.86 | 31.21
STHA4- | 400 | 85.66 | 32.19 | 17.27 | 62.8 | 80.77 | 31.75 | 16.08 | 60.97
TORN4- | 400 | 70.61 | 27.49 | 17.54 | 56.42 | 72.39 | 27.87 | 19.62 | 59.04
WISH4- | 400 | 67.07 | 25.55 | 12.07 | 48.2 | 61.54 | 24.34 | 11.64 | 46.06
AUCH2- | 275 | 15.53 | 5.78 | 2.12 | 10.3 | 14.56 | 5.81 | 1.85 | 10.07
BUSB2- | 275 | 53.5 | 20.39 | 10.05 | 38.88 | 48.54 | 19.49 | 7.26 | 34.82
CLYM2- | 275 | 84.47 | 31.64 | 16.96 | 61.7 | 79.36 | 31.25 | 14.82 | 59.02
CLYN2Q | 275 | 18.39 | 7.47 | 5.89 | 16.46 | 20.81 | 8.33 | 6.7 | 18.48
CLYS2R | 275 | 16.71 | 6.55 | 4.97 | 14.24 | 17.06 | 6.72 | 4.99 | 14.5
COCK2- | 275 | 69.72 | 24.94 | 15.37 | 50.64 | 65.54 | 25.2 | 13.28 | 48.92
COYL2- | 275 | 53.89 | 19.36 | 11.71 | 39.08 | 54.54 | 21 | 10.4 | 40.1
CURR2- | 275 | 60.92 | 22.44 | 11.86 | 43.6 | 62.17 | 24.09 | 12.21 | 46.28
DALL2- | 275 | 33.31 | 12.15 | 7.09 | 24.27 | 34.99 | 13.44 | 6.93 | 25.94
DENN2- | 275 | 77.97 | 29.27 | 15.89 | 57.28 | 72.12 | 28.16 | 14.49 | 54.32
EERH2- | 275 | 74.21 | 27.98 | 14.16 | 53.72 | 65.08 | 25.82 | 10.97 | 47.48
EKIS2- | 275 | 67.32 | 25.71 | 13.39 | 49.76 | 68.41 | 27.59 | 11.32 | 50.34
ELVA2Q | 275 | 19.09 | 7.66 | 6.81 | 17.64 | 20.55 | 8.38 | 6.11 | 17.95
ELVA2R | 275 | 17.27 | 6.65 | 6.34 | 15.74 | 17.5 | 6.8 | 5.59 | 15.21
GLRO2- | 275 | 43.13 | 17.24 | 6.54 | 30.92 | 36.19 | 14.71 | 5.65 | 26.45
GRMO2- | 275 | 47.54 | 18.09 | 9.24 | 34.82 | 45.82 | 17.95 | 8.95 | 34.34
INVR2- | 275 | 33.67 | 12.74 | 6.05 | 24.07 | 31.83 | 12.68 | 5.23 | 23.16
KAIM2- | 275 | 65.3 | 23.78 | 13.3 | 46.93 | 69.86 | 26.79 | 13.84 | 51.72
KILG2- | 275 | 18.62 | 6.73 | 2.92 | 12.44 | 19.8 | 7.63 | 3.72 | 14.51
KILS2- | 275 | 64.67 | 23.11 | 16.52 | 49.2 | 70.4 | 26.6 | 16.95 | 54.56
KINC2- | 275 | 64.13 | 24.37 | 14.74 | 49.19 | 54.16 | 21.53 | 9.28 | 39.73
LAMB2- | 275 | 61.03 | 23.01 | 11.03 | 43.56 | 59.6 | 23.46 | 10.56 | 43.74
LOAN2- | 275 | 87.21 | 32.93 | 17.98 | 64.55 | 71.5 | 28.58 | 10.69 | 51.11
MAHI2- | 275 | 20.79 | 7.46 | 3.36 | 13.91 | 21.68 | 8.32 | 3.86 | 15.63
MOSM2- | 275 | 51.43 | 20.2 | 8.22 | 36.79 | 45.75 | 18.35 | 7.86 | 33.8
NEAR2Q | 275 | 56.33 | 21.52 | 9.54 | 39.97 | 50.72 | 20.26 | 7.97 | 36.62
NECU2- | 275 | 43.56 | 15.78 | 8.97 | 31.3 | 44.05 | 16.86 | 9.91 | 33.75
NEIL2- | 275 | 64 | 23.99 | 13.77 | 47.69 | 61.07 | 23.96 | 12.22 | 46.1
SMEA2- | 275 | 67.76 | 24.58 | 15.15 | 49.92 | 71.55 | 27.28 | 15.49 | 54.07
STHA2A | 275 | 71.29 | 26.84 | 15.51 | 53.47 | 72.77 | 28.33 | 15.74 | 55.81
STHA2B | 275 | 75.84 | 28.65 | 16.52 | 57.03 | 79.06 | 31.03 | 17.06 | 60.94
WFIE2- | 275 | 57.42 | 22.61 | 9.5 | 41.48 | 49.45 | 19.86 | 8.87 | 36.96
WISH2- | 275 | 59.45 | 22.06 | 13.95 | 45.15 | 63.59 | 24.37 | 15.18 | 49.64
WIYH2- | 275 | 63.67 | 23.66 | 13.02 | 46.48 | 66.87 | 25.93 | 13.88 | 50.55
WLEE2- | 275 | 58.42 | 23.22 | 7.78 | 40.62 | 51.59 | 23.44 | 10.22 | 43.36
WLEX2- | 275 | 46.51 | 18.82 | 5.25 | 31.87 | 38.76 | 17.45 | 8.77 | 33.45
AREC1- | 132 | 14.23 | 4.61 | 1.86 | 8.38 | 16.89 | 6.05 | 2.51 | 11.06
AUCW1- | 132 | 20.13 | 7.95 | 0.39 | 11.63 | 19.76 | 8.48 | 0.63 | 12.62
BLAC1- | 132 | 28.38 | 9.6 | 4.8 | 18.38 | 33.29 | 12.13 | 6.21 | 23.37
BONN1- | 132 | 49.05 | 18.44 | 8.2 | 34.28 | 59.22 | 23.13 | 9.55 | 42.27
BRAP1- | 132 | 28.75 | 11.18 | 2.94 | 18.75 | 28.79 | 12.13 | 2.16 | 19.31
CHAP1- | 132 | 31.02 | 12.61 | 1.14 | 18.98 | 31.7 | 13.58 | 1.51 | 20.71
COAL1- | 132 | 33.86 | 11.4 | 8.83 | 24.95 | 42.23 | 15.11 | 10.37 | 31.75
COYL1- | 132 | 32.96 | 12.25 | 5.7 | 23.01 | 38.31 | 15.01 | 6.43 | 27.65
CRYR1- | 132 | 18.21 | 6.62 | 4.59 | 13.95 | 22.33 | 8.45 | 5.67 | 17.62
CURR1- | 132 | 36.67 | 12.89 | 9.61 | 27.84 | 46.47 | 17.01 | 12.02 | 36.08
DALM1- | 132 | 24.9 | 8.77 | 6.96 | 19.37 | 30.53 | 11.18 | 8.58 | 24.39
DEVM1- | 132 | 32.28 | 12.08 | 7.08 | 24.17 | 39.43 | 15.26 | 8.27 | 29.86
DEVO1- | 132 | 27.37 | 11.51 | 0.96 | 17.24 | 25.28 | 10.83 | 1.59 | 16.91
DUMF1- | 132 | 20.72 | 8.6 | 0.42 | 12.58 | 24.62 | 10.46 | 0.72 | 15.51
DUNE1- | 132 | 17.98 | 7.38 | 1.01 | 11.44 | 19.55 | 8.18 | 1.5 | 13.07
ECCL1- | 132 | 32.75 | 12.41 | 8.49 | 26.03 | 40.61 | 15.65 | 10.06 | 32.19
FIFE1A | 132 | 30.89 | 12.34 | 5.32 | 22.77 | 34.17 | 14.03 | 5.49 | 25.33
FIFE1B | 132 | 37.8 | 14.85 | 5.05 | 26.05 | 40.86 | 16.91 | 4.95 | 28.86
GALA1- | 132 | 20.77 | 8.92 | 0.44 | 13.06 | 21.13 | 9.23 | 1.17 | 14.23
GLLE1- | 132 | 15.97 | 6.67 | 0.75 | 10.19 | 16.62 | 7.21 | 0.74 | 10.94
GLNI1- | 132 | 47.39 | 18.42 | 6.14 | 32.19 | 54.33 | 22.08 | 6.16 | 37.38
GRNA1- | 132 | 38.21 | 14.47 | 7.56 | 28.03 | 47.14 | 18.35 | 9 | 34.95
HAWI1- | 132 | 11.16 | 5.32 | 0.04 | 7.57 | 11.56 | 5.3 | 0.2 | 7.7
HELE1- | 132 | 17.76 | 8.4 | 0.05 | 11.94 | 18.57 | 8.67 | 0.28 | 12.54
HUER1- | 132 | 37.46 | 14.09 | 9.35 | 29.28 | 44.79 | 17.25 | 11.5 | 35.9
KEON1- | 132 | 13.54 | 5.01 | 1.5 | 8.59 | 13.25 | 5.19 | 1.16 | 8.5
KEOO1- | 132 | 15.74 | 6.5 | 1.32 | 10.52 | 16.18 | 6.85 | 1.33 | 11.02
KILS1- | 132 | 31.77 | 12.63 | 4.44 | 22.3 | 31.55 | 12.97 | 5.65 | 23.99
KILW1Q | 132 | 25.63 | 10.31 | 1.99 | 16.56 | 25.19 | 10.58 | 1.81 | 16.78
KILW1R | 132 | 25.49 | 10.29 | 1.85 | 16.41 | 25.22 | 10.59 | 1.78 | 16.76
MAHI1- | 132 | 15.32 | 5 | 3.03 | 10.11 | 17.61 | 6.29 | 3.78 | 12.67
MARG1- | 132 | 10.79 | 4.07 | 0.8 | 6.55 | 11.21 | 4.4 | 1.13 | 7.35
MAYB1- | 132 | 20.15 | 7.96 | 0.39 | 11.65 | 19.79 | 8.49 | 0.63 | 12.64
MEAD1- | 132 | 29.76 | 11.85 | 2.15 | 18.91 | 31.09 | 12.82 | 3 | 21.13
MOFF1- | 132 | 26.58 | 9.16 | 6.77 | 19.72 | 33.68 | 12.19 | 8.85 | 26.09
MOSM1- | 132 | 46.96 | 18.2 | 6.72 | 32.46 | 56.2 | 22.51 | 8.41 | 40.25
NECU1- | 132 | 35.2 | 11.89 | 8.76 | 25.57 | 42.89 | 15.35 | 11.21 | 32.92
NECU1B | 132 | 23 | 8.15 | 6.2 | 17.72 | 26.4 | 9.58 | 7.72 | 21.26
NECU1C- | 132 | 23.57 | 8.27 | 6.43 | 18.13 | 27.32 | 9.87 | 7.97 | 21.92
NECU1Q | 132 | 23 | 8.15 | 6.2 | 17.72 | 26.4 | 9.58 | 7.72 | 21.26
NECU1R | 132 | 17.55 | 6.8 | 4.19 | 13.8 | 18.84 | 7.3 | 5.02 | 15.35
NEIL1- | 132 | 43.15 | 15.58 | 10.2 | 32.23 | 54.07 | 20.36 | 12.61 | 41.4
NETS1- | 132 | 12.77 | 5.47 | 0.26 | 8 | 14.29 | 6.19 | 0.55 | 9.31
REDH1- | 132 | 33.1 | 14.08 | 0.78 | 20.69 | 35.48 | 15.46 | 1.19 | 23.06
SMEA1- | 132 | 19.29 | 7.49 | 4.87 | 15.46 | 20.7 | 8.09 | 5.77 | 17.21
STLE1- | 132 | 22.58 | 10.15 | 0.2 | 14.57 | 22.72 | 10.35 | 0.61 | 15.25
TONG1- | 132 | 11.32 | 5.16 | 0.27 | 7.56 | 16.16 | 7.42 | 0.37 | 10.87
TORN1- | 132 | 30.49 | 10.88 | 8.39 | 23.77 | 36.89 | 13.44 | 10.61 | 29.63
WDOD1- | 132 | 17.67 | 6.45 | 3.94 | 13.07 | 21.32 | 8.23 | 4.14 | 15.78
WFIE1A | 132 | 34.59 | 13.98 | 5.92 | 25.7 | 37.87 | 15.58 | 6.55 | 28.58
WFIE1B | 132 | 44.31 | 17.51 | 5.72 | 30.49 | 47.69 | 19.66 | 6.58 | 34.39
WISH1- | 132 | 15.53 | 4.67 | 4.42 | 11.03 | 19.15 | 6.47 | 5.49 | 14.64
WIYH1- | 132 | 46.05 | 17.56 | 9.88 | 34.72 | 57.44 | 22.72 | 12.49 | 44.62
AREC3A | 33 | 29.47 | 8.74 | 3.3 | 15.66 | 2.3 | 1.6 | 0 | 2.26
AREC3B | 33 | 29.5 | 8.75 | 3.29 | 15.67 | 2.3 | 1.6 | 0 | 2.26
AYR-3- | 33 | 45.4 | 15.92 | 11.23 | 33.74 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
BAGA3- | 33 | 39.59 | 13.54 | 2.96 | 22.11 | 4.48 | 3.11 | 0 | 4.39
BAIN3- | 33 | 30.63 | 10.96 | 6 | 21.49 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
BERW3- | 33 | 46.47 | 16.73 | 1.28 | 24.93 | 4.69 | 3.22 | 0 | 4.56
BLKL3A | 33 | 28.07 | 6.29 | 4.25 | 13.14 | 2.29 | 1.6 | 0 | 2.27
BLKL3B | 33 | 25.3 | 6.17 | 4.23 | 12.95 | 2.29 | 1.6 | 0 | 2.26
BLLX3- | 33 | 28.39 | 7.61 | 3.08 | 13.84 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
BONN3- | 33 | 39.87 | 13.76 | 8.31 | 27.77 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
BPGR3- | 33 | 96.82 | 29.62 | 20.94 | 62.83 | 5.59 | 3.86 | 0 | 5.46
BRAP3- | 33 | 28.79 | 10.32 | 4.62 | 19.22 | 4.36 | 3.02 | 0 | 4.27
BROX3- | 33 | 27.29 | 9.74 | 3.05 | 16.82 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
CATY3- | 33 | 29.42 | 10.34 | 4.74 | 19.36 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
CHAP3- | 33 | 50.5 | 18.85 | 4.25 | 30.9 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.46
CHAS3- | 33 | 53.93 | 19.02 | 10.23 | 37.12 | 6 | 4.16 | 0 | 5.88
CLYM3- | 33 | 50.39 | 17.69 | 11.32 | 36.35 | 5.98 | 4.14 | 0 | 5.86
CLYN3A | 33 | 40.96 | 17.63 | 8.06 | 33 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3B | 33 | 41.06 | 17.67 | 8.08 | 33.07 | 3 | 2.08 | 0 | 2.95
CLYN3C | 33 | 40.94 | 17.62 | 8.09 | 33.01 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3D | 33 | 40.97 | 17.64 | 8.01 | 32.95 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYS3A | 33 | 41.21 | 17.77 | 7.98 | 33.11 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYS3B | 33 | 41.15 | 17.75 | 7.88 | 32.99 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
COAT3- | 33 | 39.75 | 13.66 | 11.91 | 31.23 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.77
COCK3- | 33 | 42.75 | 15 | 11.57 | 32.78 | 5.98 | 4.14 | 0 | 5.86
COYL3- | 33 | 50.78 | 18.95 | 4.49 | 31.29 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
CROO3J | 33 | 34.17 | 12.6 | 3.42 | 21.24 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
CROO3K | 33 | 33.96 | 12.73 | 3.59 | 21.59 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CUMB3- | 33 | 33.39 | 12.2 | 3.78 | 21.04 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
CUPA3- | 33 | 28.92 | 10.81 | 1.03 | 16.31 | 4.38 | 3.03 | 0 | 4.28
DALM3- | 33 | 27.45 | 9.56 | 7.86 | 21.38 | 4.44 | 3.08 | 0 | 4.35
DEVM3- | 33 | 35.49 | 13.03 | 4.47 | 22.89 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
DEVO3- | 33 | 40.72 | 14.83 | 3.27 | 24.24 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
DEWP3- | 33 | 47.3 | 15.95 | 12.84 | 35.4 | 7.9 | 5.47 | 0 | 7.73
DRCR3- | 33 | 27.4 | 10.13 | 2.67 | 16.99 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
DRUM3- | 33 | 42.67 | 14.75 | 12.21 | 33.06 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.77
DUMF3- | 33 | 50 | 19.12 | 1.49 | 28.54 | 4.52 | 3.14 | 0 | 4.43
DUMF3I | 33 | 19.57 | 6.99 | 1.74 | 11.63 | 1.5 | 1.04 | 0 | 1.47
DUNB3- | 33 | 51.83 | 16.19 | 3.9 | 26.8 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
DUNE3- | 33 | 39.97 | 14.36 | 3.43 | 23.74 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
DUNF3- | 33 | 31.19 | 11.41 | 3.8 | 19.94 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
ECCL3- | 33 | 40.34 | 16.05 | 5.3 | 28 | 5.32 | 3.66 | 0 | 5.18
EERH3- | 33 | 45.38 | 15.6 | 11.94 | 34.01 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
EKIL3- | 33 | 53.35 | 18.68 | 14.36 | 40.78 | 6 | 4.16 | 0 | 5.88
EKIS3- | 33 | 55.05 | 19.45 | 10.15 | 37.66 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.85
ELDE3- | 33 | 37.26 | 13.56 | 4.91 | 24.08 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
ERSK3- | 33 | 33.04 | 11.97 | 5.64 | 22.58 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
FINN3- | 33 | 30.96 | 11.21 | 6.14 | 21.99 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
GALA3- | 33 | 41.28 | 15.73 | 2.46 | 24.72 | 4.94 | 3.42 | 0 | 4.83
GAWH3- | 33 | 28.01 | 8.22 | 5.88 | 17.5 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.25
GLGL3- | 33 | 30 | 10.09 | 3.87 | 18.15 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.41
GLLU3- | 33 | 39.14 | 15.59 | 0.4 | 22.45 | 4.63 | 3.2 | 0 | 4.53
GLNI3- | 33 | 36.6 | 13.39 | 6.28 | 25.22 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
GLRO3A | 33 | 29.49 | 10.21 | 7.57 | 22 | 5.28 | 3.65 | 0 | 5.16
GLRO3B | 33 | 29.57 | 10.24 | 7.59 | 22.06 | 5.29 | 3.65 | 0 | 5.16
GORG3- | 33 | 33.44 | 12.07 | 4.59 | 21.65 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
GOVA3- | 33 | 29.15 | 10.34 | 4.75 | 19.37 | 4.37 | 3.02 | 0 | 4.27
GRMO3A | 33 | 41.01 | 14.21 | 9.53 | 29.64 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.77
GRMO3C | 33 | 41.1 | 14.24 | 9.68 | 29.81 | 5.9 | 4.08 | 0 | 5.78
HAGR3- | 33 | 31.09 | 11.38 | 2.93 | 19.03 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
HARE3A | 33 | 34.59 | 10.55 | 4.68 | 19.6 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
HARE3B | 33 | 34.62 | 10.55 | 4.69 | 19.62 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
HAWI3- | 33 | 28.97 | 11.76 | 0.22 | 16.85 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
HELE3- | 33 | 26.19 | 10.37 | 0.81 | 15.48 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
HUNF3- | 33 | 42.96 | 16.67 | 6.45 | 30.04 | 2.98 | 2.07 | 0 | 2.93
INKE3- | 33 | 29.97 | 11.06 | 2.2 | 17.84 | 4.37 | 3.03 | 0 | 4.28
JOHN3- | 33 | 34.31 | 12.42 | 4.35 | 21.91 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
KAIM3- | 33 | 37.2 | 11.41 | 9.43 | 25.56 | 6.07 | 3.91 | 0.62 | 6.15
KAIM3A | 33 | 37.58 | 12.58 | 9.39 | 27.19 | 6.14 | 3.97 | 0.63 | 6.24
KAIM3B | 33 | 37.57 | 12.58 | 9.31 | 27.11 | 6.14 | 3.97 | 0.62 | 6.24
KIER3- | 33 | 33.79 | 11.87 | 6.06 | 22.85 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
KILB3- | 33 | 33.81 | 12.35 | 5.28 | 22.74 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
KILS3- | 33 | 49.28 | 16.71 | 10.28 | 33.91 | 6.07 | 4.21 | 0 | 5.95
KILT3- | 33 | 52.13 | 18.36 | 10.96 | 36.93 | 5.98 | 4.15 | 0 | 5.87
KILW3- | 33 | 30.99 | 11.23 | 5.1 | 20.98 | 4.42 | 3.07 | 0 | 4.34
LEVE3- | 33 | 38.65 | 14.85 | 1.18 | 22.18 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
LING3- | 33 | 51.12 | 17.24 | 4.1 | 28.48 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.45
LINM3- | 33 | 53.59 | 18.66 | 6.32 | 32.71 | 4.53 | 3.15 | 0 | 4.45
MAHI3- | 33 | 48.37 | 16.62 | 7.25 | 30.76 | 3.07 | 2.13 | 0 | 3.01
MAYB3- | 33 | 27.36 | 9.71 | 1.18 | 14.91 | 1.57 | 1.09 | 0 | 1.54
NEAR3- | 33 | 62.7 | 21.73 | 10.41 | 41.15 | 6.02 | 4.17 | 0 | 5.9
NETS3- | 33 | 31.31 | 12.22 | 0.89 | 18.18 | 4.58 | 3.16 | 0 | 4.48
PAIS3- | 33 | 33.49 | 11.99 | 6.02 | 22.97 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
PART3- | 33 | 35.71 | 13.09 | 4.43 | 22.95 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
POOB3- | 33 | 55.17 | 19.14 | 12.71 | 39.78 | 6.02 | 4.17 | 0 | 5.9
PORD3- | 33 | 51.58 | 18.09 | 12.16 | 37.74 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.79
RAVE3- | 33 | 41.24 | 15.71 | 3.32 | 25.55 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
REDH3- | 33 | 40.11 | 14.99 | 2.88 | 24.08 | 3.76 | 2.61 | 0 | 3.69
SACO3J | 33 | 41.48 | 15.34 | 4.07 | 25.77 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
SACO3K | 33 | 39.31 | 14.94 | 3.86 | 24.99 | 2.99 | 2.08 | 0 | 2.93
SANX3- | 33 | 31.74 | 11.27 | 5.01 | 20.95 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
SHRU3- | 33 | 47.23 | 16.32 | 10.18 | 33.26 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
SIGH3A | 33 | 38.22 | 13.32 | 10.25 | 29.08 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
SIGH3B | 33 | 38.09 | 13.28 | 10.02 | 28.8 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
SPAV3- | 33 | 27.5 | 10.01 | 3.49 | 17.64 | 4.38 | 3.03 | 0 | 4.28
STHA3- | 33 | 49.01 | 17.51 | 11.37 | 36.13 | 5.92 | 4.11 | 0 | 5.81
STIR3- | 33 | 37.84 | 13.5 | 6.49 | 25.59 | 4.49 | 3.11 | 0 | 4.4
STLE3S | 33 | 34.12 | 13.1 | 1.42 | 19.95 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
TELR3- | 33 | 31.05 | 11.28 | 3.55 | 19.51 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
TODD3- | 33 | 25.86 | 11.02 | 0.12 | 15.7 | 3.71 | 2.57 | 0 | 3.63
TONG3- | 33 | 22.31 | 9.03 | 1.12 | 13.89 | 1.42 | 0.99 | 0 | 1.4
WFIE3- | 33 | 52.6 | 18.82 | 6.93 | 33.55 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WGEO3- | 33 | 49.96 | 17.52 | 10.05 | 34.82 | 5.92 | 4.1 | 0 | 5.8
WHHO3- | 33 | 42.85 | 15.01 | 10.09 | 31.33 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
WHTL3- | 33 | 26.24 | 10.44 | 0.76 | 15.53 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.21
WISH3- | 33 | 41.62 | 14.34 | 10.38 | 30.66 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
WLEE3A | 33 | 50.08 | 20.95 | 10.42 | 40.06 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WLEE3B | 33 | 50.28 | 21.03 | 10.41 | 40.15 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WLEE3C | 33 | 49.7 | 20.76 | 10.36 | 39.72 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WLEX3A | 33 | 57.61 | 20.19 | 9.37 | 37.92 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
WLEX3B | 33 | 57.86 | 20.28 | 9.37 | 38.05 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
WLEX3C | 33 | 55.18 | 19.34 | 9.31 | 36.66 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
BAGA0J | 25 | 16.3 | 6 | 3.48 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.13 | 6 | 3.09 | 11.57 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0J | 25 | 17.95 | 6.52 | 5.3 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 17.95 | 6.52 | 5.3 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 17.95 | 6.52 | 5.3 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0J | 25 | 9.94 | 3.68 | 1.7 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 9.95 | 3.68 | 1.73 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0J | 25 | 8.42 | 3.02 | 2.58 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.42 | 3.02 | 2.58 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0J | 25 | 15.78 | 6.06 | 1.26 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 19.44 | 7.29 | 2.56 | 12.88 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0J | 25 | 19.22 | 6.79 | 8.12 | 17.72 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 19.22 | 6.79 | 8.12 | 17.72 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0J | 25 | 10.96 | 3.93 | 3.38 | 8.93 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 10.96 | 3.93 | 3.38 | 8.93 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0J | 25 | 9.95 | 3.69 | 1.89 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 9.96 | 3.69 | 1.9 | 7.12 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0J | 25 | 18.75 | 6.75 | 5.64 | 15.19 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.75 | 6.75 | 5.64 | 15.19 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0J | 25 | 10.58 | 3.83 | 2.88 | 8.29 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.57 | 3.83 | 2.84 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0J | 25 | 16.84 | 6.02 | 4.65 | 13.16 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 16.82 | 6.02 | 4.59 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0J | 25 | 10.3 | 3.76 | 2.3 | 7.61 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.3 | 3.76 | 2.3 | 7.61 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0J | 25 | 20.94 | 7.52 | 6.44 | 17.07 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 20.94 | 7.52 | 6.44 | 17.07 | 0 | 0 | 0 | 0
CAFA5- | 11 | 28.99 | 10.84 | 5.05 | 20.38 | 2.25 | 1.56 | 0 | 2.2
CURR5- | 11 | 34.87 | 12.6 | 5.81 | 23.63 | 4.52 | 3.14 | 0 | 4.43
DUMF5- | 11 | 34.17 | 12.84 | 1.72 | 19.87 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
EAST5- | 11 | 23.09 | 8.79 | 2.52 | 14.95 | 1.15 | 0.8 | 0 | 1.13
GLLE5- | 11 | 33.12 | 12.18 | 7.01 | 24.23 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.24
KEOO5- | 11 | 30.62 | 11.39 | 5.57 | 21.68 | 2.26 | 1.57 | 0 | 2.22
KILB5- | 11 | 28.68 | 10.5 | 4.1 | 18.96 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
TONG5- | 11 | 71.29 | 27.47 | 4.55 | 43.39 | 4.58 | 3.17 | 0 | 4.49

## D2.7
ETYS Yr 10 - SPT Fault Levels (kA), Winter 2024/25 | [9 empty] | Back To Menu
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
BONN4- | 400 | 44.53 | 16.87 | 8.74 | 32.6 | 41.2 | 16.12 | 8.26 | 31.06
BRNX4- | 400 | 85.68 | 30.86 | 19.29 | 62.93 | 84.89 | 31.8 | 22.26 | 67.23
COAL4- | 400 | 62.2 | 23.78 | 10.57 | 44.19 | 52.36 | 20.9 | 9.02 | 38.58
CRYR4- | 400 | 70.63 | 25.76 | 15.53 | 51.95 | 67.21 | 25.54 | 15.38 | 51.5
DENN4- | 400 | 43.7 | 16.52 | 8.87 | 32.24 | 40.44 | 15.79 | 8.3 | 30.63
DEVM4- | 400 | 30.47 | 11.46 | 6.1 | 22.3 | 28.7 | 11.29 | 5.37 | 21.35
DUMF4- | 400 | 41.55 | 16.18 | 7 | 29.88 | 39.22 | 15.43 | 7.69 | 29.52
ECCL4A | 400 | 57.18 | 22.76 | 12.49 | 44.67 | 45.62 | 18.15 | 8.68 | 34.35
ECCL4B | 400 | 57.26 | 22.79 | 12.49 | 44.71 | 45.65 | 18.16 | 8.67 | 34.36
ELVA4- | 400 | 68.92 | 26.82 | 11.28 | 49.21 | 51.91 | 21.16 | 7.46 | 37.39
FALL4- | 400 | 58.95 | 21.87 | 12.22 | 43.14 | 51.38 | 19.89 | 10.26 | 38.39
GRNA4- | 400 | 58.55 | 22.98 | 9.43 | 41.93 | 48.58 | 19.38 | 8.83 | 36.24
HUER4- | 400 | 48.23 | 17.93 | 9.26 | 34.62 | 60.57 | 23.19 | 12.49 | 45.28
HUNC4- | 400 | 47.96 | 17.84 | 9.23 | 34.46 | 60.27 | 23.07 | 12.47 | 45.09
HUNE4- | 400 | 48.23 | 17.93 | 9.26 | 34.62 | 60.57 | 23.19 | 12.49 | 45.28
KILS4- | 400 | 65.97 | 24.4 | 12.02 | 46.52 | 64.47 | 25.31 | 12.12 | 47.91
MOFF4- | 400 | 57.43 | 22.54 | 9 | 40.88 | 43.39 | 17.58 | 6.81 | 31.66
STHA4- | 400 | 88.86 | 33.01 | 16.7 | 63.38 | 83.71 | 32.88 | 15.58 | 62.08
TORN4- | 400 | 85.68 | 30.86 | 19.33 | 62.97 | 85.01 | 31.81 | 22.57 | 67.57
WISH4- | 400 | 75.22 | 28.18 | 13.3 | 53.16 | 68.89 | 27.16 | 12.57 | 50.98
AUCH2- | 275 | 30.63 | 11.45 | 4.93 | 21.12 | 26.37 | 10.56 | 3.53 | 18.47
BUSB2- | 275 | 52.38 | 19.91 | 9.41 | 37.56 | 47.82 | 19.2 | 6.93 | 34.09
CLYM2- | 275 | 84.95 | 31.62 | 16.74 | 61.46 | 80.96 | 31.85 | 14.66 | 59.7
CLYN2Q | 275 | 18.31 | 7.48 | 5.85 | 16.42 | 20.78 | 8.36 | 6.56 | 18.39
CLYS2R | 275 | 18.29 | 6.89 | 5.33 | 15.07 | 18.23 | 7.09 | 5.18 | 15.2
COCK2- | 275 | 82.18 | 27.54 | 18.04 | 56.98 | 72.58 | 27.34 | 14.55 | 53.22
COYL2- | 275 | 67.01 | 23.78 | 14.41 | 48.04 | 67.11 | 25.68 | 12.89 | 49.21
CURR2- | 275 | 65.43 | 23.41 | 12.32 | 45.43 | 66.14 | 25.36 | 12.6 | 48.46
DALL2- | 275 | 37.47 | 13.47 | 8.14 | 27.19 | 39.96 | 15.22 | 8.14 | 29.67
DUMF2- | 275 | 48.48 | 18.4 | 9.87 | 35.89 | 50.05 | 19.3 | 11.02 | 38.31
EERH2- | 275 | 78.09 | 29.23 | 14.8 | 56.13 | 71.02 | 28.14 | 11.62 | 51.41
EKIS2- | 275 | 66.69 | 25.4 | 12.81 | 48.74 | 68.12 | 27.52 | 10.94 | 49.85
ELVA2Q | 275 | 18.99 | 7.66 | 6.77 | 17.6 | 20.41 | 8.39 | 6.02 | 17.88
ELVA2R | 275 | 18.81 | 6.98 | 6.67 | 16.53 | 18.54 | 7.15 | 5.68 | 15.79
GLLE2- | 275 | 38.39 | 14.41 | 7.36 | 27.73 | 32.22 | 12.76 | 5.83 | 23.87
GLRO2- | 275 | 42.82 | 17.33 | 6.75 | 31.25 | 37.02 | 15.1 | 5.74 | 27.1
GRMO2- | 275 | 48.69 | 18.29 | 9.51 | 35.38 | 47.96 | 18.69 | 9.26 | 35.69
INVR2- | 275 | 36.07 | 13.58 | 6.3 | 25.5 | 33.69 | 13.41 | 5.37 | 24.33
KAIM2- | 275 | 71.72 | 25.17 | 14.11 | 49.7 | 75.02 | 28.36 | 14.45 | 54.57
KILG2- | 275 | 26.65 | 9.96 | 3.61 | 17.7 | 26.82 | 10.59 | 4.69 | 19.67
KILS2- | 275 | 71.09 | 25.3 | 16.2 | 51.98 | 76.47 | 28.91 | 16.97 | 57.86
KINC2- | 275 | 66.68 | 24.88 | 16.18 | 51.37 | 66.3 | 25.53 | 15.4 | 51.5
LAMB2- | 275 | 63.09 | 23.73 | 10.8 | 44.35 | 55.3 | 22.15 | 8.46 | 39.78
LOAN2- | 275 | 89.02 | 33.45 | 18.95 | 66.25 | 99.12 | 38.06 | 23.65 | 77.47
MAHI2- | 275 | 33.12 | 12.08 | 5.32 | 22.4 | 32.51 | 12.63 | 5.63 | 23.5
MOSM2- | 275 | 51.59 | 20.42 | 8.36 | 37.23 | 47.58 | 19.16 | 7.96 | 35.05
NEAR2- | 275 | 62.66 | 23.54 | 11.43 | 44.72 | 58.48 | 23.17 | 9.69 | 42.45
NECU2- | 275 | 55.45 | 19.64 | 11.67 | 39.46 | 52.38 | 19.94 | 11.89 | 40.09
NEIL2- | 275 | 61.29 | 22.96 | 12.13 | 44.6 | 59.16 | 23.24 | 11.22 | 44.09
NETS2- | 275 | 33.19 | 12.46 | 5.77 | 23.39 | 28.1 | 11.15 | 5.01 | 20.78
SMEA2- | 275 | 75.64 | 26.29 | 16.42 | 53.59 | 77.55 | 29.1 | 16.43 | 57.58
STHA2A | 275 | 70.68 | 26.49 | 14.95 | 52.41 | 72.59 | 28.24 | 15.32 | 55.25
STHA2B | 275 | 75.42 | 28.36 | 15.97 | 56.09 | 79 | 31 | 16.63 | 60.47
WFIE2- | 275 | 57.39 | 22.86 | 9.75 | 42.07 | 51.18 | 20.66 | 8.96 | 38.18
WISH2- | 275 | 62.37 | 22.86 | 15.11 | 47.45 | 65.98 | 25.12 | 16.14 | 51.66
WIYH2- | 275 | 64.24 | 23.85 | 12.16 | 45.89 | 67.16 | 26.07 | 13.37 | 50.24
WLEE2- | 275 | 57.85 | 22.96 | 7.38 | 39.85 | 51.6 | 23.33 | 10.17 | 43.17
WLEX2- | 275 | 46.14 | 18.63 | 5.1 | 31.44 | 38.96 | 17.38 | 8.67 | 33.25
AREC1- | 132 | 14.69 | 4.82 | 2.01 | 8.83 | 17.36 | 6.24 | 2.7 | 11.53
AUCW1- | 132 | 19.56 | 6.7 | 1.32 | 10.8 | 20.93 | 8.01 | 1.39 | 12.72
BLAC1- | 132 | 50.43 | 14.95 | 6.13 | 27.26 | 50.26 | 17.68 | 7.93 | 32.94
BONN1- | 132 | 50.4 | 18.94 | 8.72 | 35.51 | 61.02 | 23.73 | 10.78 | 44.34
BRAP1- | 132 | 28.53 | 11.06 | 2.83 | 18.47 | 28.67 | 12.07 | 2.12 | 19.2
CHAP1- | 132 | 38.42 | 15.41 | 2.04 | 23.84 | 36.54 | 15.5 | 2.2 | 24.12
COAL1- | 132 | 34.58 | 11.41 | 8.73 | 24.87 | 42.93 | 15.23 | 10.34 | 31.87
COYL1- | 132 | 30.7 | 10.22 | 7.28 | 21.74 | 35.36 | 12.67 | 8.83 | 26.75
CRYR1- | 132 | 18.14 | 6.58 | 4.58 | 13.88 | 22.03 | 8.32 | 5.66 | 17.43
CURR1- | 132 | 37.05 | 12.91 | 9.79 | 28.06 | 46.8 | 17.06 | 12.21 | 36.34
DALM1- | 132 | 24.81 | 8.73 | 6.9 | 19.25 | 30.36 | 11.11 | 8.49 | 24.2
DEVM1- | 132 | 32.44 | 12.09 | 6.86 | 23.96 | 39.72 | 15.36 | 8.08 | 29.8
DEVO1- | 132 | 27.53 | 11.61 | 0.94 | 17.36 | 25.32 | 10.86 | 1.58 | 16.94
DUMF1- | 132 | 37.13 | 14.23 | 6.43 | 26.55 | 43.87 | 17.11 | 8.15 | 32.34
DUNE1- | 132 | 18.07 | 7.39 | 1.01 | 11.47 | 19.71 | 8.24 | 1.51 | 13.16
ECCL1- | 132 | 32.75 | 12.37 | 8.41 | 25.9 | 40.52 | 15.61 | 10.01 | 32.08
FIFE1A | 132 | 30.69 | 12.34 | 5.24 | 22.69 | 33.83 | 13.94 | 5.41 | 25.12
FIFE1B | 132 | 37.78 | 14.9 | 5.07 | 26.14 | 40.89 | 16.95 | 4.94 | 28.91
GALA1- | 132 | 20.87 | 8.94 | 0.44 | 13.08 | 21.28 | 9.28 | 1.19 | 14.31
GLGL1- | 132 | 37.01 | 11.75 | 2.23 | 18.86 | 29 | 11.26 | 3.36 | 19.28
GLLE1- | 132 | 45.45 | 16.1 | 7.43 | 30.2 | 49.92 | 18.72 | 8.39 | 34.86
GLNI1- | 132 | 47.51 | 18.55 | 6.22 | 32.45 | 54.58 | 22.23 | 6.21 | 37.65
GRNA1- | 132 | 42.24 | 16.27 | 7.06 | 30.08 | 49.77 | 19.63 | 8.4 | 36.15
HAWI1- | 132 | 13.54 | 6.03 | 0.39 | 8.93 | 14.24 | 6.3 | 0.72 | 9.62
HELE1- | 132 | 17.92 | 8.52 | 0.04 | 12.09 | 18.65 | 8.74 | 0.26 | 12.61
HUER1- | 132 | 35.28 | 12.98 | 8.18 | 26.55 | 42.58 | 16.13 | 10.32 | 33.13
KEON1- | 132 | 48.41 | 16.7 | 7.26 | 30.88 | 49.25 | 18.53 | 6.46 | 32.67
KEOO1- | 132 | 47.24 | 16.48 | 7.12 | 30.42 | 50.55 | 18.93 | 7.46 | 34.23
KILS1- | 132 | 23.24 | 9.01 | 4.54 | 17.28 | 23.76 | 9.34 | 5.48 | 18.7
KILW1Q | 132 | 23.89 | 9.34 | 1.88 | 15.09 | 23.98 | 9.87 | 1.74 | 15.7
KILW1R | 132 | 23.76 | 9.33 | 1.76 | 14.95 | 24 | 9.88 | 1.72 | 15.69
MAHI1- | 132 | 16.13 | 5.3 | 3.69 | 11.19 | 18.45 | 6.58 | 4.45 | 13.76
MARG1- | 132 | 25.14 | 9.6 | 1.37 | 14.95 | 24.51 | 9.85 | 2.19 | 16.12
MAYB1- | 132 | 19.58 | 6.71 | 1.32 | 10.81 | 20.97 | 8.02 | 1.39 | 12.74
MEAD1- | 132 | 26.02 | 9.95 | 2.22 | 16.29 | 28.02 | 11.17 | 2.98 | 18.78
MOFF1- | 132 | 27.95 | 9.46 | 6.92 | 20.3 | 35.04 | 12.61 | 8.93 | 26.76
MOSM1- | 132 | 47.08 | 18.32 | 6.82 | 32.74 | 56.54 | 22.69 | 8.54 | 40.62
NECU1- | 132 | 61.73 | 17.97 | 11.76 | 37.17 | 63.3 | 21.7 | 14.09 | 44.78
NECU1B | 132 | 34.99 | 12.85 | 6.73 | 24.9 | 37.28 | 14.03 | 8.33 | 28.17
NECU1C- | 132 | 24.18 | 8.45 | 6.82 | 18.77 | 27.62 | 9.95 | 8.24 | 22.31
NECU1Q | 132 | 34.99 | 12.85 | 6.73 | 24.9 | 37.28 | 14.03 | 8.33 | 28.17
NECU1R | 132 | 26.5 | 9.93 | 4.27 | 18.31 | 27.22 | 10.46 | 5.13 | 19.92
NEIL1- | 132 | 42.55 | 15.31 | 9.61 | 31.27 | 53.38 | 20.11 | 11.98 | 40.41
NETS1- | 132 | 24.54 | 8.92 | 5.04 | 17.65 | 28.58 | 10.66 | 6.3 | 21.38
REDH1- | 132 | 33.05 | 14.12 | 0.77 | 20.74 | 35.42 | 15.47 | 1.18 | 23.06
SMEA1- | 132 | 19.41 | 7.5 | 4.93 | 15.53 | 20.76 | 8.1 | 5.82 | 17.28
STLE1- | 132 | 22.78 | 10.3 | 0.19 | 14.75 | 22.81 | 10.43 | 0.59 | 15.33
TONG1- | 132 | 15.77 | 6.82 | 0.34 | 9.99 | 17.75 | 7.61 | 0.72 | 11.48
TORN1- | 132 | 30.4 | 10.74 | 8.28 | 23.47 | 36.81 | 13.36 | 10.56 | 29.45
WDOD1- | 132 | 17.62 | 6.42 | 3.96 | 13.03 | 21.07 | 8.11 | 4.21 | 15.68
WFIE1A | 132 | 34.44 | 14.01 | 5.86 | 25.67 | 37.6 | 15.52 | 6.52 | 28.46
WFIE1B | 132 | 44.41 | 17.63 | 5.79 | 30.72 | 47.88 | 19.77 | 6.66 | 34.63
WISH1- | 132 | 15.53 | 4.67 | 4.47 | 11.07 | 19.07 | 6.44 | 5.52 | 14.63
WIYH1- | 132 | 47.04 | 18.01 | 9.81 | 35.28 | 58.57 | 23.24 | 12.45 | 45.31
AREC3A | 33 | 29.48 | 8.77 | 3.49 | 15.89 | 2.27 | 1.58 | 0 | 2.23
AREC3B | 33 | 29.54 | 8.8 | 3.48 | 15.92 | 2.28 | 1.58 | 0 | 2.23
AYR-3- | 33 | 45.84 | 16.05 | 11.47 | 34.17 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
BAGA3- | 33 | 39.58 | 13.52 | 2.99 | 22.1 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
BAIN3- | 33 | 31.02 | 11.1 | 6.02 | 21.72 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
BERW3- | 33 | 46.62 | 16.79 | 1.22 | 24.97 | 4.73 | 3.26 | 0 | 4.6
BLKL3A | 33 | 28.12 | 6.31 | 4.27 | 13.19 | 2.29 | 1.6 | 0 | 2.27
BLKL3B | 33 | 25.35 | 6.19 | 4.25 | 13.01 | 2.29 | 1.6 | 0 | 2.26
BLLX3- | 33 | 28.28 | 7.58 | 3.1 | 13.82 | 2.24 | 1.56 | 0 | 2.2
BONN3- | 33 | 40.35 | 13.93 | 8.45 | 28.15 | 4.52 | 3.14 | 0 | 4.43
BPGR3- | 33 | 96.94 | 29.62 | 21.05 | 62.94 | 5.6 | 3.86 | 0 | 5.46
BRAP3- | 33 | 29.03 | 10.38 | 4.55 | 19.23 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
BROX3- | 33 | 27.3 | 9.71 | 3.04 | 16.78 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.3
CATY3- | 33 | 29.41 | 10.32 | 4.73 | 19.32 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
CHAP3- | 33 | 52.1 | 19.36 | 5.56 | 32.94 | 4.54 | 3.15 | 0 | 4.46
CHAS3- | 33 | 53.66 | 18.88 | 10.18 | 36.88 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
CLYM3- | 33 | 50.11 | 17.56 | 11.27 | 36.1 | 5.93 | 4.11 | 0 | 5.81
CLYN3A | 33 | 40.47 | 17.52 | 7.52 | 32.3 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3B | 33 | 40.56 | 17.55 | 7.53 | 32.36 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3C | 33 | 40.46 | 17.52 | 7.54 | 32.31 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYN3D | 33 | 40.49 | 17.53 | 7.45 | 32.25 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
CLYS3A | 33 | 41.64 | 17.86 | 7.63 | 32.89 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
CLYS3B | 33 | 41.59 | 17.85 | 7.53 | 32.77 | 3.01 | 2.08 | 0 | 2.95
COAT3- | 33 | 39.92 | 13.69 | 12.12 | 31.48 | 5.86 | 4.06 | 0 | 5.74
COCK3- | 33 | 42.99 | 14.99 | 11.77 | 32.97 | 5.95 | 4.12 | 0 | 5.83
COYL3- | 33 | 66.66 | 21.2 | 7.33 | 37.32 | 3.05 | 2.12 | 0 | 3
CROO3J | 33 | 34.34 | 12.63 | 3.36 | 21.22 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
CROO3K | 33 | 34.17 | 12.79 | 3.51 | 21.59 | 3.04 | 2.1 | 0 | 2.98
CUMB3- | 33 | 33.33 | 12.17 | 3.81 | 21.02 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
CUPA3- | 33 | 28.85 | 10.77 | 1.02 | 16.26 | 4.36 | 3.02 | 0 | 4.27
DALM3- | 33 | 27.42 | 9.54 | 7.84 | 21.33 | 4.41 | 3.05 | 0 | 4.32
DEVM3- | 33 | 35.72 | 13.07 | 4.42 | 22.9 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
DEVO3- | 33 | 40.61 | 14.78 | 3.28 | 24.19 | 4.46 | 3.09 | 0 | 4.37
DEWP3- | 33 | 47.25 | 15.85 | 12.91 | 35.33 | 7.81 | 5.41 | 0 | 7.65
DRCR3- | 33 | 27.52 | 10.18 | 2.62 | 17.02 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
DRUM3- | 33 | 43.18 | 14.92 | 12.28 | 33.38 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
DUMF3- | 33 | 62.87 | 23.14 | 8.86 | 41.58 | 4.56 | 3.16 | 0 | 4.47
DUMF3I | 33 | 21.59 | 7.59 | 3.53 | 14.27 | 1.51 | 1.05 | 0 | 1.48
DUNB3- | 33 | 52.08 | 16.27 | 3.87 | 26.89 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
DUNE3- | 33 | 40.07 | 14.41 | 3.36 | 23.73 | 4.51 | 3.12 | 0 | 4.41
DUNF3- | 33 | 31.1 | 11.38 | 3.8 | 19.9 | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.31
ECCL3- | 33 | 40.55 | 16.11 | 5.31 | 28.09 | 5.39 | 3.71 | 0 | 5.25
EERH3- | 33 | 46.15 | 15.83 | 12.16 | 34.55 | 5.98 | 4.14 | 0 | 5.85
EKIL3- | 33 | 52.93 | 18.5 | 14.23 | 40.4 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.83
EKIS3- | 33 | 55.48 | 19.61 | 10.14 | 37.87 | 6.03 | 4.18 | 0 | 5.91
ELDE3- | 33 | 37.17 | 13.49 | 4.82 | 23.9 | 3.02 | 2.1 | 0 | 2.96
ERSK3- | 33 | 33.21 | 12.02 | 5.49 | 22.48 | 1.53 | 1.06 | 0 | 1.5
FINN3- | 33 | 30.5 | 11.03 | 6.12 | 21.72 | 4.39 | 3.04 | 0 | 4.31
GALA3- | 33 | 41.36 | 15.76 | 2.39 | 24.68 | 4.95 | 3.43 | 0 | 4.85
GAWH3- | 33 | 27.57 | 8.07 | 5.82 | 17.22 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.2
GLGL3- | 33 | 40.12 | 12.37 | 7.17 | 24.67 | 4.5 | 3.12 | 0 | 4.41
GLLU3- | 33 | 55.05 | 19.21 | 2.74 | 29.9 | 4.73 | 3.27 | 0 | 4.62
GLNI3- | 33 | 36.5 | 13.36 | 6.29 | 25.18 | 4.47 | 3.1 | 0 | 4.39
GLRO3A | 33 | 29.69 | 10.28 | 7.64 | 22.18 | 5.32 | 3.67 | 0 | 5.2
GLRO3B | 33 | 29.77 | 10.31 | 7.66 | 22.24 | 5.33 | 3.68 | 0 | 5.2
GORG3- | 33 | 33.45 | 12.03 | 4.59 | 21.61 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
GOVA3- | 33 | 29.54 | 10.45 | 4.64 | 19.41 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
GRMO3A | 33 | 40.97 | 14.17 | 9.58 | 29.62 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.77
GRMO3C | 33 | 41.06 | 14.19 | 9.73 | 29.8 | 5.89 | 4.08 | 0 | 5.77
HAGR3- | 33 | 31.08 | 11.34 | 2.89 | 18.92 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
HARE3A | 33 | 35.3 | 10.8 | 4.6 | 19.87 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.25
HARE3B | 33 | 35.33 | 10.8 | 4.61 | 19.89 | 2.29 | 1.59 | 0 | 2.25
HAWI3- | 33 | 31.22 | 12.28 | 0.91 | 18.27 | 2.99 | 2.07 | 0 | 2.93
HELE3- | 33 | 26.17 | 10.36 | 0.79 | 15.45 | 2.97 | 2.06 | 0 | 2.91
HUNF3- | 33 | 42.39 | 16.34 | 6.19 | 29.31 | 2.98 | 2.08 | 0 | 2.93
INKE3- | 33 | 30.08 | 11.1 | 2.15 | 17.86 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
JOHN3- | 33 | 34.26 | 12.36 | 4.27 | 21.75 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
KAIM3- | 33 | 37.63 | 11.5 | 9.56 | 25.82 | 6.12 | 3.94 | 0.62 | 6.2
KAIM3A | 33 | 38.01 | 12.69 | 9.52 | 27.46 | 6.19 | 4 | 0.63 | 6.29
KAIM3B | 33 | 38 | 12.69 | 9.45 | 27.39 | 6.19 | 4 | 0.63 | 6.28
KIER3- | 33 | 33.76 | 11.87 | 6.02 | 22.81 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.34
KILB3- | 33 | 33.8 | 12.35 | 5.24 | 22.71 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
KILS3- | 33 | 49.23 | 16.69 | 10.21 | 33.81 | 6.01 | 4.17 | 0 | 5.9
KILT3- | 33 | 52.24 | 18.37 | 10.84 | 36.82 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
KILW3- | 33 | 30.54 | 10.97 | 5.04 | 20.56 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
LEVE3- | 33 | 38.55 | 14.81 | 1.18 | 22.12 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
LING3- | 33 | 51.24 | 17.28 | 4.05 | 28.49 | 4.53 | 3.14 | 0 | 4.44
LINM3- | 33 | 53.76 | 18.66 | 6.29 | 32.68 | 4.53 | 3.15 | 0 | 4.45
MAHI3- | 33 | 51.36 | 17.81 | 8.4 | 33.59 | 3.04 | 2.11 | 0 | 2.98
MAYB3- | 33 | 26.95 | 9.22 | 1.79 | 14.83 | 1.55 | 1.07 | 0 | 1.52
NEAR3- | 33 | 63.07 | 21.82 | 10.63 | 41.49 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
NETS3- | 33 | 37.74 | 14 | 5.16 | 24.96 | 4.61 | 3.19 | 0 | 4.51
PAIS3- | 33 | 33.8 | 12.06 | 5.93 | 22.99 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
PART3- | 33 | 35.7 | 13.1 | 4.39 | 22.92 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
POOB3- | 33 | 55.25 | 19.08 | 12.83 | 39.8 | 5.97 | 4.14 | 0 | 5.85
PORD3- | 33 | 52.53 | 18.34 | 12.33 | 38.27 | 5.98 | 4.14 | 0 | 5.86
RAVE3- | 33 | 41.07 | 15.64 | 3.32 | 25.43 | 5.91 | 4.1 | 0 | 5.79
REDH3- | 33 | 40.01 | 14.96 | 2.87 | 24.03 | 3.75 | 2.6 | 0 | 3.68
SACO3J | 33 | 41.29 | 15.18 | 3.98 | 25.44 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
SACO3K | 33 | 39.03 | 14.74 | 3.75 | 24.6 | 3 | 2.08 | 0 | 2.95
SANX3- | 33 | 31.75 | 11.25 | 5 | 20.92 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
SHRU3- | 33 | 47.29 | 16.25 | 10.23 | 33.21 | 5.94 | 4.12 | 0 | 5.82
SIGH3A | 33 | 38.01 | 13.18 | 10.33 | 28.97 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
SIGH3B | 33 | 37.87 | 13.14 | 10.11 | 28.7 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
SPAV3- | 33 | 27.69 | 10.05 | 3.41 | 17.62 | 4.42 | 3.06 | 0 | 4.33
STHA3- | 33 | 49.25 | 17.57 | 11.37 | 36.22 | 5.96 | 4.13 | 0 | 5.84
STIR3- | 33 | 37.73 | 13.46 | 6.55 | 25.58 | 4.48 | 3.1 | 0 | 4.39
STLE3S | 33 | 34.12 | 13.1 | 1.4 | 19.92 | 2.98 | 2.06 | 0 | 2.92
TELR3- | 33 | 31.06 | 11.25 | 3.55 | 19.47 | 3 | 2.08 | 0 | 2.94
TODD3- | 33 | 25.95 | 11.06 | 0.11 | 15.76 | 3.7 | 2.56 | 0 | 3.63
TONG3- | 33 | 26.69 | 10.2 | 1.92 | 16.35 | 1.43 | 0.99 | 0 | 1.4
WFIE3- | 33 | 52.47 | 18.79 | 6.92 | 33.49 | 3.02 | 2.09 | 0 | 2.96
WGEO3- | 33 | 50.93 | 17.78 | 10.18 | 35.32 | 5.99 | 4.15 | 0 | 5.87
WHHO3- | 33 | 42.76 | 14.92 | 10.12 | 31.21 | 5.9 | 4.09 | 0 | 5.78
WHTL3- | 33 | 26.21 | 10.43 | 0.74 | 15.5 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.2
WISH3- | 33 | 41.52 | 14.27 | 10.47 | 30.64 | 5.86 | 4.06 | 0 | 5.74
WLEE3A | 33 | 50.95 | 21.3 | 10.36 | 40.48 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WLEE3B | 33 | 51.16 | 21.38 | 10.34 | 40.57 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WLEE3C | 33 | 50.58 | 21.11 | 10.29 | 40.15 | 3.03 | 2.1 | 0 | 2.97
WLEX3A | 33 | 57.96 | 20.35 | 9.28 | 38.06 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
WLEX3B | 33 | 58.21 | 20.44 | 9.28 | 38.19 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
WLEX3C | 33 | 55.58 | 19.52 | 9.23 | 36.83 | 3.06 | 2.12 | 0 | 3
BAGA0J | 25 | 16.22 | 5.97 | 3.48 | 11.93 | 0 | 0 | 0 | 0
BAGA0K | 25 | 16.05 | 5.97 | 3.09 | 11.53 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0J | 25 | 17.86 | 6.48 | 5.31 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0K | 25 | 17.86 | 6.48 | 5.31 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN0L | 25 | 17.86 | 6.48 | 5.31 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0J | 25 | 10.02 | 3.7 | 1.72 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY0K | 25 | 10.03 | 3.7 | 1.75 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0J | 25 | 8.37 | 3.01 | 2.56 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM0K | 25 | 8.37 | 3.01 | 2.56 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0J | 25 | 16.18 | 6.2 | 1.38 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0
ECCF0K | 25 | 20.01 | 7.49 | 2.88 | 13.46 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0J | 25 | 18.86 | 6.66 | 7.98 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA0K | 25 | 18.86 | 6.66 | 7.98 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0J | 25 | 11.03 | 3.95 | 3.4 | 8.99 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI0K | 25 | 11.03 | 3.95 | 3.4 | 8.99 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0J | 25 | 9.94 | 3.68 | 1.9 | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 0
MARM0K | 25 | 9.94 | 3.68 | 1.92 | 7.12 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0J | 25 | 18.63 | 6.7 | 5.62 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0
POOB0K | 25 | 18.63 | 6.7 | 5.62 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0J | 25 | 10.58 | 3.82 | 2.87 | 8.27 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO0K | 25 | 10.57 | 3.82 | 2.83 | 8.23 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0J | 25 | 16.96 | 6.06 | 4.68 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 0
SANX0K | 25 | 16.94 | 6.06 | 4.62 | 13.19 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0J | 25 | 10.26 | 3.74 | 2.29 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE0K | 25 | 10.26 | 3.74 | 2.29 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0J | 25 | 20.79 | 7.46 | 6.43 | 16.98 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH0K | 25 | 20.79 | 7.46 | 6.43 | 16.98 | 0 | 0 | 0 | 0
CAFA5- | 11 | 31.07 | 11.46 | 6.27 | 22.48 | 2.26 | 1.56 | 0 | 2.21
CURR5- | 11 | 34.32 | 12.39 | 5.71 | 23.23 | 4.43 | 3.07 | 0 | 4.35
DUMF5- | 11 | 36.23 | 13.5 | 2.57 | 21.66 | 4.45 | 3.08 | 0 | 4.36
EAST5- | 11 | 24.13 | 9.12 | 2.91 | 15.8 | 1.15 | 0.8 | 0 | 1.13
GLLE5- | 11 | 33.73 | 12.31 | 7.91 | 25.32 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.2
KEOO5- | 11 | 31.53 | 11.65 | 6.1 | 22.57 | 2.24 | 1.55 | 0 | 2.19
KILB5- | 11 | 28.58 | 10.47 | 4.08 | 18.88 | 3.01 | 2.09 | 0 | 2.95
TONG5- | 11 | 77.2 | 29.48 | 6.24 | 47.92 | 4.55 | 3.15 | 0 | 4.46

## D3.1
ETYS Yr 1 - NGET Fault Levels (kA), Winter 2015/16
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA41 | 400 | 36.4907 | 13.3148 | 3.4782 | 22.3081 | 33.8107 | 13.2091 | 2.5304 | 21.2109
ABHA42 | 400 | 36.4512 | 13.3062 | 3.4668 | 22.2846 | 33.7813 | 13.202 | 2.5161 | 21.1865
AMEM41 | 400 | 48.2138 | 18.1369 | 4.0497 | 29.6991 | 40.7194 | 16.14 | 2.8206 | 25.6459
AMEM42 | 400 | 50.3785 | 18.8902 | 4.1763 | 30.8911 | 41.6394 | 16.4898 | 2.8133 | 26.1334
AXMI41 | 400 | 38.7083 | 14.361 | 8.1543 | 28.4639 | 33.2304 | 12.9704 | 6.5583 | 24.9012
BARK41 | 400 | 126.5655 | 44.4345 | 40.8029 | 103.6428 | 120.7158 | 46.5783 | 32.8646 | 98.7362
BEDD4B | 400 | 48.2782 | 17.681 | 5.1193 | 30.124 | 43.6738 | 17.1768 | 5.5946 | 29.8863
BICF41 | 400 | 60.3147 | 22.2174 | 15.6619 | 47.0821 | 47.8302 | 18.6552 | 9.369 | 35.7515
BICF42 | 400 | 61.5108 | 22.6973 | 15.6094 | 47.7082 | 45.634 | 17.8952 | 8.7635 | 34.0711
BODE41 | 400 | 89.4223 | 31.6991 | 22.7853 | 67.6145 | 70.7614 | 27.3237 | 14.7597 | 53.4011
BOLN41 | 400 | 65.6819 | 24.1996 | 20.0413 | 54.2648 | 52.0212 | 20.2771 | 14.889 | 43.5652
BOTW41 | 400 | 70.5696 | 25.6937 | 14.3961 | 50.7325 | 62.2275 | 24.1919 | 11.957 | 46.1694
BRAI4A | 400 | 62.8659 | 23.151 | 13.8697 | 46.6102 | 47.3469 | 18.5284 | 8.9296 | 35.1327
BRAI4B | 400 | 61.2239 | 22.835 | 18.8901 | 51.1837 | 47.3423 | 18.543 | 13.0596 | 39.2834
BRAW4A | 400 | 35.9034 | 13.1241 | 4.7397 | 23.3 | 31.1148 | 11.8183 | 4.38 | 21.0936
BRFO41 | 400 | 83.2952 | 30.5998 | 24.0651 | 67.3397 | 76.2116 | 29.4284 | 19.8724 | 61.4904
BRIN41 | 400 | 73.269 | 26.8143 | 16.9043 | 54.8255 | 56.3137 | 22.0281 | 11.4405 | 42.593
BRLE41 | 400 | 119.5645 | 43.2467 | 25.192 | 86.3521 | 104.6132 | 40.6535 | 21.7538 | 79.2465
BURW41 | 400 | 94.1269 | 34.0866 | 23.0242 | 71.2299 | 62.7453 | 24.9729 | 11.4139 | 46.731
BUST2* | 400 | 52.1492 | 19.0544 | 5.661 | 32.608 | 43.8942 | 16.8523 | 5.0087 | 28.8415
CANT41 | 400 | 77.6836 | 27.5373 | 17.487 | 56.4307 | 63.3958 | 24.8965 | 10.8136 | 46.0226
CAPE41 | 400 | 102.8686 | 35.8481 | 28.3793 | 79.0763 | 92.8432 | 35.0192 | 21.3538 | 70.8784
CAPE42 | 400 | 102.857 | 35.8446 | 28.3764 | 79.0683 | 92.0241 | 34.7164 | 21.2216 | 70.318
CARR41 | 400 | 119.2177 | 43.8121 | 34.8802 | 96.8399 | 95.0929 | 37.5046 | 24.9949 | 78.0345
CARR42 | 400 | 109.1774 | 38.616 | 8.4582 | 63.0695 | 88.3878 | 34.4012 | 7.3313 | 55.982
CARR43 | 400 | 109.2921 | 38.6686 | 8.3805 | 63.0661 | 86.1794 | 33.7024 | 6.8281 | 54.4905
CELL41 | 400 | 93.4476 | 34.5973 | 16.7347 | 65.6627 | 76.1 | 30.046 | 14.2465 | 56.7379
CHIC41 | 400 | 35.7796 | 13.3701 | 7.4383 | 26.3464 | 29.9329 | 11.6943 | 5.8237 | 22.3619
CHIC42 | 400 | 35.7385 | 13.5123 | 10.6297 | 29.739 | 28.5573 | 11.2382 | 7.7659 | 23.6592
CILF41 | 400 | 84.6436 | 30.0072 | 21.5841 | 64.0207 | 71.1695 | 27.3818 | 13.8688 | 52.5925
CITR41 | 400 | 102.7143 | 34.9949 | 27.123 | 76.6132 | 114.9172 | 43.158 | 25.3078 | 86.3425
CLEH41 | 400 | 71.0155 | 25.9051 | 22.2212 | 58.8566 | 60.4779 | 23.8782 | 15.7177 | 49.4866
CONQ41 | 400 | 140.1908 | 47.9481 | 39.0532 | 106.8621 | 140.3014 | 51.7484 | 39.5183 | 112.7016
COSO41 | 400 | 100.6777 | 35.452 | 23.4706 | 73.6073 | 88.8581 | 33.9559 | 20.4239 | 68.4447
COTT41 | 400 | 107.3964 | 39.4037 | 35.1859 | 90.9111 | 101.4027 | 38.5266 | 33.2816 | 87.7665
COTT42 | 400 | 117.4429 | 42.3018 | 30.3581 | 90.1819 | 110.8861 | 41.9451 | 27.7116 | 87.0309
COWL41 | 400 | 128.9767 | 47.4223 | 40.0844 | 107.1497 | 108.6322 | 42.2607 | 30.6492 | 90.4149
CREB41 | 400 | 117.2165 | 41.9002 | 29.7278 | 88.9835 | 98.4674 | 37.8277 | 21.9665 | 75.463
DAIN41 | 400 | 122.8147 | 44.0303 | 24.8635 | 87.1317 | 98.2239 | 38.453 | 18.0026 | 72.3834
DEES41 | 400 | 140.1829 | 47.9454 | 39.0527 | 106.8577 | 140.2945 | 51.7456 | 39.5179 | 112.6973
DEES42 | 400 | 140.1751 | 47.9428 | 39.0516 | 106.853 | 140.2867 | 51.7426 | 39.5166 | 112.6918
DIDC41 | 400 | 124.5475 | 44.6957 | 29.6443 | 92.8535 | 119.3935 | 45.0966 | 30.1211 | 93.8974
DINO41 | 400 | 74.0224 | 25.6699 | 21.2286 | 57.5313 | 77.7739 | 28.5486 | 23.5503 | 63.9241
DRAK41 | 400 | 130.0207 | 46.6827 | 25.7902 | 91.8095 | 118.9824 | 46.3 | 21.2494 | 86.7275
DRAX41 | 400 | 137.658 | 47.4675 | 39.4985 | 106.6277 | 141.2487 | 51.7976 | 40.8047 | 114.0576
DRAX42 | 400 | 124.6001 | 43.0974 | 37.5654 | 98.5143 | 130.1232 | 47.6067 | 39.0558 | 106.3819
DUNG41 | 400 | 70.5918 | 24.5412 | 12.4981 | 47.2046 | 70.6814 | 26.3804 | 13.5257 | 50.8332
EASO41 | 400 | 85.4053 | 31.0866 | 20.2183 | 64.1814 | 75.3291 | 28.5333 | 20.3284 | 60.6805
ECLA41 | 400 | 111.7817 | 40.7897 | 23.8222 | 81.5075 | 90.7861 | 35.5158 | 17.3581 | 67.5849
EGGB41 | 400 | 108.7549 | 37.9863 | 31.7161 | 85.4369 | 108.7826 | 40.2363 | 29.8547 | 86.7575
EGGB42 | 400 | 124.3887 | 43.2976 | 34.5657 | 95.7978 | 123.9139 | 45.89 | 33.0796 | 97.9779
ELST41 | 400 | 84.7765 | 30.5162 | 27.6459 | 70.8024 | 97.5652 | 37.1863 | 30.2546 | 82.8439
ELST4A | 400 | 55.7866 | 20.5846 | 7.4534 | 36.5644 | 52.6807 | 20.1314 | 8.1927 | 36.6628
ENDE41 | 400 | 91.9647 | 34.0082 | 18.1083 | 66.2031 | 61.2769 | 24.4008 | 10.2446 | 44.7526
EXET41 | 400 | 56.9695 | 20.7349 | 12.3934 | 41.717 | 54.8762 | 21.2764 | 11.6964 | 41.7858
FAWL41 | 400 | 73.6005 | 26.3376 | 9.9728 | 47.2198 | 67.5896 | 26.0885 | 8.3787 | 45.2734
FECK41 | 400 | 79.918 | 30.0457 | 13.7855 | 56.2765 | 67.0353 | 26.5243 | 12.6804 | 50.1914
FENW4A | 400 | 115.2856 | 40.3986 | 14.9184 | 72.0506 | 97.6021 | 37.3098 | 7.6112 | 60.3752
FERR41 | 400 | 86.1236 | 30.0897 | 13.4986 | 56.0519 | 78.2312 | 29.2161 | 12.4991 | 53.8169
FLEE41 | 400 | 100.1179 | 36.4338 | 20.446 | 71.9712 | 83.5379 | 32.7463 | 15.924 | 62.2343
FROD41 | 400 | 101.8814 | 36.0088 | 36.1548 | 87.079 | 92.8778 | 34.6742 | 31.7166 | 80.7533
GART4A | 400 | 99.0127 | 35.3395 | 13.854 | 63.8316 | 84.5316 | 32.4423 | 7.2211 | 53.1014
GART4B | 400 | 98.8873 | 35.3614 | 13.1301 | 63.1387 | 89.1121 | 34.1862 | 8.0063 | 56.353
GRAI41 | 400 | 129.4875 | 44.8827 | 43.5073 | 106.981 | 126.9809 | 47.3925 | 41.5933 | 108.6165
GREN41 | 400 | 81.8055 | 30.7916 | 13.9566 | 57.5025 | 55.9578 | 22.5131 | 9.7396 | 41.578
GRIW41 | 400 | 63.2844 | 23.1136 | 16.2462 | 48.9338 | 56.6077 | 21.9303 | 10.8455 | 41.8597
HACK41 | 400 | 105.0692 | 36.1412 | 25.8568 | 76.9682 | 111.2384 | 42.9164 | 22.1571 | 82.85
HAMB4A | 400 | 71.1694 | 25.3711 | 9.1394 | 45.0195 | 60.0167 | 23.2559 | 4.9502 | 37.839
HAMB4B | 400 | 71.1436 | 25.3629 | 9.1345 | 45.0031 | 59.5357 | 23.0681 | 4.969 | 37.5922
HAMH41 | 400 | 77.9819 | 29.0367 | 14.0229 | 55.0869 | 72.3597 | 28.2446 | 13.834 | 53.7778
HARK41 | 400 | 65.7103 | 24.4955 | 11.4695 | 46.1114 | 53.0071 | 20.6744 | 11.2081 | 40.4461
HEYS41 | 400 | 99.9877 | 35.9201 | 34.0135 | 84.8122 | 108.8507 | 40.5379 | 38.3551 | 95.6843
HIGM41 | 400 | 83.9195 | 30.9499 | 19.4952 | 63.265 | 71.9421 | 28.1333 | 12.8232 | 52.6098
HIGM4A | 400 | 65.2202 | 23.8293 | 10.0134 | 43.7131 | 57.1571 | 21.9747 | 5.8063 | 36.8832
HINP41 | 400 | 68.6745 | 24.8095 | 16.4825 | 51.5684 | 68.6808 | 26.0632 | 18.4189 | 55.2778
HUMR41 | 400 | 94.0135 | 33.6415 | 26.1509 | 73.7271 | 99.9984 | 37.3395 | 27.3061 | 80.1121
HUTT41 | 400 | 72.3352 | 27.1162 | 21.0889 | 59.437 | 49.2486 | 19.9106 | 11.4889 | 39.6468
IMPP41 | 400 | 56.1208 | 20.6363 | 12.8877 | 42.0719 | 47.2931 | 18.2439 | 9.9258 | 35.7266
INDQ41 | 400 | 33.8817 | 12.7289 | 5.9343 | 23.9357 | 35.9646 | 14.0628 | 7.0101 | 26.8979
IRON41 | 400 | 78.1234 | 28.7221 | 15.1018 | 55.7209 | 64.6053 | 25.4616 | 11.6473 | 47.6554
IVER41 | 400 | 42.1183 | 15.7169 | 5.1119 | 27.339 | 39.4477 | 15.2468 | 5.1156 | 26.6778
IVER42 | 400 | 45.7773 | 16.9618 | 5.6969 | 29.6845 | 43.5371 | 16.6995 | 6.1048 | 29.7215
KEAD41 | 400 | 98.3052 | 35.6952 | 24.8321 | 75.3127 | 93.948 | 35.8089 | 21.986 | 72.6274
KEAD42 | 400 | 100.902 | 36.488 | 26.6441 | 78.2459 | 90.085 | 34.3914 | 20.2957 | 68.9325
KEAD43 | 400 | 96.4137 | 35.3384 | 21.8125 | 71.7886 | 75.4641 | 29.4415 | 15.1573 | 56.7939
KEAP41 | 400 | 96.5495 | 34.6176 | 12.5965 | 61.5531 | 91.9794 | 34.9456 | 11.6482 | 61.0687
KEAP42 | 400 | 92.7384 | 33.5917 | 9.5502 | 57.056 | 72.7776 | 28.392 | 7.0482 | 47.2005
KEAR41 | 400 | 88.9767 | 32.3851 | 17.4155 | 63.2149 | 75.3378 | 29.4297 | 14.0886 | 55.7084
KEMS41 | 400 | 121.9413 | 41.3199 | 30.2844 | 88.7196 | 107.231 | 40.8446 | 21.1538 | 78.9167
KENG41 | 400 | 97.5835 | 33.4099 | 25.9434 | 73.1921 | 110.0965 | 41.3302 | 26.6296 | 85.0794
KILL41 | 400 | 96.6586 | 34.608 | 26.6994 | 75.6425 | 109.4548 | 40.6465 | 30.5534 | 88.0363
KINO41 | 400 | 121.7337 | 42.7041 | 40.4752 | 100.868 | 117.6249 | 44.3988 | 36.6512 | 99.4406
LACK41 | 400 | 72.9556 | 26.565 | 22.0316 | 59.6002 | 66.4531 | 25.382 | 20.1848 | 56.0803
LAGA41 | 400 | 43.4933 | 15.7915 | 10.3385 | 32.6711 | 45.735 | 17.4574 | 11.4605 | 36.1489
LAKE4* | 400 | 119.4198 | 39.4532 | 14.4979 | 70.2931 | 111.0691 | 42.0581 | 8.9343 | 68.4133
LAND41 | 400 | 33.649 | 12.5564 | 6.5768 | 24.3342 | 33.4494 | 13.1376 | 6.0982 | 24.6776
LAND42 | 400 | 33.6179 | 12.5448 | 6.5815 | 24.3225 | 33.1844 | 13.0406 | 6.0224 | 24.4647
LEGA41 | 400 | 95.195 | 34.1447 | 21.7261 | 70.014 | 71.1278 | 28.0802 | 12.6951 | 52.4065
LITB41 | 400 | 80.5329 | 28.907 | 9.5947 | 50.4754 | 72.3656 | 27.355 | 12.3819 | 51.0676
LITT41 | 400 | 123.1183 | 42.0365 | 29.1198 | 88.5684 | 115.1335 | 43.903 | 24.2619 | 86.3501
LOFI4A | 400 | 92.1989 | 31.8082 | 7.9502 | 52.9338 | 78.1061 | 30.4166 | 4.1286 | 47.1442
LOFI4B | 400 | 94.6842 | 32.5593 | 8.2905 | 54.3363 | 82.0623 | 31.9585 | 4.1683 | 49.3645
LOVE41 | 400 | 88.6192 | 32.0104 | 17.716 | 62.9854 | 85.7528 | 33.0115 | 17.3783 | 64.0636
MACC41 | 400 | 82.3521 | 31.0458 | 23.2717 | 67.1771 | 61.0353 | 24.4587 | 14.8554 | 49.4452
MANN41 | 400 | 54.9203 | 20.2226 | 11.1008 | 39.7 | 52.3636 | 20.1114 | 11.5867 | 40.0284
MAWO41 | 400 | 62.4108 | 22.7264 | 12.4914 | 44.6314 | 61.7779 | 23.4862 | 14.1045 | 47.319
MEDW41 | 400 | 111.5099 | 38.0873 | 27.0297 | 80.8932 | 106.068 | 39.7319 | 24.9922 | 81.1815
MELK41 | 400 | 108.0288 | 39.583 | 21.83 | 77.8088 | 87.9009 | 34.6984 | 15.7285 | 64.7994
MIDL41 | 400 | 97.4558 | 35.0866 | 33.0177 | 82.6377 | 104.5414 | 39.0908 | 36.0576 | 91.3404
MITY41 | 400 | 81.9573 | 31.2851 | 22.0948 | 66.3386 | 61.8431 | 24.9752 | 14.7179 | 50.0382
MONF41 | 400 | 96.6858 | 34.3904 | 25.3948 | 74.0302 | 86.3856 | 32.685 | 20.5108 | 66.7344
NEEP4A | 400 | 47.7584 | 17.7314 | 4.1392 | 29.2152 | 39.5087 | 15.5234 | 3.1795 | 25.133
NFLE41 | 400 | 104.0633 | 36.1008 | 24.0395 | 75.0937 | 85.6594 | 33.2912 | 15.67 | 62.7509
NINF41 | 400 | 62.5167 | 22.4199 | 14.278 | 45.9846 | 55.5659 | 21.2946 | 12.5451 | 42.6603
NORM41 | 400 | 68.7708 | 25.6 | 14.557 | 50.7609 | 55.1388 | 21.5525 | 12.5967 | 43.0765
NORT41 | 400 | 87.5439 | 31.5878 | 27.1299 | 71.8018 | 74.1148 | 28.6836 | 20.5547 | 61.1195
NURS41 | 400 | 59.1109 | 21.3742 | 7.925 | 38.1527 | 57.8315 | 21.9805 | 8.5459 | 39.6311
NURS4A | 400 | 50.5373 | 18.7012 | 10.4482 | 36.8956 | 48.6799 | 18.6375 | 10.8019 | 37.1592
OLDB4A | 400 | 38.5818 | 14.5256 | 2.8314 | 23.3737 | 33.0126 | 12.967 | 3.0672 | 21.4053
OSBA41 | 400 | 57.3073 | 21.141 | 13.0032 | 42.901 | 51.0921 | 19.5184 | 12.3151 | 39.9182
OSBA42 | 400 | 54.4905 | 20.0535 | 12.4997 | 40.8595 | 44.0057 | 17.0192 | 9.3819 | 33.4507
PADI41 | 400 | 76.3241 | 27.9855 | 16.3451 | 55.9225 | 57.7132 | 22.787 | 9.9888 | 42.2145
PELH41 | 400 | 140.4585 | 49.627 | 34.3319 | 104.515 | 114.4562 | 44.2039 | 22.4348 | 84.9485
PEMB41 | 400 | 61.947 | 21.5331 | 18.7391 | 49.1916 | 65.7192 | 23.9493 | 21.0553 | 54.9248
PENN41 | 400 | 45.1524 | 16.8532 | 3.7031 | 27.5372 | 39.6163 | 15.457 | 3.9455 | 25.8049
PENN42 | 400 | 43.548 | 16.3054 | 3.5136 | 26.573 | 38.3327 | 14.9495 | 4.0351 | 25.1768
PENT41 | 400 | 76.9451 | 26.7769 | 21.4733 | 59.3416 | 79.2235 | 29.3188 | 21.4991 | 62.9621
PEWO41 | 400 | 103.7428 | 37.7121 | 33.437 | 86.7699 | 94.369 | 36.4176 | 27.8995 | 79.4017
QUER4A | 400 | 85.6681 | 30.0818 | 12.0432 | 54.5853 | 78.8036 | 30.1337 | 6.5074 | 49.1229
QUER4B | 400 | 84.2438 | 29.648 | 11.6447 | 53.5733 | 76.1094 | 29.218 | 5.8263 | 47.1468
RASS41 | 400 | 55.3562 | 20.5958 | 17.3337 | 46.4605 | 42.7217 | 16.8016 | 11.3625 | 35.1236
RATS41 | 400 | 113.8771 | 41.2654 | 24.7069 | 83.065 | 114.1746 | 43.3609 | 27.3929 | 88.7145
RATS42 | 400 | 97.1861 | 35.457 | 20.9814 | 71.1252 | 97.145 | 37.0199 | 23.0388 | 75.3929
RAYL41 | 400 | 103.5326 | 37.6035 | 31.6707 | 84.8501 | 82.0791 | 32.2311 | 21.8441 | 67.4257
ROCH4A | 400 | 32.8662 | 12.132 | 4.2648 | 21.4221 | 29.1464 | 11.1623 | 4.306 | 20.0919
ROCK41 | 400 | 97.1192 | 33.6359 | 27.2597 | 74.828 | 89.0433 | 33.0226 | 24.4753 | 71.1763
RUGE41 | 400 | 79.4565 | 29.134 | 15.6405 | 56.8421 | 76.653 | 29.5279 | 15.9632 | 57.722
RYEH41 | 400 | 81.939 | 29.2426 | 21.98 | 63.3352 | 81.6472 | 30.4806 | 22.6387 | 65.7447
SEAB41 | 400 | 66.7553 | 24.4525 | 22.336 | 56.9171 | 69.0704 | 25.9816 | 23.8358 | 60.5793
SELL41 | 400 | 70.7949 | 25.2117 | 15.8048 | 51.4595 | 68.8416 | 26.1207 | 16.1295 | 53.0697
SHBA41 | 400 | 72.1564 | 26.4357 | 24.9012 | 62.2869 | 75.6194 | 28.531 | 25.7124 | 66.0613
SING41 | 400 | 93.5412 | 32.7868 | 21.5658 | 67.9334 | 77.372 | 30.0787 | 13.457 | 55.9948
SIZE41 | 400 | 68.7489 | 24.858 | 17.3076 | 52.4621 | 73.9053 | 27.5348 | 20.8805 | 59.8205
SJOW41 | 400 | 102.7911 | 35.0231 | 27.2179 | 76.7481 | 115.9239 | 43.244 | 29.3571 | 90.5134
SPEN41 | 400 | 59.4827 | 21.5075 | 12.6592 | 43.0753 | 48.5618 | 18.8324 | 9.097 | 35.73
SPEN42 | 400 | 59.4932 | 21.5104 | 12.6508 | 43.0711 | 47.9196 | 18.6075 | 8.843 | 35.158
SPLN41 | 400 | 70.4105 | 25.6641 | 18.7717 | 55.0663 | 62.4032 | 23.7622 | 16.4216 | 50.0264
STAL41 | 400 | 52.3683 | 19.8906 | 9.9212 | 38.0508 | 39.9576 | 15.9584 | 6.2554 | 28.824
STAL42 | 400 | 36.9481 | 13.59 | 9.6926 | 28.9118 | 32.6191 | 12.6529 | 7.8224 | 25.7163
STAY41 | 400 | 119.206 | 43.219 | 28.4969 | 89.6179 | 113.259 | 43.0414 | 28.6649 | 89.5346
STAY4A | 400 | 76.4134 | 27.9701 | 21.818 | 61.3736 | 69.8949 | 26.3884 | 20.4168 | 57.7356
STEW41 | 400 | 72.5363 | 26.4295 | 22.214 | 59.5909 | 60.0708 | 23.3032 | 17.2512 | 50.2069
STOB41 | 400 | 59.5227 | 22.4982 | 11.1688 | 42.986 | 50.297 | 19.9553 | 8.391 | 36.6121
STSB41 | 400 | 59.6977 | 22.1255 | 13.1394 | 44.4296 | 47.055 | 18.5251 | 7.9308 | 34.1291
STSB4A | 400 | 54.9653 | 20.1949 | 6.0743 | 34.6341 | 42.4595 | 16.5935 | 3.1799 | 26.6467
SUND41 | 400 | 112.3819 | 40.781 | 24.9127 | 82.5857 | 93.1058 | 36.1531 | 18.05 | 69.1782
SUND42 | 400 | 89.4461 | 32.883 | 19.3557 | 65.8593 | 74.4818 | 28.8817 | 14.8276 | 55.6724
SUTB41 | 400 | 90.2099 | 32.7741 | 21.0492 | 67.3989 | 81.4217 | 31.1164 | 20.3234 | 64.3286
SWAN41 | 400 | 62.9495 | 22.348 | 16.4644 | 48.0692 | 58.3869 | 22.0788 | 13.7577 | 44.9818
SWAN42 | 400 | 39.0923 | 14.314 | 9.4521 | 29.6953 | 34.2539 | 13.0487 | 8.1543 | 26.608
TAUN41 | 400 | 48.9552 | 18.1439 | 9.982 | 35.6413 | 43.2925 | 17.1329 | 7.0468 | 31.2763
TAUN42 | 400 | 49.9053 | 18.4827 | 10.1467 | 36.2852 | 44.9217 | 17.7408 | 7.6051 | 32.6944
THOM41 | 400 | 99.7591 | 35.5721 | 25.303 | 75.6095 | 88.8698 | 33.971 | 18.8931 | 66.9353
THOM42 | 400 | 92.2118 | 33.7061 | 19.8624 | 67.5301 | 80.0759 | 30.9315 | 15.9606 | 59.7043
THTO41 | 400 | 67.5076 | 24.6376 | 16.123 | 50.9659 | 55.2893 | 21.3633 | 10.8844 | 41.0967
THTO42 | 400 | 97.1127 | 34.9864 | 24.5352 | 74.0134 | 77.2193 | 29.924 | 14.4549 | 56.7739
THTO43 | 400 | 70.3777 | 25.692 | 16.6847 | 53.0186 | 59.2226 | 22.7547 | 12.1548 | 44.3349
TILB41 | 400 | 137.2649 | 46.3585 | 34.8175 | 100.3783 | 125.6655 | 47.5383 | 25.8757 | 93.105
TRAW41 | 400 | 60.416 | 22.4201 | 18.5545 | 50.2614 | 47.3132 | 18.7434 | 12.3435 | 38.8506
TREU4A | 400 | 94.6347 | 33.1773 | 10.4854 | 57.4051 | 76.6728 | 29.879 | 4.6625 | 46.9179
TREU4B | 400 | 94.636 | 33.1777 | 10.4853 | 57.4057 | 76.555 | 29.8336 | 4.6553 | 46.8464
WALH41 | 400 | 61.0272 | 22.7479 | 11.9289 | 44.0993 | 51.0854 | 20.0992 | 10.8633 | 39.2878
WALP41 | 400 | 107.2109 | 38.3868 | 27.0896 | 81.3768 | 95.8272 | 36.3984 | 24.4916 | 75.9666
WALX41 | 400 | 75.7246 | 26.5902 | 12.46 | 50.0642 | 74.2774 | 27.6732 | 11.8917 | 51.0276
WALX42 | 400 | 69.9041 | 24.8862 | 10.5453 | 45.7396 | 65.5489 | 24.6249 | 9.9574 | 44.7823
WBUR41 | 400 | 118.6538 | 41.9762 | 36.2642 | 95.6275 | 122.2495 | 45.0557 | 38.0871 | 101.8054
WBUR42 | 400 | 122.8416 | 43.9809 | 33.5773 | 95.7758 | 120.7015 | 45.1851 | 33.1816 | 97.083
WHAM41 | 400 | 115.7058 | 40.7994 | 37.3198 | 95.0189 | 123.6749 | 47.2036 | 36.3948 | 103.1507
WHAM4A | 400 | 94.5279 | 31.5778 | 13.8502 | 58.5078 | 98.2565 | 38.0539 | 15.8249 | 69.6413
WHAM4B | 400 | 94.6414 | 31.609 | 13.8699 | 58.5718 | 98.4408 | 38.1157 | 15.8241 | 69.7278
WHSO41 | 400 | 65.7826 | 23.3043 | 9.6471 | 42.6044 | 58.8911 | 22.3117 | 7.3892 | 38.9428
WILE41 | 400 | 111.9905 | 41.6834 | 31.3039 | 90.2531 | 95.9772 | 37.9155 | 24.8307 | 78.4514
WTHU4* | 400 | 91.4708 | 31.3497 | 8.925 | 53.2601 | 76.3204 | 29.6878 | 5.1374 | 47.1222
WTHU4A | 400 | 91.4708 | 31.3497 | 8.925 | 53.2601 | 74.6669 | 29.0706 | 5.0261 | 46.1381
WWEY41 | 400 | 49.8251 | 18.2613 | 6.2702 | 32.0956 | 44.8168 | 17.2148 | 6.1991 | 30.5444
WWEY42 | 400 | 50.2148 | 18.4098 | 6.5345 | 32.5699 | 44.685 | 17.234 | 6.4041 | 30.7766
WYLF41 | 400 | 49.2165 | 17.6347 | 12.2848 | 37.2239 | 39.4483 | 15.1956 | 8.5587 | 30.0485
WYMO41 | 400 | 111.5247 | 40.3231 | 25.7021 | 82.7276 | 95.073 | 36.6491 | 19.4032 | 71.2328
ABTH21 | 275 | 67.844 | 24.223 | 17.0764 | 51.3329 | 73.7611 | 27.5647 | 19.7427 | 58.7251
ABTH22 | 275 | 51.3914 | 18.8441 | 7.7551 | 34.4047 | 51.9262 | 19.8447 | 8.5678 | 36.6325
ALDW21 | 275 | 63.1961 | 23.5841 | 10.0568 | 43.4098 | 61.6958 | 24.4587 | 9.8024 | 44.3922
BAGB21 | 275 | 53.9035 | 19.6578 | 13.9492 | 41.7494 | 50.8939 | 19.4168 | 13.5063 | 40.9658
BARK21 | 275 | 53.6081 | 19.3821 | 14.2027 | 41.6131 | 54.3342 | 20.5924 | 14.2432 | 43.3653
BARK22 | 275 | 52.5833 | 19.1685 | 14.0289 | 41.1372 | 54.7402 | 20.7722 | 14.7813 | 44.1577
BEDD21 | 275 | 81.7217 | 29.2546 | 17.9239 | 59.2961 | 83.0626 | 32.1006 | 16.888 | 62.285
BEDD22 | 275 | 51.1479 | 18.9507 | 11.5823 | 38.3827 | 51.5211 | 19.8636 | 11.6439 | 39.7353
BEDD23 | 275 | 64.2465 | 23.2646 | 14.4443 | 47.3455 | 66.1949 | 25.5899 | 13.6721 | 49.8617
BESW21 | 275 | 58.6441 | 21.5194 | 10.787 | 41.22 | 52.2252 | 20.5374 | 9.0109 | 38.0551
BIRK21 | 275 | 61.1801 | 21.7459 | 17.271 | 48.0244 | 60.3319 | 22.8141 | 13.8175 | 46.0814
BISW21 | 275 | 63.9552 | 23.5936 | 12.1874 | 45.5538 | 59.6256 | 23.4585 | 10.177 | 43.3523
BLYT21 | 275 | 76.1058 | 27.7932 | 22.3383 | 61.6439 | 73.4909 | 28.4255 | 20.6985 | 60.8982
BRAW21 | 275 | 71.7706 | 25.7842 | 16.4467 | 52.911 | 69.9595 | 26.8172 | 14.7379 | 52.6631
BRED21 | 275 | 78.5143 | 28.6309 | 15.4768 | 55.967 | 72.2419 | 28.4804 | 11.2496 | 51.527
BRIN21 | 275 | 64.9483 | 23.7932 | 14.1165 | 47.7651 | 68.3543 | 26.6968 | 13.0222 | 50.7771
BRIN22 | 275 | 69.9905 | 25.7278 | 17.4219 | 53.8065 | 72.4233 | 27.9425 | 16.6218 | 56.1385
BUSH21 | 275 | 59.8886 | 22.3193 | 11.8228 | 43.3871 | 58.8125 | 23.1254 | 10.4309 | 43.1351
BUST21 | 275 | 76.0886 | 27.4056 | 18.8644 | 57.6218 | 74.1672 | 28.5188 | 16.1091 | 56.4409
CAPE21 | 275 | 71.5214 | 24.9144 | 23.9785 | 59.2129 | 80.1662 | 29.2625 | 24.9306 | 66.3141
CARE21 | 275 | 52.6598 | 19.6268 | 9.8627 | 37.6192 | 42.0702 | 16.7191 | 7.4253 | 31.0696
CARR21 | 275 | 81.4684 | 29.1639 | 21.5693 | 62.8133 | 85.5513 | 32.1915 | 22.3328 | 67.8585
CHSI21 | 275 | 85.2159 | 30.7971 | 18.2462 | 61.7998 | 72.7389 | 29.0009 | 10.698 | 51.7115
CHTE21 | 275 | 71.6992 | 25.8208 | 17.3092 | 53.8254 | 62.121 | 24.0851 | 13.5183 | 47.5798
COVE21 | 275 | 61.8959 | 22.4912 | 12.4068 | 44.2141 | 58.0745 | 22.4407 | 11.4691 | 43.2051
CREB21 | 275 | 70.6489 | 25.0363 | 15.349 | 50.7557 | 70.2416 | 26.0524 | 12.7372 | 49.5809
CREB22 | 275 | 70.6236 | 25.0293 | 15.3415 | 50.7383 | 69.4726 | 25.7747 | 12.5967 | 49.0476
DRAK21 | 275 | 82.3427 | 29.7609 | 22.6914 | 64.7797 | 85.9578 | 32.4132 | 22.1554 | 67.9946
DUNG21 | 275 | 43.3749 | 15.3481 | 14.6175 | 36.3231 | 45.8314 | 16.8191 | 15.0695 | 38.8554
EALI21 | 275 | 62.3471 | 22.0898 | 14.4993 | 45.739 | 68.1819 | 26.6327 | 8.5633 | 46.2276
ELLA21 | 275 | 69.2253 | 24.9765 | 8.8555 | 44.1776 | 67.6324 | 26.0716 | 8.1523 | 45.0231
ELST21 | 275 | 70.2864 | 25.7563 | 16.0372 | 52.4621 | 76.6533 | 29.5957 | 16.7837 | 58.6384
ELST22 | 275 | 69.3795 | 25.177 | 18.3353 | 53.9409 | 75.2337 | 28.4366 | 19.8152 | 60.0306
FECK21 | 275 | 62.62 | 23.0855 | 14.4566 | 47.1044 | 62.1012 | 23.9242 | 14.1246 | 47.9586
FERR21 | 275 | 91.0731 | 32.0231 | 19.3218 | 64.6094 | 90.8505 | 34.1133 | 15.8528 | 64.0963
FERR22 | 275 | 69.3052 | 24.5413 | 15.5143 | 50.221 | 74.9048 | 27.7428 | 17.5204 | 56.7547
FERR23 | 275 | 92.7291 | 32.5213 | 21.5235 | 67.5156 | 95.6651 | 35.7184 | 18.9336 | 69.4471
FERR2A | 275 | 94.4081 | 32.7686 | 17.7558 | 64.0976 | 98.3376 | 36.5115 | 15.8228 | 67.4578
FERR2B | 275 | 68.4936 | 24.0838 | 13.289 | 47.3487 | 73.2083 | 27.1746 | 13.579 | 52.0097
FFES21 | 275 | 35.7862 | 13.3247 | 2.6779 | 21.5219 | 34.3597 | 13.4663 | 2.3318 | 21.376
FFES22 | 275 | 35.7361 | 13.3261 | 2.6603 | 21.5062 | 34.8449 | 13.6536 | 2.356 | 21.6651
FIDF21 | 275 | 65.9284 | 22.9675 | 22.924 | 55.4049 | 71.3423 | 25.8175 | 24.6837 | 61.1952
FIDF22 | 275 | 66.7108 | 23.216 | 22.8677 | 55.7 | 71.4898 | 25.8966 | 24.3198 | 60.9432
FIDF23 | 275 | 84.0728 | 29.3257 | 24.8518 | 66.3246 | 88.5264 | 32.4046 | 26.819 | 72.6459
FIDF24 | 275 | 83.8155 | 29.2344 | 24.7437 | 66.0875 | 86.8461 | 31.8139 | 26.1919 | 71.1835
FOUR21 | 275 | 35.9118 | 14.0388 | 4.6327 | 24.4866 | 28.679 | 11.8733 | 2.8199 | 19.6112
FROD21 | 275 | 62.9038 | 21.7427 | 15.2457 | 45.9945 | 65.1557 | 23.7268 | 13.5442 | 47.099
FROD22 | 275 | 61.784 | 21.6873 | 21.5345 | 52.205 | 64.8345 | 23.6482 | 21.5654 | 55.0089
GRSA21 | 275 | 56.9153 | 19.8966 | 15.9333 | 44.0714 | 57.9791 | 21.4927 | 15.1708 | 45.566
GRSB21 | 275 | 57.2657 | 20.0054 | 16.1155 | 44.4074 | 58.9365 | 21.7854 | 15.8543 | 46.6635
HACK21 | 275 | 68.4459 | 24.2216 | 11.5285 | 45.783 | 69.1692 | 26.0731 | 10.5853 | 47.4583
HACK22 | 275 | 67.8629 | 24.1146 | 11.5224 | 45.6256 | 69.9207 | 26.4146 | 10.6384 | 47.9943
HARK21 | 275 | 34.5141 | 13.0219 | 8.624 | 27.0398 | 37.2351 | 14.2909 | 9.5774 | 29.7878
HARK22 | 275 | 37.3501 | 14.2737 | 11.4046 | 31.5906 | 41.503 | 16.1054 | 12.7367 | 35.5131
HARM21 | 275 | 62.4961 | 22.3203 | 13.5231 | 45.0887 | 53.9519 | 21.0296 | 8.9378 | 38.6782
HATL21 | 275 | 86.4487 | 29.6321 | 22.9888 | 64.895 | 90.5224 | 33.3785 | 24.92 | 72.1243
HAWP21 | 275 | 74.6856 | 26.3136 | 17.3971 | 54.6101 | 67.6688 | 26.1232 | 12.3479 | 49.2917
HEDO21 | 275 | 70.4336 | 25.053 | 20.5714 | 56.0018 | 74.3987 | 27.5704 | 21.8716 | 60.8619
HIGM21 | 275 | 69.4569 | 25.6464 | 19.0238 | 55.2933 | 66.529 | 25.976 | 14.6011 | 51.3368
HINP21 | 275 | 23.7622 | 8.6201 | 9.3026 | 21.4933 | 25.528 | 9.4494 | 9.8342 | 23.1977
HINP22 | 275 | 24.1204 | 8.6769 | 8.0314 | 20.3024 | 28.2789 | 10.4857 | 8.8406 | 23.6696
HURS21 | 275 | 73.6647 | 26.0724 | 19.365 | 56.2369 | 77.1721 | 30.8412 | 16.374 | 59.99
IROA21 | 275 | 58.5732 | 21.8678 | 10.8838 | 41.8095 | 58.4577 | 22.9442 | 10.9869 | 43.4348
IVER21 | 275 | 65.0368 | 23.8829 | 16.2551 | 50.0307 | 70.6635 | 26.884 | 17.3038 | 55.3236
IVER22 | 275 | 69.7364 | 25.6225 | 15.676 | 51.9117 | 69.5353 | 26.9989 | 14.5408 | 52.723
JORD21 | 275 | 50.1893 | 18.9193 | 8.9199 | 35.6758 | 49.4796 | 20.44 | 7.3398 | 36.2463
KEAR21 | 275 | 76.0421 | 26.6181 | 19.3518 | 56.9955 | 79.5633 | 29.9848 | 18.6358 | 61.0407
KIBY21 | 275 | 85.5708 | 30.1153 | 22.4673 | 65.0568 | 85.8456 | 32.4308 | 19.196 | 65.0601
KIBY22 | 275 | 74.0781 | 26.4527 | 18.7354 | 56.1452 | 68.5324 | 26.0219 | 15.3638 | 52.1643
KIRK21 | 275 | 58.9646 | 21.4213 | 13.3622 | 43.6565 | 53.8099 | 21.033 | 10.7008 | 40.446
KIRK2A | 275 | 60.188 | 21.352 | 6.7732 | 36.9696 | 53.7591 | 21.3965 | 5.7708 | 36.03
KITW21 | 275 | 61.9097 | 22.7457 | 12.2566 | 44.4239 | 61.5722 | 24.0557 | 11.117 | 45.1368
KNAR21 | 275 | 26.5953 | 10.8441 | 2.1651 | 17.501 | 24.2433 | 10.0482 | 3.0272 | 17.2375
LACK21 | 275 | 57.3843 | 19.8103 | 14.8266 | 42.8427 | 59.6032 | 22.091 | 15.397 | 46.6383
LALE21 | 275 | 61.8019 | 22.1852 | 17.3731 | 48.7478 | 67.6341 | 26.3138 | 15.9103 | 53.1236
LISD21 | 275 | 77.3984 | 27.1509 | 14.5318 | 52.929 | 78.7028 | 29.9309 | 11.6898 | 54.0185
MACC21 | 275 | 55.2954 | 20.5077 | 13.3235 | 42.3258 | 51.1966 | 19.804 | 11.3337 | 39.3407
MAGA21 | 275 | 58.7559 | 21.6202 | 12.7064 | 43.282 | 49.0443 | 19.4786 | 8.4729 | 36.0198
MONF21 | 275 | 66.603 | 24.0165 | 18.5473 | 52.5118 | 67.8467 | 25.6121 | 17.7298 | 53.9508
MONF22 | 275 | 80.0508 | 28.4783 | 27.1777 | 67.4521 | 84.7001 | 31.4197 | 25.7282 | 70.1624
NECH21 | 275 | 76.1618 | 27.3881 | 18.7708 | 57.5035 | 74.2578 | 28.571 | 15.84 | 56.2456
NEEP21 | 275 | 59.4391 | 21.6822 | 8.8753 | 39.5386 | 62.4256 | 24.7094 | 7.8434 | 42.7878
NEWX21 | 275 | 82.241 | 28.8936 | 20.4219 | 61.2836 | 90.5873 | 35.7254 | 19.3917 | 69.9151
NHYD2A | 275 | 45.2922 | 17.3154 | 2.5855 | 27.0732 | 39.1694 | 18.5047 | 0.46442 | 26.634
NHYD2B | 275 | 47.3918 | 18.0959 | 2.2779 | 27.8694 | 40.5016 | 18.6594 | 1.054 | 27.4425
NORL21 | 275 | 51.0155 | 18.8506 | 3.4383 | 30.0972 | 50.2116 | 20.9424 | 2.0069 | 31.624
NORL22 | 275 | 51.9084 | 19.1044 | 3.9737 | 30.9914 | 51.1671 | 21.042 | 2.2861 | 32.044
NORT21 | 275 | 81.6288 | 28.3149 | 21.7749 | 61.8183 | 81.7943 | 30.8712 | 18.1226 | 61.7812
OCKH21 | 275 | 56.0456 | 20.7354 | 10.9908 | 40.315 | 57.6704 | 22.6129 | 10.6689 | 42.6484
OCKH2A | 275 | 50.5901 | 18.5739 | 4.3714 | 30.6389 | 50.2416 | 19.5915 | 4.5566 | 32.2631
OFFE21 | 275 | 66.1225 | 23.7405 | 12.6584 | 46.2326 | 57.3607 | 22.7992 | 7.987 | 40.23
OLDB21 | 275 | 53.0932 | 19.6945 | 10.7937 | 38.6459 | 54.775 | 21.3144 | 10.4553 | 40.5984
PENN21 | 275 | 68.4095 | 25.1648 | 14.8292 | 50.4176 | 70.5486 | 27.1857 | 14.8122 | 53.2586
PEWO21 | 275 | 70.5575 | 25.729 | 25.5638 | 61.95 | 72.0121 | 27.024 | 25.307 | 63.5247
PEWO22 | 275 | 69.5337 | 25.0303 | 20.9146 | 56.3129 | 71.0248 | 26.5455 | 20.0522 | 57.5933
PITS21 | 275 | 60.9951 | 22.1939 | 8.7055 | 40.0925 | 65.6666 | 25.7652 | 7.6187 | 44.0562
POPP21 | 275 | 29.1519 | 12.0554 | 2.1416 | 19.1906 | 28.0718 | 11.7889 | 2.7945 | 19.4665
PYLE21 | 275 | 64.1724 | 23.6577 | 12.8962 | 46.3532 | 52.7962 | 21.0011 | 8.9257 | 38.6257
RAIN21 | 275 | 100.7695 | 34.7516 | 29.1648 | 78.3109 | 97.7225 | 36.5856 | 22.3352 | 74.075
RATS2A | 275 | 42.1485 | 15.3171 | 9.1672 | 30.8288 | 44.7918 | 16.2623 | 17.7886 | 40.7869
REBR21 | 275 | 65.3431 | 23.9528 | 21.6327 | 55.507 | 62.8704 | 24.5815 | 17.4665 | 52.23
REBR22 | 275 | 63.963 | 23.5398 | 21.2876 | 54.5779 | 62.8104 | 24.7279 | 17.0966 | 52.0671
ROCH21 | 275 | 71.4609 | 25.5407 | 9.7767 | 45.8967 | 67.4135 | 25.9904 | 9.3108 | 46.0668
SAEN21 | 275 | 70.5475 | 25.087 | 20.6291 | 56.1074 | 74.6703 | 27.6512 | 22.1028 | 61.2075
SAES21 | 275 | 71.039 | 25.2323 | 20.8804 | 56.5643 | 75.4175 | 27.8862 | 22.7548 | 62.1918
SALH21 | 275 | 73.2106 | 25.8481 | 17.0509 | 53.6056 | 72.8582 | 27.6652 | 15.2296 | 54.3541
SHEC21 | 275 | 53.9596 | 20.1573 | 10.5122 | 39.0189 | 54.5877 | 22.4796 | 7.5364 | 39.3273
SJOW21 | 275 | 85.4601 | 30.4268 | 22.6919 | 65.7219 | 93.642 | 36.0458 | 25.2967 | 76.2731
SKLG21 | 275 | 67.6529 | 24.9746 | 20.4336 | 55.7531 | 60.8258 | 23.8731 | 16.4675 | 50.2291
SMAN21 | 275 | 76.176 | 28.0871 | 23.3463 | 63.0675 | 71.7957 | 28.1493 | 19.5818 | 59.3909
SSHI21 | 275 | 62.754 | 22.6921 | 11.1726 | 43.2641 | 56.8709 | 22.4391 | 9.1394 | 40.873
STAL21 | 275 | 83.3183 | 30.3395 | 16.29 | 59.1966 | 75.4188 | 29.5227 | 14.2333 | 55.9847
STEW21 | 275 | 76.1979 | 27.9049 | 23.2013 | 62.6647 | 75.4572 | 28.9263 | 22.7169 | 63.6249
SWAN21 | 275 | 25.8529 | 9.318 | 8.6195 | 21.7971 | 28.4616 | 10.5163 | 8.9868 | 23.8591
TEMP21 | 275 | 59.9624 | 22.1505 | 12.3878 | 43.7134 | 62.1968 | 24.6409 | 11.0099 | 45.8573
TEMP22 | 275 | 60.193 | 22.215 | 12.517 | 43.9337 | 63.0569 | 24.9613 | 11.2336 | 46.5342
THOM21 | 275 | 68.7211 | 25.0999 | 19.9226 | 55.4191 | 70.8064 | 26.7433 | 19.4464 | 57.2672
THUR21 | 275 | 65.976 | 24.9612 | 10.6255 | 45.9259 | 64.9049 | 25.8768 | 10.0745 | 46.6698
THUR2A | 275 | 67.0072 | 24.9335 | 3.1039 | 38.3652 | 64.2553 | 25.677 | 2.5435 | 38.8562
TILB21 | 275 | 59.0031 | 21.4778 | 16.9443 | 47.3184 | 61.2349 | 23.0579 | 16.9245 | 49.5332
TILB22 | 275 | 52.6831 | 19.438 | 13.3706 | 40.8601 | 55.2191 | 21.0095 | 13.5785 | 43.2905
TINP21 | 275 | 59.3464 | 21.6949 | 6.9113 | 37.5924 | 57.8781 | 22.5218 | 5.6078 | 37.4584
TINP22 | 275 | 59.1692 | 21.6834 | 6.8978 | 37.5627 | 56.9202 | 22.1745 | 5.5073 | 36.8668
TODP21 | 275 | 58.8104 | 20.4531 | 14.0282 | 42.9532 | 54.688 | 20.8446 | 11.006 | 40.4847
TOTT21 | 275 | 76.1665 | 27.275 | 20.0514 | 58.6241 | 75.8859 | 28.9992 | 16.6742 | 57.6852
TOTT22 | 275 | 75.2364 | 27.0572 | 19.9505 | 58.2152 | 78.0403 | 29.8827 | 17.2568 | 59.5172
TOTT23 | 275 | 76.4288 | 28.2069 | 24.0499 | 63.9405 | 77.0436 | 31.5302 | 20.4229 | 65.0133
TOTT24 | 275 | 76.7408 | 28.3157 | 24.1198 | 64.1642 | 73.8808 | 30.7809 | 18.3376 | 61.8684
TRAW21 | 275 | 45.3796 | 16.2186 | 14.0703 | 37.0068 | 46.9535 | 17.5391 | 12.6546 | 37.4586
TREM21 | 275 | 50.8905 | 18.6362 | 2.889 | 29.2445 | 43.8851 | 17.4508 | 2.4353 | 27.1145
TYNE21 | 275 | 58.4848 | 21.2801 | 10.1466 | 40.2412 | 52.984 | 20.8091 | 8.9594 | 38.3879
TYNE2A | 275 | 57.9435 | 20.7003 | 3.4939 | 32.7685 | 49.9361 | 19.6933 | 2.662 | 30.5124
UPPB21 | 275 | 46.2215 | 17.0469 | 11.7409 | 35.8489 | 44.721 | 17.2667 | 9.876 | 34.2947
UPPB22 | 275 | 47.6493 | 17.5084 | 12.1202 | 36.8809 | 44.8659 | 17.266 | 10.0389 | 34.4566
USKM21 | 275 | 83.6308 | 29.5671 | 21.2974 | 63.1116 | 92.5376 | 34.5848 | 24.3071 | 73.2174
USKM23 | 275 | 80.9885 | 27.9593 | 11.8008 | 51.3412 | 87.4109 | 32.5856 | 12.295 | 58.3781
WALX21 | 275 | 92.7082 | 32.6818 | 19.9012 | 66.1202 | 92.5832 | 34.8698 | 18.2139 | 67.5273
WALX22 | 275 | 92.5005 | 32.5519 | 19.9009 | 65.9362 | 96.58 | 36.2836 | 19.1541 | 70.4668
WARL21 | 275 | 65.4341 | 23.8869 | 15.5516 | 49.3327 | 61.1912 | 23.8024 | 11.7619 | 45.4237
WASF21 | 275 | 61.4924 | 22.0955 | 6.1775 | 37.4252 | 50.1323 | 19.6565 | 2.2444 | 30.043
WASF22 | 275 | 66.1907 | 23.6574 | 6.5834 | 40.04 | 56.634 | 22.24 | 2.3064 | 33.7585
WBOL21 | 275 | 70.5827 | 25.137 | 13.3484 | 48.8975 | 62.6803 | 24.6372 | 10.1736 | 45.0159
WHGA21 | 275 | 71.0277 | 25.4247 | 15.1304 | 51.0864 | 64.6777 | 25.2908 | 10.8399 | 46.6065
WHSO21 | 275 | 72.0808 | 26.0114 | 15.8131 | 52.5988 | 75.87 | 28.964 | 16.1477 | 57.109
WHSO22 | 275 | 79.1974 | 28.2684 | 20.1942 | 60.1717 | 85.1138 | 32.1126 | 20.9692 | 66.3833
WHSO2A | 275 | 54.3693 | 19.493 | 7.7748 | 35.342 | 55.4999 | 20.9501 | 7.8221 | 37.45
WHSO2B | 275 | 57.1679 | 20.3666 | 10.5743 | 39.3771 | 58.5925 | 21.9445 | 10.5837 | 41.618
WIBA21 | 275 | 59.7806 | 22.0864 | 12.3254 | 43.5603 | 63.2583 | 25.306 | 10.2882 | 46.0763
WIEN21 | 275 | 52.8258 | 19.7061 | 10.5509 | 38.4195 | 52.1035 | 20.5451 | 9.6756 | 38.7308
WILL21 | 275 | 24.2867 | 8.677 | 9.046 | 21.3171 | 25.8734 | 9.4219 | 9.3691 | 22.6937
WILT2A | 275 | 56.3485 | 19.2359 | 9.2047 | 36.4084 | 57.3947 | 21.0869 | 8.3396 | 38.161
WILT2B | 275 | 56.3485 | 19.2359 | 9.2047 | 36.4084 | 57.3947 | 21.0869 | 8.3396 | 38.161
WILT2C | 275 | 56.6938 | 19.3395 | 9.3559 | 36.706 | 58.3424 | 21.3726 | 8.9665 | 39.1919
WILT2D | 275 | 56.692 | 19.3389 | 9.3558 | 36.7051 | 58.3387 | 21.3714 | 8.9651 | 39.1889
WIMB21 | 275 | 91.2536 | 31.8107 | 22.9783 | 67.9655 | 100.4942 | 39.1892 | 21.4507 | 76.8726
WISD21 | 275 | 87.5807 | 30.5882 | 26.3031 | 69.5614 | 100.3884 | 37.7766 | 28.3662 | 81.7904
WISD2A | 275 | 63.7235 | 22.3092 | 13.628 | 45.1779 | 69.4185 | 26.6318 | 14.4968 | 52.1598
WISD2B | 275 | 74.1776 | 25.8494 | 12.762 | 49.3185 | 75.5787 | 29.7631 | 15.6244 | 57.7157
WMEL21 | 275 | 79.0351 | 29.0422 | 14.6103 | 55.6822 | 75.2142 | 29.6647 | 12.1084 | 54.0607
WWEY21 | 275 | 71.5157 | 26.0128 | 17.7607 | 54.5484 | 70.8738 | 27.0759 | 16.7981 | 55.0892
WWEY22 | 275 | 73.0458 | 26.7337 | 16.3909 | 54.198 | 73.1119 | 28.068 | 16.4911 | 56.1852
ABTH11 | 132 | 39.522 | 14.7839 | 11.0773 | 31.9849 | 38.4361 | 15.0604 | 10.7806 | 32.0792
ABTH12 | 132 | 33.1642 | 12.3028 | 7.3427 | 24.7415 | 33.0614 | 12.7836 | 8.1687 | 26.2475
AMEM11 | 132 | 25.6126 | 9.1338 | 9.0892 | 22.0064 | 31.5639 | 11.5712 | 10.4013 | 26.7654
AXMI11 | 132 | 25.7614 | 9.247 | 8.5666 | 21.6439 | 31.9936 | 11.8499 | 10.2427 | 27.001
BARK11 | 132 | 24.4144 | 8.5551 | 9.9544 | 22.0531 | 27.5711 | 10.1156 | 10.5692 | 24.8747
BREL11 | 132 | 37.5441 | 14.0846 | 1.2099 | 21.1286 | 41.4086 | 16.9195 | 2.8613 | 26.7891
BRIM11 | 132 | 81.7323 | 30.4887 | 28.1308 | 71.2483 | 98.9622 | 38.4355 | 32.2101 | 86.5662
CARR11 | 132 | 41.8597 | 13.9746 | 11.4864 | 31.2494 | 52.8007 | 19.1621 | 12.9388 | 40.0381
CARR12 | 132 | 29.3359 | 10.9876 | 8.504 | 24.0429 | 34.7466 | 13.439 | 10.0101 | 29.0158
CELL11 | 132 | 44.8698 | 16.783 | 13.6612 | 37.3959 | 52.1164 | 20.2578 | 15.6807 | 44.3295
CELL12 | 132 | 43.2656 | 16.1269 | 11.9749 | 34.7817 | 51.6227 | 20.2325 | 13.0459 | 41.659
CELL1A | 132 | 34.3405 | 12.5006 | 6.6246 | 24.3031 | 38.4579 | 14.7777 | 7.2053 | 28.1041
DRAK11 | 132 | 30.1044 | 10.7118 | 11.798 | 26.9468 | 37.1116 | 13.6521 | 14.6167 | 33.9237
DRAX11 | 132 | 25.0379 | 7.4701 | 7.0698 | 17.6341 | 29.1179 | 9.8936 | 8.5256 | 22.5173
DRAX12 | 132 | 22.7411 | 7.2027 | 6.7559 | 16.9421 | 26.9697 | 9.4046 | 8.204 | 21.5041
ECLA11 | 132 | 42.6516 | 15.7706 | 12.7143 | 35.0174 | 51.139 | 19.5142 | 15.3336 | 42.9309
ECLA12 | 132 | 43.174 | 15.9313 | 13.1535 | 35.6838 | 46.9606 | 18.0057 | 14.2926 | 39.7565
ELLA11 | 132 | 26.4095 | 9.325 | 8.9505 | 22.138 | 34.8108 | 12.7933 | 10.967 | 29.0595
ELLA12 | 132 | 27.9288 | 9.9448 | 9.0374 | 23.1014 | 36.4143 | 13.4552 | 11.2099 | 30.2385
ELST1* | 132 | 87.0073 | 32.8623 | 20.502 | 66.9763 | 100.1059 | 39.9273 | 23.7148 | 80.1806
ELST11 | 132 | 87.0073 | 32.8623 | 20.502 | 66.9763 | 100.1059 | 39.9273 | 23.7148 | 80.1806
ELST12 | 132 | 33.4158 | 12.0116 | 9.9076 | 26.8946 | 40.6642 | 15.1854 | 12.0573 | 33.5327
ELST15 | 132 | 11.73 | 4.2674 | 3.4449 | 9.48 | 14.0371 | 5.2652 | 3.7543 | 11.2005
ELST16 | 132 | 12.011 | 4.3679 | 3.5603 | 9.7374 | 14.3659 | 5.3845 | 3.8801 | 11.495
FAWL11 | 132 | 42.2129 | 14.8433 | 15.9011 | 36.8927 | 54.1777 | 19.9859 | 19.3184 | 47.5828
FERR11 | 132 | 46.3824 | 16.5687 | 16.6888 | 40.1205 | 54.5206 | 20.221 | 18.568 | 47.1647
FERR12 | 132 | 20.7662 | 7.5896 | 6.7564 | 17.4897 | 23.5214 | 8.6504 | 7.7767 | 20.0102
GREN11 | 132 | 49.5663 | 18.3586 | 12.7646 | 38.7276 | 54.1058 | 21.1177 | 13.1999 | 43.0647
GREN12 | 132 | 48.9691 | 18.213 | 12.1918 | 37.9488 | 53.7924 | 21.1619 | 12.0718 | 41.9993
HAMH1B | 132 | 40.8535 | 14.4967 | 7.5444 | 28.0457 | 47.048 | 18.1366 | 5.3971 | 31.0461
HAMH1C | 132 | 39.0763 | 13.9923 | 6.346 | 26.1341 | 44.4064 | 16.9436 | 6.4114 | 30.3732
HARK11 | 132 | 30.247 | 11.7039 | 7.5147 | 24.0666 | 35.2954 | 14.0817 | 8.6616 | 28.5761
HARK12 | 132 | 28.333 | 10.8197 | 6.9478 | 22.2492 | 33.5459 | 13.2145 | 7.6291 | 26.3171
HARK13 | 132 | 26.7421 | 11.1042 | 6.7142 | 22.4179 | 30.3178 | 12.7217 | 7.8479 | 25.8392
HEYS11 | 132 | 44.6289 | 14.4653 | 12.9735 | 33.4305 | 45.8041 | 16.5763 | 14.3484 | 37.7908
IROA11 | 132 | 38.1904 | 13.6821 | 11.1663 | 30.5156 | 49.8871 | 18.7048 | 13.3656 | 39.8181
IROA12 | 132 | 32.7136 | 12.1734 | 9.2753 | 26.4911 | 41.7423 | 16.1758 | 10.5937 | 33.4697
IROA13 | 132 | 29.23 | 11.0792 | 7.4566 | 23.1249 | 34.035 | 13.3032 | 8.3823 | 27.1959
IRON11 | 132 | 33.9626 | 12.4657 | 10.8544 | 28.4835 | 36.6285 | 14.0513 | 11.759 | 31.6305
IRON12 | 132 | 34.1053 | 12.5094 | 10.9551 | 28.6461 | 39.1363 | 15.1859 | 12.1635 | 33.6397
IRON13 | 132 | 18.3625 | 6.6461 | 6.5821 | 15.9811 | 20.8399 | 7.5952 | 7.5493 | 18.2906
KINO1* | 132 | 30.2196 | 10.2567 | 7.1594 | 21.6646 | 36.5834 | 13.3633 | 8.5748 | 27.4733
KINO11 | 132 | 30.4063 | 10.5023 | 10.6706 | 25.5231 | 36.8551 | 13.5214 | 12.8277 | 31.9499
LITT11 | 132 | 29.4564 | 10.1577 | 9.4764 | 23.8415 | 36.9166 | 13.2552 | 11.3113 | 30.057
MELK11 | 132 | 41.8711 | 14.8004 | 15.4256 | 36.3565 | 52.0742 | 19.1395 | 18.1334 | 45.2007
MILH11 | 132 | 59.7511 | 22.4908 | 12.7001 | 44.5069 | 68.3942 | 27.3546 | 12.7686 | 51.4539
NFLE11 | 132 | 38.6405 | 14.3175 | 12.2174 | 32.4654 | 43.5576 | 16.7659 | 13.4227 | 37.1332
NFLE12 | 132 | 37.8255 | 13.9306 | 12.0288 | 31.7296 | 43.7269 | 16.7368 | 13.6515 | 37.3209
OCKH11 | 132 | 25.1424 | 9.0186 | 8.6175 | 21.3717 | 33.2649 | 12.2225 | 10.9189 | 28.2041
OLDS12 | 132 | 27.2966 | 10.0355 | 3.9841 | 18.1764 | 26.4904 | 10.5691 | 1.9523 | 16.8992
PADI11 | 132 | 28.2732 | 9.9565 | 10.016 | 24.0966 | 35.1289 | 12.8557 | 12.0663 | 30.247
PEMB11 | 132 | 31.2841 | 10.8821 | 12.0124 | 27.402 | 39.0685 | 14.2039 | 14.6495 | 34.7368
RATS11 | 132 | 37.4349 | 12.9654 | 12.5158 | 30.8516 | 45.0891 | 16.5106 | 14.7132 | 38.0627
RATS12 | 132 | 24.1901 | 8.5668 | 7.6237 | 19.739 | 27.6384 | 10.2231 | 8.345 | 22.8026
RUGE11 | 132 | 29.0844 | 10.3829 | 11.8275 | 26.5112 | 35.4485 | 12.976 | 14.3979 | 32.7487
STEN11 | 132 | 53.8973 | 18.8548 | 18.7765 | 45.4412 | 66.8416 | 24.5485 | 22.5738 | 57.2906
STES11 | 132 | 54.0647 | 18.3657 | 14.779 | 40.7521 | 66.787 | 24.2296 | 17.1916 | 51.4574
STYC11 | 132 | 22.2579 | 7.742 | 7.4829 | 18.4317 | 27.1708 | 10.1169 | 8.7545 | 23.0619
STYC12 | 132 | 21.6698 | 7.8089 | 7.3422 | 18.3856 | 24.3486 | 9.0915 | 8.2661 | 21.1235
USKM11 | 132 | 23.5992 | 7.9728 | 8.0174 | 19.2927 | 30.6185 | 10.9388 | 10.0592 | 25.529
USKM12 | 132 | 38.5845 | 12.7101 | 13.8408 | 31.8155 | 47.8747 | 16.9552 | 17.2405 | 41.2187
WALP11 | 132 | 58.8377 | 21.0895 | 17.99 | 47.8151 | 72.7638 | 27.7207 | 20.9544 | 60.1574
WALP12 | 132 | 8.8966 | 3.2014 | 3.5181 | 8.0456 | 9.1596 | 3.3221 | 3.6276 | 8.3257
WALP13 | 132 | 13.5421 | 4.8726 | 5.5613 | 12.4522 | 16.8993 | 6.1016 | 6.8284 | 15.4574
WBUR11 | 132 | 18.1932 | 6.3219 | 6.4216 | 15.362 | 21.9111 | 7.916 | 7.7297 | 18.9246
WBUR12 | 132 | 18.2184 | 6.3378 | 6.3615 | 15.3245 | 21.9438 | 7.9431 | 7.671 | 18.9042
WILL11 | 132 | 47.8828 | 16.6717 | 15.114 | 38.6914 | 55.9105 | 20.8201 | 17.482 | 46.926
WILL12 | 132 | 34.0439 | 12.6936 | 10.3531 | 28.3046 | 37.9178 | 14.6587 | 11.6527 | 32.3833
WILL1A | 132 | 47.2573 | 15.8792 | 10.2488 | 32.7055 | 54.7028 | 20.1435 | 11.2637 | 39.751
WILL1B | 132 | 47.1395 | 15.8507 | 10.1433 | 32.5595 | 54.4556 | 20.0684 | 11.0651 | 39.446
WIMB11 | 132 | 25.7869 | 9.1146 | 8.5376 | 21.4276 | 32.0477 | 11.6757 | 10.5143 | 27.0262
WIMB12 | 132 | 28.0798 | 11.0599 | 4.3232 | 19.9643 | 30.0864 | 12.7944 | 5.025 | 23.119
WIMB13 | 132 | 44.5757 | 16.3506 | 10.0672 | 33.1905 | 51.5735 | 20.6067 | 10.7334 | 39.8757
WIMB14 | 132 | 31.0113 | 11.3301 | 8.701 | 24.7241 | 35.3321 | 13.6197 | 10.0875 | 29.3487
WYLF11 | 132 | 39.5888 | 13.5743 | 13.8923 | 33.0892 | 45.2822 | 16.3654 | 15.251 | 38.3952
EALI61 | 66 | 58.1115 | 20.8232 | 18.0528 | 47.5013 | 57.3397 | 21.1234 | 18.7347 | 48.6078
NHYD61 | 66 | 56.9195 | 20.6377 | 16.1209 | 45.307 | 61.2453 | 22.8182 | 17.6521 | 49.9219
WISD61 | 66 | 51.8137 | 18.0217 | 17.2577 | 42.7443 | 27.568 | 11.216 | 4.3772 | 20.239
TYNE51 | 11 | 53.9993 | 19.3 | 18.9314 | 46.2257 | 12.8653 | 5.1185 | 1.8487 | 9.0874

## D3.2
ETYS Year-2 - NGET Fault Levels (kA), Winter 2016/17
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA41 | 400 | 36.5292 | 13.35 | 3.4452 | 22.325 | 33.7917 | 13.2088 | 2.5245 | 21.2046
ABHA42 | 400 | 36.4895 | 13.3413 | 3.4339 | 22.3013 | 33.7626 | 13.2018 | 2.5103 | 21.1804
AMEM41 | 400 | 48.3778 | 18.2049 | 4.056 | 29.8015 | 40.6735 | 16.125 | 2.8188 | 25.623
AMEM42 | 400 | 50.551 | 18.9608 | 4.1862 | 31.0008 | 41.6149 | 16.4823 | 2.8116 | 26.121
AXMI41 | 400 | 38.7934 | 14.3943 | 8.1585 | 28.5152 | 33.3197 | 13.0053 | 6.5687 | 24.9611
BARK41 | 400 | 127.8666 | 44.7905 | 40.9757 | 104.319 | 123.2058 | 47.4697 | 33.1301 | 100.2624
BEDD4B | 400 | 48.4077 | 17.7079 | 5.1086 | 30.1513 | 44.0601 | 17.3093 | 5.6273 | 30.1063
BICF41 | 400 | 60.6233 | 22.3446 | 15.7087 | 47.3087 | 48.008 | 18.7296 | 9.3936 | 35.8813
BICF42 | 400 | 61.7214 | 22.7818 | 15.6452 | 47.8635 | 45.7411 | 17.939 | 8.7824 | 34.152
BODE41 | 400 | 90.149 | 32.0067 | 22.9251 | 68.1893 | 71.1867 | 27.502 | 14.8433 | 53.737
BOLN41 | 400 | 65.7091 | 24.1905 | 20.0785 | 54.289 | 51.5685 | 20.0877 | 14.7955 | 43.2038
BOTW41 | 400 | 70.5651 | 25.6708 | 14.4142 | 50.7182 | 62.1811 | 24.1635 | 11.956 | 46.1284
BRAI4A | 400 | 62.9684 | 23.1852 | 13.8929 | 46.6817 | 47.3163 | 18.5144 | 8.9155 | 35.0988
BRAI4B | 400 | 61.3468 | 22.8769 | 18.9265 | 51.2792 | 47.3458 | 18.5421 | 13.054 | 39.2764
BRAW4A | 400 | 36.1727 | 13.2278 | 4.7674 | 23.4743 | 31.3266 | 11.9012 | 4.4053 | 21.2361
BRFO41 | 400 | 83.5098 | 30.8586 | 26.3221 | 69.9627 | 76.1747 | 29.4689 | 21.9932 | 63.6685
BRIN41 | 400 | 73.5761 | 26.9206 | 17.0708 | 55.1422 | 56.5576 | 22.1231 | 11.5021 | 42.7888
BRLE41 | 400 | 119.7472 | 43.2757 | 25.2606 | 86.4617 | 104.7502 | 40.6892 | 21.7892 | 79.3324
BURW41 | 400 | 94.0458 | 34.0798 | 22.9227 | 71.1188 | 62.632 | 24.927 | 11.3935 | 46.6456
BUST2* | 400 | 52.9581 | 19.4872 | 5.9308 | 33.4898 | 44.0835 | 16.9865 | 5.1932 | 29.2157
CANT41 | 400 | 78.1561 | 27.6658 | 17.7478 | 56.8732 | 64.058 | 25.1328 | 10.9766 | 46.5196
CAPE41 | 400 | 103.9761 | 36.2807 | 28.6867 | 79.9953 | 93.6309 | 35.3393 | 21.4919 | 71.4693
CAPE42 | 400 | 103.9644 | 36.2771 | 28.6837 | 79.9873 | 92.7955 | 35.0302 | 21.3571 | 70.8972
CARR41 | 400 | 127.7508 | 46.59 | 38.6623 | 104.5505 | 110.5102 | 42.7656 | 32.4265 | 92.9061
CARR42 | 400 | 115.5848 | 40.6166 | 10.3311 | 67.7717 | 99.6045 | 38.1636 | 10.6747 | 64.6462
CARR43 | 400 | 115.4368 | 40.5529 | 10.4231 | 67.7736 | 96.1304 | 37.1153 | 9.1744 | 61.6634
CELL41 | 400 | 95.9911 | 35.6602 | 17.2649 | 67.6961 | 77.6493 | 30.7019 | 14.4923 | 57.9114
CHIC41 | 400 | 35.8871 | 13.4095 | 7.453 | 26.4169 | 30.0307 | 11.7315 | 5.8434 | 22.4342
CHIC42 | 400 | 35.8373 | 13.5488 | 10.6502 | 29.8111 | 28.6526 | 11.2748 | 7.7906 | 23.7356
CILF41 | 400 | 84.6073 | 29.9871 | 21.5897 | 63.9979 | 71.1343 | 27.3652 | 13.862 | 52.5622
CITR41 | 400 | 105.9447 | 36.1662 | 25.8003 | 76.947 | 117.8756 | 44.6237 | 24.4015 | 87.5089
CLEH41 | 400 | 71.3124 | 25.9905 | 22.3677 | 59.1238 | 60.7056 | 23.9577 | 15.7943 | 49.6756
CONQ41 | 400 | 142.3212 | 48.7564 | 39.6638 | 108.6158 | 142.2024 | 52.4881 | 40.0451 | 114.2745
COSO41 | 400 | 101.1005 | 35.5506 | 23.5766 | 73.8528 | 89.3037 | 34.0907 | 20.6041 | 68.8156
COTT41 | 400 | 107.3969 | 39.4284 | 35.1587 | 90.9189 | 101.9681 | 38.7462 | 33.4599 | 88.2553
COTT42 | 400 | 119.555 | 43.1076 | 30.8873 | 91.8507 | 112.7718 | 42.6583 | 28.3315 | 88.6594
COWL41 | 400 | 129.4199 | 47.5699 | 40.2602 | 107.5341 | 108.8998 | 42.3561 | 30.7218 | 90.6223
CREB41 | 400 | 117.5455 | 42.1448 | 29.7674 | 89.3691 | 98.8885 | 38.0095 | 22.047 | 75.8006
DAIN41 | 400 | 130.8539 | 46.5656 | 28.1779 | 94.0317 | 111.7497 | 43.0613 | 23.6293 | 84.5273
DEES41 | 400 | 142.304 | 48.7507 | 39.6618 | 108.6058 | 142.1845 | 52.4812 | 40.0428 | 114.2625
DEES42 | 400 | 142.3034 | 48.7505 | 39.6618 | 108.6054 | 142.1844 | 52.4812 | 40.0429 | 114.2624
DIDC41 | 400 | 124.987 | 44.8201 | 29.841 | 93.2262 | 120.0472 | 45.3059 | 30.3995 | 94.4718
DINO41 | 400 | 74.1331 | 25.7581 | 21.1454 | 57.5728 | 77.6496 | 28.5389 | 23.4083 | 63.7683
DRAK41 | 400 | 135.9239 | 49.276 | 26.8018 | 96.4886 | 120.2068 | 47.1501 | 20.0246 | 86.7049
DRAX41 | 400 | 144.4877 | 49.829 | 40.6681 | 111.137 | 149.1067 | 54.7102 | 42.446 | 119.8179
DRAX42 | 400 | 137.3257 | 47.7453 | 39.3194 | 106.8414 | 142.4066 | 52.3584 | 41.0048 | 115.0507
DUNG41 | 400 | 71.115 | 24.6935 | 12.7499 | 47.6718 | 70.6166 | 26.3321 | 13.5823 | 50.8215
EASO41 | 400 | 85.6616 | 31.1733 | 20.3083 | 64.394 | 73.9359 | 27.9844 | 19.981 | 59.557
ECLA41 | 400 | 112.324 | 41.0211 | 23.9095 | 81.9221 | 90.8467 | 35.5442 | 17.3554 | 67.6225
EGGB41 | 400 | 119.2234 | 41.935 | 32.9495 | 92.2546 | 116.2937 | 43.3702 | 30.0085 | 91.3433
EGGB42 | 400 | 125.5608 | 43.8974 | 33.975 | 96.0553 | 123.7923 | 46.0356 | 32.0504 | 97.1547
ELST41 | 400 | 89.0015 | 32.0743 | 28.1624 | 73.5223 | 104.278 | 39.507 | 31.9979 | 87.8692
ELST4A | 400 | 56.5628 | 20.8601 | 7.4451 | 36.9457 | 53.4709 | 20.3639 | 8.3024 | 37.1013
ENDE41 | 400 | 92.7911 | 34.4338 | 18.1743 | 66.871 | 61.4877 | 24.5123 | 10.2328 | 44.8983
EXET41 | 400 | 57.0618 | 20.7889 | 12.37 | 41.7699 | 54.9524 | 21.3122 | 11.6941 | 41.8342
FAWL41 | 400 | 73.5815 | 26.3078 | 9.9915 | 47.1962 | 67.5156 | 26.0475 | 8.3799 | 45.2167
FECK41 | 400 | 81.1773 | 30.6689 | 13.9514 | 57.3238 | 67.6077 | 26.7953 | 12.7657 | 50.66
FENW4A | 400 | 139.7271 | 48.3754 | 17.458 | 85.8711 | 115.7461 | 44.4889 | 7.4673 | 70.3841
FERR41 | 400 | 86.7209 | 30.3978 | 13.1572 | 56.1461 | 78.5419 | 29.3915 | 12.2896 | 53.8555
FLEE41 | 400 | 100.2106 | 36.4333 | 20.4877 | 72.0121 | 83.5971 | 32.7568 | 15.9272 | 62.2524
FROD41 | 400 | 102.887 | 36.3879 | 36.5281 | 87.9885 | 93.7675 | 35.0093 | 32.0429 | 81.5536
GART4A | 400 | 99.1875 | 35.4557 | 13.8681 | 64.0101 | 84.3866 | 32.3896 | 7.1945 | 53.0003
GART4B | 400 | 99.0081 | 35.4559 | 13.1435 | 63.2857 | 88.8341 | 34.0949 | 7.9385 | 56.1561
GRAI41 | 400 | 130.0262 | 45.0104 | 43.6755 | 107.3298 | 127.4649 | 47.5337 | 41.765 | 108.9877
GREN41 | 400 | 82.1238 | 30.921 | 13.9721 | 57.701 | 56.008 | 22.531 | 9.7544 | 41.6181
GRIW41 | 400 | 63.3585 | 23.151 | 16.2735 | 49.014 | 56.5093 | 21.8876 | 10.871 | 41.8248
HACK41 | 400 | 113.3216 | 39.8811 | 36.4094 | 92.8098 | 128.5522 | 48.4845 | 38.6778 | 107.2452
HAMB4A | 400 | 72.1523 | 25.6873 | 9.3014 | 45.6287 | 60.6489 | 23.499 | 4.9962 | 38.2287
HAMB4B | 400 | 72.1266 | 25.679 | 9.2964 | 45.612 | 60.167 | 23.3107 | 5.0164 | 37.9827
HAMH41 | 400 | 79.8234 | 29.9175 | 14.3921 | 56.7018 | 73.3511 | 28.6936 | 14.0682 | 54.6471
HARK41 | 400 | 67.6491 | 25.1814 | 11.73 | 47.3419 | 54.3572 | 21.2018 | 11.4679 | 41.4518
HEYS41 | 400 | 101.594 | 36.4491 | 34.6332 | 86.18 | 110.5801 | 41.1503 | 39.0502 | 97.2455
HIGM41 | 400 | 84.66 | 31.1838 | 19.9718 | 64.0723 | 72.6266 | 28.3675 | 13.1124 | 53.2302
HIGM4A | 400 | 65.7056 | 24.0059 | 10.3301 | 44.2796 | 57.5904 | 22.1294 | 5.976 | 37.2717
HINP41 | 400 | 68.6709 | 24.8365 | 16.3952 | 51.5193 | 68.4362 | 25.9932 | 18.2683 | 55.0282
HUMR41 | 400 | 94.0237 | 33.6809 | 26.1276 | 73.7596 | 97.5265 | 36.4671 | 26.798 | 78.3702
HUTT41 | 400 | 73.7052 | 27.6084 | 21.4705 | 60.5147 | 49.8305 | 20.1503 | 11.6015 | 40.0983
IMPP41 | 400 | 56.1382 | 20.6402 | 12.8957 | 42.0853 | 47.3011 | 18.2453 | 9.9281 | 35.731
INDQ41 | 400 | 33.9926 | 12.7948 | 5.9219 | 24.0165 | 35.3755 | 13.8626 | 6.8429 | 26.4476
IRON41 | 400 | 79.4301 | 29.3961 | 15.2131 | 56.7855 | 65.2829 | 25.7931 | 11.7053 | 48.1822
IVER41 | 400 | 45.9464 | 17.026 | 5.7163 | 29.7947 | 39.318 | 15.2077 | 5.0417 | 26.5487
IVER42 | 400 | 42.2704 | 15.7759 | 5.1225 | 27.433 | 43.4345 | 16.6703 | 6.0163 | 29.5916
KEAD41 | 400 | 98.4075 | 35.7636 | 24.8571 | 75.4345 | 93.5421 | 35.6788 | 21.7416 | 72.1991
KEAD42 | 400 | 101.0786 | 36.5865 | 26.6813 | 78.4225 | 89.9426 | 34.3383 | 20.2173 | 68.7789
KEAD43 | 400 | 106.6264 | 39.1187 | 23.2274 | 78.5495 | 80.0973 | 31.4621 | 15.4223 | 59.9163
KEAP41 | 400 | 96.6539 | 34.6966 | 12.6107 | 61.6791 | 91.565 | 34.8185 | 11.3916 | 60.6324
KEAP42 | 400 | 102.1657 | 37.0163 | 9.799 | 62.148 | 77.0612 | 30.2675 | 7.014 | 49.8187
KEAR41 | 400 | 92.3429 | 33.5099 | 18.5695 | 65.9597 | 79.1921 | 30.8403 | 14.9349 | 58.5496
KEMS41 | 400 | 122.4013 | 41.4037 | 30.4047 | 88.9583 | 107.5513 | 40.9384 | 21.1736 | 79.0692
KENG41 | 400 | 98.9061 | 33.9198 | 24.8527 | 72.8226 | 113.5986 | 42.5971 | 24.6578 | 84.8992
KILL41 | 400 | 96.6888 | 34.6539 | 26.6904 | 75.6984 | 105.4 | 39.2834 | 28.9294 | 84.4845
KINO41 | 400 | 122.3297 | 42.8572 | 40.6152 | 101.2245 | 118.2338 | 44.5949 | 36.8252 | 99.8919
LACK41 | 400 | 73.9565 | 26.944 | 22.357 | 60.4617 | 67.1939 | 25.6695 | 20.4223 | 56.7244
LAGA41 | 400 | 43.4428 | 15.8123 | 10.1967 | 32.5586 | 45.354 | 17.3424 | 11.2358 | 35.7617
LAKE4* | 400 | 119.9134 | 39.5021 | 14.3444 | 70.2089 | 111.6764 | 42.2412 | 8.8169 | 68.5549
LAND41 | 400 | 33.6807 | 12.5913 | 6.5324 | 24.3392 | 33.3405 | 13.1027 | 6.0745 | 24.6045
LAND42 | 400 | 33.6496 | 12.5796 | 6.5373 | 24.3276 | 33.0747 | 13.0051 | 5.9995 | 24.3915
LEGA41 | 400 | 96.2417 | 34.6097 | 21.8983 | 70.8437 | 71.6425 | 28.3163 | 12.7458 | 52.791
LITB41 | 400 | 80.7752 | 28.9848 | 9.6793 | 50.6699 | 71.0783 | 26.8417 | 12.211 | 50.1709
LITT41 | 400 | 123.4082 | 42.0571 | 28.9827 | 88.4604 | 115.5822 | 44.044 | 24.1466 | 86.4343
LOFI4A | 400 | 92.4206 | 31.8212 | 7.8817 | 52.8837 | 78.7237 | 30.6222 | 4.0995 | 47.4059
LOFI4B | 400 | 94.897 | 32.5669 | 8.2235 | 54.28 | 82.3939 | 32.0548 | 4.1409 | 49.4732
LOVE41 | 400 | 88.5801 | 31.9646 | 17.7334 | 62.9382 | 85.6606 | 32.9548 | 17.3859 | 63.9909
MACC41 | 400 | 84.4271 | 31.8181 | 23.9975 | 68.9951 | 62.8646 | 25.1672 | 15.3445 | 50.9363
MANN41 | 400 | 55.0271 | 20.2483 | 11.1169 | 39.7523 | 52.4864 | 20.1518 | 11.6113 | 40.1102
MAWO41 | 400 | 62.3099 | 22.6756 | 12.4869 | 44.5551 | 61.5946 | 23.4096 | 14.066 | 47.1722
MEDW41 | 400 | 111.9216 | 38.17 | 27.112 | 81.0925 | 106.3562 | 39.8078 | 25.0452 | 81.342
MELK41 | 400 | 108.2021 | 39.6506 | 21.8644 | 77.9388 | 88.0135 | 34.7415 | 15.7447 | 64.8767
MIDL41 | 400 | 98.9808 | 35.5907 | 33.6016 | 83.9344 | 106.1234 | 39.6568 | 36.6628 | 92.746
MITY41 | 400 | 82.1735 | 31.3791 | 22.1429 | 66.5196 | 61.9461 | 25.0189 | 14.7369 | 50.1189
MONF41 | 400 | 97.3505 | 34.722 | 25.1686 | 74.273 | 86.8152 | 32.9005 | 20.4194 | 66.9477
NEEP4A | 400 | 48.1338 | 17.8746 | 4.1722 | 29.4506 | 39.8993 | 15.6775 | 3.215 | 25.3863
NFLE41 | 400 | 104.7005 | 36.2479 | 24.0419 | 75.3041 | 86.1533 | 33.4718 | 15.6069 | 62.9431
NINF41 | 400 | 62.7968 | 22.5026 | 14.4095 | 46.233 | 55.4369 | 21.2291 | 12.5605 | 42.583
NORM41 | 400 | 68.8437 | 25.6366 | 14.5557 | 50.8113 | 55.0866 | 21.5346 | 12.579 | 43.0335
NORT41 | 400 | 89.5525 | 32.2925 | 27.8961 | 73.5645 | 75.2562 | 29.1255 | 20.9094 | 62.0991
NURS41 | 400 | 59.0558 | 21.3381 | 7.9329 | 38.1095 | 57.7295 | 21.9322 | 8.5438 | 39.5607
NURS4A | 400 | 50.6339 | 18.7239 | 10.4694 | 36.949 | 48.7597 | 18.6618 | 10.8199 | 37.2117
OLDB4A | 400 | 39.8753 | 15.133 | 2.9652 | 24.3665 | 33.6371 | 13.245 | 3.1633 | 21.8945
OSBA41 | 400 | 58.0671 | 21.4317 | 13.1192 | 43.4282 | 51.697 | 19.7589 | 12.4095 | 40.3529
OSBA42 | 400 | 54.8905 | 20.2182 | 12.5977 | 41.1906 | 44.3022 | 17.1354 | 9.4492 | 33.6823
PADI41 | 400 | 77.6047 | 28.4428 | 16.6833 | 56.9076 | 58.5406 | 23.1175 | 10.0971 | 42.7902
PELH41 | 400 | 139.1747 | 49.2539 | 33.8092 | 103.4648 | 113.3585 | 43.7647 | 22.1818 | 84.0745
PEMB41 | 400 | 61.9299 | 21.5106 | 18.7799 | 49.2004 | 65.7764 | 23.9577 | 21.1131 | 54.9944
PENN41 | 400 | 45.5624 | 17.1096 | 3.7213 | 27.9179 | 39.8642 | 15.5845 | 3.9636 | 26.0034
PENN42 | 400 | 43.9104 | 16.5386 | 3.5334 | 26.9226 | 38.5416 | 15.0608 | 4.06 | 25.3592
PENT41 | 400 | 77.1369 | 26.8935 | 21.4231 | 59.4563 | 79.1759 | 29.3295 | 21.4328 | 62.911
PEWO41 | 400 | 105.7586 | 38.3965 | 34.1553 | 88.4561 | 95.8219 | 36.9755 | 28.3074 | 80.5987
PUDM41 | 400 | 95.958 | 33.2043 | 23.0311 | 69.989 | 99.8562 | 39.2169 | 19.5609 | 75.022
QUER4A | 400 | 87.007 | 30.5042 | 12.2882 | 55.4277 | 79.8049 | 30.5098 | 6.5638 | 49.7112
QUER4B | 400 | 85.5488 | 30.0615 | 11.8769 | 54.3903 | 77.0503 | 29.5743 | 5.8702 | 47.6947
RASS41 | 400 | 55.3811 | 20.6036 | 17.3421 | 46.48 | 42.7369 | 16.8069 | 11.3651 | 35.1337
RATS41 | 400 | 115.7068 | 42.1706 | 24.9041 | 84.5423 | 115.3316 | 43.8981 | 27.5838 | 89.6652
RATS42 | 400 | 98.3036 | 36.0392 | 21.0747 | 72.0419 | 97.733 | 37.3175 | 23.0787 | 75.8536
RAYL41 | 400 | 103.9153 | 37.7144 | 31.7745 | 85.1107 | 82.2703 | 32.2973 | 21.8766 | 67.5518
ROCH4A | 400 | 33.6523 | 12.4417 | 4.3747 | 21.9699 | 29.7574 | 11.4073 | 4.4034 | 20.5358
ROCK41 | 400 | 98.0377 | 33.9861 | 27.5339 | 75.5975 | 89.9044 | 33.3449 | 24.7604 | 71.9172
RUGE41 | 400 | 84.0085 | 31.1766 | 16.111 | 60.2014 | 79.4626 | 30.7748 | 16.3176 | 59.8398
RYEH41 | 400 | 80.2491 | 28.7051 | 21.2357 | 61.8309 | 79.9892 | 29.8482 | 22.0282 | 64.2399
RYHA4* | 400 | 45.1344 | 16.856 | 4.3001 | 28.138 | 30.8188 | 12.27 | 1.2056 | 18.5581
SEAB41 | 400 | 66.8509 | 24.4784 | 22.39 | 57.0077 | 69.2482 | 26.0399 | 23.9214 | 60.7475
SELL41 | 400 | 71.4882 | 25.4151 | 16.223 | 52.1653 | 69.3829 | 26.2872 | 16.4426 | 53.6183
SELL-T* | 400 | 71.4699 | 24.7656 | 7.9412 | 42.965 | 69.3549 | 26.0553 | 9.1539 | 46.0017
SELW41 | 400 | 71.4826 | 25.4134 | 16.2218 | 52.1617 | 69.3672 | 26.2845 | 16.4119 | 53.5837
SHBA41 | 400 | 72.2208 | 26.4674 | 24.938 | 62.3685 | 75.571 | 28.4878 | 25.825 | 66.1129
SING41 | 400 | 94.0501 | 32.9094 | 21.5846 | 68.1256 | 77.742 | 30.2115 | 13.4313 | 56.1568
SIZE41 | 400 | 68.7922 | 24.8803 | 17.3337 | 52.5197 | 73.8866 | 27.527 | 20.88 | 59.809
SJOW41 | 400 | 110.4922 | 37.5143 | 27.2538 | 80.3071 | 127.2557 | 47.0033 | 30.6927 | 97.1654
SPEN41 | 400 | 60.8695 | 21.9898 | 13.0751 | 44.1734 | 49.3235 | 19.1253 | 9.2763 | 36.3236
SPEN42 | 400 | 60.891 | 21.9972 | 13.0793 | 44.1881 | 48.6594 | 18.8922 | 9.0204 | 35.738
SPLN41 | 400 | 70.6923 | 25.7813 | 18.8054 | 55.2656 | 62.5642 | 23.8303 | 16.4489 | 50.1501
STAL41 | 400 | 53.0074 | 20.1485 | 10.0275 | 38.5218 | 40.4915 | 16.1764 | 6.3106 | 29.1875
STAL42 | 400 | 38.9798 | 14.3444 | 10.1092 | 30.3952 | 33.916 | 13.184 | 8.0313 | 26.6763
STAY41 | 400 | 118.8846 | 43.2021 | 28.1426 | 89.2397 | 112.1823 | 42.7052 | 28.0808 | 88.475
STAY4A | 400 | 76.5927 | 28.098 | 21.6995 | 61.4361 | 69.7986 | 26.3892 | 20.2001 | 57.52
STEW41 | 400 | 76.0118 | 27.6152 | 23.5897 | 62.6434 | 61.8421 | 23.9748 | 17.8639 | 51.7694
STOB41 | 400 | 59.9625 | 22.7073 | 11.2418 | 43.3548 | 50.5787 | 20.0787 | 8.4335 | 36.829
STSB41 | 400 | 60.2669 | 22.3502 | 13.2288 | 44.8368 | 47.5594 | 18.7289 | 8 | 34.4866
STSB4A | 400 | 55.5101 | 20.4108 | 6.0992 | 34.9644 | 42.9239 | 16.7813 | 3.1997 | 26.9321
SUND41 | 400 | 113.0073 | 41.0186 | 25.0146 | 83.0237 | 92.9891 | 36.0971 | 17.9805 | 69.0296
SUND42 | 400 | 89.5478 | 32.9192 | 19.3752 | 65.9299 | 74.4396 | 28.8593 | 14.8133 | 55.6265
SUTB41 | 400 | 90.5475 | 32.924 | 21.0273 | 67.5888 | 81.3625 | 31.1236 | 20.2194 | 64.2348
SWAN41 | 400 | 62.9098 | 22.3227 | 16.4716 | 48.0407 | 58.3569 | 22.0626 | 13.7537 | 44.955
SWAN42 | 400 | 39.0915 | 14.3077 | 9.455 | 29.6891 | 34.2678 | 13.0518 | 8.1528 | 26.6108
TAUN41 | 400 | 49.0326 | 18.1883 | 9.97 | 35.6921 | 43.3289 | 17.1507 | 7.0552 | 31.3099
TAUN42 | 400 | 49.9817 | 18.5272 | 10.1332 | 36.3347 | 44.9595 | 17.7596 | 7.6122 | 32.7281
THOM41 | 400 | 138.4525 | 48.9231 | 33.4411 | 102.6288 | 117.633 | 45.3955 | 22.4303 | 86.6293
THTO41 | 400 | 67.9571 | 24.8327 | 16.2323 | 51.351 | 55.6489 | 21.5056 | 10.9524 | 41.3659
THTO42 | 400 | 99.9883 | 36.157 | 24.7664 | 75.9001 | 79.0169 | 30.6892 | 14.5229 | 57.924
THTO43 | 400 | 71.688 | 26.1903 | 16.8564 | 53.895 | 60.2015 | 23.1507 | 12.2212 | 44.9613
TILB41 | 400 | 137.7947 | 46.4471 | 34.8421 | 100.5283 | 126.0652 | 47.6561 | 25.8483 | 93.2441
TRAW41 | 400 | 60.7437 | 22.5679 | 18.6253 | 50.5411 | 47.5057 | 18.8278 | 12.3819 | 39.0085
TREU4A | 400 | 95.6295 | 33.6197 | 10.5402 | 58.0856 | 77.2649 | 30.1471 | 4.6659 | 47.3003
TREU4B | 400 | 95.6295 | 33.6197 | 10.5402 | 58.0856 | 77.1446 | 30.1008 | 4.6586 | 47.2275
WALH41 | 400 | 61.184 | 22.821 | 11.9444 | 44.2182 | 51.1861 | 20.1426 | 10.8791 | 39.3651
WALP41 | 400 | 107.7233 | 38.5987 | 27.0907 | 81.6775 | 95.9159 | 36.4621 | 24.459 | 76.0242
WALX41 | 400 | 73.8645 | 26.019 | 11.71 | 48.5064 | 72.378 | 26.9479 | 11.3645 | 49.4745
WALX42 | 400 | 68.1424 | 24.3423 | 9.8677 | 44.293 | 63.8209 | 23.9523 | 9.5079 | 43.3816
WBUR41 | 400 | 119.0152 | 42.1125 | 36.425 | 95.9811 | 122.6326 | 45.193 | 38.2386 | 102.1511
WBUR42 | 400 | 126.0456 | 45.2055 | 34.1677 | 98.0979 | 122.8363 | 46.0492 | 33.5923 | 98.7157
WHAM41 | 400 | 117.3243 | 41.2455 | 37.4696 | 95.7995 | 130.4649 | 49.4654 | 38.3132 | 108.2679
WHAM4A | 400 | 94.0592 | 31.5346 | 12.9627 | 57.5594 | 97.4398 | 37.4845 | 15.1274 | 68.1385
WHAM4B | 400 | 94.1187 | 31.5514 | 12.9636 | 57.5841 | 97.5256 | 37.5178 | 15.1282 | 68.1865
WHSO41 | 400 | 65.7557 | 23.2897 | 9.6714 | 42.608 | 58.8765 | 22.3025 | 7.398 | 38.9385
WILE41 | 400 | 114.5514 | 42.8601 | 31.8684 | 92.4818 | 97.0209 | 38.4151 | 24.9897 | 79.3169
WTHU4* | 400 | 92.0966 | 31.4778 | 8.8544 | 53.3707 | 76.9081 | 29.8949 | 5.0721 | 47.3499
WTHU4A | 400 | 92.0966 | 31.4778 | 8.8544 | 53.3707 | 75.2344 | 29.2716 | 4.9617 | 46.358
WWEY41 | 400 | 49.953 | 18.2927 | 6.2847 | 32.1544 | 44.9296 | 17.2502 | 6.2133 | 30.6088
WWEY42 | 400 | 50.3779 | 18.4551 | 6.5392 | 32.6386 | 44.816 | 17.2774 | 6.4129 | 30.8469
WYLF41 | 400 | 49.3837 | 17.7148 | 12.2905 | 37.343 | 39.5705 | 15.247 | 8.584 | 30.1465
WYMO41 | 400 | 111.7466 | 40.4116 | 25.7517 | 82.9022 | 94.0465 | 36.2416 | 19.1737 | 70.427
ABTH21 | 275 | 67.3014 | 24.0671 | 16.9452 | 50.9812 | 73.2875 | 27.4039 | 19.6199 | 58.3749
ABTH22 | 275 | 51.2892 | 18.8058 | 7.7506 | 34.3459 | 51.8283 | 19.8056 | 8.5592 | 36.5685
ALDW21 | 275 | 61.3736 | 22.8193 | 10.1152 | 42.3866 | 60.6248 | 23.9751 | 9.8585 | 43.7644
BAGB21 | 275 | 53.8429 | 19.6338 | 13.9489 | 41.7153 | 50.8252 | 19.389 | 13.4962 | 40.9164
BARK21 | 275 | 53.0284 | 19.0848 | 14.4024 | 41.3924 | 54.03 | 20.3865 | 14.3674 | 43.1983
BARK22 | 275 | 52.0922 | 18.9112 | 14.2248 | 40.9693 | 54.1037 | 20.4269 | 14.8178 | 43.7058
BEDD21 | 275 | 81.7634 | 29.2337 | 17.9018 | 59.2445 | 84.4889 | 32.5897 | 17.2715 | 63.3604
BEDD22 | 275 | 51.2799 | 18.987 | 11.6203 | 38.4719 | 51.8481 | 19.9724 | 11.7531 | 39.9983
BEDD23 | 275 | 64.3023 | 23.248 | 14.4518 | 47.3295 | 67.6609 | 26.0891 | 14.254 | 51.1495
BESW21 | 275 | 60.3733 | 22.3558 | 10.9561 | 42.572 | 53.0712 | 20.952 | 9.0686 | 38.6992
BIRK21 | 275 | 61.5486 | 21.8779 | 17.3805 | 48.3206 | 60.676 | 22.9443 | 13.8997 | 46.3478
BISW21 | 275 | 66.1917 | 24.6942 | 12.3416 | 47.2645 | 60.9227 | 24.0877 | 10.2353 | 44.3004
BLYT21 | 275 | 81.2922 | 29.5453 | 24.3863 | 66.1697 | 76.8794 | 29.6825 | 21.9422 | 63.9196
BRAW21 | 275 | 72.311 | 26.0026 | 16.5371 | 53.3103 | 70.4306 | 27.0134 | 14.8094 | 53.0121
BRED21 | 275 | 80.5247 | 29.1999 | 15.9848 | 57.2797 | 73.8232 | 29.0477 | 11.5001 | 52.5798
BRIN21 | 275 | 64.5371 | 23.5316 | 14.3003 | 47.579 | 68.3799 | 26.6332 | 13.2047 | 50.8697
BRIN22 | 275 | 69.7219 | 25.5224 | 17.6157 | 53.7099 | 72.4895 | 27.9053 | 16.8026 | 56.2666
BUSH21 | 275 | 56.5312 | 21.1577 | 11.7645 | 41.686 | 56.2548 | 22.0708 | 10.4287 | 41.6415
BUST21 | 275 | 77.6999 | 28.1209 | 20.5998 | 60.3688 | 77.8223 | 29.7874 | 17.9402 | 60.066
CAPE21 | 275 | 71.9827 | 25.0799 | 24.16 | 59.6284 | 80.6428 | 29.4382 | 25.0909 | 66.7228
CARE21 | 275 | 52.216 | 19.4716 | 9.7775 | 37.3145 | 41.8283 | 16.6227 | 7.3837 | 30.8918
CARR21 | 275 | 83.8876 | 29.8207 | 22.7079 | 64.8807 | 89.2311 | 33.3273 | 24.7164 | 71.8483
CHSI21 | 275 | 85.0493 | 30.7113 | 18.2434 | 61.6758 | 72.892 | 29.0255 | 10.7291 | 51.7774
CHTE21 | 275 | 71.5017 | 25.6353 | 17.5324 | 53.7862 | 62.3469 | 24.121 | 13.6885 | 47.8008
COVE21 | 275 | 63.9162 | 23.425 | 12.7791 | 45.9071 | 59.3855 | 23.0276 | 11.6938 | 44.2597
CREB21 | 275 | 70.868 | 25.1434 | 15.3797 | 50.9378 | 70.6485 | 26.2076 | 12.8006 | 49.8637
CREB22 | 275 | 70.8411 | 25.1358 | 15.3718 | 50.9193 | 69.8805 | 25.93 | 12.6606 | 49.3312
DRAK21 | 275 | 47.1495 | 17.3942 | 14.1287 | 38.7278 | 48.5546 | 18.3277 | 13.7952 | 39.7145
DUNG21 | 275 | 43.5259 | 15.396 | 14.724 | 36.4972 | 45.7878 | 16.7967 | 15.072 | 38.8262
EALI21 | 275 | 62.7532 | 22.222 | 14.4922 | 45.9189 | 68.56 | 26.7655 | 8.5238 | 46.376
ELLA21 | 275 | 69.7972 | 25.1948 | 8.892 | 44.5228 | 68.1275 | 26.2728 | 8.1853 | 45.3406
ELST21 | 275 | 70.446 | 25.7924 | 16.0872 | 52.5632 | 76.7869 | 29.6172 | 16.8706 | 58.7555
ELST22 | 275 | 69.9359 | 25.3558 | 18.4752 | 54.3336 | 75.902 | 28.6345 | 20.1382 | 60.6335
FECK21 | 275 | 64.0774 | 23.8215 | 14.6033 | 48.2921 | 63.0314 | 24.3694 | 14.2076 | 48.671
FERR21 | 275 | 91.5546 | 32.2381 | 19.2967 | 64.8882 | 91.3028 | 34.3087 | 15.8653 | 64.3852
FERR22 | 275 | 69.4535 | 24.6654 | 15.3267 | 50.2088 | 74.7521 | 27.7421 | 17.2466 | 56.4798
FERR23 | 275 | 93.1428 | 32.7088 | 21.45 | 67.7072 | 96.0856 | 35.9032 | 18.897 | 69.6717
FERR2A | 275 | 94.8292 | 32.9612 | 17.6308 | 64.245 | 98.7711 | 36.7024 | 15.7637 | 67.6687
FERR2B | 275 | 68.6534 | 24.2139 | 13.0749 | 47.3185 | 73.1105 | 27.1899 | 13.3835 | 51.8359
FFES21 | 275 | 35.854 | 13.3654 | 2.6753 | 21.5769 | 34.4109 | 13.4933 | 2.3306 | 21.413
FFES22 | 275 | 35.8038 | 13.3668 | 2.6577 | 21.5613 | 34.8978 | 13.6814 | 2.3549 | 21.7033
FIDF21 | 275 | 66.2037 | 23.0638 | 23.0467 | 55.6639 | 71.6266 | 25.9184 | 24.8092 | 61.4634
FIDF22 | 275 | 66.9915 | 23.3164 | 22.9792 | 55.9535 | 71.7671 | 25.9973 | 24.4269 | 61.1927
FIDF23 | 275 | 84.6159 | 29.5027 | 25.044 | 66.7672 | 89.1261 | 32.6141 | 27.0399 | 73.1632
FIDF24 | 275 | 84.2833 | 29.3952 | 24.8835 | 66.4547 | 87.2899 | 31.9744 | 26.3292 | 71.5478
FOUR21 | 275 | 36.3256 | 14.2011 | 4.671 | 24.7543 | 28.9207 | 11.9762 | 2.8361 | 19.773
FROD21 | 275 | 63.1667 | 21.8395 | 15.3305 | 46.2161 | 65.4147 | 23.8218 | 13.6235 | 47.3125
FROD22 | 275 | 62.035 | 21.7779 | 21.6459 | 52.4445 | 65.089 | 23.7396 | 21.6792 | 55.2521
GRSA21 | 275 | 57.4136 | 20.0809 | 16.1084 | 44.507 | 58.4298 | 21.6621 | 15.309 | 45.9438
GRSB21 | 275 | 57.7688 | 20.1912 | 16.2936 | 44.8482 | 59.3981 | 21.9582 | 16.0014 | 47.055
HACK21 | 275 | 67.4014 | 23.7161 | 11.912 | 45.4516 | 69.2286 | 25.7945 | 12.0337 | 48.5126
HACK22 | 275 | 66.9738 | 23.6686 | 11.912 | 45.3845 | 69.2772 | 25.843 | 11.9999 | 48.5474
HARK21 | 275 | 34.7185 | 13.091 | 8.6749 | 27.1884 | 37.4463 | 14.3701 | 9.6305 | 29.9528
HARK22 | 275 | 37.5856 | 14.3564 | 11.4727 | 31.7757 | 41.7692 | 16.2071 | 12.8132 | 35.7336
HARM21 | 275 | 63.1869 | 22.5737 | 13.6686 | 45.5926 | 54.3719 | 21.205 | 8.9802 | 38.9686
HATL21 | 275 | 88.0093 | 30.1477 | 23.5281 | 66.1633 | 92.171 | 33.972 | 25.5272 | 73.5708
HAWP21 | 275 | 76.1232 | 26.8068 | 17.7761 | 55.6867 | 68.5436 | 26.472 | 12.491 | 49.928
HEDO21 | 275 | 70.4783 | 25.0819 | 20.577 | 56.0481 | 74.6267 | 27.6483 | 21.9809 | 61.0815
HIGM21 | 275 | 69.5542 | 25.5998 | 19.2764 | 55.48 | 66.8618 | 26.0568 | 14.8282 | 51.6781
HINP21 | 275 | 23.8285 | 8.6466 | 9.3182 | 21.5465 | 25.5819 | 9.4715 | 9.8433 | 23.238
HINP22 | 275 | 24.189 | 8.7043 | 8.0394 | 20.3491 | 28.3359 | 10.5094 | 8.8408 | 23.7034
HURS21 | 275 | 73.4031 | 25.9359 | 19.3334 | 56.0123 | 76.8561 | 30.668 | 16.3627 | 59.7338
IROA21 | 275 | 58.4986 | 21.8409 | 10.888 | 41.7757 | 58.3561 | 22.9028 | 10.9796 | 43.369
IVER21 | 275 | 65.3633 | 23.996 | 16.3367 | 50.2722 | 70.1009 | 26.7012 | 17.0045 | 54.7657
IVER22 | 275 | 70.1595 | 25.7631 | 15.7764 | 52.2109 | 69.7826 | 27.0884 | 14.5301 | 52.8389
JORD21 | 275 | 50.0674 | 18.797 | 9.0489 | 35.6319 | 49.6622 | 20.4643 | 7.4556 | 36.3964
KEAR21 | 275 | 77.5628 | 27.1047 | 20.0252 | 58.3571 | 81.4293 | 30.6247 | 19.4253 | 62.7351
KIBY21 | 275 | 86.2029 | 30.3286 | 22.6374 | 65.5286 | 86.3771 | 32.6313 | 19.3018 | 65.4495
KIBY22 | 275 | 74.5735 | 26.6234 | 18.8586 | 56.5098 | 68.9084 | 26.1652 | 15.4386 | 52.4417
KIRK21 | 275 | 59.431 | 21.6228 | 13.41 | 43.9893 | 54.4693 | 21.2839 | 10.9137 | 41.0136
KIRK2A | 275 | 60.6304 | 21.547 | 6.8016 | 37.2737 | 54.4837 | 21.6792 | 5.9499 | 36.609
KITW21 | 275 | 65.6281 | 24.4612 | 12.573 | 47.1664 | 63.9497 | 25.1662 | 11.2568 | 46.8472
KNAR21 | 275 | 26.7128 | 10.8875 | 2.1703 | 17.5676 | 24.3965 | 10.1106 | 3.0423 | 17.3408
LACK21 | 275 | 57.7895 | 19.9724 | 14.9382 | 43.1833 | 60.011 | 22.2528 | 15.5102 | 46.9804
LALE21 | 275 | 62.2024 | 22.3195 | 17.422 | 48.9865 | 67.985 | 26.4445 | 15.9477 | 53.3458
LISD21 | 275 | 77.947 | 27.3356 | 14.635 | 53.2934 | 79.1825 | 30.1131 | 11.7544 | 54.3407
MACC21 | 275 | 56.1863 | 20.7946 | 13.6187 | 43.0268 | 52.1047 | 20.1269 | 11.608 | 40.0718
MAGA21 | 275 | 58.6736 | 21.5882 | 12.7133 | 43.2436 | 48.9389 | 19.4357 | 8.4639 | 35.9501
MONF21 | 275 | 66.9875 | 24.1862 | 18.585 | 52.7895 | 68.1424 | 25.7427 | 17.7524 | 54.1581
MONF22 | 275 | 80.5014 | 28.6657 | 27.2124 | 67.7519 | 85.2346 | 31.6375 | 25.7892 | 70.5314
NECH21 | 275 | 79.4001 | 28.7279 | 20.6852 | 61.3126 | 77.7847 | 29.9977 | 16.8752 | 59.2983
NEEP21 | 275 | 59.286 | 21.5267 | 9.048 | 39.4913 | 62.6357 | 24.7242 | 7.9889 | 42.9542
NEWX21 | 275 | 81.5779 | 28.6163 | 20.2897 | 60.7592 | 89.6498 | 35.3486 | 19.0553 | 69.0458
NHYD2A | 275 | 45.4877 | 17.388 | 2.5917 | 27.182 | 39.0478 | 18.4249 | 0.46808 | 26.5249
NHYD2B | 275 | 47.6717 | 18.197 | 2.283 | 28.0175 | 40.643 | 18.7207 | 1.0554 | 27.5305
NORL21 | 275 | 50.8873 | 18.7122 | 3.506 | 29.9691 | 50.3954 | 20.957 | 2.0389 | 31.6766
NORL22 | 275 | 51.8041 | 18.9766 | 4.0414 | 30.8785 | 51.3513 | 21.0621 | 2.3191 | 32.1054
NORT21 | 275 | 82.9247 | 28.7797 | 22.2092 | 62.9098 | 82.7225 | 31.2459 | 18.3462 | 62.5346
OCKH21 | 275 | 57.4552 | 21.4994 | 11.0589 | 41.4636 | 58.6876 | 23.1298 | 10.7238 | 43.4342
OCKH2A | 275 | 49.8335 | 18.4196 | 4.5107 | 30.5599 | 49.6666 | 19.3726 | 4.6338 | 32.0307
OFFE21 | 275 | 67.7196 | 24.3133 | 13.0038 | 47.3879 | 58.2317 | 23.1632 | 8.0888 | 40.8465
OLDB21 | 275 | 57.9879 | 21.8709 | 11.2897 | 42.2198 | 58.0504 | 22.7867 | 10.7322 | 42.9575
PENN21 | 275 | 68.3359 | 25.2886 | 14.9413 | 50.7049 | 70.5006 | 27.2081 | 14.8876 | 53.3657
PEWO21 | 275 | 70.244 | 25.2689 | 21.1921 | 56.9278 | 71.6731 | 26.781 | 20.2659 | 58.1399
PEWO22 | 275 | 71.2517 | 25.968 | 25.8554 | 62.5796 | 72.6361 | 27.2524 | 25.5459 | 64.0866
PITS21 | 275 | 60.7495 | 21.9966 | 8.8901 | 39.998 | 65.8509 | 25.7522 | 7.8266 | 44.2456
POPP21 | 275 | 29.2789 | 12.1159 | 2.1462 | 19.2807 | 28.2334 | 11.8596 | 2.8076 | 19.5797
PYLE21 | 275 | 64.0188 | 23.6015 | 12.8958 | 46.2733 | 52.6659 | 20.9478 | 8.9161 | 38.5408
RAIN21 | 275 | 101.4765 | 34.9838 | 29.386 | 78.8606 | 98.2659 | 36.7902 | 22.4321 | 74.4612
RATS2A | 275 | 42.4205 | 15.4793 | 9.1803 | 31.0713 | 44.9626 | 16.3481 | 17.834 | 40.9538
REBR21 | 275 | 62.5063 | 22.8757 | 21.4859 | 53.8371 | 61.8599 | 24.0146 | 17.6762 | 51.6379
REBR22 | 275 | 63.6812 | 23.2019 | 21.8248 | 54.6371 | 60.9343 | 23.7641 | 17.1398 | 50.7473
ROCH21 | 275 | 72.9634 | 26.0241 | 10.0404 | 46.844 | 68.6141 | 26.4396 | 9.506 | 46.8973
SAEN21 | 275 | 70.6009 | 25.1188 | 20.6372 | 56.1605 | 74.912 | 27.7344 | 22.2146 | 61.4371
SAES21 | 275 | 71.0849 | 25.2616 | 20.8863 | 56.6116 | 75.6666 | 27.971 | 22.873 | 62.43
SALH21 | 275 | 74.5312 | 26.2923 | 17.3742 | 54.5571 | 73.8357 | 28.0509 | 15.409 | 55.0789
SHEC21 | 275 | 53.8492 | 20.035 | 10.6532 | 38.987 | 54.7828 | 22.5046 | 7.6401 | 39.4664
SJOW21 | 275 | 40.8335 | 14.1918 | 15.1977 | 35.2679 | 48.341 | 17.3906 | 17.6064 | 42.2004
SKLG21 | 275 | 68.3213 | 25.2508 | 20.597 | 56.3071 | 61.8089 | 24.2449 | 16.8276 | 51.1151
SMAN21 | 275 | 78.5257 | 28.7659 | 24.2424 | 64.9235 | 73.9011 | 28.8804 | 20.3198 | 61.1628
SSHI21 | 275 | 64.8413 | 23.4353 | 11.6416 | 44.7841 | 58.0978 | 22.9342 | 9.3663 | 41.8002
STAL21 | 275 | 86.0035 | 31.0776 | 16.9284 | 60.8788 | 77.2339 | 30.1667 | 14.6718 | 57.3339
STEW21 | 275 | 78.9233 | 28.8256 | 24.2364 | 65.002 | 77.3821 | 29.6349 | 23.4177 | 65.3278
SWAN21 | 275 | 25.9545 | 9.3499 | 8.6478 | 21.8705 | 28.5996 | 10.566 | 9.0169 | 23.9594
TEMP21 | 275 | 59.6781 | 21.9476 | 12.5548 | 43.5934 | 62.3133 | 24.6223 | 11.1699 | 45.9911
TEMP22 | 275 | 59.9083 | 22.0117 | 12.6849 | 43.8141 | 63.1725 | 24.9409 | 11.3965 | 46.6682
THUR21 | 275 | 65.3972 | 24.6458 | 10.7875 | 45.642 | 64.7521 | 25.761 | 10.2083 | 46.6398
THUR2A | 275 | 65.998 | 24.456 | 3.2662 | 37.8522 | 63.8365 | 25.4528 | 2.6413 | 38.637
TILB21 | 275 | 59.1349 | 21.5107 | 16.9958 | 47.4165 | 61.3514 | 23.0903 | 16.969 | 49.6236
TILB22 | 275 | 52.8148 | 19.4748 | 13.41 | 40.9516 | 55.3265 | 21.0412 | 13.6104 | 43.3672
TINP21 | 275 | 59.232 | 21.5567 | 7.0189 | 37.5046 | 58.0304 | 22.5314 | 5.6814 | 37.5456
TINP22 | 275 | 59.0546 | 21.5453 | 7.0051 | 37.4747 | 57.0758 | 22.1866 | 5.5802 | 36.9568
TODP21 | 275 | 59.2812 | 20.6359 | 14.1452 | 43.3288 | 55.0439 | 20.9925 | 11.0651 | 40.7529
TOTT21 | 275 | 73.3767 | 26.1154 | 20.4244 | 57.3571 | 73.9254 | 28.0017 | 17.0444 | 56.6447
TOTT22 | 275 | 72.6923 | 25.9945 | 20.3122 | 57.0739 | 74.2261 | 28.1161 | 17.322 | 57.0841
TOTT23 | 275 | 44.5473 | 16.8647 | 13.3349 | 37.1852 | 45.3242 | 17.6485 | 12.869 | 37.8278
TOTT24 | 275 | 45.1795 | 17.0959 | 13.4847 | 37.662 | 41.1906 | 16.1765 | 11.401 | 34.2781
TRAW21 | 275 | 45.4987 | 16.2774 | 14.0927 | 37.1124 | 47.0542 | 17.585 | 12.6708 | 37.5398
TREM21 | 275 | 50.6929 | 18.5681 | 2.8973 | 29.1566 | 43.7409 | 17.3931 | 2.4337 | 27.0312
TYNE21 | 275 | 60.8791 | 22.0839 | 10.7066 | 41.9379 | 54.3525 | 21.3367 | 9.2582 | 39.4329
TYNE2A | 275 | 60.0717 | 21.4426 | 3.7006 | 34.025 | 51.0519 | 20.1424 | 2.7491 | 31.2348
UPPB21 | 275 | 46.1907 | 17.0329 | 11.7412 | 35.8294 | 44.696 | 17.2553 | 9.8739 | 34.2766
UPPB22 | 275 | 47.5244 | 17.4661 | 12.1111 | 36.8119 | 44.7924 | 17.2372 | 10.0358 | 34.4129
USKM21 | 275 | 83.3988 | 29.4775 | 21.353 | 63.0405 | 92.4579 | 34.5375 | 24.4032 | 73.2465
USKM23 | 275 | 80.7562 | 27.8752 | 11.8869 | 51.3083 | 87.3086 | 32.5335 | 12.3791 | 58.3884
WALX21 | 275 | 78.3645 | 27.7081 | 18.6155 | 57.8006 | 81.6388 | 30.41 | 17.4918 | 60.498
WALX22 | 275 | 78.4855 | 27.6911 | 18.6354 | 57.7965 | 84.2136 | 31.2382 | 18.3152 | 62.4926
WARL21 | 275 | 65.5637 | 23.919 | 15.5847 | 49.4113 | 61.2453 | 23.8166 | 11.7509 | 45.4326
WASF21 | 275 | 61.9321 | 22.245 | 6.2137 | 37.6729 | 50.4137 | 19.7682 | 2.2483 | 30.2048
WASF22 | 275 | 66.6937 | 23.8276 | 6.6278 | 40.3251 | 56.9794 | 22.3768 | 2.3117 | 33.9573
WBOL21 | 275 | 72.9759 | 25.9688 | 13.9171 | 50.6426 | 64.0156 | 25.1764 | 10.4127 | 46.0174
WHGA21 | 275 | 72.4073 | 25.8771 | 15.5392 | 52.135 | 65.8119 | 25.7222 | 11.0522 | 47.4289
WHSO21 | 275 | 71.8763 | 25.9331 | 15.8383 | 52.5133 | 75.7154 | 28.8983 | 16.1532 | 57.0215
WHSO22 | 275 | 78.9885 | 28.1887 | 20.2201 | 60.085 | 84.9571 | 32.0458 | 20.9755 | 66.2951
WHSO2A | 275 | 54.2274 | 19.4412 | 7.8057 | 35.2997 | 55.3827 | 20.9018 | 7.8352 | 37.3948
WHSO2B | 275 | 57.0274 | 20.3155 | 10.6037 | 39.3342 | 58.4752 | 21.8965 | 10.5944 | 41.5606
WIBA21 | 275 | 59.5347 | 21.8984 | 12.4927 | 43.4617 | 63.4236 | 25.2954 | 10.4741 | 46.2471
WIEN21 | 275 | 51.382 | 19.249 | 10.6265 | 37.8487 | 51.0239 | 20.0945 | 9.7136 | 38.1315
WILL21 | 275 | 24.3736 | 8.7183 | 9.0889 | 21.4184 | 25.9429 | 9.4505 | 9.3981 | 22.7631
WILT2A | 275 | 56.8392 | 19.4176 | 9.3198 | 36.7803 | 57.8387 | 21.2539 | 8.4241 | 38.4817
WILT2B | 275 | 56.8392 | 19.4176 | 9.3198 | 36.7803 | 57.8387 | 21.2539 | 8.4241 | 38.4817
WILT2C | 275 | 57.1892 | 19.5227 | 9.4738 | 37.083 | 58.797 | 21.5429 | 9.0598 | 39.5261
WILT2D | 275 | 57.1874 | 19.5221 | 9.4737 | 37.0821 | 58.7934 | 21.5418 | 9.0584 | 39.523
WIMB21 | 275 | 90.871 | 31.6203 | 22.8771 | 67.5949 | 100.1358 | 38.956 | 21.3019 | 76.394
WISD21 | 275 | 87.7834 | 30.6307 | 26.0973 | 69.4157 | 100.8348 | 37.8742 | 28.1217 | 81.6839
WISD2A | 275 | 64.119 | 22.432 | 13.5193 | 45.243 | 69.8223 | 26.7588 | 14.2734 | 52.1161
WISD2B | 275 | 74.2398 | 25.8142 | 12.6296 | 49.1365 | 75.7827 | 29.7718 | 15.3276 | 57.4313
WMEL21 | 275 | 74.7796 | 27.3942 | 14.4071 | 53.1484 | 72.2729 | 28.4071 | 12.096 | 52.2697
WWEY21 | 275 | 71.6385 | 26.0303 | 17.81 | 54.6224 | 71.0639 | 27.1301 | 16.8543 | 55.222
WWEY22 | 275 | 73.1884 | 26.7623 | 16.4363 | 54.2839 | 73.2636 | 28.1082 | 16.5385 | 56.2894
ABTH11 | 132 | 38.2976 | 14.3017 | 10.9295 | 31.1552 | 37.4634 | 14.6332 | 10.6884 | 31.3828
ABTH12 | 132 | 31.2718 | 11.885 | 7.1537 | 23.9616 | 31.7587 | 12.3719 | 7.9964 | 25.493
AMEM11 | 132 | 25.6641 | 9.1555 | 9.1084 | 22.0563 | 31.5685 | 11.5738 | 10.4015 | 26.7693
AXMI11 | 132 | 25.8672 | 9.2777 | 8.5964 | 21.7171 | 32.1346 | 11.897 | 10.2804 | 27.1052
BARK11 | 132 | 24.4098 | 8.5414 | 9.9929 | 22.0724 | 27.6304 | 10.1257 | 10.6282 | 24.9481
BREL11 | 132 | 37.543 | 14.0984 | 1.2097 | 21.1478 | 41.2901 | 16.8821 | 2.8373 | 26.7123
BRIM11 | 132 | 80.6522 | 30.1533 | 27.447 | 70.0902 | 97.6342 | 37.9768 | 31.5181 | 85.2254
CARR11 | 132 | 42.2313 | 14.051 | 11.718 | 31.589 | 53.3004 | 19.3064 | 13.2294 | 40.5328
CARR12 | 132 | 29.5306 | 11.0548 | 8.5857 | 24.2195 | 34.9999 | 13.5311 | 10.1321 | 29.2679
CELL11 | 132 | 45.2962 | 16.9357 | 13.8495 | 37.8002 | 52.5857 | 20.4287 | 15.8893 | 44.7799
CELL12 | 132 | 43.5145 | 16.2275 | 12.0605 | 35.0096 | 51.9181 | 20.3523 | 13.1328 | 41.9153
CELL1A | 132 | 34.5971 | 12.5927 | 6.7401 | 24.5488 | 38.7276 | 14.8755 | 7.3207 | 28.3579
DRAK11 | 132 | 20.9703 | 7.3955 | 7.9601 | 18.419 | 26.2566 | 9.6744 | 10.0778 | 23.7595
DRAX11 | 132 | 25.1141 | 7.5038 | 7.0865 | 17.6985 | 29.2116 | 9.9329 | 8.5497 | 22.5969
DRAX12 | 132 | 23.0094 | 7.3071 | 6.8586 | 17.1924 | 27.2611 | 9.5155 | 8.3248 | 21.7818
ECLA11 | 132 | 42.6764 | 15.7895 | 12.723 | 35.0528 | 51.0804 | 19.4946 | 15.3178 | 42.8874
ECLA12 | 132 | 43.2028 | 15.9497 | 13.1649 | 35.7211 | 46.9057 | 17.9855 | 14.2792 | 39.7145
ELLA11 | 132 | 26.451 | 9.3409 | 8.9611 | 22.1712 | 34.8879 | 12.8228 | 10.9879 | 29.1221
ELLA12 | 132 | 27.9721 | 9.9614 | 9.0478 | 23.1354 | 36.4923 | 13.4851 | 11.2305 | 30.3014
ELST1* | 132 | 87.1658 | 32.8715 | 20.5535 | 67.0408 | 100.2125 | 39.9185 | 23.7856 | 80.2389
ELST11 | 132 | 87.1658 | 32.8715 | 20.5535 | 67.0408 | 100.2125 | 39.9185 | 23.7856 | 80.2389
ELST12 | 132 | 33.5331 | 12.0533 | 9.9692 | 27.0151 | 40.8379 | 15.2452 | 12.1425 | 33.7024
ELST15 | 132 | 12.0239 | 4.3706 | 3.547 | 9.728 | 14.363 | 5.3811 | 3.8609 | 11.471
ELST16 | 132 | 12.2746 | 4.4615 | 3.6579 | 9.9674 | 14.6521 | 5.4848 | 3.9839 | 11.7406
FAWL11 | 132 | 42.254 | 14.8715 | 15.899 | 36.9305 | 54.07 | 19.9638 | 19.2401 | 47.4732
FERR11 | 132 | 46.6462 | 16.6488 | 16.7619 | 40.3068 | 54.9125 | 20.3581 | 18.6816 | 47.4723
FERR12 | 132 | 20.8482 | 7.6216 | 6.7762 | 17.5548 | 23.6338 | 8.6932 | 7.8077 | 20.1017
GREN11 | 132 | 49.0308 | 18.2208 | 12.2862 | 38.0543 | 53.3287 | 20.8835 | 12.7127 | 42.2465
GREN12 | 132 | 48.8783 | 18.212 | 11.8984 | 37.6541 | 53.3992 | 21.0537 | 11.7296 | 41.504
HAMH1B | 132 | 41.0409 | 14.5805 | 7.6247 | 28.2446 | 47.241 | 18.2189 | 5.4396 | 31.205
HAMH1C | 132 | 39.2517 | 14.0717 | 6.4096 | 26.31 | 44.58 | 17.0168 | 6.4565 | 30.5218
HARK11 | 132 | 30.2948 | 11.7059 | 7.5285 | 24.0831 | 35.3638 | 14.1 | 8.6782 | 28.6185
HARK12 | 132 | 28.3823 | 10.8277 | 6.9626 | 22.2753 | 33.6146 | 13.2357 | 7.6452 | 26.3634
HARK13 | 132 | 26.8488 | 11.1438 | 6.7486 | 22.5083 | 30.4582 | 12.7781 | 7.89 | 25.9609
HEYS11 | 132 | 45.0804 | 14.5525 | 13.038 | 33.6182 | 46.0237 | 16.6435 | 14.3557 | 37.8931
IROA11 | 132 | 38.0846 | 13.6498 | 11.1462 | 30.45 | 49.7099 | 18.6395 | 13.3318 | 39.6921
IROA12 | 132 | 32.6641 | 12.1492 | 9.2797 | 26.4612 | 41.6886 | 16.1456 | 10.6012 | 33.4346
IROA13 | 132 | 29.0972 | 11.0255 | 7.4431 | 23.0356 | 33.895 | 13.241 | 8.3771 | 27.1026
IRON11 | 132 | 34.2082 | 12.5591 | 10.9708 | 28.732 | 36.9598 | 14.1751 | 11.8928 | 31.9394
IRON12 | 132 | 34.215 | 12.5599 | 10.9879 | 28.7502 | 39.2531 | 15.2378 | 12.1971 | 33.7467
IRON13 | 132 | 18.4193 | 6.6695 | 6.6038 | 16.036 | 20.8998 | 7.618 | 7.5723 | 18.3458
KINO1* | 132 | 30.0675 | 10.2101 | 7.1527 | 21.592 | 36.3821 | 13.2926 | 8.5571 | 27.3556
KINO11 | 132 | 30.2527 | 10.4539 | 10.6261 | 25.4101 | 36.6517 | 13.4503 | 12.7641 | 31.7857
LITT11 | 132 | 29.3536 | 10.1848 | 9.5098 | 23.9132 | 36.8001 | 13.2402 | 11.3487 | 30.0732
MELK11 | 132 | 42.2077 | 14.9055 | 15.5375 | 36.617 | 52.4783 | 19.2776 | 18.2567 | 45.5192
MILH11 | 132 | 59.9887 | 22.544 | 12.8987 | 44.7807 | 68.7253 | 27.4311 | 13.0402 | 51.8337
NFLE11 | 132 | 38.7874 | 14.3693 | 12.2681 | 32.5894 | 43.6981 | 16.8148 | 13.4674 | 37.2472
NFLE12 | 132 | 38.1894 | 14.0511 | 12.1738 | 32.045 | 44.0692 | 16.8517 | 13.7842 | 37.6161
OCKH11 | 132 | 25.2619 | 9.0806 | 8.6501 | 21.492 | 33.4089 | 12.2873 | 10.9549 | 28.3319
OLDS12 | 132 | 27.2066 | 10.0064 | 3.9774 | 18.1286 | 26.381 | 10.5255 | 1.948 | 16.8333
PADI11 | 132 | 28.4672 | 10.0065 | 10.1035 | 24.2549 | 35.3841 | 12.9354 | 12.1754 | 30.4688
PEMB11 | 132 | 31.1713 | 10.8401 | 11.9724 | 27.3027 | 38.9265 | 14.15 | 14.5999 | 34.611
RATS11 | 132 | 37.8327 | 13.1321 | 12.6838 | 31.2554 | 45.4915 | 16.6648 | 14.8918 | 38.4593
RATS12 | 132 | 23.8427 | 8.4519 | 7.4995 | 19.4524 | 27.2841 | 10.0973 | 8.2169 | 22.4966
RUGE11 | 132 | 49.7205 | 20.3186 | 14.311 | 43.0458 | 53.7459 | 21.6122 | 16.752 | 47.3163
STEN11 | 132 | 54.8267 | 19.0657 | 19.1684 | 46.1314 | 67.8239 | 24.8371 | 22.9624 | 58.0873
STES11 | 132 | 54.9656 | 18.5294 | 15.1096 | 41.3142 | 67.7392 | 24.487 | 17.5068 | 52.1367
STYC11 | 132 | 22.396 | 7.7849 | 7.5249 | 18.5344 | 27.3773 | 10.1897 | 8.8159 | 23.2263
STYC12 | 132 | 21.8031 | 7.852 | 7.3829 | 18.4873 | 24.5352 | 9.1583 | 8.3237 | 21.2754
USKM11 | 132 | 23.4813 | 7.9306 | 7.9872 | 19.2027 | 30.4721 | 10.8838 | 10.0229 | 25.415
USKM12 | 132 | 38.5054 | 12.6825 | 13.8401 | 31.7758 | 47.7753 | 16.9161 | 17.2367 | 41.1597
WALP11 | 132 | 69.3595 | 24.8982 | 22.055 | 57.2664 | 85.7826 | 32.4996 | 26.006 | 71.9674
WBUR11 | 132 | 18.2495 | 6.3424 | 6.4422 | 15.4116 | 22.015 | 7.9538 | 7.7669 | 19.0152
WBUR12 | 132 | 18.2776 | 6.3618 | 6.374 | 15.3709 | 22.0367 | 7.9792 | 7.6953 | 18.9795
WILL11 | 132 | 47.962 | 16.7305 | 15.1564 | 38.8169 | 55.9649 | 20.8547 | 17.5161 | 47.009
WILL12 | 132 | 34.0644 | 12.7227 | 10.3654 | 28.3581 | 37.907 | 14.6617 | 11.6589 | 32.3937
WILL1A | 132 | 47.3338 | 15.9459 | 10.2877 | 32.8386 | 54.7542 | 20.1822 | 11.2918 | 39.8336
WILL1B | 132 | 47.2155 | 15.917 | 10.1815 | 32.6916 | 54.5061 | 20.1066 | 11.0923 | 39.5274
WIMB11 | 132 | 35.4211 | 12.5591 | 10.6691 | 28.4303 | 43.0294 | 16.0924 | 12.7464 | 35.5045
WIMB12 | 132 | 32.5958 | 11.6632 | 10.0818 | 26.576 | 38.698 | 14.6067 | 11.5541 | 32.2111
WYLF11 | 132 | 39.7551 | 13.632 | 13.9465 | 33.2251 | 45.4743 | 16.433 | 15.3166 | 38.5564
EALI61 | 66 | 58.584 | 21.0036 | 18.1596 | 47.8632 | 57.9282 | 21.3587 | 18.7978 | 49.0036
NHYD61 | 66 | 57.2801 | 20.7708 | 16.2065 | 45.5809 | 61.8179 | 23.0305 | 17.8164 | 50.3865
WISD61 | 66 | 51.3514 | 17.8567 | 17.2011 | 42.4543 | 27.2784 | 11.0852 | 4.3849 | 20.0617
TYNE51 | 11 | 54.206 | 19.374 | 19.0275 | 46.4265 | 12.8883 | 5.1273 | 1.8521 | 9.1033

## D3.3
ETYS Year-3 - NGET Fault Levels (kA), Winter 2017/18
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA41 | 400 | 36.5858 | 13.3613 | 3.4511 | 22.3468 | 33.8519 | 13.2293 | 2.5294 | 21.2385
ABHA42 | 400 | 36.5459 | 13.3526 | 3.4397 | 22.3231 | 33.8225 | 13.2222 | 2.5151 | 21.2141
AMEM41 | 400 | 48.3067 | 18.1568 | 4.05 | 29.7276 | 40.5751 | 16.0825 | 2.8128 | 25.5569
AMEM42 | 400 | 50.4732 | 18.9084 | 4.176 | 30.9165 | 41.459 | 16.4199 | 2.799 | 26.0202
AXMI41 | 400 | 38.8483 | 14.4072 | 8.1724 | 28.5472 | 33.3697 | 13.0231 | 6.5761 | 24.9935
BARK41 | 400 | 127.7377 | 44.6485 | 41.0365 | 104.1791 | 122.9538 | 47.3265 | 33.1166 | 100.0464
BEDD4B | 400 | 48.4148 | 17.6816 | 5.1184 | 30.124 | 44.0105 | 17.2776 | 5.6258 | 30.0601
BICF41 | 400 | 61.1725 | 22.1808 | 15.6946 | 47.063 | 47.8395 | 18.5786 | 9.3564 | 35.6305
BICF42 | 400 | 62.5433 | 22.5561 | 15.6146 | 47.5138 | 45.5104 | 17.7408 | 8.7309 | 33.8203
BODE41 | 400 | 82.0882 | 29.7114 | 17.6582 | 59.6764 | 66.4652 | 25.934 | 12.7738 | 49.4501
BOLN41 | 400 | 65.6573 | 24.1602 | 20.0682 | 54.2359 | 51.5424 | 20.0775 | 14.7754 | 43.1693
BOTW41 | 400 | 70.5935 | 25.6597 | 14.4277 | 50.716 | 62.217 | 24.1704 | 11.9652 | 46.1472
BRAI4A | 400 | 60.2933 | 21.9684 | 14.218 | 45.286 | 47.1078 | 18.3784 | 9.1949 | 35.1858
BRAI4B | 400 | 61.768 | 22.8851 | 19.5558 | 51.9203 | 47.5544 | 18.6359 | 13.1321 | 39.4872
BRAW4A | 400 | 34.3263 | 12.4275 | 4.546 | 22.1212 | 30.2804 | 11.4696 | 4.2781 | 20.4986
BRFO41 | 400 | 65.4919 | 23.9668 | 21.5123 | 55.4064 | 61.5739 | 23.5857 | 18.6093 | 51.9644
BRIN41 | 400 | 73.3112 | 26.7871 | 17.1322 | 55.0149 | 56.3234 | 22.0207 | 11.4884 | 42.6303
BRLE41 | 400 | 119.6268 | 43.1753 | 25.2423 | 86.3014 | 104.6912 | 40.6474 | 21.7893 | 79.2735
BURW41 | 400 | 97.436 | 34.4222 | 23.1559 | 71.8362 | 62.7291 | 24.8316 | 11.3363 | 46.4535
BUST2* | 400 | 51.3853 | 18.9262 | 5.4996 | 32.2653 | 43.0192 | 16.5822 | 4.9902 | 28.441
CANT41 | 400 | 78.2489 | 27.6691 | 17.7742 | 56.9042 | 64.0923 | 25.1383 | 10.9893 | 46.5402
CAPE41 | 400 | 100.6267 | 35.1412 | 27.1742 | 76.8713 | 90.9861 | 34.3582 | 20.7381 | 69.3279
CAPE42 | 400 | 100.6155 | 35.1377 | 27.1716 | 76.8638 | 90.1942 | 34.0651 | 20.6122 | 68.7874
CARR41 | 400 | 124.717 | 45.3569 | 37.7731 | 101.9174 | 108.3561 | 41.8853 | 31.8393 | 91.074
CARR42 | 400 | 112.919 | 39.4708 | 10.3457 | 66.1659 | 97.7883 | 37.4039 | 10.5643 | 63.4614
CARR43 | 400 | 113.063 | 39.5316 | 10.2573 | 66.1635 | 94.4128 | 36.3893 | 9.0922 | 60.5544
CELL41 | 400 | 93.1506 | 34.5902 | 16.5492 | 65.4672 | 75.9795 | 30.0282 | 14.1273 | 56.5936
CHIC41 | 400 | 35.947 | 13.4247 | 7.4674 | 26.4529 | 30.0923 | 11.7537 | 5.8562 | 22.4784
CHIC42 | 400 | 35.8959 | 13.5656 | 10.6701 | 29.8547 | 28.7095 | 11.2958 | 7.807 | 23.7817
CILF41 | 400 | 84.6254 | 29.9762 | 21.6026 | 63.9953 | 71.1757 | 27.3743 | 13.8971 | 52.6103
CITR41 | 400 | 105.4192 | 35.8827 | 25.9049 | 76.6507 | 117.8444 | 44.4986 | 24.5226 | 87.4531
CLEH41 | 400 | 71.3777 | 25.9913 | 22.3928 | 59.1499 | 60.8 | 23.9929 | 15.8265 | 49.7576
CONQ41 | 400 | 135.6331 | 47.9712 | 45.9894 | 113.8309 | 135.9949 | 50.8151 | 45.8033 | 117.6667
COSO41 | 400 | 100.4829 | 35.2105 | 23.623 | 73.4182 | 88.3119 | 33.6765 | 20.4741 | 68.0999
COTT41 | 400 | 110.0423 | 40.3406 | 36.1614 | 93.2117 | 103.3633 | 39.2637 | 33.9859 | 89.5131
COTT42 | 400 | 120.1219 | 43.1557 | 31.0309 | 92.0623 | 113.0524 | 42.7167 | 28.3753 | 88.7858
COWL41 | 400 | 129.2269 | 47.4463 | 40.1837 | 107.283 | 108.7263 | 42.2742 | 30.6739 | 90.4586
CREB41 | 400 | 121.3415 | 43.4688 | 30.882 | 92.3562 | 100.5366 | 38.6608 | 22.4241 | 77.0988
DAIN41 | 400 | 127.6247 | 45.2459 | 27.5739 | 91.5612 | 109.421 | 42.104 | 23.2161 | 82.7601
DIDC41 | 400 | 124.8367 | 44.7048 | 29.7915 | 93.0136 | 119.9002 | 45.2297 | 30.3662 | 94.3307
DINO41 | 400 | 71.6863 | 25.0126 | 19.7465 | 55.1197 | 74.7199 | 27.561 | 21.959 | 60.9361
DRAK41 | 400 | 126.1554 | 46.0154 | 23.5021 | 88.5777 | 110.3205 | 43.4138 | 18.3147 | 79.7111
DRAX41 | 400 | 125.7644 | 43.5252 | 35.8097 | 97.3636 | 129.7808 | 47.5511 | 37.705 | 104.9524
DRAX42 | 400 | 138.7281 | 48.1887 | 39.845 | 107.9941 | 142.8378 | 52.5309 | 40.9594 | 115.2493
DUNG41 | 400 | 71.1334 | 24.6813 | 12.7563 | 47.6609 | 70.59 | 26.3144 | 13.5821 | 50.7963
EASO41 | 400 | 85.8994 | 31.2099 | 20.2323 | 64.3697 | 73.6623 | 27.877 | 19.8544 | 59.2784
ECLA41 | 400 | 112.015 | 40.8346 | 23.8017 | 81.5506 | 90.5579 | 35.4133 | 17.303 | 67.3851
EGGB41 | 400 | 121.6745 | 42.6541 | 33.8258 | 94.1478 | 118.7232 | 44.1852 | 30.9887 | 93.476
EGGB42 | 400 | 47.3206 | 16.6303 | 14.1594 | 37.6782 | 50.192 | 18.4643 | 14.9199 | 41.0323
EGGB43 | 400 | 90.6175 | 32.2675 | 23.5914 | 69.2245 | 84.5134 | 31.7624 | 20.8878 | 65.8065
ELST41 | 400 | 88.4827 | 31.8268 | 28.1267 | 73.1365 | 103.9568 | 39.3496 | 31.9755 | 87.6242
ELST4A | 400 | 56.4311 | 20.781 | 7.4189 | 36.8077 | 53.34 | 20.3061 | 8.2848 | 37.0019
ENDE41 | 400 | 91.4828 | 33.9233 | 17.7994 | 65.7742 | 60.9396 | 24.2883 | 10.1292 | 44.478
EXET41 | 400 | 57.1337 | 20.8 | 12.3884 | 41.804 | 55.0327 | 21.3378 | 11.7133 | 41.8895
FAWL41 | 400 | 73.6122 | 26.2921 | 10.0037 | 47.1863 | 67.5656 | 26.0567 | 8.391 | 45.2407
FECK41 | 400 | 79.3342 | 29.9583 | 13.472 | 55.8394 | 66.3692 | 26.2999 | 12.4522 | 49.6459
FENW4A | 400 | 135.6553 | 46.8367 | 17.7075 | 83.9446 | 113.1186 | 43.3595 | 7.671 | 68.9906
FERR41 | 400 | 44.5174 | 15.3507 | 9.0359 | 30.745 | 46.5469 | 17.0079 | 9.6003 | 33.6531
FLEE41 | 400 | 100.1325 | 36.3636 | 20.4814 | 71.9074 | 83.5641 | 32.7325 | 15.9217 | 62.2125
FLIB 1 | 400 | 124.8968 | 43.2142 | 33.5056 | 94.6197 | 126.0658 | 47.1927 | 31.1835 | 97.924
FROD41 | 400 | 99.9633 | 35.3925 | 35.1003 | 85.1529 | 90.7605 | 33.9397 | 30.745 | 78.7429
GART4A | 400 | 102.9944 | 36.7435 | 14.5671 | 66.5303 | 86.0383 | 33.0257 | 7.3723 | 54.0777
GART4B | 400 | 107.1354 | 38.04 | 15.3037 | 69.1003 | 93.1227 | 35.6793 | 8.5946 | 59.0528
GRAI41 | 400 | 129.7799 | 44.8389 | 43.6828 | 107.0946 | 126.9498 | 47.2937 | 41.6817 | 108.5651
GREN41 | 400 | 82.2285 | 30.9173 | 13.925 | 57.6486 | 55.939 | 22.4982 | 9.7251 | 41.5424
GRIW41 | 400 | 70.1222 | 25.3846 | 19.0188 | 54.9181 | 60.1337 | 23.2574 | 11.6628 | 44.5537
HACK41 | 400 | 112.8188 | 39.6425 | 36.3624 | 92.4253 | 128.1605 | 48.3649 | 38.2652 | 106.6635
HAMB4A | 400 | 71.905 | 25.5302 | 9.3841 | 45.4892 | 60.4525 | 23.4076 | 5.0295 | 38.133
HAMB4B | 400 | 71.8786 | 25.5217 | 9.3789 | 45.472 | 59.9788 | 23.2228 | 5.0499 | 37.8918
HAMH41 | 400 | 77.191 | 28.9496 | 13.6366 | 54.5776 | 71.3195 | 27.8984 | 13.5883 | 53.0426
HARK41 | 400 | 68.4343 | 25.4179 | 11.8844 | 47.8308 | 55.0077 | 21.4401 | 11.6131 | 41.9339
HEYS41 | 400 | 101.6283 | 36.4045 | 34.7131 | 86.1968 | 110.1796 | 40.9868 | 38.9648 | 96.9289
HIBU41 | 400 | 108.8475 | 38.3 | 35.2139 | 89.3783 | 124.88 | 47.0784 | 37.6055 | 104.1845
HIGM41 | 400 | 84.8653 | 31.2087 | 19.9227 | 64.0584 | 72.4746 | 28.3004 | 13.0563 | 53.0792
HIGM4A | 400 | 65.718 | 23.9697 | 10.2934 | 44.1917 | 57.4895 | 22.0831 | 5.9562 | 37.1863
HINP41 | 400 | 68.7023 | 24.8324 | 16.4064 | 51.5248 | 68.486 | 26.0062 | 18.2845 | 55.0628
HUMR41 | 400 | 101.4333 | 36.1419 | 29.0022 | 80.1145 | 102.6059 | 38.3042 | 28.6844 | 82.8547
HUTT41 | 400 | 74.0492 | 27.7015 | 21.6092 | 60.785 | 50.055 | 20.2356 | 11.6697 | 40.2871
IMPP41 | 400 | 56.1724 | 20.6433 | 12.907 | 42.1011 | 47.3471 | 18.2606 | 9.9423 | 35.7666
INDQ41 | 400 | 34.0558 | 12.811 | 5.9328 | 24.0503 | 35.4463 | 13.8875 | 6.8574 | 26.4973
IRON41 | 400 | 75.8402 | 28.1115 | 14.0894 | 53.8451 | 62.4354 | 24.6641 | 11.1715 | 46.0519
IVER41 | 400 | 42.2286 | 15.7437 | 5.1223 | 27.3872 | 39.2125 | 15.1665 | 4.9977 | 26.4464
IVER42 | 400 | 45.8911 | 16.9863 | 5.7047 | 29.727 | 43.1557 | 16.574 | 5.8699 | 29.3091
KEAD41 | 400 | 107.8632 | 38.813 | 28.4937 | 83.3835 | 99.3089 | 37.7505 | 23.7656 | 77.1529
KEAD42 | 400 | 104.8154 | 37.8614 | 27.8987 | 81.4428 | 91.7599 | 35.0145 | 20.8062 | 70.3243
KEAD43 | 400 | 107.4507 | 39.107 | 24.3537 | 79.6593 | 81.7692 | 31.92 | 16.6472 | 61.7889
KEAP41 | 400 | 105.9777 | 37.5969 | 15.3369 | 68.5069 | 97.2355 | 36.8333 | 13.0164 | 65.1066
KEAP42 | 400 | 103.1756 | 37.0228 | 10.9766 | 63.3347 | 78.823 | 30.7438 | 8.2343 | 51.7126
KEAR41 | 400 | 90.0413 | 32.505 | 18.3144 | 64.2834 | 77.7941 | 30.2329 | 14.7835 | 57.5393
KEMS41 | 400 | 122.2201 | 41.2431 | 30.4429 | 88.7694 | 107.2467 | 40.7755 | 21.1891 | 78.8544
KENG41 | 400 | 103.4168 | 35.2169 | 25.9847 | 75.7889 | 119.4047 | 44.3985 | 27.3417 | 90.1307
KILL41 | 400 | 105.4509 | 37.5387 | 30.1761 | 83.2639 | 112.113 | 41.6786 | 31.4847 | 90.4271
KINO41 | 400 | 122.0341 | 42.6698 | 40.5933 | 100.9375 | 117.4564 | 44.2717 | 36.5941 | 99.2037
LACK41 | 400 | 74.3495 | 27.1009 | 22.4944 | 60.8209 | 67.3891 | 25.7568 | 20.4935 | 56.919
LAGA41 | 400 | 43.5023 | 15.8245 | 10.2111 | 32.5904 | 45.4256 | 17.366 | 11.2542 | 35.8134
LAKE4* | 400 | 119.6781 | 39.2801 | 14.4041 | 69.9545 | 111.2301 | 41.9998 | 8.8498 | 68.2465
LAND41 | 400 | 33.7368 | 12.6056 | 6.5433 | 24.3703 | 33.4027 | 13.1248 | 6.0861 | 24.6473
LAND42 | 400 | 33.7056 | 12.5939 | 6.5483 | 24.3587 | 33.1367 | 13.0271 | 6.011 | 24.4341
LEGA41 | 400 | 93.1098 | 33.4834 | 20.8249 | 68.1776 | 69.5703 | 27.4928 | 12.3255 | 51.2062
LITB41 | 400 | 80.9666 | 28.9983 | 9.5542 | 50.564 | 70.8112 | 26.7373 | 12.0891 | 49.9014
LITT41 | 400 | 123.1937 | 41.8637 | 29.043 | 88.2472 | 115.1353 | 43.8097 | 24.1546 | 86.1108
LOFI4A | 400 | 92.3261 | 31.6945 | 7.9156 | 52.7384 | 78.517 | 30.5016 | 4.1135 | 47.2493
LOFI4B | 400 | 94.8039 | 32.4376 | 8.2581 | 54.1317 | 82.1811 | 31.9288 | 4.1554 | 49.3095
LOVE41 | 400 | 88.5642 | 31.9274 | 17.7428 | 62.895 | 85.63 | 32.931 | 17.3891 | 63.9605
MACC41 | 400 | 83.2122 | 31.3403 | 23.6017 | 67.9235 | 62.1549 | 24.8768 | 15.1748 | 50.3559
MANN41 | 400 | 55.0683 | 20.2479 | 11.1316 | 39.7665 | 52.5565 | 20.1724 | 11.631 | 40.159
MAWO41 | 400 | 62.3675 | 22.6786 | 12.5038 | 44.5761 | 61.72 | 23.4475 | 14.109 | 47.2688
MEDW41 | 400 | 111.764 | 38.0279 | 27.1517 | 80.9312 | 106.0134 | 39.6337 | 25.0399 | 81.0903
MELK41 | 400 | 108.0433 | 39.5539 | 21.8401 | 77.7779 | 87.9726 | 34.7148 | 15.7423 | 64.8365
MIDL41 | 400 | 99.0452 | 35.5593 | 33.6889 | 83.9773 | 105.7449 | 39.5016 | 36.5881 | 92.4518
MITY41 | 400 | 81.9247 | 31.2644 | 22.0717 | 66.2862 | 61.8428 | 24.9724 | 14.7144 | 50.0308
MONF41 | 400 | 49.5697 | 17.466 | 14.6125 | 39.3132 | 50.1697 | 18.6058 | 14.1153 | 40.4279
NECT41 | 400 | 76.5518 | 24.1161 | 16.2313 | 50.3365 | 43.4555 | 16.7624 | 6.218 | 29.9236
NEEP4A | 400 | 46.0745 | 17.1019 | 4.0879 | 28.2736 | 38.5241 | 15.117 | 3.1825 | 24.5611
NFLE41 | 400 | 104.5566 | 36.1093 | 24.0721 | 75.1384 | 85.9007 | 33.3389 | 15.607 | 62.7553
NINF41 | 400 | 62.7878 | 22.4853 | 14.4125 | 46.2115 | 55.4242 | 21.2195 | 12.5628 | 42.5717
NORM41 | 400 | 51.76 | 17.3962 | 11.0928 | 35.6948 | 38.0616 | 14.236 | 9.9392 | 30.072
NORT41 | 400 | 89.8444 | 32.3961 | 28.0141 | 73.829 | 75.4723 | 29.2172 | 20.9812 | 62.3005
NURS41 | 400 | 59.1088 | 21.3388 | 7.9445 | 38.1222 | 57.8174 | 21.9579 | 8.5605 | 39.6136
NURS4A | 400 | 50.6885 | 18.7312 | 10.4856 | 36.9755 | 48.8322 | 18.6843 | 10.8408 | 37.2643
OLDB4A | 400 | 38.9782 | 14.7896 | 2.8284 | 23.7442 | 33.039 | 13.0072 | 3.0735 | 21.4684
OSBA41 | 400 | 56.3178 | 20.7523 | 12.8656 | 42.2137 | 50.6317 | 19.3271 | 12.2468 | 39.5795
OSBA42 | 400 | 55.1904 | 20.3366 | 12.6735 | 41.4338 | 44.3476 | 17.1618 | 9.4525 | 33.7229
PADI41 | 400 | 71.6324 | 26.0067 | 15.8304 | 52.6095 | 55.7881 | 21.9197 | 9.8712 | 40.8703
PELH41 | 400 | 141.7987 | 49.6719 | 34.1391 | 104.3858 | 113.3389 | 43.6452 | 22.1621 | 83.8858
PEMB41 | 400 | 61.9755 | 21.5184 | 18.7991 | 49.2307 | 65.829 | 23.9738 | 21.1343 | 55.0384
PENN41 | 400 | 44.116 | 16.5629 | 3.4857 | 26.9091 | 38.667 | 15.1161 | 3.7848 | 25.1623
PENN42 | 400 | 42.5769 | 16.0312 | 3.3172 | 25.9887 | 37.2587 | 14.5601 | 3.9094 | 24.5005
PENT41 | 400 | 74.3339 | 26.0416 | 19.8096 | 56.638 | 75.9654 | 28.244 | 20.036 | 59.979
PEWO41 | 400 | 104.8595 | 37.9811 | 33.9411 | 87.6544 | 95.0972 | 36.6639 | 28.1647 | 80.0152
PUDM41 | 400 | 95.7774 | 33.0452 | 23.1406 | 69.8736 | 100.0514 | 39.216 | 19.5905 | 75.0502
QUER4A | 400 | 86.9753 | 30.4137 | 12.4239 | 55.4353 | 79.6312 | 30.4241 | 6.6268 | 49.653
QUER4B | 400 | 85.5288 | 29.9772 | 12.0094 | 54.4035 | 76.8837 | 29.4922 | 5.9277 | 47.6359
RASS41 | 400 | 55.3676 | 20.5915 | 17.3375 | 46.4582 | 42.7538 | 16.8118 | 11.3724 | 35.1478
RATS41 | 400 | 112.6149 | 41.0581 | 23.9132 | 81.978 | 112.6371 | 42.8863 | 26.701 | 87.3514
RATS42 | 400 | 96.5669 | 35.3867 | 20.5301 | 70.5745 | 96.2312 | 36.747 | 22.6005 | 74.5686
RAYL41 | 400 | 102.7162 | 37.135 | 31.6952 | 84.212 | 80.8063 | 31.7199 | 21.4348 | 66.2935
ROCH4A | 400 | 33.5672 | 12.4038 | 4.3362 | 21.8778 | 29.6176 | 11.3596 | 4.3768 | 20.4417
ROCK41 | 400 | 95.3569 | 33.0779 | 26.3519 | 73.1312 | 86.9723 | 32.316 | 23.5667 | 69.2684
RUGE41 | 400 | 69.053 | 26.3935 | 10.6291 | 47.9552 | 51.4976 | 20.8819 | 7.1773 | 36.7088
RYEH41 | 400 | 80.7193 | 28.7651 | 21.2385 | 61.9185 | 79.8262 | 29.7575 | 21.9191 | 64.0026
RYHA4* | 400 | 45.1938 | 16.8631 | 4.2758 | 28.1238 | 30.7704 | 12.2502 | 1.2002 | 18.5246
SEAB41 | 400 | 66.8773 | 24.4809 | 22.4001 | 57.0213 | 69.2985 | 26.0563 | 23.9402 | 60.7894
SELL41 | 400 | 71.5424 | 25.4153 | 16.2377 | 52.1803 | 69.3746 | 26.2764 | 16.4455 | 53.6059
SELL-T* | 400 | 71.5241 | 24.7599 | 7.9501 | 42.9659 | 69.3467 | 26.0424 | 9.1568 | 45.9864
SELW41 | 400 | 71.5368 | 25.4136 | 16.2365 | 52.1767 | 69.359 | 26.2737 | 16.4148 | 53.5714
SHBA41 | 400 | 83.7161 | 30.2653 | 30.2781 | 73.0796 | 85.2017 | 31.8665 | 30.2166 | 75.2827
SING41 | 400 | 93.9333 | 32.7943 | 21.6087 | 67.9868 | 77.5071 | 30.0926 | 13.426 | 55.9834
SIZE41 | 400 | 57.6662 | 20.6246 | 15.3379 | 44.5055 | 63.4306 | 23.4324 | 18.5551 | 51.6936
SJOW41 | 400 | 109.4865 | 37.0805 | 27.2641 | 79.7039 | 126.6449 | 46.7082 | 30.7521 | 96.8074
SPEN41 | 400 | 61.0705 | 22.0591 | 13.1185 | 44.3148 | 49.5464 | 19.22 | 9.3179 | 36.4991
SPEN42 | 400 | 61.0924 | 22.0666 | 13.1227 | 44.3297 | 48.8665 | 18.9807 | 9.0584 | 35.9012
SPLN41 | 400 | 71.7562 | 25.4548 | 18.7793 | 54.7779 | 62.1726 | 23.4798 | 16.3312 | 49.5366
STAL41 | 400 | 51.9335 | 19.7583 | 9.7469 | 37.6893 | 39.8182 | 15.9103 | 6.2075 | 28.7081
STAL42 | 400 | 39 | 14.3489 | 10.1026 | 30.395 | 33.9015 | 13.1813 | 8.0236 | 26.6647
STAY41 | 400 | 119.511 | 43.3972 | 28.1059 | 89.4788 | 112.2494 | 42.7309 | 28.0176 | 88.4482
STAY4A | 400 | 76.8407 | 28.158 | 21.7586 | 61.5801 | 70.0524 | 26.4774 | 20.2784 | 57.7231
STEW41 | 400 | 76.5133 | 27.774 | 23.7525 | 63.0308 | 62.3331 | 24.168 | 18.0054 | 52.184
STOB41 | 400 | 59.5151 | 22.5214 | 11.1278 | 42.9779 | 50.2433 | 19.9426 | 8.3729 | 36.5759
STSB41 | 400 | 56.6886 | 21.0424 | 12.4598 | 42.2183 | 45.1869 | 17.7761 | 7.734 | 32.8732
STSB4A | 400 | 52.9938 | 19.5263 | 5.7241 | 33.3385 | 41.2906 | 16.1504 | 3.1054 | 25.9456
SUND41 | 400 | 113.2144 | 40.9924 | 24.9479 | 82.92 | 92.8596 | 36.0231 | 17.9386 | 68.883
SUND42 | 400 | 89.8299 | 32.9376 | 19.3606 | 65.9415 | 74.3893 | 28.8203 | 14.7935 | 55.5517
SUTB41 | 400 | 93.4632 | 31.9468 | 20.8305 | 66.0101 | 79.6711 | 29.8815 | 19.7193 | 61.9782
SWAN41 | 400 | 62.9555 | 22.3292 | 16.4917 | 48.07 | 58.4122 | 22.0802 | 13.7722 | 44.9984
SWAN42 | 400 | 39.1359 | 14.3196 | 9.4679 | 29.7189 | 34.3118 | 13.0676 | 8.1646 | 26.645
TAUN41 | 400 | 49.0828 | 18.1965 | 9.9822 | 35.7159 | 43.3843 | 17.1695 | 7.0654 | 31.3467
TAUN42 | 400 | 50.0328 | 18.5356 | 10.1454 | 36.3587 | 45.0159 | 17.7786 | 7.6229 | 32.7656
THOM41 | 400 | 138.1891 | 48.704 | 33.9111 | 102.7889 | 117.283 | 45.1916 | 22.5706 | 86.4812
THTO41 | 400 | 68.6042 | 25.0783 | 16.412 | 51.8781 | 55.7969 | 21.5741 | 10.9733 | 41.4837
THTO42 | 400 | 101.0219 | 36.5366 | 25.0548 | 76.7254 | 79.352 | 30.8364 | 14.5404 | 58.1497
THTO43 | 400 | 68.1127 | 24.8385 | 16.2571 | 51.384 | 57.9489 | 22.2339 | 11.9937 | 43.4371
TILB41 | 400 | 137.1812 | 46.0785 | 34.8959 | 100.0608 | 125.0531 | 47.1966 | 25.8213 | 92.5674
TRAW41 | 400 | 59.7824 | 22.2043 | 18.2601 | 49.6618 | 46.8655 | 18.5714 | 12.2147 | 38.4786
TREU4A | 400 | 92.6166 | 32.5373 | 9.9771 | 55.9917 | 75.1453 | 29.3094 | 4.537 | 45.9867
TREU4B | 400 | 92.6166 | 32.5373 | 9.9771 | 55.9917 | 75.0092 | 29.257 | 4.5288 | 45.9044
WALH41 | 400 | 60.9024 | 22.7007 | 11.8877 | 43.9914 | 51.0354 | 20.0789 | 10.8459 | 39.2418
WALP41 | 400 | 112.061 | 37.2712 | 26.8812 | 79.5906 | 93.4516 | 34.6998 | 23.6868 | 72.7597
WALX41 | 400 | 74.2458 | 26.0371 | 11.6498 | 48.4718 | 72.3017 | 26.8837 | 11.3201 | 49.3395
WALX42 | 400 | 68.5262 | 24.3576 | 9.8335 | 44.2803 | 63.7837 | 23.9032 | 9.4808 | 43.285
WBUR41 | 400 | 120.3857 | 42.4461 | 36.7098 | 96.7375 | 123.0957 | 45.3104 | 38.3657 | 102.4442
WBUR42 | 400 | 126.7661 | 45.2166 | 34.5283 | 98.4741 | 123.6478 | 46.242 | 33.9824 | 99.3785
WHAM41 | 400 | 117.3097 | 41.1604 | 37.5541 | 95.7637 | 130.6865 | 49.5153 | 38.3446 | 108.3697
WHAM4A | 400 | 93.9448 | 31.3878 | 13.0012 | 57.3903 | 97.656 | 37.4967 | 15.1024 | 68.1307
WHAM4B | 400 | 94.0031 | 31.4041 | 13.0026 | 57.4148 | 97.7418 | 37.5296 | 15.1029 | 68.1778
WHSO41 | 400 | 65.7935 | 23.2894 | 9.6846 | 42.6208 | 58.9316 | 22.3194 | 7.4097 | 38.9741
WILE41 | 400 | 110.3828 | 41.3541 | 30.3318 | 88.8153 | 94.1983 | 37.2902 | 24.272 | 77.0083
WTHU4* | 400 | 91.9998 | 31.3544 | 8.8799 | 53.2218 | 76.7244 | 29.7894 | 5.0841 | 47.2127
WTHU4A | 400 | 91.9998 | 31.3544 | 8.8799 | 53.2218 | 75.0577 | 29.1699 | 4.9737 | 46.2262
WWEY41 | 400 | 49.9709 | 18.2833 | 6.2877 | 32.1442 | 44.927 | 17.2452 | 6.2126 | 30.601
WWEY42 | 400 | 50.4028 | 18.4458 | 6.5523 | 32.6386 | 44.8211 | 17.2743 | 6.42 | 30.8495
WYLF41 | 400 | 48.226 | 17.3378 | 11.7259 | 36.2452 | 38.7892 | 14.9614 | 8.349 | 29.5076
WYMO41 | 400 | 112.3897 | 40.5 | 25.7226 | 82.9983 | 94.0144 | 36.1933 | 19.1387 | 70.3238
ABTH21 | 275 | 67.3673 | 24.085 | 16.9654 | 51.0267 | 73.3651 | 27.4307 | 19.6456 | 58.4384
ABTH22 | 275 | 51.3634 | 18.8265 | 7.77 | 34.3946 | 51.908 | 19.8289 | 8.592 | 36.6342
ALDW21 | 275 | 60.9053 | 22.6193 | 10.0985 | 42.087 | 60.2412 | 23.8115 | 9.8362 | 43.5108
BAGB21 | 275 | 53.9007 | 19.6487 | 13.991 | 41.7785 | 50.9539 | 19.4312 | 13.5685 | 41.0484
BARK21 | 275 | 52.9744 | 19.0459 | 14.3755 | 41.3105 | 53.9124 | 20.336 | 14.3293 | 43.0888
BARK22 | 275 | 52.0515 | 18.8773 | 14.2041 | 40.9006 | 54.0001 | 20.381 | 14.7875 | 43.6106
BEDD21 | 275 | 81.8248 | 29.2215 | 17.9254 | 59.2509 | 84.3897 | 32.5318 | 17.2635 | 63.2703
BEDD22 | 275 | 51.2893 | 18.9774 | 11.6241 | 38.4622 | 51.8127 | 19.9533 | 11.7473 | 39.9656
BEDD23 | 275 | 64.3398 | 23.2378 | 14.4684 | 47.3317 | 67.5574 | 26.0346 | 14.2432 | 51.0617
BESW21 | 275 | 59.441 | 21.9915 | 10.6835 | 41.7841 | 52.4563 | 20.7065 | 8.9272 | 38.2106
BIRK21 | 275 | 60.9126 | 21.6302 | 17.1066 | 47.6964 | 60.1309 | 22.7353 | 13.746 | 45.8985
BISW21 | 275 | 64.8229 | 24.1705 | 11.9258 | 46.108 | 59.9308 | 23.6956 | 9.9987 | 43.5093
BLYT21 | 275 | 81.6376 | 29.6589 | 24.494 | 66.438 | 77.3791 | 29.8843 | 22.0853 | 64.3481
BRAW21 | 275 | 64.7606 | 22.9433 | 15.0973 | 47.544 | 65.4037 | 24.9122 | 14.051 | 49.2822
BRED21 | 275 | 79.8176 | 28.8585 | 15.9267 | 56.7388 | 73.335 | 28.8178 | 11.4937 | 52.2482
BRIN21 | 275 | 63.7874 | 23.242 | 14.1266 | 46.9957 | 67.7084 | 26.361 | 13.0869 | 50.3669
BRIN22 | 275 | 69.3031 | 25.3472 | 17.5788 | 53.4252 | 72.0542 | 27.7282 | 16.7521 | 55.9657
BUSH21 | 275 | 55.3092 | 20.699 | 11.3387 | 40.6116 | 55.0207 | 21.6021 | 10.1276 | 40.6775
BUST21 | 275 | 75.9167 | 27.4925 | 19.6891 | 58.5693 | 76.307 | 29.2276 | 17.3988 | 58.7329
CAPE21 | 275 | 71.0307 | 24.7331 | 23.5701 | 58.548 | 79.6082 | 29.0693 | 24.5743 | 65.6844
CARE21 | 275 | 52.2899 | 19.4937 | 9.7936 | 37.3619 | 41.8955 | 16.6482 | 7.3963 | 30.9404
CARR21 | 275 | 83.033 | 29.4528 | 22.4641 | 64.1167 | 88.445 | 33.0084 | 24.5106 | 71.1915
CHSI21 | 275 | 85.0742 | 30.6909 | 18.2507 | 61.6542 | 72.8496 | 28.9982 | 10.7281 | 51.7377
CHTE21 | 275 | 70.977 | 25.4259 | 17.4355 | 53.3932 | 61.969 | 23.9683 | 13.627 | 47.5232
COVE21 | 275 | 62.9247 | 23.0435 | 12.4467 | 45.0351 | 58.6827 | 22.7542 | 11.4906 | 43.6699
CREB21 | 275 | 71.43 | 25.3526 | 15.6417 | 51.4957 | 70.9299 | 26.3216 | 12.9098 | 50.1342
CREB22 | 275 | 71.4022 | 25.3449 | 15.6336 | 51.4767 | 70.1517 | 26.0402 | 12.7673 | 49.5937
DUNG21 | 275 | 43.5442 | 15.3981 | 14.7305 | 36.5067 | 45.7763 | 16.7908 | 15.0694 | 38.8152
EALI21 | 275 | 62.881 | 22.2346 | 14.5755 | 46.0199 | 68.6465 | 26.7772 | 8.59 | 46.4587
ELLA21 | 275 | 63.7571 | 22.6099 | 8.4691 | 40.4443 | 64.046 | 24.5075 | 7.9629 | 42.6217
ELST21 | 275 | 70.5526 | 25.8026 | 16.0876 | 52.578 | 76.7647 | 29.5959 | 16.8641 | 58.7191
ELST22 | 275 | 69.9988 | 25.3517 | 18.4702 | 54.3229 | 75.8535 | 28.6045 | 20.1225 | 60.5753
FECK21 | 275 | 62.9285 | 23.3801 | 14.2032 | 47.2676 | 62.1017 | 24.0123 | 13.9105 | 47.8691
FERR21 | 275 | 71.7054 | 24.8612 | 15.0201 | 50.1791 | 75.9123 | 28.2728 | 13.8048 | 53.7886
FERR22 | 275 | 57.8936 | 20.1814 | 12.4817 | 41.0224 | 64.6768 | 23.8203 | 14.8045 | 48.4915
FERR23 | 275 | 70.4814 | 24.4507 | 15.6474 | 50.2259 | 76.8116 | 28.4886 | 15.4501 | 55.739
FERR2A | 275 | 71.6636 | 24.5504 | 13.2973 | 48.0168 | 78.8157 | 29.0446 | 13.262 | 54.3372
FERR2B | 275 | 57.3637 | 19.7995 | 10.8997 | 38.9004 | 63.448 | 23.3781 | 11.8057 | 44.8673
FFES21 | 275 | 35.773 | 13.3291 | 2.6758 | 21.5261 | 34.3366 | 13.4656 | 2.332 | 21.3752
FFES22 | 275 | 35.7229 | 13.3305 | 2.6582 | 21.5104 | 34.8204 | 13.6524 | 2.3562 | 21.6636
FIDF21 | 275 | 65.9119 | 22.9414 | 22.8676 | 55.3116 | 71.36 | 25.8208 | 24.6678 | 61.1838
FIDF22 | 275 | 66.6898 | 23.1875 | 22.8122 | 55.6043 | 71.5148 | 25.902 | 24.3106 | 60.9415
FIDF23 | 275 | 84.2916 | 29.3504 | 24.8996 | 66.4074 | 88.8629 | 32.5089 | 26.9309 | 72.9054
FIDF24 | 275 | 84.0454 | 29.2619 | 24.797 | 66.1796 | 87.1853 | 31.919 | 26.3077 | 71.448
FOUR21 | 275 | 36.4606 | 14.2483 | 4.688 | 24.8381 | 29.1329 | 12.069 | 2.8572 | 19.9253
FROD21 | 275 | 62.8359 | 21.6971 | 15.1097 | 45.7941 | 65.0227 | 23.6839 | 13.3912 | 46.8853
FROD22 | 275 | 61.7269 | 21.653 | 21.4265 | 52.0485 | 64.7233 | 23.6152 | 21.4205 | 54.8175
GRSA21 | 275 | 57.6055 | 20.1712 | 16.1768 | 44.7031 | 58.4378 | 21.6866 | 15.3195 | 45.989
GRSB21 | 275 | 57.9651 | 20.2831 | 16.364 | 45.0486 | 59.4161 | 21.9867 | 16.0157 | 47.1095
HACK21 | 275 | 67.3459 | 23.6567 | 11.8789 | 45.3346 | 69.116 | 25.741 | 11.9285 | 48.3317
HACK22 | 275 | 66.9188 | 23.6104 | 11.8767 | 45.2668 | 69.1547 | 25.7863 | 11.8924 | 48.3597
HARK21 | 275 | 34.8253 | 13.1206 | 8.7228 | 27.2782 | 37.706 | 14.4701 | 9.7122 | 30.176
HARK22 | 275 | 37.7834 | 14.417 | 11.5362 | 31.9249 | 42.1066 | 16.3352 | 12.9207 | 36.0222
HARM21 | 275 | 63.2781 | 22.6081 | 13.6874 | 45.6601 | 54.5371 | 21.2826 | 9.007 | 39.1052
HATL21 | 275 | 88.1511 | 30.1997 | 23.567 | 66.2758 | 92.4471 | 34.0943 | 25.607 | 73.8236
HAWP21 | 275 | 76.2859 | 26.8644 | 17.8157 | 55.8077 | 68.7948 | 26.5846 | 12.5369 | 50.1331
HEDO21 | 275 | 70.9164 | 25.2545 | 20.7274 | 56.4427 | 74.7436 | 27.7051 | 22.0348 | 61.2157
HIGM21 | 275 | 69.2885 | 25.4759 | 19.2233 | 55.2517 | 66.5751 | 25.9369 | 14.7806 | 51.461
HINP21 | 275 | 23.8515 | 8.6541 | 9.3269 | 21.5656 | 25.6081 | 9.4808 | 9.8534 | 23.2614
HINP22 | 275 | 24.2127 | 8.7115 | 8.0471 | 20.367 | 28.3649 | 10.5197 | 8.85 | 23.727
HURS21 | 275 | 73.5211 | 25.9484 | 19.3691 | 56.0657 | 76.6808 | 30.5691 | 16.3667 | 59.5979
IROA21 | 275 | 58.5963 | 21.8649 | 10.9075 | 41.829 | 58.4739 | 22.9446 | 11.0029 | 43.4515
IVER21 | 275 | 65.6285 | 24.0746 | 16.3834 | 50.43 | 70.1692 | 26.73 | 16.929 | 54.7309
IVER22 | 275 | 70.4865 | 25.8474 | 15.8276 | 52.3813 | 68.7412 | 26.7519 | 13.8957 | 51.7287
JORD21 | 275 | 49.556 | 18.5912 | 8.958 | 35.2499 | 49.2485 | 20.2836 | 7.4047 | 36.09
KEAR21 | 275 | 76.6389 | 26.7287 | 19.793 | 57.5931 | 80.6159 | 30.2914 | 19.2496 | 62.0882
KIBY21 | 275 | 85.8076 | 30.1426 | 22.4954 | 65.1235 | 86.0115 | 32.4819 | 19.2124 | 65.1487
KIBY22 | 275 | 74.3143 | 26.4943 | 18.7893 | 56.2579 | 68.752 | 26.0998 | 15.4078 | 52.3186
KIRK21 | 275 | 53.6915 | 19.2514 | 12.1946 | 39.4201 | 50.8088 | 19.7378 | 10.2144 | 38.1278
KIRK2A | 275 | 53.0189 | 18.3996 | 6.5498 | 32.5707 | 49.6875 | 19.5104 | 5.6291 | 33.2209
KITW21 | 275 | 64.2986 | 23.9569 | 12.1338 | 46.0139 | 62.9109 | 24.7599 | 10.9832 | 45.9989
KNAR21 | 275 | 24.7461 | 9.9062 | 2.2473 | 16.2568 | 23.188 | 9.5313 | 3.0177 | 16.4969
LACK21 | 275 | 57.8195 | 19.9868 | 14.9564 | 43.222 | 60.1245 | 22.3095 | 15.5479 | 47.0983
LALE21 | 275 | 62.2943 | 22.3272 | 17.4696 | 49.045 | 68.0288 | 26.4507 | 15.968 | 53.3749
LISD21 | 275 | 77.5887 | 27.1613 | 14.5244 | 52.9363 | 78.8539 | 29.9755 | 11.6958 | 54.0876
MACC21 | 275 | 55.9001 | 20.6576 | 13.544 | 42.7582 | 51.8628 | 20.0265 | 11.5516 | 39.8734
MAGA21 | 275 | 58.7373 | 21.6053 | 12.7432 | 43.2977 | 49.0231 | 19.4662 | 8.484 | 36.0133
MONF21 | 275 | 82.0096 | 28.5148 | 24.204 | 64.5301 | 91.3432 | 33.7942 | 24.895 | 72.6872
NECH21 | 275 | 77.6458 | 28.1041 | 19.8282 | 59.5734 | 76.3787 | 29.4634 | 16.4237 | 58.0912
NEEP21 | 275 | 58.5023 | 21.2306 | 8.8738 | 38.8984 | 61.8918 | 24.432 | 7.8703 | 42.4223
NEWX21 | 275 | 81.8147 | 28.6614 | 20.369 | 60.9023 | 89.2436 | 35.2229 | 19.2824 | 69.0951
NHYD2A | 275 | 45.604 | 17.4229 | 2.579 | 27.2187 | 39.0603 | 18.4335 | 0.46537 | 26.5343
NHYD2B | 275 | 47.8257 | 18.2353 | 2.2759 | 28.0644 | 40.3933 | 18.5743 | 1.0579 | 27.326
NORL21 | 275 | 50.3578 | 18.5 | 3.4685 | 29.6314 | 49.9678 | 20.7663 | 2.0269 | 31.3949
NORL22 | 275 | 51.2188 | 18.7464 | 3.9811 | 30.4925 | 50.8726 | 20.8548 | 2.3012 | 31.7943
NORT21 | 275 | 83.0665 | 28.8305 | 22.2562 | 63.0288 | 82.9436 | 31.3469 | 18.3989 | 62.7301
OCKH21 | 275 | 56.3871 | 21.0907 | 10.7084 | 40.5352 | 57.7405 | 22.7591 | 10.4812 | 42.6675
OCKH2A | 275 | 48.8948 | 18.0602 | 4.3147 | 29.8557 | 48.8139 | 19.0395 | 4.496 | 31.4218
OFFE21 | 275 | 67.8791 | 24.3687 | 13.0315 | 47.4941 | 58.4805 | 23.2759 | 8.122 | 41.0391
OLDB21 | 275 | 56.9047 | 21.4578 | 10.9209 | 41.2668 | 57.1386 | 22.4335 | 10.4845 | 42.2103
PENN21 | 275 | 66.5044 | 24.6129 | 14.2719 | 49.0798 | 68.7267 | 26.537 | 14.3706 | 51.8996
PEWO21 | 275 | 70.9274 | 25.8238 | 25.7217 | 62.242 | 72.4048 | 27.162 | 25.4582 | 63.8711
PEWO22 | 275 | 69.9259 | 25.119 | 21.0964 | 56.62 | 71.4549 | 26.6938 | 20.2124 | 57.9631
PITS21 | 275 | 60.0104 | 21.7134 | 8.7586 | 39.4659 | 65.1512 | 25.4698 | 7.7509 | 43.7706
POPP21 | 275 | 26.8853 | 10.9022 | 2.2513 | 17.6694 | 26.5626 | 11.0452 | 2.8272 | 18.4475
PYLE21 | 275 | 64.0897 | 23.6205 | 12.9236 | 46.3281 | 52.7464 | 20.9773 | 8.9324 | 38.5988
RAIN21 | 275 | 101.0443 | 34.7769 | 29.2124 | 78.3943 | 97.9106 | 36.6433 | 22.3421 | 74.1635
RATS2A | 275 | 42.0459 | 15.3332 | 9.0348 | 30.7192 | 44.6108 | 16.223 | 17.5634 | 40.5062
REBR21 | 275 | 63.6447 | 23.1665 | 21.8038 | 54.5662 | 61.7538 | 23.966 | 17.6426 | 51.5357
REBR22 | 275 | 62.4769 | 22.8439 | 21.4669 | 53.7731 | 60.8273 | 23.7153 | 17.1065 | 50.645
ROCH21 | 275 | 72.3179 | 25.718 | 10.0197 | 46.3904 | 68.1307 | 26.2292 | 9.4699 | 46.5635
SAEN21 | 275 | 71.0391 | 25.2912 | 20.7878 | 56.5549 | 75.0406 | 27.7953 | 22.2732 | 61.5817
SAES21 | 275 | 71.5296 | 25.4363 | 21.0396 | 57.012 | 75.7958 | 28.0322 | 22.9352 | 62.5786
SALH21 | 275 | 74.6418 | 26.334 | 17.401 | 54.6429 | 74.0547 | 28.151 | 15.4558 | 55.2673
SHEC21 | 275 | 53.208 | 19.785 | 10.5015 | 38.4817 | 54.2294 | 22.2685 | 7.5769 | 39.0693
SJOW21 | 275 | 40.6249 | 14.1059 | 15.1352 | 35.084 | 48.1096 | 17.2994 | 17.5373 | 42.0023
SKLG21 | 275 | 58.1215 | 21.1914 | 17.741 | 47.7101 | 55.2732 | 21.5218 | 15.2749 | 45.7113
SMAN21 | 275 | 77.7911 | 28.4509 | 24.0381 | 64.2738 | 73.3327 | 28.6317 | 20.2352 | 60.7264
SSHI21 | 275 | 65.0255 | 23.4977 | 11.6701 | 44.9008 | 58.3956 | 23.0648 | 9.4124 | 42.031
STAL21 | 275 | 84.9673 | 30.5587 | 16.9252 | 60.1418 | 76.7585 | 29.9268 | 14.686 | 57.0088
STEW21 | 275 | 79.3226 | 28.9552 | 24.3652 | 65.314 | 77.9595 | 29.8622 | 23.595 | 65.8265
SWAN21 | 275 | 25.9962 | 9.3635 | 8.6623 | 21.9042 | 28.6455 | 10.5827 | 9.0319 | 23.9981
TEMP21 | 275 | 58.9997 | 21.6829 | 12.4055 | 43.0697 | 61.7161 | 24.3754 | 11.075 | 45.547
TEMP22 | 275 | 59.2233 | 21.745 | 12.5315 | 43.2835 | 62.56 | 24.688 | 11.2975 | 46.2115
THUR21 | 275 | 65.0209 | 24.4809 | 10.7806 | 45.4018 | 64.4019 | 25.6117 | 10.1918 | 46.4122
THUR2A | 275 | 65.6208 | 24.2887 | 3.2813 | 37.6306 | 63.4959 | 25.3066 | 2.6471 | 38.4361
TILB21 | 275 | 59.154 | 21.4954 | 17.0043 | 47.4034 | 61.2781 | 23.0541 | 16.9551 | 49.5586
TILB22 | 275 | 52.8432 | 19.4668 | 13.4207 | 40.9509 | 55.2743 | 21.0141 | 13.6041 | 43.3225
TINP21 | 275 | 58.897 | 21.4175 | 7.0266 | 37.3155 | 57.6921 | 22.3966 | 5.663 | 37.3365
TINP22 | 275 | 58.7268 | 21.4066 | 7.0132 | 37.2867 | 56.76 | 22.0593 | 5.568 | 36.7645
TODP21 | 275 | 59.3214 | 20.6542 | 14.1613 | 43.3708 | 55.1508 | 21.0472 | 11.0897 | 40.855
TOTT21 | 275 | 73.3538 | 26.0682 | 20.3936 | 57.2596 | 73.8035 | 27.9421 | 17.0019 | 56.518
TOTT22 | 275 | 72.6757 | 25.9505 | 20.2819 | 56.9814 | 74.0986 | 28.0548 | 17.2765 | 56.9519
TOTT23 | 275 | 44.5785 | 16.8619 | 13.3399 | 37.1863 | 45.2814 | 17.6268 | 12.856 | 37.7841
TOTT24 | 275 | 45.2145 | 17.0939 | 13.4916 | 37.6661 | 41.1551 | 16.158 | 11.3921 | 34.243
TRAW21 | 275 | 45.2984 | 16.2047 | 13.9577 | 36.8747 | 46.8473 | 17.5138 | 12.5818 | 37.3501
TREM21 | 275 | 50.7631 | 18.5874 | 2.9025 | 29.1891 | 43.8087 | 17.4184 | 2.4381 | 27.0715
TYNE21 | 275 | 61.0664 | 22.1469 | 10.735 | 42.0555 | 54.651 | 21.4659 | 9.3072 | 39.6647
TYNE2A | 275 | 60.2574 | 21.5033 | 3.7057 | 34.116 | 51.3282 | 20.2662 | 2.7618 | 31.4226
UPPB21 | 275 | 46.2687 | 17.0576 | 11.764 | 35.8871 | 44.7759 | 17.2724 | 9.9748 | 34.4017
UPPB22 | 275 | 47.5892 | 17.4864 | 12.1286 | 36.8581 | 44.8567 | 17.2603 | 10.0664 | 34.4762
USKM21 | 275 | 83.4963 | 29.5 | 21.3813 | 63.1005 | 92.587 | 34.5803 | 24.4405 | 73.3444
USKM23 | 275 | 80.8529 | 27.8939 | 11.9054 | 51.3533 | 87.4334 | 32.5737 | 12.4004 | 58.4666
WALX21 | 275 | 78.4923 | 27.6879 | 18.6224 | 57.7791 | 81.543 | 30.3516 | 17.4611 | 60.3847
WALX22 | 275 | 78.6143 | 27.6704 | 18.6452 | 57.777 | 84.1218 | 31.1791 | 18.2869 | 62.3808
WARL21 | 275 | 65.5948 | 23.9036 | 15.5957 | 49.4006 | 61.1934 | 23.7864 | 11.7482 | 45.3872
WASF21 | 275 | 61.7227 | 22.131 | 6.2156 | 37.5135 | 50.3285 | 19.7296 | 2.2551 | 30.1569
WASF22 | 275 | 66.4424 | 23.6913 | 6.6219 | 40.1265 | 56.8295 | 22.3094 | 2.3171 | 33.8673
WBOL21 | 275 | 73.1807 | 26.0371 | 13.9514 | 50.7734 | 64.328 | 25.3136 | 10.4614 | 46.2603
WHGA21 | 275 | 71.7004 | 25.5648 | 15.4408 | 51.5948 | 65.364 | 25.5218 | 11.0213 | 47.1145
WHSO21 | 275 | 71.9708 | 25.9573 | 15.8618 | 52.5709 | 75.8333 | 28.9393 | 16.1808 | 57.1072
WHSO22 | 275 | 79.0878 | 28.2128 | 20.248 | 60.1469 | 85.0819 | 32.0882 | 21.0091 | 66.3886
WHSO2A | 275 | 54.3097 | 19.4617 | 7.8198 | 35.3427 | 55.482 | 20.9362 | 7.851 | 37.4594
WHSO2B | 275 | 57.1126 | 20.3362 | 10.6218 | 39.3816 | 58.5772 | 21.9314 | 10.6149 | 41.6306
WIBA21 | 275 | 58.8349 | 21.627 | 12.3293 | 42.9145 | 62.7839 | 25.0287 | 10.3822 | 45.7781
WIEN21 | 275 | 50.3746 | 18.868 | 10.2837 | 36.9671 | 50.0851 | 19.7272 | 9.4925 | 37.3909
WILL21 | 275 | 24.1701 | 8.6459 | 8.9599 | 21.1871 | 25.7406 | 9.3799 | 9.2903 | 22.5554
WILT2A | 275 | 57.0174 | 19.5093 | 9.3537 | 36.9441 | 57.8384 | 21.282 | 8.4257 | 38.523
WILT2B | 275 | 57.0174 | 19.5093 | 9.3537 | 36.9441 | 57.8384 | 21.282 | 8.4257 | 38.523
WILT2C | 275 | 57.3717 | 19.616 | 9.5091 | 37.2502 | 58.8064 | 21.5749 | 9.0639 | 39.5754
WILT2D | 275 | 57.3698 | 19.6154 | 9.509 | 37.2493 | 58.8027 | 21.5737 | 9.0624 | 39.5723
WIMB21 | 275 | 91.0595 | 31.6398 | 22.9535 | 67.6988 | 99.9423 | 38.837 | 21.3641 | 76.288
WISD21 | 275 | 88.4228 | 30.7886 | 26.4227 | 69.9643 | 101.4864 | 38.0387 | 28.8959 | 82.6907
WISD2A | 275 | 64.2814 | 22.4506 | 13.6651 | 45.415 | 69.9426 | 26.7739 | 14.7178 | 52.5818
WISD2B | 275 | 74.4344 | 25.8357 | 12.7731 | 49.3103 | 75.8548 | 29.7548 | 15.8241 | 57.9037
WMEL21 | 275 | 74.2648 | 27.1724 | 14.4045 | 52.832 | 71.8496 | 28.2251 | 12.0846 | 52.0009
WWEY21 | 275 | 71.6587 | 26.0192 | 17.824 | 54.6208 | 71.0384 | 27.1134 | 16.8554 | 55.1995
WWEY22 | 275 | 73.2072 | 26.7524 | 16.4215 | 54.2551 | 73.2055 | 28.0814 | 16.5125 | 56.2256
ABTH11 | 132 | 38.3515 | 10.9451 | 31.1977 | 14.3207 | 37.5185 | 14.6544 | 10.7043 | 31.4288
ABTH12 | 132 | 31.3141 | 7.1636 | 23.9929 | 11.9001 | 31.8031 | 12.389 | 8.0078 | 25.5285
AMEM11 | 132 | 25.637 | 9.0982 | 22.0288 | 9.1433 | 31.5286 | 11.5584 | 10.3863 | 26.7323
AXMI11 | 132 | 25.9042 | 8.6111 | 21.75 | 9.2906 | 32.1571 | 11.9036 | 10.286 | 27.1202
BARK11 | 132 | 24.4005 | 9.988 | 22.0582 | 8.5349 | 27.6122 | 10.1175 | 10.6199 | 24.9283
BREL11 | 132 | 37.4918 | 1.2088 | 21.1096 | 14.072 | 41.224 | 16.8496 | 2.838 | 26.6669
BRIM11 | 132 | 80.6744 | 27.4473 | 70.0774 | 30.144 | 97.5769 | 37.946 | 31.4958 | 85.1595
CARR11 | 132 | 42.103 | 11.6617 | 31.4796 | 14.0134 | 53.143 | 19.2621 | 13.1538 | 40.3945
CARR12 | 132 | 29.4848 | 8.5686 | 24.1709 | 11.0325 | 34.9675 | 13.519 | 10.1198 | 29.2385
CELL11 | 132 | 45.5389 | 14.0158 | 38.0771 | 17.0139 | 52.7326 | 20.4661 | 16.0463 | 44.9898
CELL12 | 132 | 43.1457 | 11.8811 | 34.6753 | 16.1179 | 51.4528 | 20.198 | 12.9486 | 41.5129
CELL1A | 132 | 34.5715 | 6.7992 | 24.5941 | 12.5829 | 38.6106 | 14.8232 | 7.3786 | 28.3418
DRAK11 | 132 | 20.7792 | 7.8704 | 18.2366 | 7.33 | 26.0271 | 9.5928 | 9.9695 | 23.5358
DRAX11 | 132 | 25.1218 | 7.1076 | 17.7405 | 7.5186 | 29.1956 | 9.9363 | 8.5729 | 22.625
DRAX12 | 132 | 22.8456 | 6.7963 | 17.0545 | 7.2536 | 27.0716 | 9.4516 | 8.2542 | 21.6208
ECLA11 | 132 | 42.6253 | 12.7081 | 34.9997 | 15.7626 | 51.0221 | 19.4678 | 15.3024 | 42.834
ECLA12 | 132 | 43.1476 | 13.1482 | 35.6652 | 15.922 | 46.8505 | 17.9606 | 14.2652 | 39.6653
ELLA11 | 132 | 26.149 | 8.8108 | 21.8307 | 9.2065 | 34.5489 | 12.6882 | 10.8401 | 28.7839
ELLA12 | 132 | 27.67 | 8.8957 | 22.7918 | 9.826 | 36.1645 | 13.3554 | 11.0771 | 29.9645
ELST1* | 132 | 87.2007 | 20.5548 | 67.0377 | 32.8684 | 100.1376 | 39.8781 | 23.7751 | 80.1712
ELST11 | 132 | 87.2007 | 20.5548 | 67.0377 | 32.8684 | 100.1376 | 39.8781 | 23.7751 | 80.1712
ELST12 | 132 | 33.5693 | 9.9632 | 27.0362 | 12.0725 | 40.8342 | 15.2499 | 12.1271 | 33.6936
ELST15 | 132 | 12.0447 | 3.5528 | 9.7431 | 4.3773 | 14.3794 | 5.387 | 3.8651 | 11.4835
ELST16 | 132 | 12.2864 | 3.661 | 9.9754 | 4.4649 | 14.6586 | 5.4869 | 3.9855 | 11.7452
FAWL11 | 132 | 42.347 | 15.9353 | 37.0053 | 14.8987 | 54.1961 | 20.0066 | 19.2868 | 47.5805
FERR11 | 132 | 44.1489 | 15.4455 | 37.595 | 15.6621 | 52.4376 | 19.414 | 17.4995 | 44.955
FERR12 | 132 | 20.259 | 6.531 | 16.9743 | 7.3845 | 23.0794 | 8.4864 | 7.5784 | 19.58
GREN11 | 132 | 49.1016 | 12.3876 | 38.1506 | 18.2172 | 53.5086 | 20.9302 | 12.8281 | 42.4279
GREN12 | 132 | 48.8925 | 11.9811 | 37.7072 | 18.1911 | 53.5067 | 21.0741 | 11.8336 | 41.637
HAMH1B | 132 | 40.8461 | 7.4889 | 28.031 | 14.5254 | 46.9585 | 18.1251 | 5.3332 | 30.9659
HAMH1C | 132 | 39.0553 | 6.2947 | 26.1152 | 14.0152 | 44.3033 | 16.9219 | 6.3591 | 30.2904
HARK11 | 132 | 30.1532 | 7.5338 | 23.9659 | 11.6193 | 35.3435 | 14.0781 | 8.7161 | 28.6255
HARK12 | 132 | 28.2546 | 6.9697 | 22.1745 | 10.7514 | 33.604 | 13.2188 | 7.6852 | 26.3793
HARK13 | 132 | 27.3439 | 6.7645 | 22.8056 | 11.3428 | 30.9261 | 12.9797 | 7.9567 | 26.3128
HEYS11 | 132 | 44.9758 | 13.0071 | 33.5365 | 14.5165 | 45.9974 | 16.6403 | 14.3484 | 37.8813
IROA11 | 132 | 38.2111 | 11.1835 | 30.5358 | 13.6842 | 49.8856 | 18.6985 | 13.3795 | 39.8231
IROA12 | 132 | 32.7724 | 9.3103 | 26.5435 | 12.1857 | 41.826 | 16.197 | 10.6362 | 33.5422
IROA13 | 132 | 29.193 | 7.4676 | 23.1062 | 11.0582 | 34.0135 | 13.2857 | 8.4064 | 27.1952
IRON11 | 132 | 33.5948 | 10.7533 | 28.201 | 12.3373 | 36.2826 | 13.9187 | 11.6652 | 31.3492
IRON12 | 132 | 33.7354 | 10.8529 | 28.3614 | 12.3804 | 38.7203 | 15.0223 | 12.0626 | 33.3074
IRON13 | 132 | 18.1553 | 6.4824 | 15.7796 | 6.5741 | 20.5872 | 7.5059 | 7.4401 | 18.055
KINO1* | 132 | 30.1379 | 7.1692 | 21.6256 | 10.2222 | 36.4432 | 13.308 | 8.5693 | 27.3897
KINO11 | 132 | 30.3233 | 10.6508 | 25.4562 | 10.469 | 36.7127 | 13.4674 | 12.7837 | 31.8295
LITT11 | 132 | 29.3653 | 9.5149 | 23.9162 | 10.1833 | 36.7824 | 13.2306 | 11.3456 | 30.0565
MELK11 | 132 | 42.4274 | 15.6057 | 36.7943 | 14.9826 | 52.7146 | 19.3623 | 18.3231 | 45.7056
MILH11 | 132 | 60.0227 | 12.9354 | 44.8172 | 22.5438 | 68.7472 | 27.4249 | 13.0959 | 51.8806
NFLE11 | 132 | 38.8546 | 12.2913 | 32.6321 | 14.3831 | 43.7483 | 16.8281 | 13.4851 | 37.2837
NFLE12 | 132 | 38.2554 | 12.1973 | 32.0856 | 14.0632 | 44.1221 | 16.8649 | 13.8035 | 37.654
OCKH11 | 132 | 25.0432 | 8.5416 | 21.2707 | 9.0009 | 33.1139 | 12.1814 | 10.8219 | 28.049
OLDS12 | 132 | 27.3107 | 3.9929 | 18.1879 | 10.0374 | 26.4931 | 10.5676 | 1.9565 | 16.9014
PADI11 | 132 | 28.3587 | 10.0313 | 24.1167 | 9.9599 | 35.2426 | 12.8814 | 12.0958 | 30.3128
PEMB11 | 132 | 31.2447 | 12.0006 | 27.3626 | 10.8626 | 39.022 | 14.183 | 14.6358 | 34.6935
RATS11 | 132 | 37.6355 | 12.5853 | 31.0605 | 13.064 | 45.263 | 16.5842 | 14.7867 | 38.2403
RATS12 | 132 | 23.7414 | 7.4583 | 19.3602 | 8.4159 | 27.1703 | 10.0565 | 8.1749 | 22.3969
RUGE11 | 132 | 48.5378 | 13.6923 | 41.8085 | 19.8812 | 51.7867 | 20.9008 | 15.6857 | 45.244
STEN11 | 132 | 55.0192 | 19.2393 | 46.2866 | 19.1254 | 68.3016 | 25.0236 | 23.1258 | 58.5145
STES11 | 132 | 55.1591 | 15.1652 | 41.4487 | 18.5852 | 68.217 | 24.6756 | 17.6303 | 52.5269
STYC11 | 132 | 22.3246 | 7.5009 | 18.4738 | 7.759 | 27.294 | 10.159 | 8.7894 | 23.1563
STYC12 | 132 | 21.7336 | 7.3594 | 18.4269 | 7.8259 | 24.4607 | 9.1307 | 8.2987 | 21.2115
USKM11 | 132 | 23.5219 | 8.001 | 19.2346 | 7.9434 | 30.5268 | 10.903 | 10.041 | 25.4601
USKM12 | 132 | 38.5611 | 13.86 | 31.8203 | 12.6998 | 47.8471 | 16.941 | 17.2625 | 41.2208
WALP11 | 132 | 69.6404 | 22.0565 | 57.058 | 24.7498 | 85.4501 | 32.2565 | 25.8068 | 71.4244
WBUR11 | 132 | 18.1727 | 6.4181 | 15.3486 | 6.3149 | 21.9283 | 7.9228 | 7.7397 | 18.9442
WBUR12 | 132 | 18.1999 | 6.3498 | 15.3075 | 6.3341 | 21.9485 | 7.9477 | 7.6678 | 18.9076
WILL11 | 132 | 47.6003 | 14.9779 | 38.451 | 16.598 | 55.5855 | 20.7133 | 17.3418 | 46.6349
WILL12 | 132 | 33.8479 | 10.2699 | 28.1404 | 12.6364 | 37.6916 | 14.5779 | 11.5686 | 32.1849
WILL1A | 132 | 46.9798 | 10.1233 | 32.4917 | 15.8169 | 54.3877 | 20.0454 | 11.1463 | 39.4948
WILL1B | 132 | 46.8628 | 10.0193 | 32.3474 | 15.7884 | 54.1422 | 19.9707 | 10.9503 | 39.1931
WIMB11 | 132 | 35.377 | 10.6582 | 28.3865 | 12.5358 | 42.9509 | 16.0585 | 12.7293 | 35.4395
WIMB12 | 132 | 32.5754 | 10.078 | 26.5544 | 11.6506 | 38.6432 | 14.5839 | 11.5423 | 32.1671
WYLF11 | 132 | 39.5074 | 13.7548 | 32.917 | 13.5497 | 45.1943 | 16.3393 | 15.1394 | 38.2467
EALI61 | 66 | 58.6699 | 18.1904 | 47.9085 | 21.0139 | 58.2197 | 21.4577 | 18.8907 | 49.2364
NHYD61 | 66 | 57.3182 | 16.2181 | 45.6027 | 20.778 | 61.8198 | 23.0296 | 17.8115 | 50.3802
WISD61 | 66 | 51.3556 | 17.2167 | 42.4548 | 17.846 | 27.2953 | 11.0906 | 4.3883 | 20.0728
TYNE51 | 11 | 54.3104 | 19.0645 | 46.5154 | 19.4108 | 12.9529 | 5.157 | 1.8614 | 9.1545

## D3.4
ETYS Year 4 - NGET Fault Levels (kA), Winter 2018/19
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA41 | 400 | 36.6679 | 13.3787 | 3.4731 | 22.3934 | 33.9389 | 13.2581 | 2.5333 | 21.283
ABHA42 | 400 | 36.6345 | 13.3725 | 3.4667 | 22.3782 | 33.9086 | 13.2504 | 2.5228 | 21.2616
AMEM41 | 400 | 48.4195 | 18.2014 | 4.0703 | 29.8109 | 40.6771 | 16.1222 | 2.8271 | 25.6273
AMEM42 | 400 | 50.6468 | 18.9738 | 4.1798 | 31.0128 | 41.594 | 16.4734 | 2.8042 | 26.1012
AXMI41 | 400 | 38.9412 | 14.4371 | 8.1947 | 28.6118 | 33.4345 | 13.0464 | 6.5895 | 25.04
BARK41 | 400 | 129.2135 | 45.3526 | 41.2658 | 105.4042 | 123.4194 | 47.5828 | 33.1826 | 100.4748
BEDD4B | 400 | 47.8741 | 17.5445 | 4.8012 | 29.6129 | 43.3966 | 17.0546 | 5.416 | 29.5349
BICF41 | 400 | 61.0862 | 22.1222 | 15.6833 | 46.9688 | 47.8187 | 18.5629 | 9.3639 | 35.6159
BICF42 | 400 | 62.4719 | 22.5054 | 15.5828 | 47.4102 | 45.5198 | 17.7387 | 8.7368 | 33.8231
BODE41 | 400 | 81.9366 | 29.6004 | 17.6829 | 59.5443 | 66.48 | 25.9216 | 12.8017 | 49.4604
BOLN41 | 400 | 66.5513 | 24.5607 | 20.2429 | 54.977 | 51.7617 | 20.1828 | 14.8176 | 43.3604
BOTW41 | 400 | 70.9584 | 25.82 | 14.4721 | 50.9872 | 62.3924 | 24.2466 | 11.995 | 46.2849
BRAI4A | 400 | 61.1576 | 22.3193 | 14.2972 | 45.8613 | 47.2745 | 18.4562 | 9.1997 | 35.3007
BRAI4B | 400 | 62.1527 | 23.0569 | 19.6376 | 52.245 | 47.6312 | 18.6742 | 13.1426 | 39.5519
BRAW4A | 400 | 32.7435 | 11.8265 | 3.8958 | 20.621 | 29.1575 | 11.0444 | 3.8899 | 19.5091
BRFO41 | 400 | 68.3962 | 25.0262 | 22.1809 | 57.5732 | 62.3792 | 23.9062 | 18.7592 | 52.5677
BRIN41 | 400 | 69.569 | 25.3612 | 16.0566 | 51.9227 | 54.6281 | 21.3195 | 11.1627 | 41.3131
BRLE41 | 400 | 120.134 | 43.389 | 25.3105 | 86.6718 | 104.9618 | 40.7605 | 21.8452 | 79.4892
BURW41 | 400 | 97.6107 | 34.4626 | 23.1353 | 71.8728 | 62.8349 | 24.8709 | 11.3537 | 46.5264
BUST2* | 400 | 51.5348 | 18.9534 | 5.5292 | 32.3333 | 43.1814 | 16.6374 | 5.015 | 28.5439
CANT41 | 400 | 83.6294 | 30.02 | 18.5062 | 60.9609 | 65.2357 | 25.7451 | 11.0673 | 47.4763
CANT42* | 400 | 83.6294 | 30.02 | 18.5062 | 60.9609 | 65.2357 | 25.7451 | 11.0673 | 47.4763
CAPE41 | 400 | 100.3383 | 34.9575 | 27.1774 | 76.6148 | 90.9138 | 34.2983 | 20.7675 | 69.2726
CAPE42 | 400 | 100.3271 | 34.954 | 27.1747 | 76.6072 | 90.1234 | 34.0063 | 20.6412 | 68.7333
CARR41 | 400 | 122.2789 | 44.325 | 36.8799 | 99.565 | 107.1254 | 41.3612 | 31.4231 | 89.9167
CARR42 | 400 | 111.0042 | 38.5416 | 10.2012 | 64.7072 | 96.826 | 36.9509 | 10.4607 | 62.7171
CARR43 | 400 | 111.139 | 38.5976 | 10.1159 | 64.7012 | 93.5159 | 35.9604 | 9.018 | 59.8738
CELL41 | 400 | 92.7213 | 34.3189 | 16.4932 | 65.0275 | 75.8866 | 29.9604 | 14.1178 | 56.4882
CHIC41 | 400 | 36.039 | 13.4578 | 7.4867 | 26.5188 | 30.149 | 11.7752 | 5.8658 | 22.5185
CHIC42 | 400 | 35.9907 | 13.6001 | 10.7003 | 29.9337 | 28.7699 | 11.319 | 7.8236 | 23.8311
CILF41 | 400 | 85.933 | 30.3849 | 21.9654 | 64.9361 | 72.799 | 27.9894 | 14.1292 | 53.7121
CITR41 | 400 | 105.6071 | 36.1403 | 25.4014 | 76.5114 | 117.3484 | 44.4153 | 24.1542 | 86.9669
CLEH41 | 400 | 74.1959 | 27.3096 | 22.9204 | 61.5421 | 61.3177 | 24.288 | 15.8655 | 50.214
CONQ41 | 400 | 134.956 | 47.6289 | 45.8455 | 113.203 | 135.6365 | 50.6318 | 45.7437 | 117.3479
COSO41 | 400 | 101.4379 | 35.6844 | 23.677 | 74.1423 | 88.5336 | 33.8116 | 20.4866 | 68.3034
COTT41 | 400 | 109.6297 | 40.1086 | 36.1301 | 92.8522 | 103.3607 | 39.222 | 34.0817 | 89.5499
COTT42 | 400 | 119.1333 | 42.6446 | 31.1012 | 91.4098 | 113.0357 | 42.6065 | 28.8314 | 89.0861
COWL41 | 400 | 129.5857 | 47.5852 | 40.2604 | 107.556 | 108.9619 | 42.3679 | 30.7375 | 90.6548
CREB41 | 400 | 118.901 | 42.4822 | 30.3453 | 90.4243 | 99.3909 | 38.1654 | 22.2673 | 76.2413
DAIN41 | 400 | 125.2047 | 44.1633 | 26.9641 | 89.4205 | 108.2341 | 41.5715 | 22.9372 | 81.7282
DIDC41 | 400 | 125.2112 | 44.8473 | 29.859 | 93.2827 | 120.1625 | 45.3318 | 30.4352 | 94.544
DINO41 | 400 | 71.642 | 24.9682 | 19.7666 | 55.077 | 74.7421 | 27.5554 | 21.9898 | 60.959
DRAK41 | 400 | 126.1549 | 45.9003 | 23.5695 | 88.4824 | 110.5153 | 43.4506 | 18.3923 | 79.8407
DRAX41 | 400 | 115.2398 | 39.9442 | 31.8907 | 88.3803 | 118.7933 | 43.5974 | 34.1062 | 95.7623
DRAX42 | 400 | 118.445 | 41.5607 | 31.844 | 90.6196 | 119.7197 | 44.3655 | 32.854 | 95.5963
DUNG41 | 400 | 74.6336 | 26.1047 | 12.9553 | 49.8729 | 71.9843 | 26.928 | 13.7746 | 51.8565
EASO41 | 400 | 86.1177 | 31.2449 | 20.3527 | 64.5397 | 74.0927 | 28.0201 | 20.0213 | 59.6477
ECLA41 | 400 | 112.279 | 40.9241 | 23.8398 | 81.7152 | 90.765 | 35.4917 | 17.3518 | 67.5446
EGGB41 | 400 | 101.186 | 35.9668 | 25.6258 | 76.4905 | 91.2516 | 34.6609 | 19.8772 | 68.8951
EGGB42 | 400 | 37.9325 | 13.6043 | 9.7166 | 28.956 | 38.8088 | 14.5478 | 9.8982 | 30.4719
EGGB43 | 400 | 81.205 | 29.1536 | 20.0151 | 61.2445 | 70.2431 | 26.8456 | 14.7156 | 52.681
ELST41 | 400 | 88.9063 | 32.0747 | 28.0329 | 73.3934 | 104.0605 | 39.401 | 32.0273 | 87.7486
ELST4A | 400 | 56.6699 | 20.8703 | 7.3998 | 36.9149 | 53.524 | 20.3707 | 8.3222 | 37.1308
ENDE41 | 400 | 92.17 | 34.1574 | 17.952 | 66.2579 | 62.3462 | 24.8392 | 10.3761 | 45.504
EXET41 | 400 | 57.2971 | 20.847 | 12.4351 | 41.9172 | 55.154 | 21.3788 | 11.7454 | 41.9796
FAWL41 | 400 | 73.9802 | 26.4541 | 10.0243 | 47.4361 | 67.7507 | 26.1379 | 8.4105 | 45.3751
FECK41 | 400 | 79.619 | 30.0363 | 13.5469 | 56.0246 | 66.6408 | 26.399 | 12.5147 | 49.8484
FENW4A | 400 | 125.0134 | 43.0194 | 16.0552 | 76.8938 | 106.3733 | 40.6433 | 7.5971 | 65.0754
FERR41 | 400 | 36.4643 | 12.7975 | 5.424 | 23.5224 | 38.3097 | 14.178 | 6.2308 | 26.2816
FLEE41 | 400 | 100.577 | 36.5574 | 20.5333 | 72.2333 | 83.7565 | 32.8178 | 15.9461 | 62.3575
FLIB 1 | 400 | 124.3358 | 42.8997 | 33.4811 | 94.1505 | 125.7732 | 47.0236 | 31.2037 | 97.705
FROD41 | 400 | 99.7551 | 35.2587 | 35.081 | 84.9444 | 90.8036 | 33.9289 | 30.8041 | 78.7868
GART4A | 400 | 101.8383 | 36.2419 | 14.5088 | 65.7625 | 85.6256 | 32.8238 | 7.454 | 53.8739
GART4B | 400 | 105.957 | 37.5003 | 15.3664 | 68.3998 | 92.8249 | 35.5012 | 8.753 | 58.9593
GRAI41 | 400 | 132.3795 | 46.0331 | 44.1714 | 109.272 | 127.574 | 47.6627 | 41.7552 | 109.1605
GREN41 | 400 | 80.2282 | 30.0876 | 13.3654 | 55.9158 | 55.2193 | 22.192 | 9.5726 | 40.9568
GRIW41 | 400 | 69.7149 | 25.2051 | 18.9713 | 54.6167 | 60.0321 | 23.2029 | 11.6816 | 44.4955
HACK41 | 400 | 113.5897 | 40.0547 | 36.3106 | 92.9566 | 128.7037 | 48.4896 | 38.9633 | 107.5379
HAMB4A | 400 | 71.2518 | 25.228 | 9.2898 | 44.9675 | 60.1092 | 23.2508 | 5.022 | 37.9035
HAMB4B | 400 | 71.2257 | 25.2195 | 9.2848 | 44.9505 | 59.6362 | 23.0665 | 5.0415 | 37.6626
HAMH41 | 400 | 77.3911 | 28.9815 | 13.6965 | 54.6826 | 71.5673 | 27.9811 | 13.6488 | 53.2201
HARK41 | 400 | 68.4616 | 25.3848 | 11.8861 | 47.7856 | 54.9754 | 21.4175 | 11.6004 | 41.8893
HEYS41 | 400 | 100.494 | 35.9633 | 34.1998 | 85.0596 | 108.9234 | 40.523 | 38.3918 | 95.7
HIBU41 | 400 | 110.1803 | 38.8743 | 35.3711 | 90.3476 | 126.1415 | 47.4139 | 38.8665 | 105.9199
HIGM41 | 400 | 84.5187 | 31.0125 | 19.8585 | 63.7167 | 72.465 | 28.2715 | 13.0946 | 53.0765
HIGM4A | 400 | 65.5541 | 23.8622 | 10.2777 | 44.0239 | 57.4558 | 22.0542 | 5.9783 | 37.1676
HINP41 | 400 | 68.8712 | 24.8837 | 16.445 | 51.6358 | 68.6212 | 26.0523 | 18.3246 | 55.1681
HUMR41 | 400 | 99.9568 | 35.6184 | 28.463 | 78.835 | 100.7256 | 37.6509 | 27.8509 | 81.0974
HUTT41 | 400 | 73.6711 | 27.5274 | 21.4768 | 60.4065 | 49.8997 | 20.1641 | 11.6406 | 40.1569
IMPP41 | 400 | 56.6441 | 20.8005 | 13.0186 | 42.4349 | 47.7298 | 18.4098 | 9.9978 | 36.0331
INDQ41 | 400 | 34.1317 | 12.829 | 5.9592 | 24.1021 | 35.5118 | 13.9077 | 6.8815 | 26.55
IRON41 | 400 | 75.6054 | 27.9759 | 14.1684 | 53.7323 | 62.52 | 24.6784 | 11.23 | 46.1305
IVER41 | 400 | 46.0698 | 17.0541 | 5.7168 | 29.835 | 43.3088 | 16.6334 | 5.8832 | 29.4064
IVER42 | 400 | 42.2924 | 15.7729 | 5.1322 | 27.4383 | 39.2928 | 15.1979 | 5.0081 | 26.5011
KEAD41 | 400 | 106.7634 | 38.3178 | 28.3605 | 82.55 | 99.2172 | 37.6452 | 24.0373 | 77.2757
KEAD42 | 400 | 103.6884 | 37.3893 | 27.6221 | 80.4985 | 91.35 | 34.82 | 20.8508 | 70.0937
KEAD43 | 400 | 102.9667 | 37.3094 | 23.5363 | 76.2998 | 79.8376 | 31.0794 | 16.4285 | 60.3814
KEAP41 | 400 | 104.9297 | 37.0964 | 15.4542 | 67.9165 | 97.1914 | 36.7336 | 13.3873 | 65.3364
KEAP42 | 400 | 99.0529 | 35.3348 | 10.8347 | 60.8056 | 77.0366 | 29.9488 | 8.1908 | 50.5447
KEAR41 | 400 | 87.7735 | 31.54 | 17.662 | 62.2663 | 76.5439 | 29.6978 | 14.4789 | 56.478
KEMS41 | 400 | 125.1939 | 42.5962 | 30.7729 | 91.0131 | 107.888 | 41.1672 | 21.1957 | 79.4149
KENG41 | 400 | 104.3326 | 35.7208 | 25.3759 | 75.8928 | 119.7682 | 44.6402 | 26.9178 | 90.0486
KILL41 | 400 | 103.9975 | 37.006 | 29.6968 | 82.0312 | 110.5812 | 41.1193 | 31.0117 | 89.1631
KINO41 | 400 | 123.7823 | 43.4922 | 40.9159 | 102.4232 | 118.0249 | 44.5738 | 36.7095 | 99.7464
KNOT41 | 400 | 37.028 | 13.5246 | 12.2895 | 31.4162 | 37.9634 | 14.3231 | 12.5246 | 32.7805
LACK41 | 400 | 75.0488 | 27.2932 | 23.0726 | 61.671 | 68.8896 | 26.2222 | 21.4914 | 58.5752
LAGA41 | 400 | 43.6526 | 15.859 | 10.3079 | 32.7359 | 45.6989 | 17.4525 | 11.3884 | 36.07
LAKE4* | 400 | 121.0436 | 39.9706 | 14.3029 | 70.8298 | 111.482 | 42.2019 | 8.795 | 68.4774
LAND41 | 400 | 33.8177 | 12.6242 | 6.5825 | 24.4358 | 33.4919 | 13.1542 | 6.1103 | 24.7131
LAND42 | 400 | 33.7863 | 12.6124 | 6.5873 | 24.424 | 33.2252 | 13.0565 | 6.0346 | 24.4992
LEGA41 | 400 | 92.7489 | 33.2751 | 20.8769 | 67.935 | 69.5826 | 27.4693 | 12.3769 | 51.2243
LITB41 | 400 | 81.1844 | 29.0221 | 9.683 | 50.7264 | 71.2278 | 26.8695 | 12.2383 | 50.2375
LITT41 | 400 | 124.313 | 42.4945 | 28.8379 | 88.9341 | 115.0571 | 43.8721 | 23.9668 | 86.0113
LOFI4A | 400 | 92.8236 | 32.0677 | 7.6506 | 53.0012 | 78.31 | 30.4821 | 4.0277 | 47.136
LOFI4B | 400 | 95.3275 | 32.8208 | 8.0283 | 54.4439 | 81.9729 | 31.9111 | 4.0836 | 49.2127
LOVE41 | 400 | 89.1398 | 32.1831 | 17.8027 | 63.3166 | 85.9048 | 33.0542 | 17.4353 | 64.181
MACC41 | 400 | 82.1715 | 30.8691 | 23.2456 | 66.901 | 61.779 | 24.7044 | 15.0854 | 50.0227
MANN41 | 400 | 55.2367 | 20.3156 | 11.1595 | 39.8901 | 52.6545 | 20.2106 | 11.6555 | 40.2376
MAWO41 | 400 | 62.6257 | 22.7923 | 12.5351 | 44.7683 | 61.8684 | 23.5102 | 14.1423 | 47.3908
MEDW41 | 400 | 113.6338 | 38.9285 | 27.3104 | 82.3636 | 106.4183 | 39.9024 | 25.0441 | 81.4745
MELK41 | 400 | 108.4083 | 39.6612 | 21.9269 | 78.0163 | 88.2185 | 34.8042 | 15.7928 | 65.0134
MIDL41 | 400 | 97.9729 | 35.1395 | 33.2064 | 82.9011 | 104.6183 | 39.0801 | 36.0982 | 91.3659
MITY41 | 400 | 82.2371 | 31.3725 | 22.1581 | 66.5255 | 62.0522 | 25.0541 | 14.7662 | 50.1982
MONF41 | 400 | 40.9562 | 14.6478 | 10.6171 | 31.3322 | 41.4002 | 15.5073 | 10.7955 | 32.7261
NECT41 | 400 | 76.4087 | 24.0524 | 16.1497 | 50.165 | 43.4178 | 16.7447 | 6.2106 | 29.8912
NEEP4A | 400 | 44.9762 | 16.6466 | 3.9549 | 27.4968 | 37.8424 | 14.8321 | 3.1385 | 24.1142
NFLE41 | 400 | 105.7098 | 36.6795 | 24.1675 | 76.0401 | 86.1595 | 33.4985 | 15.6166 | 62.9906
NINF41 | 400 | 64.4271 | 23.1971 | 14.5995 | 47.4051 | 55.843 | 21.4267 | 12.6085 | 42.9105
NORM41 | 400 | 51.7099 | 17.368 | 11.0585 | 35.6205 | 38.04 | 14.2267 | 9.9222 | 30.0418
NORT41 | 400 | 90.3138 | 32.5171 | 28.3837 | 74.3698 | 76.0805 | 29.421 | 21.263 | 62.8706
NURS41 | 400 | 59.3541 | 21.4482 | 7.9591 | 38.2914 | 57.9558 | 22.0171 | 8.5798 | 39.7167
NURS4A | 400 | 50.8845 | 18.8143 | 10.5148 | 37.1223 | 48.9588 | 18.7352 | 10.8696 | 37.3652
OLDB4A | 400 | 39.1293 | 14.8285 | 2.8482 | 23.8188 | 33.1895 | 13.0614 | 3.0915 | 21.5632
OSBA41 | 400 | 54.9079 | 20.1903 | 12.5345 | 41.0879 | 49.7977 | 18.9895 | 12.0468 | 38.9019
OSBA42 | 400 | 55.0138 | 20.2438 | 12.6954 | 41.3245 | 44.3165 | 17.1416 | 9.4712 | 33.7131
PADI41 | 400 | 67.9137 | 24.5989 | 14.5037 | 49.2918 | 53.8868 | 21.144 | 9.4458 | 39.348
PELH41 | 400 | 142.6634 | 49.9721 | 34.2341 | 104.9053 | 113.7105 | 43.7927 | 22.2302 | 84.1625
PEMB41 | 400 | 63.4538 | 22.0511 | 19.1011 | 50.286 | 67.0468 | 24.4539 | 21.3491 | 55.9322
PENN41 | 400 | 44.1989 | 16.568 | 3.5259 | 26.9566 | 38.8409 | 15.1748 | 3.8191 | 25.2796
PENN42 | 400 | 42.6706 | 16.042 | 3.3542 | 26.041 | 37.4239 | 14.6162 | 3.9422 | 24.6127
PENT41 | 400 | 74.2779 | 25.9891 | 19.8313 | 56.5853 | 75.9861 | 28.2363 | 20.0684 | 60.0006
PEWO41 | 400 | 103.236 | 37.3292 | 33.2724 | 86.0638 | 94.1162 | 36.2592 | 27.8426 | 79.1209
PUDM41 | 400 | 95.7092 | 33.1913 | 22.7182 | 69.6578 | 99.4943 | 39.0591 | 19.398 | 74.6359
QUER4A | 400 | 86.1564 | 30.0462 | 12.279 | 54.7707 | 79.0544 | 30.1744 | 6.6176 | 49.2906
QUER4B | 400 | 84.7372 | 29.6197 | 11.8741 | 53.7627 | 76.3571 | 29.261 | 5.9264 | 47.3077
RASS41 | 400 | 55.7949 | 20.7434 | 17.4709 | 46.8065 | 43.2058 | 16.9895 | 11.4739 | 35.5006
RATS41 | 400 | 112.7534 | 41.0471 | 23.9907 | 82.0401 | 112.7458 | 42.9109 | 26.7401 | 87.4254
RATS42 | 400 | 96.7062 | 35.4054 | 20.547 | 70.6178 | 96.2401 | 36.749 | 22.5648 | 74.5357
RAYL41 | 400 | 103.8535 | 37.66 | 31.8767 | 85.136 | 81.0195 | 31.8391 | 21.4541 | 66.4814
RICH4* | 400 | 42.1352 | 16.0288 | 4.8479 | 27.5161 | 27.8249 | 11.4198 | 1.5483 | 17.6983
ROCH4A | 400 | 32.6519 | 12.0195 | 4.1919 | 21.1901 | 28.9859 | 11.0991 | 4.295 | 19.9916
ROCK41 | 400 | 95.1815 | 32.9428 | 26.393 | 72.9812 | 87.0389 | 32.3076 | 23.657 | 69.3468
RUGE41 | 400 | 69.1949 | 26.4067 | 10.6861 | 48.0309 | 51.6894 | 20.9491 | 7.2176 | 36.8441
RYEH41 | 400 | 81.0892 | 28.8955 | 21.3309 | 62.1952 | 80.208 | 29.894 | 22.0653 | 64.3418
RYHA4* | 400 | 45.2673 | 16.8681 | 4.3141 | 28.1692 | 30.8567 | 12.2796 | 1.2077 | 18.5737
SEAB41 | 400 | 67.0386 | 24.5294 | 22.4542 | 57.144 | 69.4451 | 26.1082 | 23.9897 | 60.9123
SELL41 | 400 | 77.1735 | 27.6616 | 17.0248 | 56.1442 | 71.2942 | 27.1276 | 16.7638 | 55.128
SELL-T* | 400 | 77.1203 | 26.9292 | 8.1612 | 46.2448 | 71.2453 | 26.8887 | 9.298 | 47.3243
SELW41 | 400 | 77.1683 | 27.6598 | 17.0244 | 56.1412 | 71.2879 | 27.1251 | 16.7633 | 55.1241
SHBA41 | 400 | 83.1089 | 30.0202 | 30.0898 | 72.5448 | 85.1637 | 31.8216 | 30.2977 | 75.3003
SING41 | 400 | 94.8925 | 33.2778 | 21.686 | 68.7479 | 77.7271 | 30.2275 | 13.4332 | 56.1813
SIZE41 | 400 | 59.5638 | 21.3001 | 15.6015 | 45.7243 | 64.1553 | 23.7069 | 18.6861 | 52.2127
SJOW41 | 400 | 110.1155 | 37.4815 | 26.8411 | 79.8479 | 126.6853 | 46.7762 | 30.6225 | 96.7741
SPEN41 | 400 | 61.2786 | 22.1127 | 13.2669 | 44.5391 | 49.6793 | 19.2638 | 9.3748 | 36.618
SPEN42 | 400 | 61.3007 | 22.1203 | 13.2713 | 44.5541 | 49.0072 | 19.0278 | 9.1149 | 36.0243
SPLN41 | 400 | 71.6396 | 25.3836 | 18.7413 | 54.6391 | 62.1695 | 23.4682 | 16.3403 | 49.5294
STAL41 | 400 | 51.1478 | 19.4174 | 9.5136 | 36.9739 | 39.443 | 15.7498 | 6.1401 | 28.4137
STAL42 | 400 | 38.0574 | 13.9663 | 9.7408 | 29.4921 | 33.3656 | 12.9606 | 7.8742 | 26.2032
STAY41 | 400 | 118.9957 | 43.0885 | 28.1927 | 89.1289 | 112.0728 | 42.6165 | 28.0822 | 88.351
STAY4A | 400 | 76.2974 | 27.9232 | 21.6995 | 61.1889 | 69.5431 | 26.2724 | 20.1766 | 57.3314
STEW41 | 400 | 76.9381 | 27.8955 | 23.9417 | 63.3919 | 62.423 | 24.1972 | 18.0451 | 52.2651
STOB41 | 400 | 59.5865 | 22.5236 | 11.1547 | 43.0079 | 50.3465 | 19.9757 | 8.4018 | 36.6517
STSB41 | 400 | 54.8673 | 20.3397 | 11.9032 | 40.668 | 43.9741 | 17.2935 | 7.5154 | 31.9721
STSB4A | 400 | 51.6111 | 18.9757 | 5.4027 | 32.2385 | 40.4322 | 15.8119 | 3.0055 | 25.3669
SUND41 | 400 | 113.0573 | 40.8972 | 24.892 | 82.7293 | 92.8432 | 36.0047 | 17.9521 | 68.8705
SUND42 | 400 | 89.7052 | 32.8604 | 19.3151 | 65.7867 | 74.4006 | 28.816 | 14.8066 | 55.5586
SUTB41 | 400 | 93.1256 | 31.7961 | 20.6783 | 65.6448 | 79.4714 | 29.8008 | 19.6309 | 61.7755
SWAN41 | 400 | 67.8607 | 23.9886 | 17.7252 | 51.6503 | 67.3462 | 25.2994 | 16.2977 | 52.0765
SWAN42 | 400 | 39.6103 | 14.4907 | 9.5703 | 30.0633 | 35.2907 | 13.4095 | 8.4996 | 27.4635
TAUN41 | 400 | 49.2036 | 18.2334 | 10.0077 | 35.7937 | 43.4716 | 17.2011 | 7.0791 | 31.4052
TAUN42 | 400 | 50.1548 | 18.5729 | 10.1711 | 36.4372 | 45.1056 | 17.8109 | 7.638 | 32.8265
THOM41 | 400 | 124.1155 | 43.7879 | 29.4417 | 91.3671 | 107.9067 | 41.51 | 20.9566 | 79.6606
THTO41 | 400 | 68.248 | 24.9066 | 16.4157 | 51.6389 | 55.6178 | 21.4937 | 10.9926 | 41.3893
THTO42 | 400 | 95.6244 | 34.5424 | 23.5663 | 72.4166 | 76.0282 | 29.4993 | 14.1098 | 55.8282
THTO43 | 400 | 65.547 | 23.8539 | 15.5722 | 49.3066 | 56.56 | 21.672 | 11.7574 | 42.4063
TILB41 | 400 | 139.1081 | 46.9835 | 35.0497 | 101.4943 | 125.503 | 47.4808 | 25.8158 | 92.9638
TRAW41 | 400 | 59.763 | 22.1756 | 18.2758 | 49.6369 | 46.916 | 18.5848 | 12.2383 | 38.5213
TREU4A | 400 | 92.3393 | 32.3447 | 10.0456 | 55.7879 | 75.1428 | 29.2741 | 4.5701 | 45.97
TREU4B | 400 | 92.3393 | 32.3447 | 10.0456 | 55.7879 | 75.0118 | 29.2239 | 4.5621 | 45.8909
WALH41 | 400 | 61.2582 | 22.8496 | 11.9538 | 44.268 | 51.1757 | 20.1408 | 10.8692 | 39.3526
WALP41 | 400 | 111.544 | 37.0586 | 26.6067 | 79.0155 | 93.1557 | 34.5843 | 23.5427 | 72.4523
WALX41 | 400 | 74.5648 | 26.1484 | 11.7075 | 48.6869 | 72.5677 | 26.9814 | 11.3726 | 49.5301
WALX42 | 400 | 68.8344 | 24.473 | 9.8622 | 44.4722 | 63.9939 | 23.9836 | 9.5145 | 43.4323
WBUR41 | 400 | 119.6501 | 42.0906 | 36.5334 | 96.0585 | 122.6744 | 45.12 | 38.2499 | 102.0593
WBUR42 | 400 | 125.0264 | 44.4506 | 34.2622 | 97.1249 | 122.0718 | 45.6131 | 33.5845 | 98.0911
WHAM41 | 400 | 117.7504 | 41.4911 | 37.3691 | 96.0463 | 130.5729 | 49.5008 | 38.319 | 108.3237
WHAM4A | 400 | 93.8315 | 31.5332 | 12.6305 | 57.2251 | 97.0993 | 37.3427 | 14.8632 | 67.6737
WHAM4B | 400 | 93.8909 | 31.5501 | 12.6306 | 57.2492 | 97.1845 | 37.3758 | 14.8635 | 67.7209
WHSO41 | 400 | 66.0015 | 23.3276 | 9.7293 | 42.7196 | 59.1517 | 22.3956 | 7.4335 | 39.1057
WILE41 | 400 | 110.5473 | 41.3624 | 30.3904 | 88.8856 | 94.3971 | 37.3511 | 24.3433 | 77.1657
WTHU4* | 400 | 92.8601 | 31.8053 | 8.8678 | 53.8472 | 76.9258 | 29.9219 | 5.0771 | 47.3931
WTHU4A | 400 | 92.8601 | 31.8053 | 8.8678 | 53.8472 | 75.2494 | 29.2967 | 4.9665 | 46.3983
WWEY41 | 400 | 49.9476 | 18.2734 | 6.2925 | 32.135 | 44.9322 | 17.2455 | 6.2205 | 30.6093
WWEY42 | 400 | 50.5194 | 18.5072 | 6.5742 | 32.7473 | 44.9104 | 17.3119 | 6.4403 | 30.9229
WYLF41 | 400 | 48.2234 | 17.3212 | 11.7407 | 36.2366 | 38.8244 | 14.9702 | 8.363 | 29.5341
WYMO41 | 400 | 112.5922 | 40.5344 | 25.7803 | 83.1046 | 94.1806 | 36.2477 | 19.192 | 70.4539
ABTH21 | 275 | 67.2875 | 24.0546 | 16.7095 | 50.7279 | 73.2592 | 27.411 | 19.4376 | 58.2027
ABTH22 | 275 | 51.7456 | 18.9517 | 7.7807 | 34.5824 | 52.3313 | 19.9851 | 8.6661 | 36.9293
ALDW21 | 275 | 59.9431 | 22.1943 | 9.897 | 41.2845 | 59.6388 | 23.5433 | 9.7184 | 43.0137
BAGB21 | 275 | 69.8473 | 25.2301 | 17.8865 | 53.5672 | 63.0626 | 24.2185 | 15.7642 | 50.0143
BARK21 | 275 | 53.153 | 19.1284 | 14.4075 | 41.4592 | 54.0137 | 20.3813 | 14.3486 | 43.172
BARK22 | 275 | 52.2514 | 18.9635 | 14.2401 | 41.0585 | 54.1412 | 20.4389 | 14.8203 | 43.7253
BEDD21 | 275 | 72.6693 | 25.8844 | 16.2713 | 52.8773 | 76.7279 | 29.3953 | 16.1591 | 57.7304
BEDD22 | 275 | 50.3187 | 18.5965 | 11.3683 | 37.6678 | 50.8581 | 19.5662 | 11.5419 | 39.2126
BEDD23 | 275 | 55.8689 | 20.1235 | 12.8363 | 41.2953 | 60.4295 | 23.1389 | 13.1318 | 45.8552
BESW21 | 275 | 59.729 | 22.0727 | 10.7439 | 41.9594 | 52.7453 | 20.8122 | 8.9814 | 38.4144
BIRK21 | 275 | 60.8811 | 21.5923 | 17.1105 | 47.6467 | 60.1508 | 22.7318 | 13.7605 | 45.9081
BISW21 | 275 | 65.1208 | 24.2511 | 11.9959 | 46.2922 | 60.2716 | 23.8193 | 10.0654 | 43.751
BLYT21 | 275 | 82.0535 | 29.8071 | 24.6356 | 66.7892 | 77.5745 | 29.962 | 22.1443 | 64.517
BRAW21 | 275 | 58.7799 | 20.8292 | 12.8847 | 42.3416 | 60.6776 | 23.12 | 12.5884 | 45.285
BRED21 | 275 | 78.3491 | 28.1916 | 15.6094 | 55.4784 | 72.4528 | 28.4147 | 11.382 | 51.5665
BRIN21 | 275 | 62.8581 | 22.8377 | 13.8401 | 46.1375 | 67.0358 | 26.0643 | 12.9361 | 49.7966
BRIN22 | 275 | 68.0808 | 24.8352 | 17.0751 | 52.1974 | 71.1455 | 27.355 | 16.441 | 55.1269
BUSH21 | 275 | 55.5568 | 20.771 | 11.4012 | 40.7758 | 55.3204 | 21.7115 | 10.1916 | 40.8963
BUST21 | 275 | 76.2039 | 27.5681 | 19.7621 | 58.7493 | 76.6424 | 29.3451 | 17.4792 | 58.9794
CAPE21 | 275 | 70.9767 | 24.682 | 23.5676 | 58.4732 | 79.6123 | 29.0547 | 24.5918 | 65.6813
CARE21 | 275 | 51.8251 | 19.302 | 9.5394 | 36.8365 | 41.6581 | 16.5525 | 7.3029 | 30.7116
CARR21 | 275 | 82.0242 | 28.9781 | 22.1505 | 63.1318 | 87.716 | 32.6885 | 24.2751 | 70.5037
CHSI21 | 275 | 82.3928 | 29.6457 | 17.9073 | 59.8326 | 71.3327 | 28.3091 | 10.7143 | 50.7494
CHTE21 | 275 | 70.032 | 25.0189 | 17.1083 | 52.4903 | 61.565 | 23.7866 | 13.5155 | 47.1548
COVE21 | 275 | 63.2193 | 23.1258 | 12.5113 | 45.2161 | 58.9876 | 22.8635 | 11.5545 | 43.8884
CREB21 | 275 | 71.064 | 25.1796 | 15.5507 | 51.16 | 70.7751 | 26.2465 | 12.8955 | 50.0137
CREB22 | 275 | 71.037 | 25.172 | 15.5428 | 51.1413 | 70.0044 | 25.9682 | 12.7542 | 49.4787
DUNG21 | 275 | 44.3778 | 15.7484 | 14.9697 | 37.2413 | 46.1382 | 16.9451 | 15.2012 | 39.1652
EALI21 | 275 | 57.8053 | 20.4845 | 13.5582 | 42.5277 | 63.9952 | 24.8147 | 8.4724 | 43.5656
ELLA21 | 275 | 57.6701 | 20.4352 | 6.9922 | 35.8919 | 59.242 | 22.6654 | 7.0007 | 39.0544
ELST21 | 275 | 70.6955 | 25.8703 | 16.0887 | 52.6748 | 76.9017 | 29.6547 | 16.8904 | 58.8284
ELST22 | 275 | 70.2639 | 25.4699 | 18.5023 | 54.5222 | 76.0324 | 28.6779 | 20.1806 | 60.7373
FECK21 | 275 | 63.2599 | 23.4801 | 14.2899 | 47.4958 | 62.4443 | 24.1364 | 13.9954 | 48.1295
FERR21 | 275 | 62.4956 | 21.7845 | 11.2819 | 42.0899 | 66.9592 | 25.0669 | 11.0704 | 46.5204
FERR22 | 275 | 45.8175 | 16.3667 | 7.5664 | 30.7124 | 49.0554 | 18.4654 | 8.8916 | 35.0057
FERR23 | 275 | 61.347 | 21.4265 | 11.5458 | 41.8475 | 67.3956 | 25.168 | 11.9897 | 47.5827
FERR2A | 275 | 62.3015 | 21.4757 | 9.0267 | 39.398 | 69.0285 | 25.6101 | 9.6932 | 45.9113
FERR2B | 275 | 45.6005 | 16.1251 | 5.9683 | 28.7726 | 48.6851 | 18.2935 | 6.9716 | 32.8424
FFES21 | 275 | 35.8024 | 13.3357 | 2.6798 | 21.5393 | 34.373 | 13.4796 | 2.3357 | 21.3987
FFES22 | 275 | 35.7522 | 13.3371 | 2.6622 | 21.5236 | 34.8578 | 13.6668 | 2.36 | 21.6878
FIDF21 | 275 | 65.8588 | 22.8975 | 22.8767 | 55.2586 | 71.3542 | 25.8055 | 24.6952 | 61.1897
FIDF22 | 275 | 66.6352 | 23.1443 | 22.8092 | 55.5402 | 71.5043 | 25.8867 | 24.3222 | 60.9316
FIDF23 | 275 | 84.2398 | 29.2766 | 24.9422 | 66.3456 | 88.9777 | 32.5212 | 27.0233 | 73.0152
FIDF24 | 275 | 83.9319 | 29.1765 | 24.7908 | 66.0527 | 87.1724 | 31.8931 | 26.3251 | 71.4288
FOUR21 | 275 | 36.4849 | 14.2547 | 4.69 | 24.8493 | 29.1213 | 12.0639 | 2.8556 | 19.9166
FROD21 | 275 | 62.787 | 21.6517 | 15.1274 | 45.7475 | 65.0212 | 23.6705 | 13.4194 | 46.8945
FROD22 | 275 | 61.675 | 21.6127 | 21.4283 | 51.9932 | 64.7124 | 23.6008 | 21.4384 | 54.8149
GRSA21 | 275 | 57.8725 | 20.2431 | 16.5238 | 45.1519 | 58.9633 | 21.8381 | 15.8415 | 46.7252
GRSB21 | 275 | 58.2353 | 20.3558 | 16.7169 | 45.5043 | 59.9591 | 22.1423 | 16.5682 | 47.8822
HACK21 | 275 | 67.6083 | 23.7754 | 11.8682 | 45.4916 | 69.2828 | 25.8028 | 12.0918 | 48.5825
HACK22 | 275 | 67.1907 | 23.7298 | 11.8667 | 45.4258 | 69.3508 | 25.8588 | 12.0547 | 48.6246
HARK21 | 275 | 34.825 | 13.1154 | 8.7211 | 27.2691 | 37.6895 | 14.4619 | 9.7058 | 30.158
HARK22 | 275 | 37.7714 | 14.4079 | 11.5304 | 31.9063 | 42.0787 | 16.3228 | 12.9096 | 35.9935
HARM21 | 275 | 64.1697 | 22.9576 | 13.8832 | 46.3502 | 55.0685 | 21.5085 | 9.062 | 39.4797
HATL21 | 275 | 90.5349 | 31.0455 | 24.3364 | 68.2413 | 94.6311 | 34.9195 | 26.2462 | 75.6298
HAWP21 | 275 | 77.0941 | 27.1717 | 18.0411 | 56.4677 | 69.3113 | 26.7983 | 12.6245 | 50.523
HEDO21 | 275 | 70.6347 | 25.119 | 20.6604 | 56.1839 | 74.7552 | 27.692 | 22.0499 | 61.2124
HIGM21 | 275 | 68.7879 | 25.2178 | 19.0964 | 54.7597 | 66.3911 | 25.8327 | 14.7804 | 51.3133
HINP21 | 275 | 23.8923 | 8.6682 | 9.3441 | 21.6028 | 25.6468 | 9.4947 | 9.8694 | 23.2969
HINP22 | 275 | 24.2549 | 8.7258 | 8.0624 | 20.4025 | 28.4092 | 10.5354 | 8.865 | 23.7643
HURS21 | 275 | 64.9058 | 22.8619 | 17.4794 | 49.8109 | 69.2053 | 27.2221 | 15.2061 | 53.704
IROA21 | 275 | 58.603 | 21.8404 | 10.9367 | 41.8237 | 58.5274 | 22.9545 | 11.0313 | 43.4938
IVER21 | 275 | 65.736 | 24.1103 | 16.4164 | 50.5134 | 70.2678 | 26.762 | 16.9571 | 54.8043
IVER22 | 275 | 70.7263 | 25.95 | 15.8655 | 52.5644 | 68.943 | 26.8344 | 13.9336 | 51.8832
JORD21 | 275 | 49.0301 | 18.3429 | 8.8453 | 34.7861 | 48.9349 | 20.1212 | 7.3668 | 35.8224
KEAR21 | 275 | 75.2853 | 26.1502 | 19.2683 | 56.2502 | 79.5696 | 29.8487 | 18.9022 | 61.1147
KIBY21 | 275 | 85.6209 | 30.0206 | 22.4665 | 64.922 | 85.9136 | 32.4209 | 19.2064 | 65.0566
KIBY22 | 275 | 74.1612 | 26.3959 | 18.7657 | 56.0952 | 68.6753 | 26.0556 | 15.3999 | 52.2481
KIRK21 | 275 | 48.7057 | 17.4888 | 10.2277 | 34.9605 | 47.2936 | 18.3697 | 9.1587 | 35.1374
KIRK2A | 275 | 46.9806 | 16.3367 | 5.0565 | 28.1602 | 45.5006 | 17.7925 | 4.8268 | 29.9892
KITW21 | 275 | 64.6004 | 24.041 | 12.2024 | 46.2016 | 63.2629 | 24.8873 | 11.0533 | 46.2493
KNAR21 | 275 | 23.5048 | 9.3605 | 2.1644 | 15.4022 | 22.2691 | 9.1304 | 2.9073 | 15.8197
LACK21 | 275 | 63.7363 | 21.8671 | 17.6471 | 48.5718 | 69.2898 | 25.4043 | 19.7919 | 55.719
LALE21 | 275 | 58.5982 | 20.9797 | 16.9188 | 46.5886 | 64.8438 | 25.0674 | 15.6405 | 51.0912
LISD21 | 275 | 77.4435 | 27.0541 | 14.5151 | 52.7754 | 78.7812 | 29.9234 | 11.6959 | 54.0141
MACC21 | 275 | 55.3766 | 20.398 | 13.4079 | 42.255 | 51.5545 | 19.8853 | 11.4854 | 39.6075
MAGA21 | 275 | 67.4922 | 24.7279 | 14.2957 | 49.2662 | 54.4123 | 21.7377 | 8.767 | 39.5087
MONF21 | 275 | 70.4256 | 24.7041 | 18.3895 | 53.3263 | 78.9417 | 29.4509 | 19.6138 | 61.2637
NECH21 | 275 | 77.9559 | 28.1869 | 19.9081 | 59.7705 | 76.7285 | 29.5869 | 16.5047 | 58.3469
NEEP21 | 275 | 57.7047 | 20.8719 | 8.6672 | 38.1845 | 61.2807 | 24.1576 | 7.7485 | 41.9125
NEWX21 | 275 | 68.1127 | 23.9269 | 16.8175 | 50.6552 | 75.6255 | 29.3678 | 16.561 | 58.0933
NHYD2A | 275 | 45.7181 | 17.4629 | 2.5837 | 27.28 | 39.169 | 18.4769 | 0.46725 | 26.5975
NHYD2B | 275 | 48.0009 | 18.31 | 2.2808 | 28.1751 | 40.537 | 18.6413 | 1.0618 | 27.4246
NORL21 | 275 | 49.8105 | 18.2276 | 3.4243 | 29.2021 | 49.6395 | 20.5824 | 2.023 | 31.1308
NORL22 | 275 | 50.6395 | 18.4637 | 3.9155 | 30.0272 | 50.5163 | 20.6645 | 2.2932 | 31.5173
NORT21 | 275 | 83.9759 | 29.1655 | 22.5752 | 63.8215 | 83.7734 | 31.668 | 18.6157 | 63.401
OCKH21 | 275 | 56.6603 | 21.1701 | 10.7694 | 40.7085 | 58.0678 | 22.8785 | 10.5476 | 42.9027
OCKH2A | 275 | 49.1383 | 18.1277 | 4.3483 | 29.9847 | 49.0975 | 19.1412 | 4.5297 | 31.5995
OFFE21 | 275 | 68.4477 | 24.5939 | 13.1404 | 47.9215 | 58.7841 | 23.4104 | 8.1494 | 41.2566
OLDB21 | 275 | 57.1976 | 21.5471 | 10.9848 | 41.457 | 57.4627 | 22.5527 | 10.5498 | 42.4441
PENN21 | 275 | 66.7511 | 24.6769 | 14.3444 | 49.2427 | 69.0676 | 26.6574 | 14.4557 | 52.1549
PEWO21 | 275 | 69.5634 | 24.9546 | 20.8981 | 56.1893 | 71.191 | 26.5846 | 20.0883 | 57.6846
PEWO22 | 275 | 70.5684 | 25.6707 | 25.5221 | 61.8259 | 72.1499 | 27.0607 | 25.3282 | 63.5978
PITS21 | 275 | 59.1853 | 21.3411 | 8.5673 | 38.7482 | 64.5053 | 25.1782 | 7.6488 | 43.2561
POPP21 | 275 | 25.4186 | 10.2467 | 2.1692 | 16.6603 | 25.3359 | 10.5024 | 2.7333 | 17.586
PYLE21 | 275 | 70.0698 | 25.7458 | 13.8535 | 50.2636 | 56.2866 | 22.4707 | 9.1308 | 40.9091
RAIN21 | 275 | 100.8629 | 34.6439 | 29.2025 | 78.1964 | 97.8531 | 36.5927 | 22.3514 | 74.1012
RATS2A | 275 | 42.1772 | 15.3727 | 9.0494 | 30.7897 | 44.7445 | 16.2706 | 17.5739 | 40.5839
REBR21 | 275 | 62.7241 | 22.9499 | 21.526 | 53.982 | 60.9848 | 23.7815 | 17.1457 | 50.7778
REBR22 | 275 | 63.8757 | 23.2691 | 21.8588 | 54.7663 | 61.8356 | 24.007 | 17.6448 | 51.5958
ROCH21 | 275 | 70.7149 | 25.0193 | 9.6226 | 45.0052 | 67.0502 | 25.7654 | 9.2326 | 45.6703
SAEN21 | 275 | 70.7578 | 25.1561 | 20.7208 | 56.2969 | 75.0414 | 27.7784 | 22.2847 | 61.5694
SAES21 | 275 | 71.2438 | 25.2994 | 20.9712 | 56.7498 | 75.7984 | 28.0157 | 22.9461 | 62.5663
SALH21 | 275 | 75.8814 | 26.8053 | 17.7163 | 55.6247 | 75.4644 | 28.682 | 15.8224 | 56.385
SHEC21 | 275 | 52.5713 | 19.4953 | 10.3318 | 37.9024 | 53.8034 | 22.0578 | 7.5329 | 38.7273
SJOW21 | 275 | 40.6617 | 14.1416 | 15.0994 | 35.0987 | 48.0654 | 17.2924 | 17.5133 | 41.9684
SKLG21 | 275 | 50.644 | 18.582 | 14.7388 | 41.0178 | 49.901 | 19.4473 | 13.5892 | 41.0919
SMAN21 | 275 | 76.7668 | 27.9952 | 23.6901 | 63.2813 | 72.7255 | 28.3602 | 20.0731 | 60.1804
SSHI21 | 275 | 65.459 | 23.6703 | 11.7431 | 45.218 | 58.6198 | 23.1635 | 9.4423 | 42.2004
STAL21 | 275 | 82.1445 | 29.3916 | 16.1553 | 57.7213 | 75.1402 | 29.239 | 14.2822 | 55.6325
STEW21 | 275 | 79.5773 | 29.0348 | 24.4704 | 65.5318 | 78.0446 | 29.8913 | 23.6328 | 65.9055
SWAN21 | 275 | 26.2997 | 9.4714 | 8.7618 | 22.1564 | 29.1237 | 10.7492 | 9.239 | 24.4407
TEMP21 | 275 | 58.2152 | 21.3341 | 12.1827 | 42.3537 | 61.1661 | 24.1237 | 10.9695 | 45.0855
TEMP22 | 275 | 58.4316 | 21.3939 | 12.3036 | 42.5592 | 61.9921 | 24.4288 | 11.1867 | 45.7342
THUR21 | 275 | 63.9801 | 24.0134 | 10.5713 | 44.5313 | 63.7282 | 25.3111 | 10.0764 | 45.8716
THUR2A | 275 | 64.5627 | 23.7892 | 3.2264 | 36.8693 | 62.8465 | 25.0007 | 2.6265 | 37.9828
TILB21 | 275 | 59.3718 | 21.5998 | 17.0552 | 47.6019 | 61.3832 | 23.1037 | 16.9839 | 49.6575
TILB22 | 275 | 53.0341 | 19.5576 | 13.4599 | 41.1186 | 55.3829 | 21.063 | 13.6319 | 43.4195
TINP21 | 275 | 58.0431 | 21.028 | 6.817 | 36.5551 | 57.1456 | 22.1538 | 5.5702 | 36.9004
TINP22 | 275 | 57.875 | 21.0175 | 6.804 | 36.5272 | 56.2309 | 21.8243 | 5.4777 | 36.3419
TODP21 | 275 | 63.8386 | 22.148 | 15.9245 | 47.2465 | 60.0201 | 22.8333 | 12.3358 | 44.627
TOTT21 | 275 | 73.6369 | 26.1946 | 20.431 | 57.4757 | 73.9458 | 28.0029 | 17.0452 | 56.6473
TOTT22 | 275 | 72.974 | 26.0793 | 20.3221 | 57.2038 | 74.2989 | 28.1363 | 17.3292 | 57.12
TOTT23 | 275 | 44.7189 | 16.9206 | 13.3718 | 37.3012 | 45.3942 | 17.6724 | 12.887 | 37.8796
TOTT24 | 275 | 45.3571 | 17.1539 | 13.5243 | 37.7835 | 41.2615 | 16.2014 | 11.4194 | 34.3317
TRAW21 | 275 | 45.3437 | 16.2164 | 13.9707 | 36.9042 | 46.9079 | 17.5366 | 12.5986 | 37.3992
TREM21 | 275 | 50.6515 | 18.5171 | 2.9144 | 29.1015 | 43.7689 | 17.3947 | 2.4442 | 27.044
TYNE21 | 275 | 61.3892 | 22.2752 | 10.7887 | 42.2906 | 54.8102 | 21.5353 | 9.3322 | 39.7877
TYNE2A | 275 | 60.577 | 21.6325 | 3.7269 | 34.3199 | 51.4733 | 20.3318 | 2.7701 | 31.5236
UPPB21 | 275 | 46.1825 | 17.0111 | 11.7676 | 35.8249 | 44.7979 | 17.2646 | 10.0974 | 34.5134
UPPB22 | 275 | 47.4289 | 17.4099 | 12.1124 | 36.7337 | 44.8372 | 17.246 | 10.0949 | 34.4844
USKM21 | 275 | 83.1237 | 29.3215 | 21.2817 | 62.7486 | 92.3107 | 34.4592 | 24.3584 | 73.0911
USKM23 | 275 | 80.5085 | 27.712 | 11.9082 | 51.0988 | 87.1943 | 32.4586 | 12.4085 | 58.3119
WALX21 | 275 | 78.7878 | 27.8097 | 18.6541 | 57.9829 | 81.76 | 30.4385 | 17.5035 | 60.5501
WALX22 | 275 | 78.9048 | 27.7916 | 18.6775 | 57.9808 | 84.3487 | 31.27 | 18.3333 | 62.5558
WARL21 | 275 | 65.8398 | 24.0211 | 15.6397 | 49.6108 | 61.3164 | 23.8437 | 11.771 | 45.4912
WASF21 | 275 | 61.5652 | 22.0314 | 6.2116 | 37.3687 | 50.2649 | 19.692 | 2.2583 | 30.107
WASF22 | 275 | 66.2791 | 23.5829 | 6.6201 | 39.9714 | 56.7678 | 22.2686 | 2.322 | 33.8145
WBOL21 | 275 | 73.7786 | 26.2691 | 14.0644 | 51.2144 | 64.6358 | 25.4479 | 10.5025 | 46.4912
WHGA21 | 275 | 70.3158 | 24.9675 | 15.0014 | 50.3108 | 64.5393 | 25.155 | 10.8584 | 46.433
WHSO21 | 275 | 71.7271 | 25.8298 | 15.8233 | 52.3522 | 75.6853 | 28.8677 | 16.1616 | 56.9867
WHSO22 | 275 | 78.7863 | 28.0599 | 20.1963 | 59.8789 | 84.891 | 31.9976 | 20.9836 | 66.235
WHSO2A | 275 | 54.226 | 19.3996 | 7.8277 | 35.2628 | 55.4549 | 20.9146 | 7.8609 | 37.4386
WHSO2B | 275 | 57.0178 | 20.2683 | 10.6343 | 39.298 | 58.5455 | 21.9072 | 10.6306 | 41.612
WIBA21 | 275 | 58.0494 | 21.2785 | 12.1043 | 42.1966 | 62.2004 | 24.7586 | 10.2859 | 45.2998
WIEN21 | 275 | 50.6183 | 18.9414 | 10.3427 | 37.1298 | 50.3717 | 19.8328 | 9.5536 | 37.6014
WILL21 | 275 | 24.2677 | 8.6767 | 8.9928 | 21.2635 | 25.8495 | 9.418 | 9.3275 | 22.6466
WILT2A | 275 | 57.2793 | 19.5791 | 9.843 | 37.532 | 58.3528 | 21.4283 | 9.068 | 39.3723
WILT2B | 275 | 57.2793 | 19.5791 | 9.843 | 37.532 | 58.3528 | 21.4283 | 9.068 | 39.3723
WILT2C | 275 | 57.6367 | 19.6864 | 10.0085 | 37.8493 | 59.3377 | 21.7252 | 9.7564 | 40.4805
WILT2D | 275 | 57.6349 | 19.6858 | 10.0084 | 37.8484 | 59.334 | 21.724 | 9.755 | 40.4773
WIMB21 | 275 | 71.8646 | 25.1897 | 17.3173 | 52.941 | 79.1553 | 30.5385 | 17.3002 | 60.4882
WISD21 | 275 | 68.7193 | 24.0738 | 22.1175 | 56.1629 | 80.4666 | 29.7045 | 24.7242 | 66.7327
WISD2A | 275 | 57.9806 | 20.3436 | 12.2355 | 41.0057 | 63.913 | 24.4082 | 13.4926 | 48.0111
WISD2B | 275 | 39.0568 | 13.6929 | 10.4908 | 29.8556 | 42.2702 | 15.3172 | 11.4922 | 33.1541
WMEL21 | 275 | 72.6532 | 26.5039 | 13.9555 | 51.4376 | 70.8243 | 27.7862 | 11.8738 | 51.1695
WWEY21 | 275 | 71.1492 | 25.7935 | 17.8351 | 54.3126 | 70.6536 | 26.9358 | 16.8641 | 54.9571
WWEY22 | 275 | 72.5063 | 26.4569 | 16.3813 | 53.797 | 72.6797 | 27.8506 | 16.4761 | 55.8628
ABTH11 | 132 | 35.8407 | 13.2934 | 10.4246 | 29.2242 | 35.2963 | 13.6994 | 10.3561 | 29.7299
ABTH12 | 132 | 29.7446 | 11.2287 | 6.9095 | 22.7893 | 30.5547 | 11.8547 | 7.7906 | 24.5558
AMEM11 | 132 | 25.9507 | 9.258 | 9.1998 | 22.2926 | 31.86 | 11.6815 | 10.4856 | 27.0057
AXMI11 | 132 | 25.9488 | 9.304 | 8.6294 | 21.7873 | 32.2134 | 11.9215 | 10.3059 | 27.1655
BARK11 | 132 | 24.4139 | 8.5431 | 10.0009 | 22.0827 | 27.7122 | 10.151 | 10.6788 | 25.0344
BREL11 | 132 | 37.5758 | 14.1047 | 1.2137 | 21.1608 | 41.2621 | 16.8708 | 2.8345 | 26.6935
BRIM11 | 132 | 80.8339 | 30.2136 | 27.4938 | 70.2222 | 97.7319 | 38.0121 | 31.5446 | 85.3019
CARR11 | 132 | 42.0346 | 13.9696 | 11.6241 | 31.3801 | 53.0887 | 19.229 | 13.1265 | 40.3204
CARR12 | 132 | 29.4325 | 11.0069 | 8.5471 | 24.1132 | 34.9179 | 13.497 | 10.0999 | 29.1876
CELL11 | 132 | 45.7875 | 17.0921 | 14.0853 | 38.2571 | 53.0596 | 20.5853 | 16.14 | 45.252
CELL12 | 132 | 43.3692 | 16.1844 | 11.9357 | 34.824 | 51.7451 | 20.3034 | 13.0175 | 41.7309
CELL1A | 132 | 34.79 | 12.6447 | 6.8361 | 24.7184 | 38.8808 | 14.9181 | 7.4257 | 28.5231
DRAK11 | 132 | 20.8865 | 7.3634 | 7.9099 | 18.3234 | 26.1719 | 9.6432 | 10.0238 | 23.6613
DRAX11 | 132 | 25.0382 | 7.485 | 7.0649 | 17.6502 | 29.0834 | 9.892 | 8.5212 | 22.5106
DRAX12 | 132 | 22.763 | 7.22 | 6.7546 | 16.9653 | 26.9725 | 9.4118 | 8.2082 | 21.5184
ECLA11 | 132 | 42.7355 | 15.8005 | 12.7386 | 35.0839 | 51.1467 | 19.5116 | 15.34 | 42.9336
ECLA12 | 132 | 43.251 | 15.959 | 13.1785 | 35.748 | 46.9545 | 17.9974 | 14.3011 | 39.7532
ELLA11 | 132 | 25.4777 | 8.9701 | 8.3916 | 21.0773 | 33.6515 | 12.3692 | 10.3595 | 27.8522
ELLA12 | 132 | 26.9753 | 9.5801 | 8.4677 | 22.016 | 35.2534 | 13.0312 | 10.5816 | 29.0105
ELST1* | 132 | 87.4712 | 32.9775 | 20.5886 | 67.2258 | 100.4108 | 39.9914 | 23.8198 | 80.3762
ELST11 | 132 | 87.4712 | 32.9775 | 20.5886 | 67.2258 | 100.4108 | 39.9914 | 23.8198 | 80.3762
ELST12 | 132 | 33.7158 | 12.1339 | 9.9896 | 27.1495 | 40.981 | 15.3121 | 12.156 | 33.8106
ELST15 | 132 | 12.2639 | 4.4592 | 3.6298 | 9.936 | 14.6227 | 5.4769 | 3.9449 | 11.6904
ELST16 | 132 | 12.2704 | 4.4605 | 3.6597 | 9.9678 | 14.6304 | 5.4757 | 3.9838 | 11.7277
FAWL11 | 132 | 42.4297 | 14.9251 | 15.9682 | 37.0756 | 54.291 | 20.0401 | 19.3201 | 47.6611
FERR11 | 132 | 42.4167 | 15.0485 | 14.2263 | 35.508 | 50.5018 | 18.7264 | 16.2762 | 42.7593
FERR12 | 132 | 19.5917 | 7.1534 | 6.1023 | 16.2187 | 22.2723 | 8.2076 | 7.1192 | 18.7265
GREN11 | 132 | 42.8905 | 15.5623 | 11.7378 | 33.7462 | 48.426 | 18.6743 | 12.4416 | 38.851
GREN12 | 132 | 42.6956 | 15.5385 | 11.3505 | 33.3253 | 48.3933 | 18.7848 | 11.543 | 38.1088
HAMH1B | 132 | 41.0497 | 14.5849 | 7.5272 | 28.1533 | 47.2203 | 18.2188 | 5.3648 | 31.1302
HAMH1C | 132 | 39.254 | 14.0743 | 6.3281 | 26.2321 | 44.5558 | 17.012 | 6.3968 | 30.4554
HARK11 | 132 | 30.1493 | 11.6175 | 7.533 | 23.9626 | 35.3318 | 14.0728 | 8.7129 | 28.6148
HARK12 | 132 | 28.2452 | 10.7474 | 6.9674 | 22.1664 | 33.5871 | 13.2115 | 7.6809 | 26.3648
HARK13 | 132 | 27.2682 | 11.3089 | 6.7457 | 22.739 | 30.8372 | 12.9419 | 7.9329 | 26.2356
HEYS11 | 132 | 44.9728 | 14.517 | 12.9918 | 33.522 | 45.9933 | 16.6402 | 14.3351 | 37.8679
IROA11 | 132 | 38.3018 | 13.7081 | 11.2173 | 30.6035 | 50.0136 | 18.7394 | 13.423 | 39.9245
IROA12 | 132 | 32.8773 | 12.2192 | 9.3425 | 26.623 | 41.9551 | 16.2437 | 10.6722 | 33.6444
IROA13 | 132 | 29.2858 | 11.0884 | 7.4932 | 23.1746 | 34.1266 | 13.3274 | 8.4362 | 27.284
IRON11 | 132 | 33.782 | 12.4019 | 10.8112 | 28.3502 | 36.4959 | 13.9996 | 11.7265 | 31.5249
IRON12 | 132 | 33.9209 | 12.4443 | 10.9099 | 28.5088 | 38.9516 | 15.1112 | 12.1249 | 33.4954
IRON13 | 132 | 18.2039 | 6.5909 | 6.5057 | 15.8267 | 20.6499 | 7.5283 | 7.4649 | 18.1115
KINO1* | 132 | 30.1725 | 10.233 | 7.1734 | 21.645 | 36.4781 | 13.32 | 8.5769 | 27.4143
KINO11 | 132 | 30.358 | 10.4805 | 10.66 | 25.4817 | 36.7478 | 13.4798 | 12.7954 | 31.8587
LITT11 | 132 | 29.3489 | 10.183 | 9.498 | 23.8988 | 36.7394 | 13.2177 | 11.3229 | 30.0156
MELK11 | 132 | 42.8035 | 15.1136 | 15.7226 | 37.0965 | 53.1198 | 19.5097 | 18.4347 | 46.0257
MILH11 | 132 | 60.1697 | 22.5986 | 13.023 | 44.9822 | 68.9738 | 27.4998 | 13.2384 | 52.129
NFLE11 | 132 | 38.925 | 14.4173 | 12.3127 | 32.7019 | 43.8058 | 16.8525 | 13.5045 | 37.3375
NFLE12 | 132 | 38.3207 | 14.094 | 12.2175 | 32.1495 | 44.1785 | 16.8883 | 13.823 | 37.7067
OCKH11 | 132 | 25.2086 | 9.0568 | 8.597 | 21.4053 | 33.3432 | 12.2636 | 10.896 | 28.2393
OLDS12 | 132 | 27.3972 | 10.0632 | 4.0103 | 18.2418 | 26.5908 | 10.6034 | 1.9663 | 16.9617
PADI11 | 132 | 28.0812 | 9.855 | 9.8586 | 23.7957 | 34.8945 | 12.7531 | 11.9041 | 29.9397
PEMB11 | 132 | 31.4378 | 10.9328 | 12.0806 | 27.5418 | 39.2399 | 14.2633 | 14.7221 | 34.8934
RATS11 | 132 | 37.8456 | 13.1216 | 12.6518 | 31.2086 | 45.5384 | 16.6761 | 14.8729 | 38.4564
RATS12 | 132 | 23.9042 | 8.4646 | 7.5075 | 19.4782 | 27.3716 | 10.1263 | 8.2335 | 22.5542
RUGE11 | 132 | 48.8453 | 20.0031 | 13.7744 | 42.0631 | 52.1422 | 21.043 | 15.7893 | 45.5487
STEN11 | 132 | 55.0437 | 19.1284 | 19.2578 | 46.3095 | 68.3016 | 25.0195 | 23.134 | 58.5169
STES11 | 132 | 55.1842 | 18.5871 | 15.1873 | 41.4734 | 68.2171 | 24.6709 | 17.6433 | 52.5332
STYC11 | 132 | 22.4069 | 7.7845 | 7.5291 | 18.5381 | 27.3824 | 10.1898 | 8.8186 | 23.2291
STYC12 | 132 | 21.8131 | 7.8514 | 7.3869 | 18.4905 | 24.5397 | 9.1586 | 8.326 | 21.2783
USKM11 | 132 | 23.5882 | 7.9591 | 8.0203 | 19.2761 | 30.6182 | 10.9311 | 10.0677 | 25.5266
USKM12 | 132 | 38.6493 | 12.7216 | 13.8878 | 31.8788 | 47.9658 | 16.9778 | 17.3013 | 41.3115
WALP11 | 132 | 65.8128 | 23.3655 | 20.7128 | 53.7566 | 81.2899 | 30.7045 | 24.4602 | 67.8829
WBUR11 | 132 | 18.2346 | 6.3349 | 6.4392 | 15.3981 | 21.9814 | 7.9412 | 7.7574 | 18.9879
WBUR12 | 132 | 18.2625 | 6.3543 | 6.371 | 15.3573 | 22.0029 | 7.9665 | 7.6858 | 18.9522
WILL11 | 132 | 47.8177 | 16.6559 | 15.0444 | 38.5994 | 55.8756 | 20.8092 | 17.4309 | 46.8596
WILL12 | 132 | 34.029 | 12.6935 | 10.324 | 28.2753 | 37.9122 | 14.6573 | 11.6358 | 32.3644
WILL1A | 132 | 47.1963 | 15.8677 | 10.1685 | 32.6087 | 54.6747 | 20.1364 | 11.2046 | 39.6818
WILL1B | 132 | 47.0792 | 15.8392 | 10.0642 | 32.4642 | 54.4285 | 20.0616 | 11.0078 | 39.3792
WIMB11 | 132 | 33.7849 | 11.9473 | 10.007 | 26.9031 | 41.1594 | 15.3768 | 12.0367 | 33.7829
WIMB12 | 132 | 31.4434 | 11.2302 | 9.5542 | 25.4361 | 37.4037 | 14.1162 | 11.0268 | 30.9901
WYLF11 | 132 | 39.5429 | 13.5585 | 13.7698 | 32.9444 | 45.2537 | 16.3589 | 15.1617 | 38.2966
EALI61 | 66 | 57.7675 | 20.68 | 17.9146 | 47.1605 | 57.4512 | 21.1663 | 18.6715 | 48.6051
NHYD61 | 66 | 57.5332 | 20.856 | 16.2796 | 45.7745 | 61.9898 | 23.0943 | 17.8478 | 50.5081
WISD61 | 66 | 49.3027 | 17.0861 | 16.6726 | 40.836 | 26.8516 | 10.883 | 4.3837 | 19.7746
TYNE51 | 11 | 54.3153 | 19.4124 | 19.0686 | 46.522 | 12.9542 | 5.1574 | 1.8616 | 9.1552

## D3.5
ETYS Year-5 - NGET Fault Levels (kA), Winter 2019/20
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA41 | 400 | 36.5374 | 13.325 | 3.4768 | 22.3211 | 33.802 | 13.2018 | 2.5318 | 21.2019
ABHA42 | 400 | 36.5039 | 13.3188 | 3.4704 | 22.306 | 33.7714 | 13.194 | 2.5213 | 21.1804
AMEM41 | 400 | 49.3483 | 18.4793 | 4.1851 | 30.3187 | 41.4166 | 16.3874 | 2.896 | 26.0713
AMEM42 | 400 | 50.2275 | 18.7815 | 4.178 | 30.7391 | 41.3523 | 16.3645 | 2.8025 | 25.9455
AXMI41 | 400 | 38.7212 | 14.3549 | 8.1633 | 28.4642 | 33.2073 | 12.9573 | 6.5504 | 24.8748
BARK41 | 400 | 128.4213 | 44.9805 | 40.7788 | 104.3908 | 122.9023 | 47.3958 | 32.8022 | 99.83
BEDD4B | 400 | 47.9139 | 17.5303 | 4.8788 | 29.6704 | 43.387 | 17.0494 | 5.4774 | 29.5888
BICF41 | 400 | 59.513 | 21.5138 | 15.0157 | 45.4408 | 46.7108 | 18.1234 | 9.1347 | 34.7651
BICF42 | 400 | 60.1256 | 21.615 | 14.6531 | 45.2213 | 44.0576 | 17.1568 | 8.4319 | 32.6953
BODE41 | 400 | 80.9367 | 29.0807 | 17.6348 | 58.7611 | 67.9939 | 26.3582 | 13.6802 | 50.9563
BOLN41 | 400 | 66.3495 | 24.4999 | 20.1748 | 54.8229 | 51.4192 | 20.0504 | 14.7314 | 43.087
BOTW41 | 400 | 71.7139 | 26.1133 | 14.794 | 51.7237 | 61.7496 | 23.9781 | 11.9698 | 45.88
BRAI4A | 400 | 60.9292 | 22.1976 | 14.177 | 45.5691 | 47.273 | 18.4425 | 9.1947 | 35.2764
BRAI4B | 400 | 60.9376 | 22.5633 | 19.2457 | 51.155 | 47.1587 | 18.4669 | 13.0468 | 39.1629
BRAW4A | 400 | 33.0685 | 11.9485 | 3.9536 | 20.8514 | 29.3301 | 11.112 | 3.9295 | 19.6443
BRFO41 | 400 | 69.0906 | 25.2647 | 22.1709 | 57.9007 | 62.9441 | 24.1197 | 18.9269 | 53.0373
BRIN41 | 400 | 70.8114 | 25.8123 | 16.3951 | 52.8992 | 55.192 | 21.5488 | 11.2685 | 41.7431
BRLE41 | 400 | 119.2377 | 43.0043 | 25.2229 | 86.0401 | 104.0402 | 40.3783 | 21.7107 | 78.8143
BURW41 | 400 | 90.1611 | 31.7119 | 20.9227 | 65.7701 | 59.6559 | 23.5347 | 10.8551 | 44.1382
BUST2* | 400 | 51.173 | 18.8098 | 5.5077 | 32.1088 | 42.8565 | 16.5097 | 4.9864 | 28.3345
CANT41 | 400 | 83.518 | 29.9505 | 18.4767 | 60.8331 | 65.2143 | 25.7275 | 11.0725 | 47.4567
CANT42* | 400 | 83.518 | 29.9505 | 18.4767 | 60.8331 | 65.2143 | 25.7275 | 11.0725 | 47.4567
CAPE41 | 400 | 93.6877 | 32.668 | 24.7215 | 70.9211 | 86.8795 | 32.7704 | 19.6038 | 65.9482
CAPE42 | 400 | 93.6877 | 32.668 | 24.7233 | 70.9229 | 86.1516 | 32.5018 | 19.4903 | 65.4548
CARR41 | 400 | 137.0575 | 49.0616 | 43.2938 | 112.6773 | 139.05 | 52.5377 | 43.57 | 117.8695
CARR42 | 400 | 121.2228 | 41.6264 | 12.6246 | 71.4933 | 111.6261 | 42.3843 | 9.8803 | 69.8207
CARR43 | 400 | 121.3993 | 41.6296 | 13.0186 | 71.8918 | 118.3314 | 44.3299 | 12.4722 | 75.1642
CELL41 | 400 | 93.8355 | 34.6966 | 16.8589 | 65.9273 | 76.6302 | 30.2731 | 14.1993 | 57.0118
CHIC41 | 400 | 35.8009 | 13.3725 | 7.4479 | 26.3594 | 29.877 | 11.6697 | 5.8169 | 22.3204
CHIC42 | 400 | 35.7545 | 13.514 | 10.6332 | 29.7449 | 28.518 | 11.2203 | 7.7579 | 23.6259
CILF41 | 400 | 79.8346 | 28.1598 | 19.7398 | 59.5637 | 69.1641 | 26.5465 | 13.4029 | 50.9453
CITR41 | 400 | 106.2585 | 36.1993 | 25.3672 | 76.5607 | 118.9153 | 44.9704 | 24.0266 | 87.6244
CLEH41 | 400 | 74.1046 | 27.2584 | 22.8674 | 61.4166 | 61.2877 | 24.2711 | 15.8546 | 50.179
CONQ41 | 400 | 127.6682 | 45.0565 | 42.912 | 106.6315 | 131.1327 | 48.9644 | 43.7856 | 113.0317
COSO41 | 400 | 100.7933 | 35.3672 | 23.4405 | 73.4574 | 88.5959 | 33.8034 | 20.4113 | 68.2165
COTT41 | 400 | 109.042 | 39.8964 | 35.8846 | 92.3066 | 102.5334 | 38.9238 | 33.7386 | 88.7851
COTT42 | 400 | 118.6756 | 42.4627 | 30.8499 | 90.9012 | 112.4972 | 42.4086 | 28.6007 | 88.5755
COWL41 | 400 | 128.2108 | 47.0007 | 39.8747 | 106.3437 | 107.9941 | 41.9646 | 30.502 | 89.849
CREB41 | 400 | 120.189 | 42.9664 | 30.6183 | 91.382 | 99.8749 | 38.3706 | 22.3431 | 76.6073
DAIN41 | 400 | 138.3321 | 48.1868 | 32.0692 | 100.2156 | 134.249 | 50.6934 | 28.9357 | 100.6269
DIDC41 | 400 | 124.0626 | 44.3437 | 29.6882 | 92.3997 | 119.1029 | 44.8978 | 30.2242 | 93.7193
DINO41 | 400 | 70.7768 | 24.5917 | 19.6034 | 54.3813 | 74.1378 | 27.3006 | 21.8315 | 60.4404
DRAK41 | 400 | 125.6984 | 45.682 | 23.5841 | 88.1881 | 109.9689 | 43.2264 | 18.3256 | 79.457
DRAX41 | 400 | 117.0509 | 40.5805 | 32.5532 | 89.9426 | 120.812 | 44.3066 | 34.8824 | 97.5414
DRAX42 | 400 | 127.2356 | 44.2908 | 35.4002 | 98.0369 | 131.8341 | 48.5218 | 37.4681 | 106.0883
DUNG41 | 400 | 74.4927 | 26.0408 | 12.9364 | 49.7636 | 71.8885 | 26.8868 | 13.7613 | 51.7851
EASO41 | 400 | 91.1641 | 32.9538 | 21.6189 | 68.2226 | 74.9134 | 28.3851 | 20.3639 | 60.5065
ECLA41 | 400 | 110.6193 | 40.225 | 23.4743 | 80.3611 | 89.5838 | 35.0147 | 17.133 | 66.6513
EGGB41 | 400 | 105.8724 | 37.5197 | 27.2174 | 80.2783 | 95.6936 | 36.323 | 20.758 | 72.1265
EGGB42 | 400 | 38.3332 | 13.7493 | 9.8716 | 29.3161 | 39.1157 | 14.6605 | 10.0181 | 30.7512
EGGB43 | 400 | 82.0867 | 29.4895 | 20.2733 | 61.9776 | 70.7094 | 27.0373 | 14.7819 | 53.0185
ELST41 | 400 | 88.9671 | 32.0368 | 27.8967 | 73.2035 | 105.0778 | 39.7323 | 32.2679 | 88.4579
ELST4A | 400 | 56.3047 | 20.6848 | 7.2825 | 36.5351 | 53.5757 | 20.3651 | 8.272 | 37.0726
ENDE41 | 400 | 91.4166 | 33.838 | 17.867 | 65.7212 | 61.841 | 24.6297 | 10.303 | 45.1346
EXET41 | 400 | 57.0102 | 20.7338 | 12.4078 | 41.7297 | 54.8275 | 21.2483 | 11.6983 | 41.7479
FAWL41 | 400 | 74.2196 | 26.6173 | 10.0738 | 47.7164 | 66.2548 | 25.5962 | 8.3026 | 44.5011
FECK41 | 400 | 78.616 | 29.6028 | 13.4178 | 55.2825 | 65.9864 | 26.1232 | 12.408 | 49.3518
FENW4A | 400 | 127.7421 | 43.9569 | 16.4782 | 78.6427 | 108.1835 | 41.3584 | 7.6123 | 66.1019
FERR41 | 400 | 36.8391 | 12.9332 | 5.5334 | 23.8237 | 38.5988 | 14.285 | 6.3209 | 26.5229
FLEE41 | 400 | 99.9887 | 36.3246 | 20.4986 | 71.8693 | 82.9128 | 32.4793 | 15.8194 | 61.7521
FLIB 1 | 400 | 118.0919 | 40.7053 | 31.2219 | 88.7879 | 121.8463 | 45.5328 | 29.7943 | 94.1875
FROD41 | 400 | 88.4075 | 31.4824 | 30.0095 | 74.5322 | 83.8482 | 31.4201 | 27.863 | 72.2977
GART4A | 400 | 102.57 | 36.5234 | 14.4744 | 66.1263 | 85.7145 | 32.8748 | 7.419 | 53.911
GART4B | 400 | 106.6027 | 37.7627 | 15.2985 | 68.703 | 92.8197 | 35.5224 | 8.6915 | 58.9279
GRAI41 | 400 | 131.7346 | 45.7434 | 43.8304 | 108.5213 | 127.0527 | 47.4579 | 41.5061 | 108.6218
GREN41 | 400 | 78.6666 | 29.4314 | 13.2538 | 54.8761 | 54.2369 | 21.7777 | 9.5085 | 40.3068
GRIW41 | 400 | 70.1422 | 25.3799 | 18.9861 | 54.8787 | 60.0852 | 23.2335 | 11.6667 | 44.5239
HACK41 | 400 | 113.7282 | 39.9935 | 36.1668 | 92.7261 | 129.9952 | 48.9385 | 39.0329 | 108.2424
HAMB4A | 400 | 71.6581 | 25.3809 | 9.3121 | 45.206 | 60.1555 | 23.2807 | 5.0034 | 37.9273
HAMB4B | 400 | 71.6318 | 25.3723 | 9.307 | 45.1889 | 59.6793 | 23.0951 | 5.0231 | 37.6845
HAMH41 | 400 | 76.7576 | 28.7163 | 13.619 | 54.23 | 70.9937 | 27.7479 | 13.5592 | 52.8007
HARK41 | 400 | 68.5792 | 25.4315 | 11.8781 | 47.8436 | 54.5959 | 21.2788 | 11.5045 | 41.5973
HEYS41 | 400 | 101.1724 | 36.2044 | 34.4683 | 85.6691 | 109.2134 | 40.6299 | 38.5355 | 95.9949
HIBU41 | 400 | 110.6913 | 38.9406 | 35.3577 | 90.4281 | 127.9355 | 48.0132 | 39.2486 | 107.1495
HIGM41 | 400 | 84.2086 | 30.8949 | 19.7538 | 63.4458 | 72.0817 | 28.1227 | 13.0195 | 52.791
HIGM4A | 400 | 65.2431 | 23.7442 | 10.2099 | 43.7892 | 57.1254 | 21.9277 | 5.9393 | 36.9498
HINP41 | 400 | 68.5074 | 24.7226 | 16.4208 | 51.3838 | 68.2702 | 25.9072 | 18.2695 | 54.9078
HORN4* | 400 | 106.0632 | 37.0975 | 18.3398 | 70.8036 | 111.1983 | 41.1111 | 19.2325 | 77.3724
HUMR41 | 400 | 101.7053 | 36.2629 | 28.6879 | 79.9713 | 101.2192 | 37.8565 | 27.8964 | 81.4336
HUTT41 | 400 | 73.8833 | 27.6131 | 21.5318 | 60.5826 | 49.712 | 20.0956 | 11.5866 | 40.0061
IMPP41 | 400 | 54.5861 | 19.9784 | 12.3894 | 40.6431 | 46.6311 | 17.9637 | 9.7446 | 35.1491
INDQ41 | 400 | 34.0241 | 12.7849 | 5.9562 | 24.0367 | 35.3644 | 13.8482 | 6.8657 | 26.4501
IRON41 | 400 | 74.4537 | 27.5088 | 13.9542 | 52.8575 | 61.6921 | 24.3391 | 11.0879 | 45.5085
IVER41 | 400 | 44.3548 | 16.4373 | 5.6524 | 28.8983 | 41.3537 | 15.9081 | 5.7114 | 28.2089
IVER42 | 400 | 45.927 | 16.9654 | 5.8157 | 29.8085 | 43.2789 | 16.5961 | 5.9968 | 29.4672
KEAD41 | 400 | 107.1989 | 38.507 | 28.3127 | 82.7699 | 99.047 | 37.6067 | 23.883 | 77.0668
KEAD42 | 400 | 104.3223 | 37.6371 | 27.632 | 80.8589 | 91.3959 | 34.8536 | 20.79 | 70.0804
KEAD43 | 400 | 103.969 | 37.6898 | 23.6848 | 76.9863 | 80.2249 | 31.2494 | 16.4509 | 60.6442
KEAP41 | 400 | 105.3449 | 37.2785 | 15.3498 | 68.0696 | 97.0134 | 36.6949 | 13.2309 | 65.1254
KEAP42 | 400 | 99.9746 | 35.6847 | 10.8574 | 61.3231 | 77.3936 | 30.108 | 8.1918 | 50.771
KEAR41 | 400 | 92.9037 | 33.2525 | 19.2434 | 66.2695 | 82.1199 | 31.8442 | 15.0096 | 60.0441
KEMS41 | 400 | 124.6148 | 42.3025 | 30.558 | 90.3827 | 107.5309 | 41.0043 | 21.1251 | 79.114
KENG41 | 400 | 105.5428 | 35.9474 | 25.5344 | 76.3717 | 122.5337 | 45.4622 | 28.0045 | 92.2978
KILL41 | 400 | 106.1143 | 37.777 | 29.9897 | 83.4145 | 111.2561 | 41.3931 | 31.0854 | 89.6241
KINO41 | 400 | 123.1924 | 43.2048 | 40.6321 | 101.7329 | 117.4322 | 44.3607 | 36.396 | 99.1314
KNOT41 | 400 | 37.4126 | 13.6632 | 12.4593 | 31.782 | 38.2535 | 14.4294 | 12.6509 | 33.0571
LACK41 | 400 | 75.3224 | 27.4029 | 23.1495 | 61.903 | 68.9278 | 26.2444 | 21.499 | 58.6142
LAGA41 | 400 | 43.5147 | 15.8032 | 10.2994 | 32.6486 | 45.5232 | 17.3825 | 11.3625 | 35.9451
LAKE4* | 400 | 120.1391 | 39.5122 | 14.049 | 69.9278 | 111.0184 | 41.967 | 8.7415 | 68.0918
LAND41 | 400 | 33.7107 | 12.5804 | 6.577 | 24.3683 | 33.3656 | 13.1027 | 6.0972 | 24.6272
LAND42 | 400 | 33.6795 | 12.5688 | 6.5818 | 24.3567 | 33.0999 | 13.0053 | 6.0216 | 24.4139
LEGA41 | 400 | 89.8734 | 32.164 | 20.1517 | 65.6385 | 68.2302 | 26.907 | 12.1251 | 50.1774
LITB41 | 400 | 85.515 | 30.4527 | 10.1485 | 53.2151 | 71.9039 | 27.1846 | 12.5398 | 50.9846
LITT41 | 400 | 123.335 | 42.054 | 28.4355 | 87.9088 | 114.4733 | 43.6107 | 23.7779 | 85.4527
LOFI4A | 400 | 92.3129 | 31.7921 | 7.6048 | 52.5656 | 78.0316 | 30.3446 | 4.031 | 46.9448
LOFI4B | 400 | 94.8227 | 32.5433 | 7.9951 | 54.0184 | 81.6925 | 31.7691 | 4.0919 | 49.0201
LOVE41 | 400 | 89.0865 | 32.2263 | 17.8159 | 63.3907 | 84.4544 | 32.5206 | 17.2341 | 63.2251
MACC41 | 400 | 84.281 | 31.6233 | 24.0363 | 68.7583 | 63.7991 | 25.5194 | 15.4011 | 51.4911
MANN41 | 400 | 54.9072 | 20.2153 | 11.1111 | 39.6999 | 51.9454 | 19.9465 | 11.5156 | 39.7242
MAWO41 | 400 | 62.1434 | 22.7027 | 12.4465 | 44.5529 | 59.456 | 22.6747 | 13.4248 | 45.4918
MEDW41 | 400 | 113.1762 | 38.6847 | 27.1563 | 81.8648 | 106.0671 | 39.747 | 24.9564 | 81.1671
MELK41 | 400 | 106.2325 | 38.7229 | 21.532 | 76.2944 | 87.1142 | 34.3212 | 15.6372 | 64.1747
MIDL41 | 400 | 98.6143 | 35.3685 | 33.4587 | 83.4773 | 104.8634 | 39.1725 | 36.2134 | 91.6116
MITY41 | 400 | 81.087 | 30.8718 | 21.862 | 65.5213 | 61.4997 | 24.8132 | 14.6516 | 49.7427
MONF41 | 400 | 41.4138 | 14.8128 | 10.7978 | 31.7463 | 41.7207 | 15.626 | 10.9202 | 33.0187
NECT41 | 400 | 72.4263 | 22.6877 | 14.6674 | 46.7527 | 41.6251 | 16.0135 | 5.9502 | 28.5967
NEEP4A | 400 | 45.1951 | 16.7484 | 3.964 | 27.6498 | 37.9967 | 14.8984 | 3.1477 | 24.2173
NFLE41 | 400 | 105.4484 | 36.4376 | 24.4392 | 75.9697 | 85.2482 | 33.2335 | 15.1883 | 62.1876
NINF41 | 400 | 64.287 | 23.1462 | 14.576 | 47.3097 | 55.6824 | 21.3649 | 12.5785 | 42.793
NORM41 | 400 | 49.8821 | 16.6622 | 10.3632 | 33.9271 | 36.8851 | 13.7755 | 9.4688 | 28.9502
NORT41 | 400 | 90.5234 | 32.6068 | 28.4337 | 74.5467 | 76.0033 | 29.4016 | 21.2292 | 62.8094
NURS41 | 400 | 58.9687 | 21.3852 | 7.9187 | 38.162 | 56.3767 | 21.4582 | 8.3948 | 38.7413
NURS4A | 400 | 50.5876 | 18.7272 | 10.4569 | 36.9412 | 48.2015 | 18.4602 | 10.7096 | 36.8163
OLDB4A | 400 | 38.8164 | 14.7045 | 2.8268 | 23.6221 | 32.9156 | 12.9526 | 3.0681 | 21.3858
OSBA41 | 400 | 55.1883 | 20.3055 | 12.6024 | 41.3187 | 49.8969 | 19.0336 | 12.0743 | 38.9918
OSBA42 | 400 | 55.1548 | 20.3054 | 12.7184 | 41.4346 | 44.3778 | 17.1693 | 9.4801 | 33.7611
PADI41 | 400 | 69.3519 | 25.1173 | 14.9073 | 50.4285 | 54.6132 | 21.4452 | 9.5316 | 39.8598
PELH41 | 400 | 124.8395 | 43.6736 | 30.2963 | 92.0601 | 102.8826 | 39.4757 | 20.6263 | 76.4534
PEMB41 | 400 | 61.7267 | 21.3637 | 18.6013 | 48.8141 | 65.7908 | 23.9598 | 20.9385 | 54.8228
PENN41 | 400 | 43.6334 | 16.3357 | 3.4859 | 26.588 | 38.3525 | 14.9783 | 3.7732 | 24.9556
PENN42 | 400 | 42.1316 | 15.8201 | 3.3165 | 25.6894 | 36.9798 | 14.4374 | 3.8973 | 24.3148
PENT41 | 400 | 73.2793 | 25.5559 | 19.6455 | 55.787 | 75.3251 | 27.9534 | 19.9226 | 59.4546
PEWO41 | 400 | 104.3834 | 37.7321 | 33.7192 | 87.0806 | 94.6199 | 36.4668 | 27.9615 | 79.5333
PUDM41 | 400 | 96.1132 | 33.2035 | 22.6373 | 69.5941 | 100.3972 | 39.4218 | 19.2524 | 75.0032
QUER4A | 400 | 86.647 | 30.2288 | 12.3071 | 55.0571 | 79.1049 | 30.2082 | 6.5826 | 49.3034
QUER4B | 400 | 85.2103 | 29.7967 | 11.8989 | 54.0379 | 76.3911 | 29.2886 | 5.8917 | 47.312
RASS41 | 400 | 53.7487 | 19.9404 | 16.6938 | 44.8938 | 42.2836 | 16.6086 | 11.2352 | 34.7234
RATS41 | 400 | 112.2366 | 40.8055 | 24.0055 | 81.7133 | 112.4782 | 42.7704 | 26.8071 | 87.2935
RATS42 | 400 | 96.2415 | 35.1914 | 20.5567 | 70.3249 | 96.007 | 36.6272 | 22.6246 | 74.4233
RAYL41 | 400 | 102.8806 | 37.2449 | 31.4257 | 84.098 | 81.9684 | 32.1227 | 21.957 | 67.3854
RICH4* | 400 | 56.4089 | 20.879 | 7.1188 | 36.6461 | 33.8515 | 13.9927 | 1.6376 | 21.4263
ROCH4A | 400 | 33.0968 | 12.1892 | 4.3073 | 21.5454 | 29.2922 | 11.22 | 4.3686 | 20.2361
ROCK41 | 400 | 83.6669 | 29.2361 | 21.4688 | 62.8149 | 79.919 | 29.7678 | 20.7155 | 62.8135
RUGE41 | 400 | 68.6381 | 26.1758 | 10.6165 | 47.6347 | 51.2456 | 20.7664 | 7.1594 | 36.5275
RYEH41 | 400 | 69.176 | 24.933 | 16.9394 | 52.2 | 71.3381 | 26.7171 | 18.6914 | 56.4751
RYHA4* | 400 | 45.5036 | 16.944 | 4.3186 | 28.281 | 30.7277 | 12.2319 | 1.2036 | 18.5022
SEAB41 | 400 | 65.6902 | 23.9849 | 21.9408 | 55.8606 | 68.4351 | 25.7134 | 23.5885 | 59.9527
SELL41 | 400 | 77.0001 | 27.5803 | 16.9916 | 55.996 | 71.236 | 27.098 | 16.7558 | 55.0782
SELL-T* | 400 | 76.9473 | 26.8402 | 8.1642 | 46.1219 | 71.1873 | 26.8554 | 9.3053 | 47.2846
SELW41 | 400 | 76.9949 | 27.5785 | 16.9912 | 55.9931 | 71.2297 | 27.0956 | 16.7553 | 55.0742
SHBA41 | 400 | 83.9046 | 30.3326 | 30.2425 | 73.1393 | 85.3684 | 31.9125 | 30.323 | 75.4541
SING41 | 400 | 94.8491 | 33.1083 | 22.1983 | 69.0205 | 76.7207 | 29.9614 | 12.7551 | 55.1269
SIZE41 | 400 | 60.0006 | 21.4265 | 15.597 | 45.8987 | 64.0615 | 23.6854 | 18.5787 | 52.0749
SJOW41 | 400 | 110.9842 | 37.5893 | 26.8774 | 80.0367 | 129.0269 | 47.482 | 31.1693 | 98.319
SPEN41 | 400 | 61.2981 | 22.1301 | 13.2559 | 44.5526 | 49.5367 | 19.2159 | 9.3412 | 36.5166
SPEN42 | 400 | 61.3201 | 22.1377 | 13.2602 | 44.5676 | 48.8698 | 18.9819 | 9.0827 | 35.9271
SPLN41 | 400 | 68.6022 | 24.2639 | 17.4288 | 51.7431 | 59.3812 | 22.4311 | 15.3255 | 47.0479
STAL41 | 400 | 51.5769 | 19.6034 | 9.5083 | 37.2316 | 39.9036 | 15.9375 | 6.1558 | 28.6949
STAL42 | 400 | 38.3775 | 14.1092 | 9.7527 | 29.7061 | 33.5564 | 13.0422 | 7.8865 | 26.3309
STAY41 | 400 | 118.1942 | 42.7747 | 27.9737 | 88.4663 | 111.2767 | 42.311 | 27.8525 | 87.6893
STAY4A | 400 | 75.8706 | 27.7577 | 21.5379 | 60.7933 | 69.1366 | 26.1206 | 20.021 | 56.9612
STEW41 | 400 | 76.91 | 27.8958 | 23.9178 | 63.3684 | 62.1253 | 24.0898 | 17.952 | 52.0202
STOB41 | 400 | 59.2041 | 22.3711 | 11.0918 | 42.7292 | 50.0087 | 19.8404 | 8.345 | 36.4035
STSB41 | 400 | 55.2223 | 20.494 | 11.9557 | 40.9387 | 44.2542 | 17.4059 | 7.5681 | 32.1838
STSB4A | 400 | 51.9247 | 19.12 | 5.4163 | 32.4561 | 40.727 | 15.9314 | 3.0306 | 25.561
SUND41 | 400 | 112.6521 | 40.5541 | 24.9776 | 82.3297 | 90.9277 | 35.4207 | 16.6173 | 66.7097
SUND42 | 400 | 101.1274 | 36.6293 | 22.4743 | 74.2759 | 83.4746 | 32.4557 | 15.6481 | 61.5474
SUTB41 | 400 | 81.9806 | 28.1878 | 16.2945 | 56.158 | 69.0511 | 26.1349 | 15.4353 | 52.3956
SWAN41 | 400 | 64.0828 | 22.5601 | 16.5528 | 48.4576 | 64.662 | 24.2411 | 15.6046 | 49.8867
SWAN42 | 400 | 38.5766 | 14.0658 | 9.2761 | 29.1681 | 34.7139 | 13.1758 | 8.3452 | 26.9786
T00021 | 400 | 74.6609 | 27.6831 | 21.9276 | 61.0774 | 66.4897 | 25.9519 | 18.2777 | 54.9791
TAUN41 | 400 | 48.9948 | 18.144 | 9.9986 | 35.6581 | 43.2611 | 17.1136 | 7.0627 | 31.265
TAUN42 | 400 | 49.9396 | 18.4806 | 10.1619 | 36.2974 | 44.8957 | 17.7232 | 7.6229 | 32.6872
THOM41 | 400 | 128.4682 | 45.2505 | 30.7493 | 94.7432 | 110.9143 | 42.681 | 21.4153 | 81.7753
THTO41 | 400 | 68.5138 | 25.017 | 16.4658 | 51.8451 | 55.7918 | 21.5634 | 11.0223 | 41.5177
THTO42 | 400 | 98.1896 | 35.4335 | 24.3395 | 74.45 | 77.7854 | 30.1833 | 14.3776 | 57.0632
THTO43 | 400 | 66.0412 | 24.0485 | 15.7053 | 49.715 | 56.7807 | 21.7648 | 11.7988 | 42.5789
TILB41 | 400 | 138.1474 | 46.523 | 34.5541 | 100.3476 | 125.9448 | 47.5503 | 26.1573 | 93.4036
TRAW41 | 400 | 58.7028 | 21.7426 | 17.9644 | 48.7131 | 46.3701 | 18.3568 | 12.104 | 38.0645
TREU4A | 400 | 89.2564 | 31.1566 | 9.6412 | 53.7033 | 73.6291 | 28.6414 | 4.4827 | 44.9877
TREU4B | 400 | 89.2564 | 31.1566 | 9.6412 | 53.7033 | 73.4954 | 28.5902 | 4.4746 | 44.9072
WALH41 | 400 | 60.2853 | 22.4241 | 11.7597 | 43.4721 | 50.8065 | 19.9767 | 10.7851 | 39.0364
WALP41 | 400 | 100.0233 | 33.3191 | 22.1517 | 69.272 | 83.227 | 31.0288 | 20.149 | 64.0303
WALX41 | 400 | 65.1235 | 23.0506 | 8.8684 | 41.4669 | 65.717 | 24.5164 | 9.3833 | 44.0547
WALX42 | 400 | 64.9384 | 23.0137 | 8.9188 | 41.465 | 61.13 | 22.8751 | 8.8677 | 41.218
WBUR41 | 400 | 119.0776 | 41.8797 | 36.1723 | 95.3992 | 121.789 | 44.7991 | 37.8685 | 101.224
WBUR42 | 400 | 124.5891 | 44.2779 | 33.956 | 96.5744 | 121.62 | 45.4467 | 33.3571 | 97.6285
WHAM41 | 400 | 117.6953 | 41.3603 | 37.1707 | 95.663 | 131.4475 | 49.8548 | 38.1129 | 108.6183
WHAM4A | 400 | 91.5288 | 31.2959 | 13.7869 | 58.046 | 84.9352 | 32.4824 | 11.7108 | 57.6478
WHAM4A(2) | 400 | 88.8335 | 31.0965 | 15.0721 | 59.0493 | 71.9331 | 27.3209 | 8.7013 | 47.3389
WHAM4B | 400 | 94.2467 | 31.4992 | 12.5019 | 57.0485 | 98.0004 | 37.6685 | 14.7202 | 67.9914
WHSO41 | 400 | 63.3846 | 22.2742 | 9.1908 | 40.6913 | 57.6125 | 21.766 | 7.218 | 37.9997
WILE41 | 400 | 109.9359 | 41.099 | 30.2839 | 88.4067 | 93.8903 | 37.142 | 24.2233 | 76.75
WIMB41 | 400 | 90.614 | 30.3301 | 10.989 | 53.8822 | 104.4225 | 39.1736 | 9.1001 | 64.4999
WTHU4* | 400 | 92.5519 | 31.5578 | 8.9851 | 53.6146 | 76.3741 | 29.7263 | 5.1071 | 47.1465
WTHU4A | 400 | 92.5519 | 31.5578 | 8.9851 | 53.6146 | 74.7158 | 29.1087 | 4.9962 | 46.1621
WWEY41 | 400 | 50.0348 | 18.2946 | 6.3101 | 32.1825 | 44.924 | 17.2368 | 6.224 | 30.6005
WWEY42 | 400 | 50.3426 | 18.4235 | 6.5486 | 32.6033 | 44.7563 | 17.2456 | 6.4169 | 30.8058
WYLF41 | 400 | 47.7433 | 17.1059 | 11.6635 | 35.8549 | 38.5601 | 14.8562 | 8.3178 | 29.3277
WYMO41 | 400 | 131.0664 | 46.432 | 31.0348 | 96.6996 | 98.8927 | 38.482 | 18.0353 | 72.4571
ABTH21 | 275 | 48.3886 | 17.9843 | 8.7359 | 34.1695 | 44.4876 | 17.5158 | 7.7875 | 32.5586
ABTH22 | 275 | 41.4777 | 15.5604 | 4.5382 | 26.5439 | 34.9536 | 13.9753 | 2.9362 | 22.7002
ALDW21 | 275 | 60.2586 | 22.3215 | 9.9621 | 41.5295 | 59.8278 | 23.6229 | 9.7569 | 43.1647
BAGB21 | 275 | 65.2108 | 23.4476 | 16.7142 | 49.874 | 60.1509 | 23.0155 | 15.1798 | 47.7285
BARK21 | 275 | 52.4463 | 18.8373 | 14.1953 | 40.8353 | 53.3968 | 20.1338 | 14.1692 | 42.6426
BARK22 | 275 | 51.5507 | 18.6757 | 14.0292 | 40.4407 | 53.4989 | 20.183 | 14.6272 | 43.1703
BEDD21 | 275 | 73.9134 | 26.3898 | 16.5049 | 53.8257 | 77.4006 | 29.7295 | 16.3249 | 58.3688
BEDD22 | 275 | 50.8625 | 18.8123 | 11.4716 | 38.0762 | 51.2261 | 19.725 | 11.6098 | 39.5052
BEDD23 | 275 | 56.3035 | 20.3379 | 12.8804 | 41.6425 | 60.5682 | 23.2519 | 13.1775 | 46.0606
BESW21 | 275 | 59.2549 | 21.8815 | 10.67 | 41.6151 | 52.3627 | 20.6559 | 8.9216 | 38.1334
BIRK21 | 275 | 59.7209 | 21.1565 | 16.6253 | 46.5452 | 59.2315 | 22.3758 | 13.4827 | 45.1269
BISW21 | 275 | 64.503 | 24.0057 | 11.8915 | 45.8407 | 59.7352 | 23.6016 | 9.9809 | 43.3586
BLYT21 | 275 | 81.9985 | 29.7931 | 24.6089 | 66.7427 | 77.2785 | 29.8559 | 22.0539 | 64.2765
BRAW21 | 275 | 59.4222 | 21.0555 | 13.0854 | 42.8623 | 61.1754 | 23.3077 | 12.7317 | 45.6938
BRED21 | 275 | 79.8684 | 28.7252 | 16.1251 | 56.7487 | 73.5633 | 28.8486 | 11.5503 | 52.3484
BRIN21 | 275 | 63.113 | 22.9424 | 13.9068 | 46.3523 | 67.1981 | 26.1342 | 12.9678 | 49.9271
BRIN22 | 275 | 68.4703 | 24.9841 | 17.2311 | 52.564 | 71.4087 | 27.4581 | 16.5342 | 55.3658
BUSH21 | 275 | 55.0394 | 20.5661 | 11.3047 | 40.3895 | 54.82 | 21.5104 | 10.1049 | 40.5252
BUST21 | 275 | 75.632 | 27.3427 | 19.6577 | 58.3261 | 76.0876 | 29.1247 | 17.3757 | 58.5642
CAPE21 | 275 | 69.1921 | 24.0485 | 22.5602 | 56.5699 | 77.8996 | 28.4347 | 23.7477 | 63.9603
CARE21 | 275 | 48.2682 | 17.8996 | 8.7358 | 34.0495 | 39.4366 | 15.6308 | 6.9987 | 29.104
CARR21 | 275 | 84.3542 | 29.7203 | 23.6005 | 65.6314 | 92.0707 | 34.0912 | 26.6368 | 74.8491
CHSI21 | 275 | 84.3114 | 30.3721 | 18.2454 | 61.1981 | 72.4033 | 28.7623 | 10.7693 | 51.4453
CHTE21 | 275 | 70.2596 | 25.111 | 17.1879 | 52.7002 | 61.6099 | 23.8092 | 13.5294 | 47.2008
COVE21 | 275 | 62.7346 | 22.9301 | 12.4322 | 44.8603 | 58.5709 | 22.6952 | 11.4824 | 43.5782
CREB21 | 275 | 71.2957 | 25.2712 | 15.6149 | 51.3538 | 70.8764 | 26.2904 | 12.9183 | 50.0986
CREB22 | 275 | 71.2686 | 25.2636 | 15.607 | 51.3351 | 70.104 | 26.0113 | 12.7767 | 49.5622
DUNG21 | 275 | 44.3738 | 15.7444 | 14.9634 | 37.2293 | 46.1381 | 16.944 | 15.199 | 39.1615
EALI21 | 275 | 57.6616 | 20.4044 | 13.5053 | 42.3614 | 63.8495 | 24.74 | 8.4554 | 43.443
ELLA21 | 275 | 58.301 | 20.6656 | 7.1026 | 36.3282 | 59.7072 | 22.8461 | 7.0764 | 39.3856
ELST21 | 275 | 70.5474 | 25.7668 | 16.1076 | 52.5474 | 76.9432 | 29.6328 | 16.9816 | 58.8887
ELST22 | 275 | 69.8692 | 25.2843 | 18.378 | 54.1354 | 75.749 | 28.545 | 20.1261 | 60.4949
FECK21 | 275 | 62.6454 | 23.2352 | 14.155 | 47.0145 | 61.9096 | 23.923 | 13.879 | 47.7112
FERR21 | 275 | 63.2231 | 22.041 | 11.5181 | 42.6887 | 67.5475 | 25.2859 | 11.2311 | 46.9908
FERR22 | 275 | 46.2482 | 16.5241 | 7.6814 | 31.05 | 49.4074 | 18.5977 | 8.9938 | 35.2949
FERR23 | 275 | 62.055 | 21.6765 | 11.7878 | 42.4429 | 67.9897 | 25.3883 | 12.1689 | 48.0734
FERR2A | 275 | 63.0288 | 21.7316 | 9.2443 | 39.9774 | 69.6473 | 25.8391 | 9.8607 | 46.4027
FERR2B | 275 | 46.0279 | 16.2812 | 6.0668 | 29.0919 | 49.033 | 18.425 | 7.0574 | 33.1143
FFES21 | 275 | 35.4478 | 13.1891 | 2.6595 | 21.3117 | 34.0511 | 13.3509 | 2.3172 | 21.1981
FFES22 | 275 | 35.3982 | 13.1905 | 2.642 | 21.2962 | 34.5313 | 13.5362 | 2.3413 | 21.4843
FIDF21 | 275 | 64.7733 | 22.5109 | 22.1922 | 54.0273 | 70.363 | 25.453 | 24.108 | 60.104
FIDF22 | 275 | 65.5059 | 22.7418 | 22.1198 | 54.2816 | 70.4984 | 25.5274 | 23.7467 | 59.8479
FIDF23 | 275 | 83.2925 | 28.9281 | 24.395 | 65.3055 | 88.1241 | 32.2091 | 26.5565 | 72.107
FIDF24 | 275 | 82.9812 | 28.8266 | 24.2447 | 65.0117 | 86.3478 | 31.5912 | 25.8761 | 70.5529
FOUR21 | 275 | 36.4337 | 14.2377 | 4.6785 | 24.8136 | 28.9722 | 12.0068 | 2.8391 | 19.8193
FROD21 | 275 | 61.424 | 21.1703 | 14.1357 | 44.075 | 63.9212 | 23.2744 | 12.8028 | 45.7178
FROD22 | 275 | 60.3869 | 21.1625 | 20.5653 | 50.4936 | 63.6375 | 23.2197 | 20.8045 | 53.6421
GRSA21 | 275 | 57.9525 | 20.2762 | 16.5522 | 45.227 | 58.9264 | 21.8304 | 15.8333 | 46.7062
GRSB21 | 275 | 58.3166 | 20.3892 | 16.7461 | 45.5808 | 59.9225 | 22.1348 | 16.5608 | 47.8641
HACK21 | 275 | 66.4463 | 23.2967 | 11.6052 | 44.5517 | 68.3598 | 25.4236 | 11.8971 | 47.8516
HACK22 | 275 | 66.0291 | 23.2522 | 11.6028 | 44.4864 | 68.4009 | 25.4702 | 11.859 | 47.8793
HARK21 | 275 | 34.7801 | 13.0995 | 8.7113 | 27.2369 | 37.475 | 14.3847 | 9.6501 | 29.9932
HARK22 | 275 | 37.74 | 14.3975 | 11.5137 | 31.8748 | 41.8465 | 16.2386 | 12.8285 | 35.7933
HARM21 | 275 | 64.1668 | 22.9615 | 13.8766 | 46.349 | 54.9669 | 21.4753 | 9.0419 | 39.4126
HATL21 | 275 | 90.5562 | 31.0602 | 24.333 | 68.2588 | 94.4921 | 34.8784 | 26.2034 | 75.5289
HAWP21 | 275 | 77.0958 | 27.179 | 18.0361 | 56.4731 | 69.1653 | 26.7505 | 12.5935 | 50.4244
HEDO21 | 275 | 70.8138 | 25.191 | 20.703 | 56.3285 | 74.8312 | 27.726 | 22.0717 | 61.2822
HIGM21 | 275 | 68.8179 | 25.2401 | 19.0872 | 54.7821 | 66.2855 | 25.798 | 14.7425 | 51.2264
HINP21 | 275 | 23.8194 | 8.6403 | 9.3152 | 21.5344 | 25.5711 | 9.4661 | 9.8402 | 23.2273
HINP22 | 275 | 24.1796 | 8.6963 | 8.0402 | 20.3387 | 28.3215 | 10.5016 | 8.8411 | 23.6926
HURS21 | 275 | 65.9062 | 23.262 | 17.7016 | 50.5989 | 70.038 | 27.5546 | 15.2866 | 54.2547
IROA21 | 275 | 57.3315 | 21.2522 | 10.835 | 40.8901 | 57.6241 | 22.5481 | 10.9407 | 42.8285
IVER21 | 275 | 68.5814 | 25.1166 | 17.1015 | 52.6217 | 72.3451 | 27.4756 | 17.783 | 56.6394
IVER22 | 275 | 70.4472 | 25.8028 | 15.8461 | 52.3369 | 68.7545 | 26.7347 | 13.9732 | 51.7818
JORD21 | 275 | 49.1836 | 18.4103 | 8.871 | 34.9071 | 49.0215 | 20.1642 | 7.375 | 35.8915
KEAR21 | 275 | 76.9897 | 26.7106 | 20.1568 | 57.9313 | 81.5317 | 30.5257 | 19.6118 | 62.7816
KIBY21 | 275 | 84.7714 | 29.7018 | 22.056 | 64.0608 | 85.1613 | 32.1314 | 18.9418 | 64.3825
KIBY22 | 275 | 73.6592 | 26.1997 | 18.5271 | 55.5791 | 68.2519 | 25.8923 | 15.2509 | 51.8681
KIRK21 | 275 | 49.1735 | 17.6576 | 10.3619 | 35.3335 | 47.6167 | 18.4965 | 9.2379 | 35.396
KIRK2A | 275 | 47.4225 | 16.4939 | 5.1379 | 28.4638 | 45.8093 | 17.9179 | 4.8775 | 30.2172
KITW21 | 275 | 64.0086 | 23.8084 | 12.1048 | 45.7749 | 62.6739 | 24.6521 | 10.9513 | 45.8147
KNAR21 | 275 | 23.6659 | 9.4288 | 2.1762 | 15.5105 | 22.3829 | 9.1794 | 2.9217 | 15.9034
LACK21 | 275 | 63.7445 | 21.8735 | 17.6534 | 48.5872 | 69.1901 | 25.3746 | 19.7668 | 55.6519
LALE21 | 275 | 58.4652 | 20.9066 | 16.8777 | 46.4442 | 64.7057 | 24.9982 | 15.6175 | 50.9704
LISD21 | 275 | 76.6661 | 26.7579 | 14.1989 | 52.0403 | 78.0688 | 29.6464 | 11.4988 | 53.4252
MACC21 | 275 | 56.0868 | 20.6555 | 13.7161 | 42.9273 | 52.2419 | 20.1403 | 11.6579 | 40.1406
MAGA21 | 275 | 60.8435 | 22.2259 | 12.7928 | 44.225 | 50.432 | 20.0552 | 8.3846 | 36.747
MONF21 | 275 | 71.3287 | 25.0184 | 18.7674 | 54.1488 | 79.745 | 29.7435 | 19.9157 | 61.9794
NECH21 | 275 | 77.3603 | 27.9522 | 19.796 | 59.3263 | 76.1694 | 29.3635 | 16.4032 | 57.9295
NEEP21 | 275 | 57.9223 | 20.9645 | 8.7072 | 38.3556 | 61.4304 | 24.2241 | 7.7758 | 42.0338
NEWX21 | 275 | 69.7461 | 24.5627 | 17.2933 | 52.0302 | 76.9941 | 29.828 | 16.9876 | 59.1707
NHYD2A | 275 | 46.998 | 17.9591 | 2.5718 | 27.9697 | 39.7611 | 18.7943 | 0.45158 | 27.0307
NHYD2B | 275 | 47.8631 | 18.2261 | 2.299 | 28.0746 | 40.4488 | 18.5838 | 1.0659 | 27.3473
NORL21 | 275 | 49.9691 | 18.2998 | 3.4305 | 29.3104 | 49.7286 | 20.6302 | 2.0222 | 31.1976
NORL22 | 275 | 50.8048 | 18.5382 | 3.9244 | 30.1413 | 50.6128 | 20.714 | 2.2925 | 31.5865
NORT21 | 275 | 84.0065 | 29.1827 | 22.5845 | 63.8551 | 83.6483 | 31.6303 | 18.5852 | 63.3172
OCKH21 | 275 | 56.1636 | 20.9739 | 10.6856 | 40.3471 | 57.5715 | 22.6782 | 10.4638 | 42.5357
OCKH2A | 275 | 48.6981 | 17.9548 | 4.316 | 29.7079 | 48.6666 | 18.9692 | 4.4937 | 31.3203
OFFE21 | 275 | 68.429 | 24.593 | 13.1281 | 47.9079 | 58.6367 | 23.3596 | 8.1243 | 41.1598
OLDB21 | 275 | 56.6914 | 21.3467 | 10.901 | 41.0898 | 56.9728 | 22.3561 | 10.4693 | 42.0857
PENN21 | 275 | 66.0228 | 24.3896 | 14.187 | 48.679 | 68.3501 | 26.3729 | 14.3054 | 51.6022
PEWO21 | 275 | 69.6489 | 24.9735 | 20.9896 | 56.3074 | 71.1207 | 26.5558 | 20.0967 | 57.6523
PEWO22 | 275 | 70.6219 | 25.6771 | 25.5938 | 61.9066 | 72.0524 | 27.0202 | 25.315 | 63.5273
PITS21 | 275 | 59.4114 | 21.437 | 8.607 | 38.9235 | 64.6597 | 25.2469 | 7.666 | 43.3706
POPP21 | 275 | 25.5994 | 10.325 | 2.1806 | 16.7824 | 25.4721 | 10.5621 | 2.7459 | 17.683
PYLE21 | 275 | 61.3538 | 22.5162 | 11.9462 | 43.7889 | 50.7627 | 20.176 | 8.5104 | 37.0435
RAIN21 | 275 | 99.6702 | 34.2118 | 28.5312 | 76.914 | 96.9102 | 36.2338 | 21.9896 | 73.2319
RATS2A | 275 | 41.8564 | 15.2483 | 9.0165 | 30.5808 | 44.443 | 16.1553 | 17.5271 | 40.3742
REBR21 | 275 | 62.7145 | 22.8184 | 21.4032 | 53.6733 | 60.9204 | 23.6363 | 17.3794 | 50.8062
REBR22 | 275 | 61.5869 | 22.5081 | 21.0798 | 52.9111 | 60.0674 | 23.4084 | 16.8875 | 49.9919
ROCH21 | 275 | 71.9834 | 25.4771 | 9.9377 | 45.9677 | 67.8706 | 26.0882 | 9.4038 | 46.298
SAEN21 | 275 | 70.9373 | 25.2282 | 20.7636 | 56.4417 | 75.1179 | 27.8126 | 22.307 | 61.64
SAES21 | 275 | 71.4249 | 25.372 | 21.0146 | 56.8961 | 75.8762 | 28.0503 | 22.9698 | 62.6389
SALH21 | 275 | 75.8919 | 26.8151 | 17.7123 | 55.6346 | 75.3423 | 28.6441 | 15.7922 | 56.3011
SHEC21 | 275 | 52.7503 | 19.5723 | 10.3676 | 38.0469 | 53.914 | 22.1112 | 7.5415 | 38.8115
SJOW21 | 275 | 40.6206 | 14.1126 | 15.0725 | 35.0307 | 48.0325 | 17.2692 | 17.5212 | 41.9435
SKLG21 | 275 | 51.1376 | 18.761 | 14.9214 | 41.4535 | 50.2521 | 19.5834 | 13.703 | 41.3981
SMAN21 | 275 | 78.5873 | 28.6074 | 24.5796 | 65.0366 | 74.5799 | 29.0324 | 20.7171 | 61.775
SSHI21 | 275 | 65.4243 | 23.6632 | 11.7271 | 45.1919 | 58.4444 | 23.1021 | 9.4094 | 42.0808
STAL21 | 275 | 83.523 | 29.9007 | 16.4736 | 58.7596 | 75.9325 | 29.5521 | 14.4795 | 56.2725
STEW21 | 275 | 79.5048 | 29.015 | 24.4361 | 65.4696 | 77.6743 | 29.7582 | 23.5138 | 65.5981
SWAN21 | 275 | 25.9431 | 9.3292 | 8.5872 | 21.7808 | 28.8125 | 10.6304 | 9.1022 | 24.1358
TEMP21 | 275 | 58.4332 | 21.4255 | 12.2338 | 42.5341 | 61.3027 | 24.1846 | 10.9913 | 45.1935
TEMP22 | 275 | 58.6514 | 21.4858 | 12.3559 | 42.7413 | 62.1323 | 24.4913 | 11.2094 | 45.8453
THUR21 | 275 | 64.3172 | 24.1503 | 10.6398 | 44.7936 | 63.9288 | 25.3959 | 10.1137 | 46.0288
THUR2A | 275 | 64.9042 | 23.9314 | 3.2459 | 37.09 | 63.0394 | 25.0857 | 2.6344 | 38.1109
TILB21 | 275 | 57.7511 | 20.999 | 16.6686 | 46.3657 | 59.4516 | 22.3697 | 16.558 | 48.1935
TILB22 | 275 | 52.5959 | 19.3649 | 13.4006 | 40.7867 | 54.9536 | 20.8792 | 13.6166 | 43.1442
TINP21 | 275 | 58.3273 | 21.142 | 6.8846 | 36.7839 | 57.3134 | 22.2237 | 5.6007 | 37.0298
TINP22 | 275 | 58.1585 | 21.1315 | 6.8715 | 36.756 | 56.3935 | 21.8921 | 5.5075 | 36.4676
TODP21 | 275 | 63.8476 | 22.155 | 15.9272 | 47.2591 | 59.9379 | 22.8083 | 12.3193 | 44.5751
TOTT21 | 275 | 72.0244 | 25.5725 | 19.8511 | 56.0161 | 72.6224 | 27.4785 | 16.7018 | 55.5622
TOTT22 | 275 | 71.3704 | 25.4603 | 19.7444 | 55.7507 | 72.9319 | 27.5968 | 16.9705 | 55.9982
TOTT23 | 275 | 43.6127 | 16.4953 | 12.9625 | 36.2904 | 44.4773 | 17.3148 | 12.5847 | 37.0715
TOTT24 | 275 | 44.2425 | 16.7248 | 13.1125 | 36.7649 | 40.4676 | 15.8873 | 11.169 | 33.6371
TRAW21 | 275 | 44.8635 | 16.0324 | 13.7882 | 36.4614 | 46.4576 | 17.3674 | 12.4589 | 37.0202
TREM21 | 275 | 47.0099 | 17.0994 | 2.6238 | 26.8059 | 41.4547 | 16.4172 | 2.3341 | 25.5516
TYNE21 | 275 | 61.347 | 22.2649 | 10.7722 | 42.2595 | 54.6327 | 21.4729 | 9.2979 | 39.6653
TYNE2A | 275 | 60.5357 | 21.624 | 3.7167 | 34.2977 | 51.3073 | 20.2752 | 2.7581 | 31.4315
UPPB21 | 275 | 41.8131 | 15.4352 | 10.2957 | 32.1243 | 40.5559 | 15.6521 | 9.0502 | 31.1856
UPPB22 | 275 | 41.7381 | 15.3747 | 10.3147 | 32.0578 | 40.3816 | 15.5305 | 9.1294 | 31.0929
USKM21 | 275 | 78.1293 | 27.3979 | 19.9999 | 58.7465 | 87.8552 | 32.6964 | 23.2003 | 69.44
USKM23 | 275 | 75.6856 | 25.839 | 11.2677 | 47.8095 | 83.0725 | 30.7939 | 11.9278 | 55.4769
WALX21 | 275 | 75.672 | 26.7067 | 17.159 | 54.928 | 79.1047 | 29.4618 | 16.4846 | 58.15
WALX22 | 275 | 75.7903 | 26.69 | 17.182 | 54.9273 | 81.5394 | 30.2431 | 17.2277 | 59.9979
WARL21 | 275 | 64.8621 | 23.624 | 15.516 | 48.9254 | 60.6013 | 23.5324 | 11.7461 | 45.0259
WASF21 | 275 | 61.3351 | 21.9341 | 6.148 | 37.1675 | 50.0638 | 19.6114 | 2.2418 | 29.9766
WASF22 | 275 | 65.9291 | 23.4381 | 6.5339 | 39.6805 | 56.4826 | 22.1519 | 2.3023 | 33.6298
WBOL21 | 275 | 73.7497 | 26.2651 | 14.0474 | 51.1919 | 64.4537 | 25.3851 | 10.4674 | 46.3674
WHGA21 | 275 | 71.6616 | 25.4394 | 15.5013 | 51.4781 | 65.4461 | 25.5105 | 11.0394 | 47.1167
WHSO21 | 275 | 68.1089 | 24.3674 | 15.146 | 49.6067 | 72.8181 | 27.6789 | 15.6812 | 54.8251
WHSO22 | 275 | 74.6405 | 26.4164 | 19.1823 | 56.5408 | 81.4501 | 30.6003 | 20.227 | 63.5023
WHSO2A | 275 | 52.3954 | 18.6202 | 7.5757 | 33.9086 | 54.1175 | 20.3575 | 7.6862 | 36.476
WHSO2B | 275 | 55.0789 | 19.4509 | 10.2285 | 37.7363 | 57.1058 | 21.3151 | 10.35 | 40.4942
WIBA21 | 275 | 58.2666 | 21.3696 | 12.1546 | 42.3757 | 62.3426 | 24.8232 | 10.3038 | 45.4091
WIEN21 | 275 | 50.1594 | 18.7604 | 10.2573 | 36.7885 | 49.9259 | 19.6536 | 9.4736 | 37.268
WILL21 | 275 | 24.0713 | 8.605 | 8.9287 | 21.0981 | 25.6544 | 9.3461 | 9.2632 | 22.4806
WILT2A | 275 | 57.3575 | 19.6128 | 9.8566 | 37.5933 | 58.3158 | 21.4226 | 9.0605 | 39.3566
WILT2B | 275 | 57.3575 | 19.6128 | 9.8566 | 37.5933 | 58.3158 | 21.4226 | 9.0605 | 39.3566
WILT2C | 275 | 57.7161 | 19.7205 | 10.0227 | 37.9118 | 59.3009 | 21.7196 | 9.7495 | 40.4656
WILT2D | 275 | 57.7142 | 19.72 | 10.0226 | 37.9109 | 59.2972 | 21.7184 | 9.748 | 40.4625
WIMB21 | 275 | 72.7187 | 25.5993 | 17.442 | 53.645 | 78.161 | 30.497 | 16.318 | 59.4473
WISD21 | 275 | 68.6355 | 24.0054 | 22.0642 | 56.0129 | 80.4625 | 29.6653 | 24.8587 | 66.8118
WISD2A | 275 | 57.8385 | 20.2603 | 12.1786 | 40.831 | 63.7834 | 24.3324 | 13.5832 | 47.9945
WISD2B | 275 | 38.9877 | 13.6527 | 10.4626 | 29.7705 | 42.2109 | 15.2833 | 11.5567 | 33.1706
WMEL21 | 275 | 73.1744 | 26.7032 | 14.0984 | 51.8624 | 71.1435 | 27.9167 | 11.9416 | 51.4217
WWEY21 | 275 | 71.7157 | 26.0183 | 17.8794 | 54.6748 | 71.0106 | 27.0845 | 16.8834 | 55.1866
WWEY22 | 275 | 73.6205 | 26.8871 | 16.4757 | 54.4998 | 73.3951 | 28.139 | 16.5474 | 56.342
ABTH11 | 132 | 34.6541 | 12.8482 | 9.8529 | 28.023 | 34.1859 | 13.3016 | 9.7322 | 28.5436
ABTH12 | 132 | 28.712 | 10.8364 | 6.2891 | 21.6141 | 29.3204 | 11.4225 | 6.9968 | 23.1506
AMEM11 | 132 | 25.8534 | 9.2204 | 9.1617 | 22.2014 | 31.7496 | 11.6387 | 10.4487 | 26.9084
AXMI11 | 132 | 25.9977 | 9.3235 | 8.6327 | 21.8182 | 32.2124 | 11.921 | 10.295 | 27.1538
BARK11 | 132 | 24.2916 | 8.4956 | 9.9424 | 21.957 | 27.5702 | 10.0967 | 10.618 | 24.8969
BREL11 | 132 | 37.4265 | 14.0514 | 1.1945 | 21.0662 | 41.0738 | 16.7999 | 2.809 | 26.5677
BRIM11 | 132 | 79.9932 | 29.8784 | 27.0054 | 69.2598 | 96.7511 | 37.628 | 31.0465 | 84.2606
CARR11 | 132 | 42.4107 | 14.0753 | 11.8999 | 31.8054 | 53.6023 | 19.3935 | 13.4109 | 40.8374
CARR12 | 132 | 29.5921 | 11.06 | 8.6316 | 24.2728 | 35.1086 | 13.5638 | 10.2094 | 29.3915
CELL11 | 132 | 45.5453 | 17.0004 | 14.0361 | 38.0784 | 52.7616 | 20.4674 | 16.0697 | 45.015
CELL12 | 132 | 43.1546 | 16.1034 | 11.9081 | 34.6818 | 51.4684 | 20.1927 | 12.9705 | 41.5273
CELL1A | 132 | 34.5958 | 12.5757 | 6.8296 | 24.6144 | 38.6504 | 14.8299 | 7.4055 | 28.3782
DRAK11 | 132 | 20.6923 | 7.295 | 7.8423 | 18.159 | 25.9231 | 9.5504 | 9.937 | 23.4433
DRAX11 | 132 | 25.0641 | 7.4935 | 7.0762 | 17.6736 | 29.104 | 9.9005 | 8.5314 | 22.5328
DRAX12 | 132 | 22.7869 | 7.2283 | 6.7655 | 16.9879 | 26.9912 | 9.4196 | 8.2178 | 21.5391
ECLA11 | 132 | 42.5032 | 15.7225 | 12.6359 | 34.8708 | 50.8542 | 19.4084 | 15.2185 | 42.6661
ECLA12 | 132 | 43.2548 | 15.9482 | 13.211 | 35.7652 | 47.0026 | 18.0015 | 14.3519 | 39.8098
ELLA11 | 132 | 25.6237 | 9.0203 | 8.4545 | 21.2111 | 33.8147 | 12.4287 | 10.4246 | 28.0015
ELLA12 | 132 | 27.1312 | 9.634 | 8.5324 | 22.157 | 35.4279 | 13.095 | 10.6504 | 29.1696
ELST1* | 132 | 87.0546 | 32.7457 | 20.4947 | 66.8041 | 100.0056 | 39.7787 | 23.7427 | 79.9983
ELST11 | 132 | 87.0546 | 32.7457 | 20.4947 | 66.8041 | 100.0056 | 39.7787 | 23.7427 | 79.9983
ELST12 | 132 | 33.6707 | 12.1192 | 9.9583 | 27.0974 | 40.9335 | 15.2972 | 12.125 | 33.7585
ELST15 | 132 | 12.2527 | 4.454 | 3.627 | 9.9259 | 14.6132 | 5.4724 | 3.9433 | 11.6825
ELST16 | 132 | 12.251 | 4.4525 | 3.6535 | 9.9503 | 14.61 | 5.4672 | 3.9783 | 11.7101
FAWL11 | 132 | 42.0297 | 14.789 | 15.7996 | 36.7145 | 53.6852 | 19.8201 | 19.0901 | 47.1199
FERR11 | 132 | 42.6778 | 15.1401 | 14.3539 | 35.7652 | 50.7591 | 18.8211 | 16.3947 | 43.0118
FERR12 | 132 | 19.6984 | 7.1921 | 6.1437 | 16.3149 | 22.371 | 8.2442 | 7.1579 | 18.817
GREN11 | 132 | 42.5941 | 15.4473 | 11.6675 | 33.5132 | 48.1164 | 18.5472 | 12.3758 | 38.6055
GREN12 | 132 | 42.4076 | 15.4254 | 11.2835 | 33.0983 | 48.099 | 18.6626 | 11.4817 | 37.8746
HAMH1B | 132 | 40.7043 | 14.4571 | 7.4724 | 27.9178 | 46.837 | 18.0681 | 5.3269 | 30.879
HAMH1C | 132 | 38.9249 | 13.9515 | 6.2818 | 26.0122 | 44.197 | 16.8726 | 6.3515 | 30.2129
HARK11 | 132 | 30.0973 | 11.5982 | 7.5218 | 23.9242 | 35.1505 | 14.007 | 8.6693 | 28.4783
HARK12 | 132 | 28.1967 | 10.7292 | 6.9565 | 22.1298 | 33.4132 | 13.1489 | 7.6413 | 26.2367
HARK13 | 132 | 27.1317 | 11.2881 | 6.6208 | 22.5845 | 30.4471 | 12.8209 | 7.751 | 25.8825
HEYS11 | 132 | 44.9298 | 14.5044 | 12.9866 | 33.4988 | 45.885 | 16.6049 | 14.3067 | 37.7896
IROA11 | 132 | 38.1469 | 13.6297 | 11.1726 | 30.4479 | 49.8385 | 18.6589 | 13.3821 | 39.7698
IROA12 | 132 | 32.7729 | 12.1649 | 9.3276 | 26.5314 | 41.8269 | 16.1824 | 10.6643 | 33.5497
IROA13 | 132 | 29.1831 | 11.0353 | 7.4983 | 23.1045 | 34.0386 | 13.2833 | 8.448 | 27.2334
IRON11 | 132 | 33.4617 | 12.2803 | 10.7139 | 28.0808 | 36.1578 | 13.8662 | 11.6275 | 31.2373
IRON12 | 132 | 33.6013 | 12.3229 | 10.8128 | 28.24 | 38.5843 | 14.9642 | 12.0231 | 33.1857
IRON13 | 132 | 18.0782 | 6.544 | 6.454 | 15.7086 | 20.504 | 7.4748 | 7.409 | 17.98
KINO1* | 132 | 30.1651 | 10.224 | 7.1731 | 21.632 | 36.4787 | 13.3125 | 8.5778 | 27.4045
KINO11 | 132 | 30.3495 | 10.4725 | 10.6594 | 25.4697 | 36.747 | 13.4729 | 12.7976 | 31.8511
LITT11 | 132 | 29.3436 | 10.1765 | 9.4847 | 23.8763 | 36.7348 | 13.213 | 11.3105 | 29.9965
MELK11 | 132 | 42.8518 | 15.1257 | 15.6985 | 37.0895 | 53.1625 | 19.5235 | 18.4048 | 46.0152
MILH11 | 132 | 59.9686 | 22.4957 | 13.0238 | 44.8376 | 68.8 | 27.4043 | 13.2713 | 52.0269
NFLE11 | 132 | 38.8625 | 14.3915 | 12.3076 | 32.6603 | 43.6505 | 16.7931 | 13.4436 | 37.1926
NFLE12 | 132 | 38.2484 | 14.0673 | 12.2122 | 32.1063 | 43.9882 | 16.8171 | 13.7539 | 37.5369
OCKH11 | 132 | 25.0125 | 8.9864 | 8.5326 | 21.2413 | 33.0787 | 12.1659 | 10.8112 | 28.0164
OLDS12 | 132 | 27.354 | 10.0296 | 4.0155 | 18.1994 | 26.592 | 10.5949 | 1.9756 | 16.9591
PADI11 | 132 | 28.2022 | 9.8923 | 9.925 | 23.9148 | 35.0084 | 12.7918 | 11.9644 | 30.0548
PEMB11 | 132 | 31.5127 | 10.9583 | 12.1103 | 27.6077 | 39.3217 | 14.2926 | 14.7565 | 34.9693
RATS11 | 132 | 37.4826 | 12.9987 | 12.5395 | 30.9224 | 45.0993 | 16.5165 | 14.7392 | 38.0971
RATS12 | 132 | 23.6598 | 8.3799 | 7.4342 | 19.2852 | 27.0922 | 10.0237 | 8.153 | 22.3286
RUGE11 | 132 | 48.4024 | 19.8208 | 13.6546 | 41.6854 | 51.6661 | 20.8497 | 15.6507 | 45.1366
STEN11 | 132 | 54.9555 | 19.0966 | 19.2265 | 46.2331 | 68.0096 | 24.918 | 23.0345 | 58.2739
STES11 | 132 | 55.096 | 18.5559 | 15.1616 | 41.4035 | 67.9256 | 24.5729 | 17.5664 | 52.3177
STYC11 | 132 | 22.3705 | 7.7708 | 7.5155 | 18.505 | 27.3494 | 10.1772 | 8.8066 | 23.1993
STYC12 | 132 | 21.7772 | 7.8375 | 7.3734 | 18.4573 | 24.5109 | 9.1477 | 8.3148 | 21.2517
USKM11 | 132 | 23.5374 | 7.9324 | 7.9755 | 19.1936 | 30.5619 | 10.9062 | 10.021 | 25.4446
USKM12 | 132 | 38.5859 | 12.6919 | 13.8367 | 31.7857 | 47.905 | 16.9514 | 17.2504 | 41.2233
WALP11 | 132 | 64.21 | 22.7654 | 19.7795 | 51.9747 | 79.2868 | 29.9822 | 23.3213 | 65.7226
WBUR11 | 132 | 18.1856 | 6.3183 | 6.4204 | 15.3557 | 21.9423 | 7.9277 | 7.7419 | 18.9535
WBUR12 | 132 | 18.2127 | 6.3376 | 6.3521 | 15.3147 | 21.9623 | 7.9526 | 7.6701 | 18.9168
WILL11 | 132 | 47.4253 | 16.5166 | 14.9337 | 38.2917 | 55.4379 | 20.6437 | 17.306 | 46.5006
WILL12 | 132 | 33.7544 | 12.5887 | 10.2456 | 28.0487 | 37.6224 | 14.5442 | 11.5509 | 32.1195
WILL1A | 132 | 46.8087 | 15.7345 | 10.1015 | 32.3534 | 54.2457 | 19.976 | 11.1306 | 39.3809
WILL1B | 132 | 46.6925 | 15.7063 | 9.9978 | 32.2099 | 54.0014 | 19.9017 | 10.9349 | 39.0802
WIMB11 | 132 | 35.8095 | 12.6804 | 10.9501 | 28.8829 | 43.0057 | 16.103 | 12.8594 | 35.6324
WIMB12 | 132 | 32.906 | 11.7627 | 10.2642 | 26.8992 | 38.6994 | 14.5186 | 11.8556 | 32.388
WYLF11 | 132 | 39.3687 | 13.4881 | 13.7121 | 32.7871 | 45.0517 | 16.2804 | 15.0953 | 38.1194
EALI61 | 66 | 57.6345 | 20.6242 | 17.8752 | 47.0423 | 57.2308 | 21.077 | 18.6277 | 48.4351
NHYD61 | 66 | 57.5332 | 20.8494 | 16.2999 | 45.7854 | 61.9219 | 23.0647 | 17.8472 | 50.4656
WISD61 | 66 | 49.2054 | 17.0428 | 16.6366 | 40.7388 | 26.8208 | 10.8681 | 4.3783 | 19.7482
TYNE51 | 11 | 54.2508 | 19.3891 | 19.046 | 46.4663 | 12.9441 | 5.155 | 1.8601 | 9.1504

## D3.6
ETYS Yr 7 - NGET Fault Levels (kA), Winter 2021/22
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA41 | 400 | 34.5494 | 12.6525 | 2.8739 | 20.7672 | 32.5359 | 12.74 | 2.2611 | 20.2782
ABHA42 | 400 | 34.5226 | 12.6486 | 2.8726 | 20.7605 | 32.5062 | 12.7321 | 2.2554 | 20.2612
AMEM41 | 400 | 48.792 | 18.2628 | 4.0412 | 29.8687 | 41.1576 | 16.2828 | 2.8473 | 25.8747
AMEM42 | 400 | 49.6909 | 18.5726 | 4.0357 | 30.3013 | 41.1174 | 16.2698 | 2.7561 | 25.7651
AXMI41 | 400 | 38.3539 | 14.2075 | 7.9051 | 27.9976 | 32.8606 | 12.8269 | 6.4219 | 24.5619
BARK41 | 400 | 132.6358 | 46.4053 | 42.1349 | 107.7619 | 126.003 | 48.6542 | 33.3342 | 102.1415
BEDD4B | 400 | 48.5838 | 17.8151 | 5.1507 | 30.3451 | 43.9149 | 17.2701 | 5.5965 | 30.02
BICF41 | 400 | 79.1285 | 28.7747 | 25.7564 | 66.45 | 60.7171 | 23.6924 | 16.8413 | 50.3473
BICF42 | 400 | 75.6084 | 27.4439 | 25.0958 | 63.9073 | 56.9873 | 22.2649 | 15.6381 | 47.1255
BLYT41 | 400 | 66.0572 | 23.1123 | 6.1685 | 38.8542 | 49.8334 | 19.1135 | 5.5146 | 32.5451
BODE41 | 400 | 80.7149 | 28.9609 | 17.6073 | 58.5641 | 67.8351 | 26.2867 | 13.6623 | 50.8373
BOLN41 | 400 | 68.0394 | 25.1394 | 20.4476 | 56.0001 | 52.1386 | 20.3388 | 14.9058 | 43.6692
BOTW41 | 400 | 71.4128 | 26.0051 | 14.4751 | 51.2518 | 61.3405 | 23.8325 | 11.7937 | 45.4979
BRAI4A | 400 | 61.547 | 22.4658 | 14.1424 | 45.9138 | 47.3858 | 18.5051 | 9.1605 | 35.3307
BRAI4B | 400 | 61.0392 | 22.6299 | 19.2141 | 51.2176 | 47.1638 | 18.4785 | 13.02 | 39.1526
BRAW4A | 400 | 32.8587 | 11.8573 | 3.9268 | 20.6955 | 29.1651 | 11.0453 | 3.9073 | 19.5277
BRFO41 | 400 | 72.193 | 26.4305 | 22.7764 | 60.1548 | 63.8177 | 24.5017 | 19.0097 | 53.6603
BRIN41 | 400 | 76.1747 | 27.4471 | 18.2217 | 57.0377 | 64.5094 | 24.8832 | 14.7034 | 49.8935
BRLE41 | 400 | 111.4174 | 40.4841 | 21.765 | 79.0183 | 99.8707 | 38.8819 | 19.9408 | 74.9281
BURW41 | 400 | 93.3066 | 32.8458 | 21.8958 | 68.3468 | 60.0855 | 23.7408 | 10.9843 | 44.5589
BUST2* | 400 | 51.0594 | 18.7426 | 5.4832 | 31.9892 | 42.8292 | 16.4933 | 4.9762 | 28.3013
CANT41 | 400 | 84.5345 | 30.3381 | 18.7314 | 61.6359 | 65.7293 | 25.9479 | 11.1301 | 47.826
CANT42* | 400 | 84.5345 | 30.3381 | 18.7314 | 61.6359 | 65.7293 | 25.9479 | 11.1301 | 47.826
CAPE41 | 400 | 93.2659 | 32.4692 | 24.6021 | 70.5205 | 86.5839 | 32.6418 | 19.5489 | 65.7113
CAPE42 | 400 | 93.266 | 32.4693 | 24.6039 | 70.5223 | 85.863 | 32.376 | 19.4363 | 65.2229
CARR41 | 400 | 132.6544 | 47.5684 | 41.3522 | 108.6241 | 135.3789 | 51.2089 | 42.0394 | 114.4597
CARR42 | 400 | 118.2955 | 40.5612 | 12.2158 | 69.578 | 115.895 | 43.4231 | 11.9368 | 73.3463
CARR43 | 400 | 118.1202 | 40.5557 | 11.8538 | 69.2083 | 109.4504 | 41.5534 | 9.5064 | 68.2718
CELL41 | 400 | 92.9742 | 34.3042 | 16.648 | 65.1615 | 76.4007 | 30.1593 | 14.1648 | 56.8165
CHIC41 | 400 | 35.5857 | 13.2806 | 7.2843 | 26.0659 | 29.6938 | 11.6009 | 5.7423 | 22.1485
CHIC42 | 400 | 35.5427 | 13.4325 | 10.4601 | 29.4565 | 28.3555 | 11.1613 | 7.6784 | 23.4628
CILF41 | 400 | 82.0185 | 29.0799 | 19.9727 | 61.0979 | 70.1225 | 26.9862 | 13.4522 | 51.6165
CITR41 | 400 | 112.2013 | 37.9754 | 26.9751 | 80.6804 | 125.8165 | 47.602 | 24.8374 | 92.1569
CLEH41 | 400 | 75.0495 | 27.6172 | 23.2146 | 62.2713 | 61.8617 | 24.5089 | 15.9756 | 50.6365
CONQ41 | 400 | 126.8673 | 44.7223 | 42.5839 | 105.8308 | 130.4335 | 48.6901 | 43.5049 | 112.3632
COSO41 | 400 | 99.4216 | 35.1053 | 22.3549 | 72.0012 | 87.9925 | 33.6552 | 19.8773 | 67.473
COTT41 | 400 | 107.9448 | 39.496 | 35.398 | 91.2538 | 101.2325 | 38.4352 | 33.3078 | 87.6634
COTT42 | 400 | 112.4944 | 40.4321 | 28.2414 | 85.4209 | 102.0781 | 38.581 | 26.5108 | 81.0727
COWL41 | 400 | 112.6902 | 41.9212 | 32.7797 | 92.0652 | 100.3691 | 39.2204 | 27.3884 | 82.8544
CREB41 | 400 | 121.3764 | 43.4248 | 30.4801 | 91.8922 | 99.1622 | 38.1146 | 22.1493 | 76.0514
DAIN41 | 400 | 134.269 | 46.8126 | 30.4993 | 96.7023 | 131.1148 | 49.5336 | 27.9256 | 97.9767
DIDC41 | 400 | 104.3704 | 38.2169 | 20.9407 | 74.9876 | 106.593 | 40.6378 | 24.0684 | 81.5389
DINO41 | 400 | 70.9013 | 24.6237 | 19.6395 | 54.4626 | 74.2846 | 27.3686 | 21.8615 | 60.5665
DRAK41 | 400 | 124.5013 | 45.1588 | 23.2888 | 87.153 | 109.3434 | 42.9489 | 18.2337 | 78.9725
DRAX41 | 400 | 115.8151 | 40.1173 | 32.1043 | 88.8388 | 119.3971 | 43.777 | 34.4434 | 96.3534
DRAX42 | 400 | 126.9913 | 44.1326 | 35.2511 | 97.6641 | 131.2995 | 48.3085 | 37.3062 | 105.6247
DUNG41 | 400 | 75.2238 | 26.2937 | 13.0045 | 50.1895 | 72.6551 | 27.1583 | 13.9638 | 52.3715
EASO41 | 400 | 90.2259 | 32.6075 | 21.2664 | 67.3804 | 74.1888 | 28.1136 | 20.1051 | 59.8637
ECLA41 | 400 | 107.067 | 38.9878 | 21.982 | 77.1191 | 87.985 | 34.4095 | 16.5711 | 65.2335
EGGB41 | 400 | 105.6515 | 37.3708 | 27.128 | 79.9783 | 95.3543 | 36.1788 | 20.6893 | 71.8537
EGGB42 | 400 | 38.1448 | 13.6678 | 9.8155 | 29.1447 | 38.9396 | 14.5897 | 9.97 | 30.6029
EGGB43 | 400 | 81.3206 | 29.1911 | 20.086 | 61.3684 | 70.0487 | 26.7746 | 14.6737 | 52.5387
ELST41 | 400 | 92.0938 | 33.0975 | 28.8151 | 75.622 | 109.6619 | 41.4201 | 33.5069 | 92.0838
ELST4A | 400 | 56.3909 | 20.6914 | 7.3917 | 36.6538 | 53.7845 | 20.4229 | 8.3653 | 37.2477
ENDE41 | 400 | 90.6035 | 33.486 | 17.5952 | 64.9516 | 61.9972 | 24.6803 | 10.2778 | 45.181
EXET41 | 400 | 55.9718 | 20.3545 | 11.6968 | 40.4824 | 53.5385 | 20.7732 | 11.1956 | 40.5733
FAWL41 | 400 | 73.9369 | 26.5053 | 9.7852 | 47.2694 | 65.7761 | 25.4235 | 8.1428 | 44.097
FECK41 | 400 | 77.959 | 29.331 | 13.259 | 54.7393 | 65.5585 | 25.9507 | 12.2983 | 48.9981
FENW4A | 400 | 126.2791 | 43.3395 | 16.2387 | 77.5299 | 107.0246 | 40.8794 | 7.6109 | 65.423
FERR41 | 400 | 36.6681 | 12.8557 | 5.5077 | 23.6885 | 38.4332 | 14.217 | 6.2961 | 26.402
FLEE41 | 400 | 95.8381 | 34.9585 | 18.5469 | 67.9857 | 81.1407 | 31.8469 | 14.9866 | 60.025
FLIB 1 | 400 | 117.3986 | 40.3939 | 31.0211 | 88.1467 | 121.2293 | 45.2762 | 29.641 | 93.6713
FROD41 | 400 | 88.057 | 31.3262 | 29.8694 | 74.1714 | 83.5813 | 31.3107 | 27.766 | 72.046
GART4A | 400 | 101.5312 | 36.2228 | 14.0557 | 65.2825 | 84.1446 | 32.2883 | 7.3654 | 53.0279
GART4B | 400 | 106.3129 | 37.7131 | 14.9684 | 68.3028 | 91.5859 | 35.0832 | 8.5472 | 58.1623
GRAI41 | 400 | 136.8832 | 47.4592 | 46.0471 | 113.1645 | 132.3323 | 49.3536 | 43.4779 | 113.2744
GREN41 | 400 | 77.7924 | 29.0606 | 13.0267 | 54.1246 | 54.1524 | 21.7336 | 9.4031 | 40.139
GRIW41 | 400 | 69.305 | 25.1388 | 18.4122 | 53.9639 | 59.3601 | 22.9646 | 11.4936 | 43.9705
HACK41 | 400 | 119.1282 | 41.728 | 38.0293 | 97.0416 | 136.9344 | 51.5305 | 40.7182 | 113.5934
HAMB4A | 400 | 71.0209 | 25.1071 | 9.1006 | 44.6074 | 59.7187 | 23.0991 | 4.9562 | 37.6233
HAMB4B | 400 | 70.9947 | 25.0986 | 9.0961 | 44.5908 | 59.2358 | 22.9111 | 4.9743 | 37.3755
HAMH41 | 400 | 76.327 | 28.5169 | 13.521 | 53.8499 | 70.7601 | 27.6447 | 13.5071 | 52.6025
HARK41 | 400 | 68.4067 | 25.3589 | 11.7606 | 47.6235 | 54.2144 | 21.1376 | 11.397 | 41.29
HEYS41 | 400 | 100.1486 | 35.828 | 33.7959 | 84.4644 | 107.5443 | 40.0511 | 37.6825 | 94.3233
HIBU41 | 400 | 116.6883 | 40.8518 | 37.4438 | 95.217 | 135.7856 | 50.8647 | 41.4557 | 113.3892
HIGM41 | 400 | 81.1253 | 29.8399 | 18.905 | 61.1049 | 68.8334 | 26.8226 | 12.7918 | 50.7246
HIGM4A | 400 | 63.7581 | 23.2419 | 9.7794 | 42.6485 | 55.4716 | 21.2953 | 5.8767 | 35.9928
HINP41 | 400 | 67.5348 | 24.3405 | 16.0579 | 50.4806 | 67.5497 | 25.6243 | 18.0359 | 54.2741
HORN4* | 400 | 107.446 | 37.639 | 17.8428 | 71.0724 | 109.9491 | 40.7108 | 18.7569 | 76.3307
HUMR41 | 400 | 102.6292 | 36.678 | 28.1898 | 80.0604 | 99.9062 | 37.4321 | 27.1806 | 80.1176
HUTT41 | 400 | 73.2256 | 27.3603 | 21.2379 | 59.9312 | 49.2748 | 19.9176 | 11.4843 | 39.652
IMPP41 | 400 | 55.1166 | 20.2387 | 12.3737 | 40.9956 | 46.6473 | 17.9988 | 9.6775 | 35.1317
INDQ41 | 400 | 32.3512 | 12.1968 | 5.3282 | 22.5771 | 34.0496 | 13.3756 | 6.3454 | 25.2613
IRON41 | 400 | 74.085 | 27.3291 | 13.8848 | 52.534 | 61.475 | 24.2401 | 11.062 | 45.3427
IVER41 | 400 | 45.5665 | 16.8275 | 5.6633 | 29.461 | 43.0729 | 16.5184 | 5.8985 | 29.259
IVER42 | 400 | 43.9717 | 16.2904 | 5.501 | 28.5391 | 41.1349 | 15.8244 | 5.6196 | 27.9987
KEAD41 | 400 | 106.5906 | 38.3531 | 27.7448 | 81.9842 | 97.3677 | 37.0245 | 23.2514 | 75.6119
KEAD42 | 400 | 102.6643 | 37.1295 | 26.7092 | 79.2183 | 89.1346 | 34.0192 | 20.2839 | 68.3943
KEAD43 | 400 | 101.5471 | 36.8192 | 22.768 | 74.8383 | 77.3067 | 30.1609 | 15.8564 | 58.5103
KEAP41 | 400 | 104.7468 | 37.1254 | 14.9745 | 67.4778 | 95.3669 | 36.1285 | 12.7821 | 63.8755
KEAP42 | 400 | 97.7227 | 34.8655 | 10.3592 | 59.6665 | 74.6914 | 29.0925 | 8.0918 | 49.2348
KEAR41 | 400 | 91.2982 | 32.6467 | 18.7574 | 64.9268 | 81.1323 | 31.4465 | 14.7863 | 59.2584
KEMS41 | 400 | 128.5214 | 43.6201 | 31.9691 | 93.6573 | 110.2283 | 42.0574 | 21.5538 | 81.0319
KENG41 | 400 | 112.9761 | 38.117 | 27.7834 | 81.689 | 132.3384 | 48.7756 | 30.8403 | 99.8195
KILL41 | 400 | 107.4961 | 38.3516 | 29.5136 | 83.7509 | 110.0049 | 40.9915 | 30.4032 | 88.3739
KINO41 | 400 | 132.2519 | 46.129 | 44.6695 | 109.9058 | 132.3106 | 49.3886 | 43.4515 | 113.2976
KNOT41 | 400 | 37.234 | 13.5889 | 12.3902 | 31.6078 | 38.0858 | 14.3632 | 12.5903 | 32.9029
LACK41 | 400 | 75.8098 | 27.6369 | 23.1373 | 62.2218 | 68.6149 | 26.1545 | 21.3418 | 58.3298
LAGA41 | 400 | 39.3968 | 14.4852 | 8.1977 | 28.6829 | 42.4717 | 16.3434 | 9.7081 | 32.8211
LAKE4* | 400 | 122.662 | 40.3959 | 14.4513 | 71.5798 | 112.725 | 42.6595 | 8.8241 | 69.1538
LAND41 | 400 | 31.7575 | 11.9182 | 5.7034 | 22.5583 | 32.1254 | 12.668 | 5.6015 | 23.5168
LAND42 | 400 | 31.411 | 11.7991 | 5.6612 | 22.3477 | 31.5538 | 12.4479 | 5.4606 | 23.0646
LEGA41 | 400 | 89.5455 | 31.9792 | 20.0631 | 65.2885 | 68.5638 | 27.002 | 12.2467 | 50.4333
LITB41 | 400 | 84.6846 | 30.142 | 9.961 | 52.5881 | 71.2313 | 26.9309 | 12.3578 | 50.4438
LITT41 | 400 | 125.9443 | 42.9879 | 29.2639 | 90.058 | 116.2381 | 44.3288 | 24.1479 | 86.8383
LOFI4A | 400 | 93.8321 | 32.3841 | 7.9615 | 53.7595 | 78.938 | 30.735 | 4.1182 | 47.5841
LOFI4B | 400 | 96.5506 | 33.2062 | 8.3288 | 55.2895 | 82.7863 | 32.229 | 4.1551 | 49.7339
LOVE41 | 400 | 88.4946 | 32.0212 | 17.3053 | 62.5901 | 83.6955 | 32.2562 | 16.8748 | 62.4921
MACC41 | 400 | 83.3954 | 31.2608 | 23.735 | 67.9444 | 63.3353 | 25.326 | 15.2844 | 51.1008
MANN41 | 400 | 54.5818 | 20.0731 | 10.8574 | 39.2451 | 51.7064 | 19.8629 | 11.346 | 39.4363
MAWO41 | 400 | 61.9587 | 22.6345 | 12.2431 | 44.2531 | 59.1455 | 22.5686 | 13.2538 | 45.1706
MEDW41 | 400 | 116.838 | 39.9327 | 28.3983 | 84.8717 | 109.3868 | 40.9873 | 25.6898 | 83.6545
MELK41 | 400 | 104.3171 | 38.0574 | 20.8235 | 74.6448 | 86.2175 | 33.9741 | 15.417 | 63.4636
MIDL41 | 400 | 97.6325 | 35.0057 | 32.8223 | 82.3279 | 103.3725 | 38.6485 | 35.4856 | 90.1428
MITY41 | 400 | 79.5879 | 30.326 | 21.2716 | 64.159 | 60.8355 | 24.5513 | 14.4525 | 49.1733
MONF41 | 400 | 41.1969 | 14.7195 | 10.7317 | 31.5482 | 41.522 | 15.5462 | 10.8643 | 32.8499
NECT41 | 400 | 76.2038 | 23.9239 | 15.8172 | 49.6507 | 42.202 | 16.2896 | 6.0278 | 29.0647
NEEP4A | 400 | 45.9367 | 16.9755 | 4.6985 | 28.7054 | 38.5409 | 15.1 | 3.4414 | 24.796
NFLE41 | 400 | 109.8784 | 37.8964 | 25.9848 | 79.5784 | 88.2756 | 34.4208 | 15.6487 | 64.3271
NINF41 | 400 | 65.0606 | 23.4276 | 14.6308 | 47.7624 | 56.0159 | 21.503 | 12.5953 | 43.0052
NORM41 | 400 | 51.4945 | 17.2666 | 10.8886 | 35.3073 | 37.2093 | 13.9061 | 9.696 | 29.3621
NORT41 | 400 | 92.8679 | 33.5026 | 28.9838 | 76.3637 | 76.4431 | 29.6069 | 21.2845 | 63.1549
NURS41 | 400 | 58.7955 | 21.3167 | 7.7458 | 37.8922 | 56.1046 | 21.3642 | 8.2638 | 38.4773
NURS4A | 400 | 50.4007 | 18.6485 | 10.2779 | 36.6509 | 47.9519 | 18.3721 | 10.5749 | 36.5569
OLDB4A | 400 | 38.7704 | 14.6708 | 2.8241 | 23.5718 | 32.9149 | 12.9481 | 3.0683 | 21.3796
OSBA41 | 400 | 54.7059 | 20.1319 | 12.4618 | 40.9325 | 49.3824 | 18.8393 | 11.947 | 38.5898
OSBA42 | 400 | 55.0907 | 20.3094 | 12.6179 | 41.3397 | 44.2113 | 17.1135 | 9.4329 | 33.6349
PADI41 | 400 | 68.5737 | 24.7983 | 14.6966 | 49.7668 | 54.1566 | 21.2556 | 9.4449 | 39.5048
PELH41 | 400 | 126.2825 | 44.2367 | 30.4837 | 93.0438 | 102.9373 | 39.5195 | 20.5975 | 76.4866
PEMB41 | 400 | 63.0512 | 21.92 | 18.8235 | 49.823 | 66.6294 | 24.3086 | 21.1824 | 55.5599
PENN41 | 400 | 43.4766 | 16.2551 | 3.475 | 26.4631 | 38.2214 | 14.921 | 3.7615 | 24.8629
PENN42 | 400 | 41.9829 | 15.7438 | 3.3064 | 25.5714 | 36.867 | 14.3878 | 3.8859 | 24.2333
PENT41 | 400 | 73.4272 | 25.5939 | 19.6852 | 55.8805 | 75.5016 | 28.032 | 19.9608 | 59.6041
PEWO41 | 400 | 103.0205 | 37.2107 | 33.0714 | 85.6952 | 93.6063 | 36.0662 | 27.614 | 78.6193
PUDM41 | 400 | 100.7071 | 34.631 | 23.777 | 72.7526 | 104.9667 | 41.336 | 19.7413 | 78.1993
QUER4A | 400 | 85.8053 | 29.8786 | 11.9546 | 54.2094 | 78.2764 | 29.8831 | 6.5012 | 48.7623
QUER4B | 400 | 84.383 | 29.4524 | 11.5645 | 53.2165 | 75.6287 | 28.9861 | 5.8286 | 46.8211
RASS41 | 400 | 54.2594 | 20.1858 | 16.7613 | 45.3083 | 42.436 | 16.6883 | 11.2368 | 34.8375
RATS41 | 400 | 111.0353 | 40.3437 | 23.5205 | 80.5751 | 110.9972 | 42.2392 | 26.2129 | 85.9481
RATS42 | 400 | 95.2684 | 34.8165 | 20.1886 | 69.4265 | 94.8483 | 36.208 | 22.1819 | 73.3878
RAYL41 | 400 | 103.1981 | 37.4602 | 31.2767 | 84.2534 | 82.0332 | 32.1925 | 21.8417 | 67.3687
RICH4* | 400 | 56.891 | 21.0785 | 7.1774 | 36.987 | 33.9854 | 14.0563 | 1.6344 | 21.513
ROCH4A | 400 | 32.9896 | 12.1365 | 4.2769 | 21.4405 | 29.2057 | 11.1835 | 4.3471 | 20.1629
ROCK41 | 400 | 83.3498 | 29.0821 | 21.3893 | 62.5175 | 79.6734 | 29.662 | 20.6576 | 62.606
RUGE41 | 400 | 68.3659 | 26.0369 | 10.5713 | 47.393 | 51.1492 | 20.7185 | 7.1508 | 36.4512
RYEH41 | 400 | 69.5071 | 25.0762 | 16.9797 | 52.4428 | 71.347 | 26.7251 | 18.6914 | 56.4864
RYHA4* | 400 | 45.1015 | 16.785 | 4.2729 | 28.0105 | 30.4881 | 12.1315 | 1.2089 | 18.3654
SEAB41 | 400 | 65.7695 | 24.0384 | 21.8877 | 55.8831 | 68.5024 | 25.7483 | 23.5905 | 60.0041
SELL41 | 400 | 77.6539 | 27.8284 | 17.0979 | 56.4532 | 71.7098 | 27.2869 | 16.8496 | 55.4391
SELL-T* | 400 | 77.6005 | 27.0867 | 8.1832 | 46.4896 | 71.6605 | 27.044 | 9.3518 | 47.5978
SELW41 | 400 | 77.6486 | 27.8266 | 17.0975 | 56.4503 | 71.7034 | 27.2844 | 16.8491 | 55.4351
SHBA41 | 400 | 82.4228 | 29.9105 | 29.1775 | 71.4774 | 83.7234 | 31.3408 | 29.5353 | 73.8579
SING41 | 400 | 98.8421 | 34.4384 | 23.6821 | 72.3854 | 79.8769 | 31.1727 | 13.2772 | 57.362
SIZE41 | 400 | 61.8743 | 22.1237 | 15.7514 | 47.039 | 64.5889 | 23.921 | 18.5669 | 52.3962
SJOW41 | 400 | 117.8679 | 39.6005 | 28.9047 | 84.9082 | 138.1282 | 50.6 | 33.4313 | 104.9905
SPEN41 | 400 | 63.219 | 22.816 | 13.5381 | 45.8048 | 50.1367 | 19.4624 | 9.3948 | 36.9188
SPEN42 | 400 | 62.9008 | 22.7609 | 13.4818 | 45.6706 | 49.0795 | 19.0888 | 9.0861 | 36.0817
SPLN41 | 400 | 101.2942 | 34.8208 | 26.4058 | 75.6499 | 99.7653 | 36.6142 | 29.5177 | 81.2979
STAL41 | 400 | 51.4418 | 19.5228 | 9.6011 | 37.2105 | 39.7897 | 15.8854 | 6.1779 | 28.6432
STAL42 | 400 | 38.2714 | 14.0557 | 9.7136 | 29.5913 | 33.4389 | 12.993 | 7.8556 | 26.2306
STAY41 | 400 | 116.2479 | 42.023 | 27.5128 | 86.9424 | 109.6992 | 41.6558 | 27.6301 | 86.5402
STAY4A | 400 | 75.2681 | 27.5119 | 21.2975 | 60.2052 | 68.7099 | 25.943 | 19.9407 | 56.6296
STEW41 | 400 | 82.9611 | 30.0656 | 25.4079 | 67.9271 | 63.4225 | 24.6215 | 18.2243 | 53.0444
STOB41 | 400 | 58.6939 | 22.1664 | 10.9781 | 42.3261 | 49.6475 | 19.6853 | 8.3233 | 36.1625
STSB41 | 400 | 55.5317 | 20.5692 | 12.3356 | 41.4248 | 44.4162 | 17.4636 | 7.6804 | 32.3777
STSB4A | 400 | 52.0847 | 19.1422 | 5.8059 | 32.8771 | 40.789 | 15.9472 | 3.1415 | 25.6942
SUND41 | 400 | 110.9268 | 39.9338 | 24.1891 | 80.664 | 90.0472 | 35.0802 | 16.3302 | 65.9411
SUND42 | 400 | 99.1369 | 35.9271 | 21.5986 | 72.4072 | 82.4055 | 32.0482 | 15.3059 | 60.629
SUTB41 | 400 | 89.6282 | 30.73 | 18.2356 | 61.6944 | 67.012 | 25.9009 | 12.0044 | 48.6338
SWAN41 | 400 | 67.8749 | 24.0286 | 17.4156 | 51.3972 | 67.7404 | 25.4713 | 16.2003 | 52.2221
SWAN42 | 400 | 39.0341 | 14.2813 | 9.3174 | 29.5143 | 34.969 | 13.2872 | 8.3695 | 27.1604
T00021 | 400 | 74.3777 | 27.5927 | 21.61 | 60.632 | 66.005 | 25.7822 | 18.0445 | 54.506
TAUN41 | 400 | 48.1815 | 17.8293 | 9.6542 | 34.8687 | 42.6503 | 16.8724 | 6.9371 | 30.7982
TAUN42 | 400 | 49.1125 | 18.161 | 9.8126 | 35.4962 | 44.2378 | 17.465 | 7.4776 | 32.1769
THOM41 | 400 | 128.8686 | 45.1978 | 30.9908 | 94.9102 | 111.7991 | 42.9522 | 21.6773 | 82.4209
THTO41 | 400 | 68.5663 | 25.0707 | 16.3434 | 51.7987 | 55.5831 | 21.4943 | 10.9627 | 41.3603
THTO42 | 400 | 98.0273 | 35.3757 | 24.1632 | 74.1919 | 77.1131 | 29.9262 | 14.2496 | 56.5716
THTO43 | 400 | 65.4504 | 23.8282 | 15.5321 | 49.2303 | 56.3766 | 21.6088 | 11.7168 | 42.2762
TILB41 | 400 | 141.4326 | 47.6691 | 35.5435 | 102.9577 | 128.986 | 48.6994 | 26.7165 | 95.5879
TRAW41 | 400 | 58.6589 | 21.7121 | 17.9414 | 48.647 | 46.3454 | 18.3456 | 12.095 | 38.0397
TREU4A | 400 | 88.8932 | 30.9488 | 9.6266 | 53.3948 | 73.5676 | 28.588 | 4.4833 | 44.9128
TREU4B | 400 | 88.8932 | 30.9488 | 9.6266 | 53.3948 | 73.4391 | 28.5387 | 4.4755 | 44.8353
WALH41 | 400 | 59.7467 | 22.2571 | 11.4909 | 42.9671 | 50.5043 | 19.8692 | 10.6588 | 38.7581
WALP41 | 400 | 111.5721 | 36.9111 | 25.7007 | 77.9009 | 87.1995 | 32.7639 | 20.0319 | 66.367
WALX41 | 400 | 65.4115 | 23.1795 | 8.878 | 41.6588 | 65.7243 | 24.5243 | 9.3847 | 44.0673
WALX42 | 400 | 65.2263 | 23.143 | 8.9284 | 41.6576 | 61.1196 | 22.8762 | 8.8667 | 41.2184
WBUR41 | 400 | 109.7928 | 39.0171 | 31.847 | 87.0255 | 103.873 | 38.7033 | 30.5644 | 85.2991
WBUR42 | 400 | 115.297 | 41.3474 | 29.5251 | 87.9992 | 99.105 | 37.7357 | 24.5612 | 77.9275
WHAM41 | 400 | 122.7701 | 43.0017 | 38.9072 | 99.7208 | 137.5083 | 52.2428 | 39.3169 | 113.1993
WHAM4A | 400 | 93.5927 | 31.9036 | 13.9706 | 59.0891 | 86.8972 | 33.2792 | 11.9785 | 59.0424
WHAM4A(2) | 400 | 88.6216 | 31.0478 | 14.7109 | 58.6191 | 71.5844 | 27.1958 | 8.5753 | 47.036
WHAM4B | 400 | 98.5936 | 32.7651 | 13.2316 | 59.5683 | 102.2832 | 39.3911 | 15.3822 | 71.0896
WHSO41 | 400 | 63.8649 | 22.5209 | 9.0114 | 40.8608 | 57.7297 | 21.8437 | 7.1404 | 38.0321
WILE41 | 400 | 108.991 | 40.7125 | 29.9243 | 87.5004 | 93.4139 | 36.9411 | 24.1004 | 76.343
WIMB41 | 400 | 99.4999 | 32.7262 | 13.1336 | 59.4154 | 115.8847 | 42.8542 | 12.8816 | 73.4865
WTHU4* | 400 | 95.4981 | 32.5498 | 9.4774 | 55.5098 | 78.2573 | 30.4872 | 5.1618 | 48.2771
WTHU4A | 400 | 95.4981 | 32.5498 | 9.4774 | 55.5098 | 76.5147 | 29.8373 | 5.0468 | 47.2432
WWEY41 | 400 | 49.427 | 18.1023 | 6.0211 | 31.6217 | 44.5885 | 17.1224 | 6.0613 | 30.2761
WWEY42 | 400 | 49.6164 | 18.1732 | 6.2365 | 31.9373 | 44.3821 | 17.1101 | 6.2464 | 30.4437
WYLF41 | 400 | 47.8017 | 17.1154 | 11.6778 | 35.8827 | 38.6336 | 14.8868 | 8.3322 | 29.3853
WYMO41 | 400 | 129.4552 | 45.8724 | 30.2872 | 95.1606 | 98.0198 | 38.1433 | 17.815 | 71.7578
ABTH21 | 275 | 49.297 | 18.4201 | 8.7129 | 34.7629 | 44.9797 | 17.7565 | 7.7835 | 32.895
ABTH22 | 275 | 42.2106 | 15.9309 | 4.4826 | 27.0123 | 35.277 | 14.1439 | 2.9057 | 22.9082
ALDW21 | 275 | 63.3775 | 23.6558 | 9.9826 | 43.437 | 61.881 | 24.5489 | 9.7938 | 44.5111
BAGB21 | 275 | 76.7361 | 27.7691 | 19.4662 | 58.7377 | 79.891 | 30.0985 | 20.9969 | 63.5626
BARK21 | 275 | 52.7489 | 18.9491 | 14.309 | 41.107 | 53.6138 | 20.2158 | 14.243 | 42.8325
BARK22 | 275 | 51.8506 | 18.7887 | 14.1418 | 40.7129 | 53.7004 | 20.2597 | 14.7014 | 43.353
BEDD21 | 275 | 79.0641 | 28.5069 | 17.9217 | 58.2366 | 79.5669 | 30.943 | 17.295 | 61.055
BEDD22 | 275 | 51.6902 | 19.177 | 11.7014 | 38.8217 | 51.8691 | 20.0141 | 11.8049 | 40.109
BEDD23 | 275 | 57.048 | 20.745 | 14.1187 | 43.4565 | 58.2357 | 22.7107 | 14.0822 | 46.2
BESW21 | 275 | 59.2248 | 21.8495 | 10.6538 | 41.5537 | 52.4006 | 20.6636 | 8.9284 | 38.1511
BIRK21 | 275 | 59.62 | 21.0961 | 16.5869 | 46.4213 | 59.3135 | 22.3871 | 13.5568 | 45.2169
BISW21 | 275 | 64.3691 | 23.936 | 11.8562 | 45.7069 | 59.698 | 23.5795 | 9.9666 | 43.313
BLYT21 | 275 | 88.2544 | 32.0216 | 26.6919 | 71.9772 | 79.9455 | 30.8921 | 22.889 | 66.5769
BRAW21 | 275 | 59.1575 | 20.935 | 13.0123 | 42.6188 | 60.9365 | 23.2058 | 12.6765 | 45.4945
BRED21 | 275 | 79.3464 | 28.4969 | 15.9568 | 56.2575 | 73.1935 | 28.6861 | 11.4784 | 52.0467
BRIN21 | 275 | 78.5134 | 28.1405 | 20.0556 | 59.8523 | 84.2332 | 32.1616 | 20.1689 | 65.6524
BRIN22 | 275 | 68.4781 | 25.0606 | 16.8881 | 52.3292 | 71.5194 | 27.5158 | 16.6355 | 55.5487
BUSH21 | 275 | 54.957 | 20.5196 | 11.2773 | 40.2964 | 54.778 | 21.4879 | 10.0955 | 40.484
BUST21 | 275 | 75.523 | 27.2797 | 19.5782 | 58.1575 | 76.0461 | 29.1018 | 17.3424 | 58.4986
CAPE21 | 275 | 69.0346 | 23.9669 | 22.484 | 56.3783 | 77.7708 | 28.3763 | 23.6899 | 63.8201
CARE21 | 275 | 48.5645 | 18.0669 | 8.6319 | 34.1824 | 39.4793 | 15.6723 | 6.9501 | 29.114
CARR21 | 275 | 83.6445 | 29.4414 | 23.1835 | 64.8199 | 91.3701 | 33.8286 | 26.2403 | 74.0812
CHSI21 | 275 | 85.6496 | 31.0253 | 18.3083 | 62.1848 | 72.8953 | 29.0523 | 10.7761 | 51.8623
CHTE21 | 275 | 73.5961 | 26.3417 | 17.9881 | 55.2409 | 63.4171 | 24.5303 | 13.8604 | 48.5515
COVE21 | 275 | 62.7129 | 22.9007 | 12.41 | 44.7965 | 58.6279 | 22.7094 | 11.4887 | 43.6046
CREB21 | 275 | 71.3521 | 25.299 | 15.5571 | 51.3353 | 70.5601 | 26.1796 | 12.8507 | 49.8742
CREB22 | 275 | 71.3249 | 25.2914 | 15.5491 | 51.3165 | 69.7913 | 25.9016 | 12.7098 | 49.3403
DUNG21 | 275 | 44.5612 | 15.8096 | 15.0426 | 37.4008 | 46.3227 | 17.0054 | 15.3096 | 39.3589
EALI21 | 275 | 57.7429 | 20.4176 | 13.5517 | 42.4266 | 63.9499 | 24.7682 | 8.4835 | 43.511
ELLA21 | 275 | 58.072 | 20.5524 | 7.0671 | 36.1325 | 59.5075 | 22.7564 | 7.051 | 39.2335
ELST21 | 275 | 70.4615 | 25.74 | 16.0069 | 52.4088 | 76.8896 | 29.6125 | 16.9225 | 58.8009
ELST22 | 275 | 70.1316 | 25.3758 | 18.4642 | 54.351 | 76.1112 | 28.671 | 20.2625 | 60.8094
FECK21 | 275 | 62.5197 | 23.171 | 14.0986 | 46.8673 | 61.8195 | 23.8836 | 13.8383 | 47.6148
FERR21 | 275 | 62.9601 | 21.9198 | 11.4516 | 42.4508 | 67.2929 | 25.1781 | 11.183 | 46.7901
FERR22 | 275 | 46.0845 | 16.4461 | 7.6464 | 30.9046 | 49.2496 | 18.5304 | 8.9603 | 35.1663
FERR23 | 275 | 61.8081 | 21.562 | 11.7253 | 42.2186 | 67.7498 | 25.2858 | 12.1234 | 47.8829
FERR2A | 275 | 62.7753 | 21.6114 | 9.2065 | 39.7696 | 69.3955 | 25.7305 | 9.8315 | 46.22
FERR2B | 275 | 45.8657 | 16.202 | 6.0446 | 28.9577 | 48.8775 | 18.3576 | 7.0365 | 32.9981
FFES21 | 275 | 35.53 | 13.2112 | 2.6674 | 21.3509 | 34.1195 | 13.3755 | 2.3236 | 21.2393
FFES22 | 275 | 35.4799 | 13.2125 | 2.6499 | 21.3351 | 34.6003 | 13.5609 | 2.3477 | 21.5257
FIDF21 | 275 | 64.6822 | 22.4605 | 22.1507 | 53.9147 | 70.3091 | 25.426 | 24.0823 | 60.0401
FIDF22 | 275 | 65.4115 | 22.6898 | 22.0779 | 54.1662 | 70.4472 | 25.5012 | 23.7225 | 59.7867
FIDF23 | 275 | 83.0873 | 28.8191 | 24.3219 | 65.0783 | 88.0263 | 32.1595 | 26.5158 | 71.9962
FIDF24 | 275 | 82.7754 | 28.7174 | 24.1715 | 64.784 | 86.2661 | 31.548 | 25.8406 | 70.4562
FOUR21 | 275 | 36.8299 | 14.4254 | 4.6597 | 25.0602 | 29.0312 | 12.0446 | 2.827 | 19.8607
FROD21 | 275 | 61.3262 | 21.1136 | 14.1109 | 43.97 | 63.8641 | 23.2444 | 12.7942 | 45.6668
FROD22 | 275 | 60.293 | 21.1131 | 20.523 | 50.3814 | 63.575 | 23.1905 | 20.7789 | 53.5753
GRSA21 | 275 | 57.8392 | 20.2586 | 16.4777 | 45.1276 | 58.5605 | 21.709 | 15.7139 | 46.415
GRSB21 | 275 | 58.2051 | 20.3724 | 16.6719 | 45.4828 | 59.5519 | 22.0122 | 16.4374 | 47.5673
HACK21 | 275 | 66.9891 | 23.4901 | 11.8376 | 45.0576 | 68.856 | 25.6007 | 12.0551 | 48.26
HACK22 | 275 | 66.5682 | 23.4456 | 11.8342 | 44.9913 | 68.8758 | 25.6399 | 12.0147 | 48.2751
HARK21 | 275 | 34.7031 | 13.0841 | 8.6596 | 27.1633 | 37.3387 | 14.3408 | 9.5991 | 29.8801
HARK22 | 275 | 37.6926 | 14.3919 | 11.4628 | 31.816 | 41.7309 | 16.2026 | 12.7713 | 35.6852
HARM21 | 275 | 65.398 | 23.4775 | 14.0429 | 47.245 | 55.3791 | 21.6711 | 9.0641 | 39.7116
HATL21 | 275 | 92.4733 | 31.8239 | 24.6789 | 69.6847 | 95.3156 | 35.2436 | 26.4011 | 76.2431
HAWP21 | 275 | 79.6375 | 28.1541 | 18.5956 | 58.4115 | 70.427 | 27.2777 | 12.8009 | 51.3774
HEDO21 | 275 | 70.8691 | 25.2216 | 20.6488 | 56.3175 | 74.5878 | 27.6427 | 21.9832 | 61.0759
HIGM21 | 275 | 69.272 | 25.4755 | 18.8869 | 54.9148 | 66.0167 | 25.7358 | 14.5516 | 50.9475
HINP21 | 275 | 23.6911 | 8.5932 | 9.2383 | 21.391 | 25.4371 | 9.4173 | 9.7752 | 23.0933
HINP22 | 275 | 24.047 | 8.646 | 7.9654 | 20.1927 | 28.1646 | 10.4435 | 8.7793 | 23.5486
HURS21 | 275 | 73.8869 | 26.1992 | 20.2637 | 57.315 | 76.8391 | 30.6266 | 16.8133 | 60.1259
IROA21 | 275 | 57.1184 | 21.1832 | 10.6792 | 40.6368 | 57.399 | 22.4685 | 10.8365 | 42.6118
IVER21 | 275 | 68.1289 | 24.9746 | 16.8033 | 52.1227 | 72.0007 | 27.362 | 17.5728 | 56.2685
IVER22 | 275 | 70.3046 | 25.7588 | 15.6874 | 52.1159 | 68.6843 | 26.7145 | 13.8763 | 51.6564
JORD21 | 275 | 57.5106 | 21.4474 | 11.0731 | 41.4043 | 55.7372 | 23.0241 | 8.5568 | 41.1177
KEAR21 | 275 | 76.4476 | 26.4868 | 19.8946 | 57.3526 | 81.0764 | 30.3389 | 19.4252 | 62.3309
KIBY21 | 275 | 84.5252 | 29.5542 | 21.9556 | 63.7515 | 85.8742 | 32.3628 | 19.1001 | 64.868
KIBY22 | 275 | 73.4035 | 26.0733 | 18.4463 | 55.3195 | 68.3411 | 25.9041 | 15.293 | 51.9269
KIRK21 | 275 | 48.9953 | 17.5737 | 10.3171 | 35.1701 | 47.4693 | 18.4317 | 9.2082 | 35.2746
KIRK2A | 275 | 47.2573 | 16.4135 | 5.1186 | 28.3308 | 45.6671 | 17.8528 | 4.8637 | 30.1114
KITW21 | 275 | 63.9095 | 23.7529 | 12.0739 | 45.6656 | 62.605 | 24.6198 | 10.9286 | 45.7463
KNAR21 | 275 | 23.5938 | 9.3951 | 2.1702 | 15.4569 | 22.3172 | 9.1508 | 2.9137 | 15.8549
LACK21 | 275 | 63.9005 | 21.9913 | 17.5407 | 48.6411 | 68.8735 | 25.306 | 19.54 | 55.3281
LALE21 | 275 | 58.4174 | 20.8843 | 16.7848 | 46.3197 | 64.6954 | 24.9919 | 15.5736 | 50.9175
LISD21 | 275 | 76.4904 | 26.9801 | 19.2011 | 57.3567 | 78.9637 | 30.0301 | 17.3739 | 59.8429
MACC21 | 275 | 55.8128 | 20.534 | 13.6111 | 42.6506 | 52.0338 | 20.0537 | 11.5956 | 39.9558
MAGA21 | 275 | 66.1532 | 24.3587 | 13.4908 | 47.9393 | 55.8434 | 22.2573 | 8.5434 | 40.02
MONF21 | 275 | 71.0161 | 24.8791 | 18.664 | 53.8484 | 79.416 | 29.608 | 19.8237 | 61.6958
NECH21 | 275 | 77.2596 | 27.8909 | 19.7209 | 59.1647 | 76.1586 | 29.3488 | 16.3912 | 57.8967
NEEP21 | 275 | 68.1092 | 24.5549 | 11.0307 | 45.7566 | 70.3449 | 27.9294 | 8.9864 | 48.4846
NEWX21 | 275 | 82.5934 | 29.1069 | 22.092 | 63.2553 | 89.5079 | 35.0421 | 19.6277 | 69.1847
NHYD2A | 275 | 46.8151 | 17.8947 | 2.5306 | 27.8375 | 39.6803 | 18.7477 | 0.44968 | 26.9629
NHYD2B | 275 | 47.8521 | 18.2216 | 2.2682 | 28.0374 | 40.4822 | 18.5914 | 1.0614 | 27.3536
NORL21 | 275 | 58.5226 | 21.3792 | 4.6663 | 34.901 | 56.5943 | 23.6609 | 2.365 | 35.8266
NORL22 | 275 | 59.0012 | 21.4933 | 5.0834 | 35.4795 | 57.1482 | 23.5456 | 2.6373 | 35.9358
NORT21 | 275 | 85.5108 | 29.7804 | 22.9317 | 65.0476 | 84.2578 | 31.9095 | 18.6735 | 63.8005
OCKH21 | 275 | 56.1099 | 20.9376 | 10.6663 | 40.2765 | 57.5566 | 22.6656 | 10.4587 | 42.5127
OCKH2A | 275 | 48.6559 | 17.9225 | 4.3086 | 29.6549 | 48.6535 | 18.9578 | 4.4911 | 31.3014
OFFE21 | 275 | 71.8189 | 25.8558 | 13.921 | 50.4866 | 60.7893 | 24.2152 | 8.5983 | 42.8438
OLDB21 | 275 | 56.6499 | 21.3167 | 10.8814 | 41.0277 | 56.9634 | 22.3473 | 10.4644 | 42.0682
PENN21 | 275 | 65.8471 | 24.3014 | 14.1408 | 48.5083 | 68.2121 | 26.3106 | 14.2752 | 51.484
PEWO21 | 275 | 70.2038 | 25.5078 | 25.3693 | 61.4427 | 71.7148 | 26.892 | 25.153 | 63.184
PEWO22 | 275 | 69.232 | 24.7984 | 20.7692 | 55.8395 | 70.7616 | 26.4156 | 19.9454 | 57.3027
PITS21 | 275 | 71.5489 | 25.6122 | 11.8607 | 48.0819 | 76.5137 | 29.8605 | 9.4905 | 51.7196
POPP21 | 275 | 25.519 | 10.2864 | 2.1747 | 16.7219 | 25.3948 | 10.5278 | 2.7385 | 17.627
PYLE21 | 275 | 65.301 | 24.1419 | 12.3432 | 46.4851 | 54.1402 | 21.5925 | 8.5262 | 39.0626
RAIN21 | 275 | 99.3379 | 34.0412 | 28.4068 | 76.5483 | 96.8723 | 36.1989 | 21.9589 | 73.1518
RATS2A | 275 | 41.9161 | 15.2617 | 8.9616 | 30.5449 | 44.489 | 16.1748 | 17.401 | 40.2757
REBR21 | 275 | 61.991 | 22.6576 | 21.2464 | 53.289 | 60.2983 | 23.502 | 16.9436 | 50.1805
REBR22 | 275 | 63.1257 | 22.9689 | 21.573 | 54.0559 | 61.1766 | 23.7386 | 17.4449 | 51.0163
ROCH21 | 275 | 71.6003 | 25.2924 | 9.852 | 45.6208 | 67.6125 | 25.9702 | 9.3534 | 46.0807
SAEN21 | 275 | 70.9933 | 25.2591 | 20.7095 | 56.4313 | 74.874 | 27.7292 | 22.2175 | 61.4325
SAES21 | 275 | 71.4829 | 25.4037 | 20.9604 | 56.8867 | 75.6309 | 27.9667 | 22.8776 | 62.4285
SALH21 | 275 | 77.1325 | 27.3412 | 17.8636 | 56.5299 | 75.7287 | 28.8396 | 15.815 | 56.6005
SHEC21 | 275 | 61.3758 | 22.7066 | 12.6045 | 44.7164 | 61.0287 | 25.2426 | 8.3452 | 44.0435
SJOW21 | 275 | 41.2843 | 14.3283 | 15.46 | 35.7234 | 48.7533 | 17.5111 | 17.9311 | 42.6954
SKLG21 | 275 | 50.9502 | 18.6789 | 14.8554 | 41.2713 | 50.0896 | 19.5153 | 13.6538 | 41.2525
SMAN21 | 275 | 78.018 | 28.38 | 24.3081 | 64.4435 | 74.1614 | 28.8623 | 20.5592 | 61.3767
SSHI21 | 275 | 71.8617 | 25.8481 | 13.7732 | 50.3279 | 65.6496 | 25.5797 | 12.7255 | 48.9007
SSHI22 | 275 | 69.7385 | 25.2298 | 12.7984 | 48.4787 | 62.3998 | 24.5541 | 11.0432 | 45.7679
STAL21 | 275 | 83.0975 | 29.6996 | 16.3659 | 58.3675 | 75.593 | 29.4018 | 14.4103 | 55.9908
STEW21 | 275 | 83.2267 | 30.3824 | 25.5564 | 68.5236 | 79.0675 | 30.3155 | 23.9254 | 66.798
SWAN21 | 275 | 26.068 | 9.3895 | 8.6258 | 21.9046 | 28.8952 | 10.6657 | 9.1321 | 24.2158
TEMP21 | 275 | 70.906 | 25.741 | 16.6577 | 53.0609 | 73.4387 | 28.6891 | 14.9716 | 55.5442
TEMP22 | 275 | 71.1774 | 25.815 | 16.8179 | 53.3257 | 74.5557 | 29.1012 | 15.2818 | 56.4371
THUR21 | 275 | 64.5185 | 24.3028 | 10.4169 | 44.7862 | 64.0974 | 25.4909 | 10.09 | 46.1396
THUR2A | 275 | 65.2599 | 24.1526 | 3.1347 | 37.2917 | 63.1649 | 25.179 | 2.5821 | 38.1906
TILB21 | 275 | 58.0155 | 21.1006 | 16.7994 | 46.6401 | 59.7176 | 22.4639 | 16.6917 | 48.4604
TILB22 | 275 | 52.816 | 19.4516 | 13.4867 | 40.9954 | 55.175 | 20.9595 | 13.7068 | 43.348
TINP21 | 275 | 58.3159 | 21.2002 | 6.6912 | 36.6729 | 57.3419 | 22.2509 | 5.7124 | 37.1799
TINP22 | 275 | 58.1471 | 21.19 | 6.6786 | 36.6459 | 56.4177 | 21.9174 | 5.6171 | 36.6129
TODP21 | 275 | 64.1818 | 22.3364 | 15.8729 | 47.4614 | 59.8861 | 22.8225 | 12.2593 | 44.5352
TOTT21 | 275 | 72.5617 | 25.7672 | 20.0557 | 56.496 | 72.9869 | 27.6176 | 16.7912 | 55.8484
TOTT22 | 275 | 71.9057 | 25.656 | 19.9482 | 56.2312 | 73.2773 | 27.7288 | 17.0593 | 56.2737
TOTT23 | 275 | 43.7071 | 16.538 | 12.9794 | 36.3678 | 44.5019 | 17.327 | 12.5828 | 37.0868
TOTT24 | 275 | 44.3441 | 16.7703 | 13.1311 | 36.8479 | 40.4756 | 15.893 | 11.1643 | 33.6404
TRAW21 | 275 | 44.9525 | 16.0555 | 13.8097 | 36.5157 | 46.5389 | 17.3956 | 12.4799 | 37.081
TREM21 | 275 | 47.0553 | 17.1531 | 2.5278 | 26.7859 | 41.3739 | 16.4035 | 2.2904 | 25.4885
TYNE21 | 275 | 65.783 | 23.849 | 12.0022 | 45.7298 | 59.6104 | 23.2933 | 10.7097 | 43.6514
TYNE2A | 275 | 63.7623 | 22.8204 | 4.115 | 36.3879 | 55.7107 | 21.8532 | 3.5331 | 34.4382
UPPB21 | 275 | 42.3362 | 15.6951 | 10.3234 | 32.5196 | 40.8111 | 15.7802 | 9.0622 | 31.3788
UPPB22 | 275 | 42.2123 | 15.6125 | 10.3317 | 32.4111 | 40.5881 | 15.6376 | 9.1318 | 31.2467
USKM21 | 275 | 77.9642 | 27.3631 | 19.4804 | 58.1777 | 87.6156 | 32.6358 | 22.7904 | 68.9443
USKM23 | 275 | 75.5394 | 25.8039 | 10.7443 | 47.2365 | 82.8461 | 30.7338 | 11.5453 | 55.0094
WALX21 | 275 | 76.0512 | 26.8593 | 17.2334 | 55.2182 | 79.2679 | 29.5287 | 16.5122 | 58.2721
WALX22 | 275 | 76.1685 | 26.8415 | 17.2568 | 55.2164 | 81.704 | 30.3098 | 17.2566 | 60.1211
WARL21 | 275 | 65.1336 | 23.73 | 15.6056 | 49.165 | 60.7933 | 23.6082 | 11.7862 | 45.1732
WASF21 | 275 | 61.0918 | 21.8116 | 6.1189 | 36.9652 | 49.9949 | 19.5729 | 2.2376 | 29.9179
WASF22 | 275 | 65.6884 | 23.3027 | 6.5018 | 39.4567 | 56.5521 | 22.1653 | 2.2951 | 33.6415
WBOL21 | 275 | 79.5377 | 28.2901 | 15.7312 | 55.7394 | 69.2699 | 27.1671 | 12.1693 | 50.5894
WHGA21 | 275 | 71.2465 | 25.2533 | 15.3583 | 51.0718 | 65.1929 | 25.3957 | 10.9841 | 46.8991
WHSO21 | 275 | 67.9321 | 24.3255 | 14.7837 | 49.1852 | 72.5567 | 27.603 | 15.4065 | 54.4431
WHSO22 | 275 | 74.5345 | 26.4036 | 18.7979 | 56.1381 | 81.2288 | 30.5438 | 19.929 | 63.1245
WHSO2A | 275 | 52.2303 | 18.569 | 7.3308 | 33.5913 | 53.917 | 20.2908 | 7.5122 | 36.2078
WHSO2B | 275 | 54.9387 | 19.41 | 9.9681 | 37.4181 | 56.9183 | 21.2543 | 10.167 | 40.2252
WIBA21 | 275 | 70.1567 | 25.5184 | 16.0947 | 52.1831 | 73.7559 | 29.3529 | 12.5252 | 54.0365
WIEN21 | 275 | 50.1071 | 18.7277 | 10.2375 | 36.7225 | 49.9058 | 19.6407 | 9.4672 | 37.2433
WILL21 | 275 | 24.1384 | 8.6269 | 8.9366 | 21.1368 | 25.7428 | 9.378 | 9.2837 | 22.5462
WILT2A | 275 | 57.2416 | 19.6002 | 9.7937 | 37.5126 | 57.9529 | 21.3063 | 8.982 | 39.1136
WILT2B | 275 | 57.2416 | 19.6002 | 9.7937 | 37.5126 | 57.9529 | 21.3063 | 8.982 | 39.1136
WILT2C | 275 | 57.6018 | 19.7087 | 9.9598 | 37.8321 | 58.9333 | 21.6022 | 9.6668 | 40.217
WILT2D | 275 | 57.6 | 19.7082 | 9.9597 | 37.8312 | 58.9297 | 21.601 | 9.6654 | 40.2139
WIMB2A | 275 | 71.624 | 25.0307 | 11.5187 | 46.9174 | 74.0331 | 29.1073 | 12.5017 | 53.6656
WISD21 | 275 | 69.5361 | 24.2813 | 22.5618 | 56.9008 | 81.5476 | 30.0149 | 25.5218 | 67.9693
WISD2A | 275 | 58.023 | 20.3032 | 12.3863 | 41.0992 | 64.016 | 24.3925 | 13.8818 | 48.378
WISD2B | 275 | 39.3518 | 13.7685 | 10.71 | 30.1816 | 42.593 | 15.4066 | 11.8527 | 33.6408
WMEL21 | 275 | 74.5115 | 27.3348 | 13.9149 | 52.5722 | 71.8068 | 28.2633 | 11.7996 | 51.77
WWEY21 | 275 | 71.6311 | 26.0811 | 17.5066 | 54.3909 | 70.9102 | 27.0967 | 16.6548 | 54.9753
WWEY22 | 275 | 73.6008 | 26.964 | 16.2013 | 54.3341 | 73.3319 | 28.159 | 16.3774 | 56.2002
ABTH11 | 132 | 34.629 | 12.8468 | 9.8457 | 28.0139 | 34.1238 | 13.2793 | 9.7185 | 28.4983
ABTH12 | 132 | 28.4911 | 10.7722 | 6.2095 | 21.4437 | 29.132 | 11.3595 | 6.933 | 22.9978
AMEM11 | 132 | 25.8399 | 9.2154 | 9.1342 | 22.1668 | 31.738 | 11.6341 | 10.4272 | 26.8803
AXMI11 | 132 | 25.9895 | 9.314 | 8.5778 | 21.7497 | 32.1719 | 11.9069 | 10.2307 | 27.0696
BARK11 | 132 | 24.3211 | 8.5038 | 9.9617 | 21.9879 | 27.6124 | 10.1099 | 10.6397 | 24.9373
BREL11 | 132 | 37.3582 | 14.0164 | 1.184 | 21.0061 | 41.0231 | 16.77 | 2.7969 | 26.5133
BRIM11 | 132 | 80.1512 | 29.953 | 27.0667 | 69.4267 | 96.8545 | 37.6752 | 31.0882 | 84.369
CARR11 | 132 | 42.3654 | 14.0472 | 11.844 | 31.7098 | 53.5284 | 19.3592 | 13.3484 | 40.7264
CARR12 | 132 | 29.5929 | 11.0564 | 8.6253 | 24.2615 | 35.1102 | 13.5612 | 10.2039 | 29.3824
CELL11 | 132 | 55.7669 | 20.7052 | 18.1597 | 47.4413 | 64.6364 | 24.8828 | 20.5044 | 55.694
CELL12 | 132 | 44.5472 | 16.8776 | 11.9656 | 35.8342 | 52.79 | 20.9217 | 13.0201 | 42.6078
CELL1A | 132 | 39.6275 | 14.4307 | 8.476 | 28.8841 | 43.9603 | 16.7773 | 8.9852 | 32.7119
DRAK11 | 132 | 20.7413 | 7.3096 | 7.858 | 18.1953 | 25.9928 | 9.5743 | 9.9605 | 23.5007
DRAX11 | 132 | 24.929 | 7.4505 | 7.0388 | 17.5754 | 28.941 | 9.8426 | 8.4843 | 22.4038
DRAX12 | 132 | 22.6607 | 7.1864 | 6.7294 | 16.8924 | 26.8355 | 9.3633 | 8.1719 | 21.4136
ECLA11 | 132 | 42.4008 | 15.6802 | 12.549 | 34.7242 | 50.7728 | 19.3756 | 15.1418 | 42.5429
ECLA12 | 132 | 43.147 | 15.9042 | 13.1166 | 35.6086 | 46.9372 | 17.9745 | 14.2886 | 39.7084
ELLA11 | 132 | 25.5858 | 9.0037 | 8.4384 | 21.1715 | 33.7683 | 12.4094 | 10.407 | 27.9566
ELLA12 | 132 | 27.0943 | 9.6176 | 8.517 | 22.1184 | 35.3847 | 13.0769 | 10.6336 | 29.1272
ELST1* | 132 | 87.1791 | 32.8062 | 20.4869 | 66.8818 | 100.0926 | 39.8179 | 23.7475 | 80.0585
ELST11 | 132 | 87.1791 | 32.8062 | 20.4869 | 66.8818 | 100.0926 | 39.8179 | 23.7475 | 80.0585
ELST12 | 132 | 33.7731 | 12.176 | 9.967 | 27.1865 | 41.0049 | 15.3382 | 12.1305 | 33.8221
ELST15 | 132 | 12.2953 | 4.4688 | 3.6382 | 9.9581 | 14.6626 | 5.4904 | 3.9557 | 11.7203
ELST16 | 132 | 12.2964 | 4.4688 | 3.6673 | 9.9871 | 14.662 | 5.4861 | 3.9936 | 11.7521
FAWL11 | 132 | 42.0217 | 14.7815 | 15.7744 | 36.6787 | 53.6242 | 19.7979 | 19.0398 | 47.0382
FERR11 | 132 | 42.5978 | 15.1064 | 14.3156 | 35.6792 | 50.6677 | 18.7844 | 16.3572 | 42.9224
FERR12 | 132 | 19.6982 | 7.1902 | 6.1402 | 16.3087 | 22.375 | 8.2451 | 7.1558 | 18.8162
GREN11 | 132 | 51.8947 | 18.7795 | 14.8212 | 41.3794 | 58.6656 | 22.4053 | 16.025 | 47.7109
GREN12 | 132 | 44.7378 | 16.6103 | 11.3549 | 34.8454 | 50.1306 | 19.6961 | 11.5205 | 39.375
HAMH1B | 132 | 40.9835 | 14.5587 | 7.4923 | 28.0815 | 47.0916 | 18.1724 | 5.3187 | 31.0183
HAMH1C | 132 | 39.1786 | 14.0459 | 6.2938 | 26.1577 | 44.4206 | 16.9609 | 6.3583 | 30.3447
HARK11 | 132 | 30.0699 | 11.5868 | 7.5128 | 23.8991 | 35.1416 | 14.0019 | 8.6667 | 28.4684
HARK12 | 132 | 28.1526 | 10.7132 | 6.9431 | 22.0938 | 33.3867 | 13.1388 | 7.6343 | 26.2153
HARK13 | 132 | 26.9752 | 11.2238 | 6.5618 | 22.4347 | 30.2752 | 12.754 | 7.6833 | 25.7202
HEYS11 | 132 | 56.4738 | 18.6542 | 17.3533 | 43.7343 | 59.6427 | 21.6372 | 19.0968 | 49.6964
IROA11 | 132 | 38.0473 | 13.585 | 11.1488 | 30.3609 | 49.7322 | 18.6079 | 13.369 | 39.6846
IROA12 | 132 | 32.718 | 12.1418 | 9.2877 | 26.4588 | 41.7613 | 16.1557 | 10.6276 | 33.4752
IROA13 | 132 | 29.1407 | 11.0165 | 7.4739 | 23.0536 | 33.9945 | 13.2645 | 8.4292 | 27.188
IRON11 | 132 | 33.4945 | 12.2883 | 10.682 | 28.0602 | 36.1264 | 13.8565 | 11.5856 | 31.1817
IRON12 | 132 | 33.6347 | 12.331 | 10.7811 | 28.2198 | 38.5813 | 14.9676 | 11.98 | 33.1474
IRON13 | 132 | 17.9438 | 6.4906 | 6.4312 | 15.6103 | 20.4046 | 7.4352 | 7.3961 | 17.911
KINO1* | 132 | 30.2613 | 10.2581 | 7.2834 | 21.7905 | 36.6305 | 13.3569 | 8.7587 | 27.6482
KINO11 | 132 | 30.4468 | 10.5053 | 10.757 | 25.6137 | 36.9007 | 13.5168 | 12.9631 | 32.0787
LITT11 | 132 | 29.4142 | 10.2071 | 9.5314 | 23.9664 | 36.8097 | 13.2408 | 11.3611 | 30.0863
MELK11 | 132 | 53.5627 | 19.0079 | 19.1842 | 46.0655 | 65.6508 | 24.1476 | 22.1593 | 56.3092
MILH11 | 132 | 60.0371 | 22.521 | 13.0522 | 44.9017 | 68.9065 | 27.4381 | 13.3328 | 52.1362
NFLE11 | 132 | 39.0537 | 14.461 | 12.4213 | 32.8722 | 43.8581 | 16.8678 | 13.5541 | 37.4088
NFLE12 | 132 | 38.4291 | 14.1303 | 12.3263 | 32.3096 | 44.1925 | 16.8889 | 13.8694 | 37.7539
OCKH11 | 132 | 25.0552 | 9 | 8.5437 | 21.2716 | 33.134 | 12.1847 | 10.8251 | 28.0569
OLDS12 | 132 | 27.2918 | 10.0019 | 4.0029 | 18.1477 | 26.5431 | 10.5727 | 1.9692 | 16.9212
PADI11 | 132 | 28.0737 | 9.8425 | 9.8734 | 23.7928 | 34.8478 | 12.7299 | 11.8989 | 29.9018
PEMB11 | 132 | 31.542 | 10.9731 | 12.1326 | 27.6508 | 39.3328 | 14.297 | 14.7761 | 34.9951
RATS11 | 132 | 37.6726 | 13.0627 | 12.5794 | 31.0529 | 45.3358 | 16.603 | 14.7924 | 38.2727
RATS12 | 132 | 23.7871 | 8.424 | 7.4657 | 19.3789 | 27.2436 | 10.0794 | 8.1907 | 22.4451
RUGE11 | 132 | 48.4838 | 19.8525 | 13.6691 | 41.7447 | 51.7653 | 20.8896 | 15.6732 | 45.2156
STEN11 | 132 | 55.3943 | 19.255 | 19.4353 | 46.666 | 68.2575 | 25.0161 | 23.1534 | 58.5315
STES11 | 132 | 55.5401 | 18.7181 | 15.3534 | 41.8247 | 68.1745 | 24.6758 | 17.6744 | 52.5713
STYC11 | 132 | 22.2876 | 7.741 | 7.4894 | 18.4368 | 27.268 | 10.1458 | 8.7855 | 23.1338
STYC12 | 132 | 21.6945 | 7.8075 | 7.3471 | 18.3886 | 24.4326 | 9.1175 | 8.2957 | 21.1898
USKM11 | 132 | 23.0248 | 7.7153 | 7.7065 | 18.6176 | 29.9564 | 10.6651 | 9.722 | 24.8047
USKM12 | 132 | 32.2476 | 10.5817 | 11.1012 | 26.066 | 40.0994 | 14.2116 | 13.9061 | 34.0044
WALP1* | 132 | 37.5884 | 11.2415 | 4.4126 | 20.3105 | 34.3277 | 12.2594 | 6.3768 | 23.7142
WALP11 | 132 | 65.3154 | 23.1337 | 20.4697 | 53.1857 | 80.0525 | 30.2356 | 23.7228 | 66.4825
WBUR11 | 132 | 18.1058 | 6.2911 | 6.3694 | 15.2664 | 21.8696 | 7.9052 | 7.6796 | 18.8592
WBUR12 | 132 | 18.1835 | 6.3221 | 6.3708 | 15.3116 | 21.9115 | 7.9335 | 7.6694 | 18.889
WILL11 | 132 | 47.5482 | 16.5529 | 14.9598 | 38.3692 | 55.6266 | 20.7086 | 17.3558 | 46.6422
WILL12 | 132 | 33.8841 | 12.6301 | 10.2771 | 28.1388 | 37.7973 | 14.6077 | 11.5984 | 32.2568
WILL1A | 132 | 46.932 | 15.7683 | 10.1076 | 32.4073 | 54.4328 | 20.0385 | 11.1555 | 39.4942
WILL1B | 132 | 46.816 | 15.7401 | 10.0042 | 32.2641 | 54.1896 | 19.9647 | 10.9606 | 39.1949
WIMB11 | 132 | 37.4318 | 13.2514 | 12.0338 | 30.7742 | 44.6099 | 16.6092 | 14.0661 | 37.5551
WIMB12 | 132 | 34.5072 | 12.3181 | 11.4115 | 28.8319 | 39.8837 | 14.7956 | 12.914 | 33.8381
WYLF11 | 132 | 47.468 | 16.4346 | 16.0363 | 39.2784 | 55.8423 | 20.3299 | 17.6429 | 46.3937
EALI61 | 66 | 57.379 | 20.5201 | 17.8561 | 46.8759 | 56.8291 | 20.9197 | 18.5647 | 48.1496
NHYD61 | 66 | 57.606 | 20.8788 | 16.2997 | 45.8268 | 61.8546 | 23.039 | 17.8187 | 50.4007
WISD61 | 66 | 49.0198 | 16.9648 | 16.6614 | 40.6532 | 26.8315 | 10.8672 | 4.3938 | 19.7623
TYNE51 | 11 | 54.3613 | 19.4283 | 19.1244 | 46.6001 | 12.9835 | 5.171 | 1.866 | 9.1789

## D3.7
ETYS Yr 10 - NGET Fault Levels (kA), Winter 2024/25
Location | Voltage (kV) | Three Phase Initial Peak Current (kA) | Three Phase RMS Break Current (kA) | Three Phase DC Break Current (kA) | Three Phase Peak Break Current (kA) | Single Phase Initial Peak Current (kA) | Single Phase RMS Break Current (kA) | Single Phase DC Break Current (kA) | Single Phase Peak Break Current (kA)
ABHA41 | 400 | 36.208 | 13.28 | 2.7608 | 21.5415 | 33.1071 | 12.9667 | 2.1757 | 20.5135
ABHA42 | 400 | 36.178 | 13.2753 | 2.7596 | 21.5337 | 33.0765 | 12.9586 | 2.17 | 20.4963
AMEM41 | 400 | 49.3037 | 18.4659 | 4.0563 | 30.1711 | 41.4207 | 16.3874 | 2.8608 | 26.0361
AMEM42 | 400 | 50.044 | 18.7175 | 4.0478 | 30.5184 | 41.2826 | 16.333 | 2.7688 | 25.8671
AXMI41 | 400 | 40.6624 | 15.0645 | 8.185 | 29.4894 | 33.4614 | 13.0658 | 6.4659 | 24.9437
BARK41 | 400 | 149.0002 | 52.532 | 45.7365 | 120.0279 | 133.3727 | 51.9568 | 33.9844 | 107.4624
BEDD4B | 400 | 49.7942 | 18.389 | 5.163 | 31.169 | 44.2603 | 17.4537 | 5.6038 | 30.2871
BICF41 | 400 | 82.889 | 30.53 | 26.7568 | 69.9328 | 62.0173 | 24.3014 | 17.0937 | 51.4611
BICF42 | 400 | 78.6331 | 28.8659 | 26.0466 | 66.8692 | 58.3159 | 22.8673 | 15.9173 | 48.2565
BLYT41 | 400 | 67.0554 | 23.3008 | 5.7685 | 38.7208 | 50.2601 | 19.2457 | 5.3539 | 32.5715
BODE41 | 400 | 96.2507 | 33.7932 | 24.4212 | 72.212 | 73.4048 | 28.3313 | 15.8894 | 55.9559
BOLN41 | 400 | 68.9285 | 25.5233 | 20.5739 | 56.6693 | 52.0249 | 20.3069 | 14.8523 | 43.5706
BOTW41 | 400 | 73.1939 | 26.7488 | 14.4547 | 52.2832 | 60.3675 | 23.4937 | 11.6233 | 44.8484
BRAI4A | 400 | 67.7664 | 24.6019 | 16.1395 | 50.9319 | 53.6829 | 20.6949 | 11.9983 | 41.2653
BRAI4B | 400 | 135.8824 | 48.6965 | 42.6372 | 111.5044 | 113.3144 | 43.3776 | 33.6651 | 95.0103
BRAW4A | 400 | 35.2732 | 12.8286 | 4.4665 | 22.6088 | 30.6334 | 11.6212 | 4.2353 | 20.6701
BRFO41 | 400 | 135.8824 | 48.6965 | 42.6372 | 111.5044 | 113.3144 | 43.3776 | 33.6651 | 95.0103
BRIN41 | 400 | 79.115 | 28.6094 | 18.9396 | 59.3994 | 66.7809 | 25.7981 | 15.0734 | 51.5575
BRLE41 | 400 | 112.2601 | 40.9346 | 21.4486 | 79.3388 | 99.3063 | 38.7049 | 19.7175 | 74.4544
BURW41 | 400 | 99.4137 | 35.378 | 22.8612 | 72.8933 | 62.6994 | 24.8914 | 11.2773 | 46.479
BUST2* | 400 | 51.1196 | 18.7637 | 5.4733 | 32.0092 | 42.7552 | 16.4609 | 4.9672 | 28.2464
CANT41 | 400 | 86.003 | 31.0458 | 18.7057 | 62.6111 | 66.052 | 26.1342 | 11.0639 | 48.0232
CANT42* | 400 | 86.003 | 31.0458 | 18.7057 | 62.6111 | 66.052 | 26.1342 | 11.0639 | 48.0232
CANW41 | 400 | 28.9648 | 10.9208 | 2.0939 | 17.5382 | 20.5762 | 8.298 | 1.1158 | 12.851
CANW42 | 400 | 28.389 | 10.7924 | 3.4432 | 18.706 | 20.3178 | 8.2112 | 1.625 | 13.2375
CAPE41 | 400 | 96.7041 | 33.7298 | 25.1953 | 72.8965 | 88.1198 | 33.2556 | 19.8832 | 66.9137
CAPE42 | 400 | 96.704 | 33.7298 | 25.1971 | 72.8982 | 87.3824 | 32.9832 | 19.7683 | 66.4136
CARR41 | 400 | 129.2858 | 46.6357 | 39.2905 | 105.2433 | 129.1408 | 49.0961 | 39.1205 | 108.5529
CARR42 | 400 | 115.9483 | 40.0466 | 10.734 | 67.3683 | 106.0011 | 40.3701 | 8.7485 | 65.8404
CARR43 | 400 | 116.128 | 40.0548 | 11.0598 | 67.7058 | 111.902 | 42.0931 | 10.7977 | 70.3263
CELL41 | 400 | 92.4949 | 34.1476 | 16.4003 | 64.6923 | 75.8615 | 29.9426 | 14.0329 | 56.3781
CHIC41 | 400 | 37.7801 | 14.1067 | 7.5409 | 27.4908 | 30.1387 | 11.7793 | 5.7742 | 22.4327
CHIC42 | 400 | 37.7337 | 14.2646 | 11.0032 | 31.1764 | 28.7606 | 11.3245 | 7.7577 | 23.7729
CILF41 | 400 | 89.0006 | 31.971 | 20.1494 | 65.3632 | 73.3787 | 28.3486 | 14.0505 | 54.1414
CITR41 | 400 | 129.3952 | 44.1088 | 29.5026 | 91.8819 | 137.9814 | 52.7798 | 25.7572 | 100.3992
CLEH41 | 400 | 76.4913 | 28.2759 | 23.4426 | 63.4308 | 62.2437 | 24.7098 | 15.968 | 50.913
CONQ41 | 400 | 133.6956 | 47.2084 | 44.2988 | 111.0615 | 133.8863 | 50.0488 | 44.5033 | 115.283
COR2 1 | 400 | 115.5665 | 41.5745 | 36.9214 | 95.7166 | 108.8743 | 41.2973 | 35.0992 | 93.5024
COR2 2 | 400 | 115.5712 | 41.5757 | 36.9241 | 95.7211 | 108.8889 | 41.2999 | 35.1211 | 93.528
COSO41 | 400 | 119.8601 | 41.8797 | 29.072 | 88.2989 | 112.0574 | 41.9835 | 30.1163 | 89.4899
COTT41 | 400 | 95.2165 | 35.467 | 29.5688 | 79.7267 | 79.5564 | 31.0278 | 22.8392 | 66.7191
COTT42 | 400 | 100.4664 | 36.9817 | 22.6815 | 74.9815 | 80.1956 | 31.2124 | 16.1793 | 60.3202
COWL41 | 400 | 113.4671 | 42.3026 | 32.7012 | 92.5262 | 100.7569 | 39.3584 | 27.6236 | 83.2847
CREB41 | 400 | 122.5688 | 44.0327 | 29.9628 | 92.2345 | 98.707 | 38.0012 | 21.8226 | 75.5645
DAIN41 | 400 | 131.3976 | 46.0932 | 28.5919 | 93.7775 | 126.0819 | 47.8291 | 25.9921 | 93.6328
DIDC41 | 400 | 104.9814 | 38.5413 | 20.7184 | 75.224 | 106.3122 | 40.5708 | 23.8529 | 81.2287
DINO41 | 400 | 88.8548 | 30.6507 | 23.8851 | 67.2317 | 81.1102 | 29.8361 | 24.3006 | 66.4952
DRAK41 | 400 | 124.5722 | 45.1862 | 23.1451 | 87.048 | 109.0069 | 42.8147 | 18.1511 | 78.7003
DRAX41 | 400 | 133.989 | 46.5838 | 35.9858 | 101.8652 | 136.7617 | 50.4305 | 38.0192 | 109.3387
DRAX42 | 400 | 130.4752 | 45.5851 | 36.0082 | 100.4753 | 133.8998 | 49.421 | 37.8027 | 107.6945
DUNG41 | 400 | 75.932 | 26.6474 | 12.9523 | 50.6374 | 72.8799 | 27.2749 | 13.9524 | 52.5249
EASO41 | 400 | 87.9079 | 31.9424 | 20.0671 | 65.2405 | 73.3602 | 27.8439 | 19.562 | 58.9392
ECLA41 | 400 | 107.5533 | 39.2157 | 21.886 | 77.3453 | 88.0977 | 34.4593 | 16.5668 | 65.2996
EGGB41 | 400 | 108.4709 | 38.5158 | 28.1974 | 82.6669 | 97.9382 | 37.1861 | 21.3894 | 73.9785
EGGB42 | 400 | 109.522 | 38.7525 | 27.074 | 81.8783 | 99.5822 | 37.7622 | 21.5577 | 74.9616
ELST41 | 400 | 99.8133 | 36.1394 | 30.4124 | 81.5213 | 115.8906 | 44.0399 | 34.5948 | 96.8766
ELST4A | 400 | 57.1487 | 20.9922 | 7.5718 | 37.2594 | 54.2099 | 20.5804 | 8.5208 | 37.626
ENDE41 | 400 | 90.7291 | 33.5321 | 17.5776 | 64.9991 | 62.012 | 24.6804 | 10.283 | 45.1864
EXET41 | 400 | 61.0755 | 22.1531 | 12.3548 | 43.6841 | 55.7234 | 21.6314 | 11.4499 | 42.0413
FAWL41 | 400 | 75.734 | 27.2749 | 9.6292 | 48.2016 | 64.406 | 24.9574 | 7.9695 | 43.2646
FECK41 | 400 | 78.2429 | 29.476 | 13.1612 | 54.8466 | 65.4318 | 25.9116 | 12.2259 | 48.8704
FENW4A | 400 | 133.8883 | 46.3778 | 16.0335 | 81.6217 | 114.7381 | 43.9704 | 7.637 | 69.8206
FERR41 | 400 | 78.256 | 27.59 | 10.056 | 49.0741 | 68.5375 | 25.9038 | 8.7767 | 45.4103
FLEE41 | 400 | 96.9872 | 35.5036 | 18.3224 | 68.532 | 80.6407 | 31.6858 | 14.8025 | 59.613
FLIB 1 | 400 | 123.1179 | 42.4286 | 32.0416 | 92.0447 | 124.4051 | 46.5357 | 30.363 | 96.1744
FROD41 | 400 | 90.733 | 32.337 | 30.5096 | 76.241 | 84.8049 | 31.7881 | 28.1428 | 73.098
GART4A | 400 | 100.1261 | 35.8408 | 13.3502 | 64.0368 | 83.9777 | 32.1941 | 7.5689 | 53.0982
GART4B | 400 | 104.4726 | 37.1696 | 14.4873 | 67.0531 | 93.908 | 35.8088 | 9.3438 | 59.9852
GRAI41 | 400 | 143.8626 | 50.3175 | 47.2693 | 118.429 | 135.3417 | 50.7205 | 43.841 | 115.5706
GREN41 | 400 | 77.3784 | 28.9387 | 12.8765 | 53.802 | 54.0931 | 21.7052 | 9.3786 | 40.0744
GRIW41 | 400 | 67.3368 | 24.5069 | 17.4395 | 52.0974 | 58.2447 | 22.5557 | 11.1935 | 43.0921
HACK41 | 400 | 143.9947 | 50.7221 | 44.0839 | 115.8159 | 155.6469 | 59.1064 | 44.1037 | 127.6928
HAMB4A | 400 | 64.7056 | 23.0104 | 6.7674 | 39.309 | 55.9845 | 21.6796 | 4.1992 | 34.8588
HAMB4B | 400 | 64.6947 | 23.0066 | 6.7692 | 39.3054 | 55.5657 | 21.5164 | 4.2172 | 34.646
HAMH41 | 400 | 76.4564 | 28.5697 | 13.4753 | 53.879 | 70.6207 | 27.5893 | 13.4656 | 52.4828
HARK41 | 400 | 71.2168 | 25.9478 | 12.1155 | 48.8112 | 61.3698 | 23.676 | 12.443 | 45.926
HAWP41 | 400 | 73.4248 | 26.61 | 10.1435 | 47.7757 | 54.4558 | 21.2985 | 5.7013 | 35.822
HEYS41 | 400 | 84.6732 | 30.7462 | 26.4164 | 69.8981 | 93.1396 | 35.037 | 30.6357 | 80.1855
HIBU41 | 400 | 137.5545 | 48.4441 | 42.6089 | 111.1191 | 151.9187 | 57.3698 | 44.6922 | 125.8254
HIGM41 | 400 | 81.1639 | 29.9423 | 18.7784 | 61.1232 | 68.0751 | 26.6015 | 12.3179 | 49.9381
HIGM4A | 400 | 63.7721 | 23.2949 | 9.7055 | 42.6495 | 55.0082 | 21.1627 | 5.5652 | 35.4938
HIKP41 | 400 | 81.47 | 28.6851 | 19.9727 | 60.5396 | 95.8469 | 35.5043 | 25.8734 | 76.0841
HIKP42 | 400 | 18.7124 | 7.2438 | 3.3598 | 13.604 | 16.5465 | 6.4711 | 3.2467 | 12.3982
HINP41 | 400 | 80.9204 | 28.5268 | 19.7144 | 60.0575 | 92.6034 | 34.5352 | 23.409 | 72.2492
HORN4* | 400 | 103.7569 | 36.483 | 15.9701 | 67.5648 | 107.6058 | 39.8953 | 17.3682 | 73.7887
HUMR41 | 400 | 98.4892 | 35.3457 | 25.8737 | 75.86 | 98.6071 | 36.9244 | 26.6072 | 78.8261
HUTT41 | 400 | 68.8755 | 25.7236 | 19.35 | 55.7287 | 47.1128 | 19.046 | 10.7918 | 37.7269
IMPP41 | 400 | 56.8128 | 21.0389 | 12.1853 | 41.9388 | 47.2019 | 18.2699 | 9.6252 | 35.4627
INDQ41 | 400 | 34.0013 | 12.8072 | 5.5343 | 23.6464 | 34.804 | 13.6474 | 6.4943 | 25.7948
IRON41 | 400 | 75.0891 | 27.6943 | 13.8964 | 53.062 | 63.3949 | 24.9254 | 11.2328 | 46.4826
IVER41 | 400 | 45.9401 | 16.9761 | 5.7004 | 29.7083 | 43.2678 | 16.5909 | 5.9306 | 29.3936
IVER42 | 400 | 44.6106 | 16.5346 | 5.5669 | 28.9504 | 41.5258 | 15.9762 | 5.671 | 28.2648
KEAD41 | 400 | 104.5931 | 37.7436 | 26.8328 | 80.2102 | 102.7 | 38.6952 | 26.6487 | 81.3719
KEAD42 | 400 | 101.2214 | 36.7331 | 25.7241 | 77.6725 | 89.3606 | 34.0395 | 20.9606 | 69.0998
KEAD43 | 400 | 100.7279 | 37.0504 | 21.0685 | 73.4657 | 76.2374 | 29.9511 | 15.2188 | 57.576
KEAP41 | 400 | 102.5898 | 36.4851 | 14.4789 | 66.0767 | 100.206 | 37.6324 | 15.2038 | 68.424
KEAP42 | 400 | 96.7181 | 35.0962 | 8.672 | 58.3056 | 73.6153 | 28.8877 | 7.6681 | 48.5215
KEAR41 | 400 | 91.5615 | 32.8999 | 18.3446 | 64.8722 | 80.6713 | 31.3205 | 14.545 | 58.839
KEMS41 | 400 | 134.8358 | 46.2508 | 32.2094 | 97.6179 | 112.3391 | 43.1007 | 21.4028 | 82.3564
KENG41 | 400 | 129.8994 | 44.1319 | 30.3631 | 92.775 | 145.6289 | 54.1002 | 32.7016 | 109.2108
KILL41 | 400 | 103.8036 | 37.8106 | 35.0634 | 88.5357 | 107.6593 | 40.4186 | 36.5994 | 93.76
KINO41 | 400 | 140.0259 | 49.2581 | 46.1268 | 115.7882 | 136.1693 | 51.0807 | 43.9759 | 116.215
LACK41 | 400 | 79.709 | 29.3779 | 23.0734 | 64.62 | 69.309 | 26.5556 | 21.0824 | 58.6377
LAGA41 | 400 | 41.4376 | 15.2417 | 8.3957 | 29.9506 | 43.4569 | 16.7063 | 9.8443 | 33.4706
LAKE4* | 400 | 134.6277 | 44.788 | 14.7353 | 78.0752 | 118.2364 | 45.0736 | 8.7257 | 72.4694
LAND41 | 400 | 33.1711 | 12.4535 | 5.8242 | 23.4361 | 32.8553 | 12.9432 | 5.6714 | 23.9757
LAND42 | 400 | 32.8057 | 12.3269 | 5.7824 | 23.2153 | 32.2719 | 12.7182 | 5.5315 | 23.5178
LEGA41 | 400 | 92.9328 | 33.2743 | 20.307 | 67.364 | 73.4274 | 28.7173 | 13.8185 | 54.4309
LITB41 | 400 | 82.3299 | 29.4986 | 8.933 | 50.6504 | 70.3087 | 26.6302 | 11.7037 | 49.3645
LITT41 | 400 | 137.6367 | 47.3759 | 30.8174 | 97.8171 | 121.4348 | 46.6 | 24.6388 | 90.5411
LOFI4A | 400 | 99.5742 | 34.7642 | 7.8146 | 56.9787 | 80.8962 | 31.6811 | 4.0107 | 48.8145
LOFI4B | 400 | 102.4239 | 35.6356 | 8.1779 | 58.5742 | 84.8738 | 33.2392 | 4.0447 | 51.0521
LOVE41 | 400 | 91.5286 | 33.2409 | 17.321 | 64.3307 | 82.953 | 32.0206 | 16.7144 | 61.9984
LOWE41 | 400 | 51.3235 | 19.0453 | 16.2563 | 43.1904 | 24.7011 | 10.1447 | 4.9759 | 19.3227
MACC41 | 400 | 82.7648 | 31.0447 | 23.3949 | 67.2988 | 62.8297 | 25.1216 | 15.1439 | 50.6712
MANN41 | 400 | 61.491 | 22.5861 | 11.612 | 43.5535 | 53.1772 | 20.4397 | 11.5493 | 40.4554
MAWO41 | 400 | 61.1384 | 22.4819 | 11.8207 | 43.6148 | 54.8715 | 21.0857 | 11.8037 | 41.6234
MEDW41 | 400 | 120.9085 | 41.8372 | 27.899 | 87.0657 | 110.795 | 41.7575 | 25.2988 | 84.3529
MELK41 | 400 | 98.7314 | 36.3593 | 18.3024 | 69.7223 | 83.3454 | 32.8755 | 14.7068 | 61.1997
MIDL41 | 400 | 83.0564 | 30.2011 | 25.8805 | 68.5914 | 90.1738 | 34.0219 | 29.1934 | 77.3076
MITY41 | 400 | 77.4123 | 29.613 | 20.2804 | 62.1595 | 59.6004 | 24.067 | 14.0852 | 48.121
MONF41 | 400 | 88.4058 | 31.6729 | 21.5162 | 66.3084 | 77.2695 | 29.4374 | 17.4463 | 59.0771
NECT41 | 400 | 104.929 | 34.3613 | 22.6164 | 71.2107 | 52.1976 | 20.7958 | 6.3294 | 35.7391
NEEP4A | 400 | 47.8879 | 17.7034 | 4.7573 | 29.7937 | 39.8857 | 15.6455 | 3.4533 | 25.5794
NFLE41 | 400 | 117.388 | 40.9155 | 26.4375 | 84.3008 | 90.525 | 35.523 | 15.556 | 65.7931
NINF41 | 400 | 65.7146 | 23.7329 | 14.6364 | 48.1999 | 55.9777 | 21.5099 | 12.5443 | 42.9638
NORM41 | 400 | 97.2018 | 33.7718 | 21.453 | 69.2136 | 63.1043 | 24.3787 | 14.891 | 49.3677
NORT41 | 400 | 97.9808 | 36.1103 | 28.1728 | 79.2405 | 79.32 | 30.9889 | 21.1866 | 65.0114
NURS41 | 400 | 58.4445 | 21.3179 | 7.4961 | 37.6442 | 53.5144 | 20.4498 | 7.854 | 36.7745
NURS4A | 400 | 53.1697 | 19.7078 | 10.5108 | 38.3818 | 48.0308 | 18.4325 | 10.4969 | 36.5643
OLDB4A | 400 | 38.8641 | 14.7047 | 2.8254 | 23.6209 | 32.8937 | 12.9362 | 3.0666 | 21.3612
OSBA41 | 400 | 56.6169 | 20.9664 | 12.539 | 42.19 | 50.343 | 19.2687 | 11.9909 | 39.2409
OSBA42 | 400 | 55.4526 | 20.5516 | 12.3578 | 41.4222 | 44.1609 | 17.1274 | 9.324 | 33.5457
PADI41 | 400 | 74.4378 | 27.1085 | 15.6059 | 53.9432 | 56.8237 | 22.4003 | 9.6823 | 41.3612
PELH41 | 400 | 143.3065 | 50.0896 | 32.6165 | 103.4539 | 120.0235 | 45.9217 | 24.9376 | 89.8806
PEMB41 | 400 | 77.4506 | 27.1883 | 21.0533 | 59.5034 | 72.2861 | 26.5326 | 22.4189 | 59.9417
PENN41 | 400 | 43.8448 | 16.3918 | 3.4682 | 26.6496 | 38.3353 | 14.9625 | 3.7039 | 24.8642
PENN42 | 400 | 42.3246 | 15.8714 | 3.3012 | 25.7468 | 36.956 | 14.4206 | 3.8331 | 24.2269
PENT41 | 400 | 95.1366 | 32.7928 | 24.8479 | 71.224 | 83.2372 | 30.8245 | 22.4324 | 66.0248
PEWO41 | 400 | 93.917 | 34.1679 | 28.7999 | 77.1205 | 87.5713 | 33.8304 | 25.2161 | 73.0595
PUDM41 | 400 | 114.3979 | 39.6641 | 25.7607 | 81.8542 | 113.2833 | 45.1632 | 20.3056 | 84.176
PURI4* | 400 | 41.2709 | 15.0504 | 3.8273 | 25.1118 | 36.8757 | 14.3924 | 2.6393 | 22.9932
QUER4A | 400 | 75.8751 | 26.6532 | 8.138 | 45.8314 | 71.4256 | 27.3445 | 5.1189 | 43.7899
QUER4B | 400 | 74.9022 | 26.3566 | 7.9538 | 45.2277 | 69.2999 | 26.623 | 4.6467 | 42.2973
RASS41 | 400 | 56.4659 | 21.1608 | 17.0583 | 46.9841 | 44.1545 | 17.3517 | 11.8603 | 36.3993
RATS41 | 400 | 111.5473 | 40.4643 | 23.6414 | 80.8665 | 111.5439 | 42.4071 | 26.4104 | 86.3831
RATS42 | 400 | 95.498 | 34.8965 | 20.3788 | 69.7299 | 94.9812 | 36.2378 | 22.3715 | 73.6195
RAYL41 | 400 | 124.2276 | 44.7566 | 38.7148 | 102.0102 | 96.4801 | 37.8234 | 25.4581 | 78.9485
RHIG41 | 400 | 61.5844 | 22.5126 | 13.7958 | 45.6335 | 48.0383 | 18.742 | 8.3469 | 34.8521
RICH4* | 400 | 57.5567 | 21.4319 | 7.1136 | 37.4229 | 34.0281 | 14.0937 | 1.6159 | 21.5474
ROCH4A | 400 | 33.2759 | 12.2614 | 4.327 | 21.6673 | 29.4856 | 11.2889 | 4.3776 | 20.3425
ROCK41 | 400 | 85.7829 | 29.9929 | 21.7374 | 64.1537 | 80.8183 | 30.1089 | 20.953 | 63.5334
RUGE41 | 400 | 68.587 | 26.1248 | 10.5468 | 47.4929 | 51.0639 | 20.6846 | 7.1173 | 36.3698
RYEH41 | 400 | 107.0347 | 38.1149 | 21.8231 | 75.7257 | 100.4299 | 38.2991 | 22.5487 | 76.7117
RYHA4* | 400 | 44.2333 | 16.523 | 4.015 | 27.3821 | 29.9388 | 11.9289 | 1.1709 | 18.0409
SAFO41 | 400 | 56.6683 | 21.048 | 17.3959 | 47.1624 | 52.182 | 20.5288 | 13.7793 | 42.8114
SEAB41 | 400 | 73.9756 | 27.3854 | 22.5884 | 61.3171 | 76.26 | 29.1641 | 24.1486 | 65.3928
SELL41 | 400 | 78.4787 | 28.2492 | 17.049 | 56.9994 | 71.9301 | 27.4146 | 16.7988 | 55.5689
SELL-T* | 400 | 78.4248 | 27.5312 | 8.0553 | 46.9903 | 71.8805 | 27.18 | 9.2789 | 47.7173
SELW41 | 400 | 78.4734 | 28.2474 | 17.0486 | 56.9965 | 71.9237 | 27.4121 | 16.7983 | 55.5649
SHBA41 | 400 | 79.0079 | 28.8203 | 27.3186 | 68.0766 | 80.421 | 30.2138 | 27.8654 | 70.5942
SING41 | 400 | 104.3425 | 36.7227 | 23.9516 | 75.8853 | 81.5232 | 31.9904 | 13.1427 | 58.3839
SIZE41 | 400 | 93.8818 | 33.3377 | 22.9769 | 70.1236 | 90.3594 | 33.5444 | 25.7254 | 73.1644
SJOW41 | 400 | 136.9455 | 46.3036 | 31.8149 | 97.2982 | 153.0993 | 56.5132 | 35.668 | 115.5898
SPEN41 | 400 | 64.8935 | 23.5959 | 13.018 | 46.3877 | 50.81 | 19.7891 | 9.1867 | 37.1727
SPEN42 | 400 | 64.5716 | 23.5407 | 12.9643 | 46.2559 | 49.7516 | 19.4136 | 8.8878 | 36.3427
SPLN41 | 400 | 108.4462 | 38.1209 | 28.0603 | 81.9714 | 104.7267 | 38.7206 | 31.0141 | 85.7733
STAL41 | 400 | 52.0194 | 19.7111 | 9.738 | 37.6137 | 40.1565 | 16.0211 | 6.2337 | 28.891
STAL42 | 400 | 38.7083 | 14.2343 | 9.8582 | 29.9885 | 33.7847 | 13.1301 | 7.9222 | 26.4909
STAY41 | 400 | 110.1093 | 40.0729 | 25.4947 | 82.1664 | 103.3997 | 39.3304 | 26.2881 | 81.9097
STAY4A | 400 | 73.7979 | 27.056 | 20.3334 | 58.5963 | 67.0854 | 25.3734 | 19.3201 | 55.2034
STEW41 | 400 | 85.2886 | 30.9214 | 25.2319 | 68.9613 | 64.3886 | 25.0114 | 18.2552 | 53.6266
STOB41 | 400 | 58.7174 | 22.1858 | 10.9888 | 42.3643 | 49.5215 | 19.6394 | 8.2948 | 36.069
STSB41 | 400 | 58.7894 | 21.7549 | 12.9448 | 43.7108 | 46.7196 | 18.3805 | 7.9437 | 33.9376
STSB4A | 400 | 54.2767 | 19.8937 | 6.0797 | 34.2137 | 42.3189 | 16.5255 | 3.2308 | 26.6014
SUND41 | 400 | 111.0043 | 40.0231 | 23.9568 | 80.5581 | 90.2316 | 35.1534 | 16.3192 | 66.0336
SUND42 | 400 | 99.4399 | 36.0849 | 21.4333 | 72.4651 | 82.6781 | 32.1591 | 15.2995 | 60.7793
SWAN41 | 400 | 76.8468 | 27.5609 | 18.5798 | 57.5569 | 72.9621 | 27.5723 | 17.2931 | 56.2863
SWAN42 | 400 | 41.5634 | 15.3589 | 9.4607 | 31.1814 | 35.7168 | 13.6199 | 8.4384 | 27.6999
T00021 | 400 | 76.2141 | 28.3651 | 21.8237 | 61.938 | 64.6838 | 25.3018 | 17.6788 | 53.4609
TAUN41 | 400 | 52.8654 | 19.4549 | 10.3369 | 37.8503 | 46.6395 | 18.481 | 7.0212 | 33.1574
TAUN42 | 400 | 54.0136 | 19.8492 | 10.5917 | 38.6628 | 48.4217 | 19.128 | 7.6736 | 34.7247
THOM41 | 400 | 138.7176 | 48.8022 | 33.7534 | 102.7702 | 129.6776 | 49.2847 | 27.9306 | 97.6298
THTO41 | 400 | 69.0914 | 25.3972 | 16.0092 | 51.9263 | 55.4567 | 21.4909 | 10.8081 | 41.2008
THTO42 | 400 | 99.2349 | 35.9869 | 24.0243 | 74.9175 | 77.0863 | 29.9717 | 14.1429 | 56.5293
THTO43 | 400 | 69.2483 | 25.3765 | 15.9435 | 51.8313 | 58.6844 | 22.5887 | 11.8717 | 43.817
TILB41 | 400 | 160.0047 | 54.1113 | 39.6402 | 116.1651 | 141.1313 | 53.4586 | 28.4507 | 104.0525
TRAW41 | 400 | 62.5718 | 23.2612 | 18.6675 | 51.5637 | 47.8962 | 18.9375 | 12.5475 | 39.3292
TREU4A | 400 | 92.6137 | 32.3552 | 9.6086 | 55.3657 | 76.4255 | 29.6725 | 4.6298 | 46.593
TREU4B | 400 | 92.6137 | 32.3552 | 9.6086 | 55.3657 | 76.3422 | 29.6403 | 4.6247 | 46.5424
WALH41 | 400 | 60.8586 | 22.7757 | 11.4275 | 43.6372 | 50.9997 | 20.0893 | 10.6574 | 39.068
WALP41 | 400 | 128.5438 | 43.8832 | 29.608 | 91.6682 | 95.5797 | 36.4234 | 21.7947 | 73.3052
WALX41 | 400 | 124.7596 | 42.1326 | 11.9856 | 71.57 | 110.5837 | 41.9999 | 10.5265 | 69.9233
WBUR41 | 400 | 109.5274 | 39.1172 | 31.3062 | 86.6264 | 102.5181 | 38.3222 | 29.7211 | 83.9169
WBUR42 | 400 | 107.32 | 39.1879 | 25.6493 | 81.0693 | 87.0152 | 33.5399 | 20.5857 | 68.0182
WHAM41 | 400 | 144.8188 | 51.0142 | 44.3336 | 116.4786 | 153.1853 | 58.7621 | 42.0073 | 125.1095
WHAM4A | 400 | 101.6757 | 34.8315 | 14.1888 | 63.448 | 91.9188 | 35.4775 | 12.3339 | 62.5067
WHAM4A(2) | 400 | 91.7014 | 32.1962 | 14.4227 | 59.955 | 73.7455 | 28.0589 | 8.5371 | 48.2183
WHAM4B | 400 | 111.6945 | 37.4766 | 13.9556 | 66.9556 | 110.1788 | 42.9309 | 16.1313 | 76.8448
WHSO41 | 400 | 67.7351 | 24.1826 | 8.0019 | 42.2012 | 59.4388 | 22.6721 | 6.6855 | 38.7487
WILE41 | 400 | 109.0046 | 40.7225 | 29.8293 | 87.4195 | 93.2341 | 36.869 | 24.0276 | 76.1683
WIMB41 | 400 | 111.6296 | 37.0647 | 13.5195 | 65.9369 | 125.2254 | 46.75 | 13.0832 | 79.1976
WTHU4* | 400 | 101.856 | 35.1513 | 9.1459 | 58.8573 | 80.2228 | 31.4685 | 5.0191 | 49.5222
WTHU4A | 400 | 101.856 | 35.1513 | 9.1459 | 58.8573 | 78.3734 | 30.7711 | 4.9033 | 48.4202
WWEY41 | 400 | 49.811 | 18.2742 | 6.057 | 31.9007 | 44.6587 | 17.1535 | 6.0783 | 30.3371
WWEY42 | 400 | 50.629 | 18.5666 | 6.3709 | 32.628 | 44.8445 | 17.2958 | 6.3253 | 30.7852
WYLF41 | 400 | 64.614 | 23.0164 | 14.5848 | 47.1349 | 41.9793 | 16.2142 | 8.9215 | 31.8519
WYMO41 | 400 | 130.5349 | 46.3498 | 30.0006 | 95.5491 | 99.4256 | 38.6958 | 17.9706 | 72.6947
ABTH21 | 275 | 50.9349 | 19.1937 | 8.7122 | 35.8563 | 45.7345 | 18.1181 | 7.8023 | 33.4252
ABTH22 | 275 | 43.5787 | 16.5963 | 4.4236 | 27.8943 | 35.8261 | 14.4134 | 2.8877 | 23.2713
ALDW21 | 275 | 64.4634 | 24.1293 | 10.1099 | 44.2339 | 62.7214 | 24.9108 | 9.8901 | 45.1193
BAGB21 | 275 | 91.8389 | 33.5763 | 22.6007 | 70.0848 | 98.5845 | 37.0379 | 26.2991 | 78.6785
BARK21 | 275 | 40.9509 | 14.5185 | 12.7434 | 33.2757 | 43.0758 | 15.9626 | 12.9105 | 35.485
BARK22 | 275 | 24.481 | 8.5533 | 9.5214 | 21.6175 | 28.1599 | 10.1465 | 10.5884 | 24.9378
BEDD21 | 275 | 80.9478 | 29.3016 | 18.2301 | 59.6688 | 80.3469 | 31.2982 | 17.4187 | 61.6811
BEDD22 | 275 | 52.3385 | 19.4583 | 11.8218 | 39.34 | 52.0777 | 20.1052 | 11.8514 | 40.2844
BEDD23 | 275 | 58.3536 | 21.301 | 14.359 | 44.4832 | 58.7546 | 22.956 | 14.1628 | 46.6275
BESW21 | 275 | 59.3861 | 21.9063 | 10.6579 | 41.6381 | 52.3528 | 20.6408 | 8.9134 | 38.1039
BIRK21 | 275 | 60.2525 | 21.3371 | 16.6975 | 46.8727 | 59.6867 | 22.5292 | 13.6329 | 45.494
BISW21 | 275 | 64.651 | 24.0353 | 11.866 | 45.857 | 59.6839 | 23.5689 | 9.9516 | 43.2831
BLYT21 | 275 | 88.4909 | 32.1728 | 26.3612 | 71.8603 | 79.9078 | 30.8815 | 22.7859 | 66.4589
BRAW21 | 275 | 69.0568 | 24.7018 | 15.4539 | 50.3874 | 68.0555 | 26.0379 | 14.2035 | 51.0266
BRED21 | 275 | 79.7736 | 28.7351 | 15.8416 | 56.4791 | 73.4159 | 28.7974 | 11.4303 | 52.1559
BRIN21 | 275 | 80.1967 | 28.8107 | 20.4917 | 61.2363 | 85.8148 | 32.7898 | 20.6091 | 66.981
BRIN22 | 275 | 69.5689 | 25.5206 | 17.1826 | 53.2741 | 72.5661 | 27.9328 | 16.9104 | 56.4133
BUSH21 | 275 | 55.1997 | 20.6078 | 11.2935 | 40.4374 | 54.7337 | 21.4661 | 10.0702 | 40.4279
BUST21 | 275 | 75.6317 | 27.3217 | 19.5485 | 58.1872 | 75.9161 | 29.0485 | 17.2992 | 58.3801
CAPE21 | 275 | 70.0692 | 24.3413 | 22.8111 | 57.235 | 78.4979 | 28.6435 | 23.9414 | 64.4493
CARE21 | 275 | 49.5244 | 18.5496 | 8.5906 | 34.8238 | 39.7892 | 15.8347 | 6.9417 | 29.3355
CARR21 | 275 | 83.5652 | 29.4862 | 22.775 | 64.4748 | 90.8209 | 33.6766 | 25.6722 | 73.2981
CHSI21 | 275 | 87.0554 | 31.6287 | 18.4959 | 63.2255 | 73.2695 | 29.2319 | 10.7889 | 52.1291
CHTE21 | 275 | 74.6407 | 26.7778 | 18.2044 | 56.0739 | 63.998 | 24.7759 | 13.9605 | 48.9989
COVE21 | 275 | 62.8553 | 22.9485 | 12.4117 | 44.8659 | 58.5808 | 22.6854 | 11.477 | 43.559
CREB21 | 275 | 71.4836 | 25.3825 | 15.4 | 51.2962 | 70.3196 | 26.1032 | 12.7287 | 49.6441
CREB22 | 275 | 71.4562 | 25.3747 | 15.392 | 51.2773 | 69.5575 | 25.8275 | 12.5898 | 49.1154
DUNG21 | 275 | 44.7061 | 15.8837 | 15.0608 | 37.5237 | 46.279 | 16.9944 | 15.2907 | 39.3244
EALI21 | 275 | 67.0726 | 23.5601 | 16.3773 | 49.6963 | 75.0608 | 28.4501 | 15.2611 | 55.4956
ELLA21 | 275 | 66.3782 | 23.8265 | 8.1747 | 41.8705 | 65.58 | 25.225 | 7.7895 | 43.4631
ELST21 | 275 | 70.9198 | 25.8823 | 16.0267 | 52.6298 | 77.1341 | 29.6685 | 16.9353 | 58.8929
ELST22 | 275 | 71.2481 | 25.7958 | 18.7531 | 55.2338 | 76.6574 | 28.8633 | 20.4272 | 61.246
FECK21 | 275 | 62.7856 | 23.2701 | 14.1052 | 47.0141 | 61.7925 | 23.8705 | 13.8107 | 47.5688
FERR21 | 275 | 86.0231 | 30.2137 | 17.1382 | 59.8669 | 85.5428 | 32.1887 | 14.198 | 59.7198
FERR22 | 275 | 59.4554 | 21.4094 | 11.3251 | 41.6026 | 60.5992 | 22.8506 | 11.7643 | 44.0799
FERR23 | 275 | 87.6991 | 30.7538 | 18.931 | 62.4234 | 89.8066 | 33.6561 | 16.4318 | 64.0287
FERR2A | 275 | 89.206 | 30.9372 | 15.0891 | 58.8409 | 92.2007 | 34.3529 | 13.3238 | 61.9061
FERR2B | 275 | 58.9988 | 21.0902 | 9.2374 | 39.0634 | 59.9347 | 22.5972 | 9.3059 | 41.2632
FFES21 | 275 | 36.3966 | 13.5775 | 2.6473 | 21.8487 | 34.708 | 13.6137 | 2.3294 | 21.5821
FFES22 | 275 | 36.3459 | 13.579 | 2.6296 | 21.8332 | 35.2026 | 13.8045 | 2.3541 | 21.8767
FIDF21 | 275 | 65.039 | 22.5721 | 22.2583 | 54.1801 | 70.6414 | 25.5296 | 24.2271 | 60.3314
FIDF22 | 275 | 65.8605 | 22.8221 | 22.2273 | 54.5027 | 70.9784 | 25.6682 | 23.9569 | 60.2571
FIDF23 | 275 | 82.874 | 28.7228 | 24.2319 | 64.852 | 87.7826 | 32.047 | 26.4646 | 71.786
FIDF24 | 275 | 82.5783 | 28.6237 | 24.1006 | 64.5805 | 86.0838 | 31.4551 | 25.8283 | 70.3126
FOUR21 | 275 | 36.9557 | 14.4396 | 4.6347 | 25.0554 | 29.1449 | 12.0801 | 2.8169 | 19.9007
FROD21 | 275 | 61.7879 | 21.2608 | 14.2224 | 44.2897 | 64.1578 | 23.3411 | 12.8641 | 45.8734
FROD22 | 275 | 60.7087 | 21.2544 | 20.6527 | 50.7109 | 63.8404 | 23.2809 | 20.8648 | 53.7889
GRSA21 | 275 | 59.0864 | 20.7849 | 16.3163 | 45.7106 | 58.6416 | 21.7947 | 15.4403 | 46.2627
GRSB21 | 275 | 59.469 | 20.9049 | 16.5097 | 46.0737 | 59.6366 | 22.1007 | 16.1491 | 47.4042
HARK21 | 275 | 34.6954 | 13.0006 | 8.8 | 27.1857 | 37.8108 | 14.4504 | 9.8901 | 30.3261
HARK22 | 275 | 37.8314 | 14.3866 | 11.5515 | 31.8972 | 42.5105 | 16.4424 | 13.0968 | 36.3499
HARM21 | 275 | 61.257 | 22.2966 | 11.8883 | 43.4205 | 54.9176 | 21.5359 | 8.632 | 39.0884
HATL21 | 275 | 75.1548 | 26.86 | 15.4453 | 53.431 | 80.9906 | 30.5371 | 18.5746 | 61.7606
HAWP21 | 275 | 86.4704 | 30.6924 | 19.2703 | 62.676 | 79.7384 | 30.8044 | 14.5367 | 58.1006
HEDO21 | 275 | 70.987 | 25.2967 | 20.5537 | 56.3286 | 74.3334 | 27.5639 | 21.8461 | 60.8272
HIGM21 | 275 | 69.78 | 25.7293 | 18.9163 | 55.303 | 66.1094 | 25.8198 | 14.3152 | 50.8299
HINP21 | 275 | 20.8731 | 7.4684 | 8.6846 | 19.2466 | 22.6094 | 8.2354 | 9.263 | 20.9095
HINP22 | 275 | 21.2873 | 7.5613 | 7.6749 | 18.3682 | 25.7068 | 9.3893 | 8.6368 | 21.9153
HURS21 | 275 | 76.1356 | 27.1016 | 20.8436 | 59.171 | 77.9707 | 31.1605 | 16.9965 | 61.0641
IROA21 | 275 | 57.0573 | 21.2543 | 10.3779 | 40.436 | 56.9679 | 22.3446 | 10.6221 | 42.2222
IVER21 | 275 | 68.6319 | 25.1831 | 16.9128 | 52.5271 | 72.1931 | 27.4353 | 17.6324 | 56.4318
IVER22 | 275 | 70.9557 | 26.0032 | 15.7669 | 52.541 | 68.9124 | 26.786 | 13.9145 | 51.7956
JORD21 | 275 | 58.4618 | 21.8533 | 11.214 | 42.1193 | 56.4441 | 23.3517 | 8.622 | 41.6464
KEAR21 | 275 | 76.8788 | 26.6938 | 19.8573 | 57.6079 | 81.2824 | 30.441 | 19.3591 | 62.4092
KIBY21 | 275 | 83.8919 | 29.3141 | 21.6559 | 63.1123 | 85.2283 | 32.1003 | 18.9165 | 64.3132
KIBY22 | 275 | 72.6696 | 25.7944 | 18.1419 | 54.6207 | 67.7291 | 25.6569 | 15.1169 | 51.4013
KIRK21 | 275 | 56.6849 | 20.5377 | 12.4183 | 41.463 | 52.4406 | 20.4619 | 10.3224 | 39.2599
KIRK2A | 275 | 56.9668 | 20.156 | 6.1097 | 34.6146 | 51.8328 | 20.534 | 5.4865 | 34.5259
KITW21 | 275 | 64.175 | 23.8457 | 12.0861 | 45.809 | 62.6073 | 24.6152 | 10.919 | 45.7302
KNAR21 | 275 | 26.2852 | 10.6761 | 2.1532 | 17.2516 | 24.0639 | 9.9572 | 3.016 | 17.0976
LACK21 | 275 | 61.3134 | 21.1576 | 16.479 | 46.4004 | 66.5201 | 24.4509 | 18.6894 | 53.2681
LALE21 | 275 | 65.5813 | 23.4355 | 18.5384 | 51.6812 | 71.5496 | 27.8207 | 16.6563 | 56.0007
LISD21 | 275 | 76.0667 | 26.8132 | 19.006 | 56.9256 | 78.49 | 29.8312 | 17.2473 | 59.435
MACC21 | 275 | 55.8672 | 20.5813 | 13.5199 | 42.6262 | 52.0274 | 20.0571 | 11.5453 | 39.9104
MAGA21 | 275 | 72.8292 | 27.121 | 14.1853 | 52.5402 | 60.2409 | 24.1484 | 8.7291 | 42.8801
MONF21 | 275 | 102.9422 | 36.0916 | 29.6393 | 80.6804 | 72.5974 | 27.2229 | 19.8302 | 58.3292
NECH21 | 275 | 77.3893 | 27.9425 | 19.6921 | 59.2088 | 76.0244 | 29.2955 | 16.3482 | 57.7783
NEEP21 | 275 | 69.4987 | 25.1157 | 11.259 | 46.7779 | 71.5662 | 28.4427 | 9.1352 | 49.3592
NEWX21 | 275 | 85.344 | 30.1995 | 22.7909 | 65.4994 | 91.0224 | 35.733 | 19.8835 | 70.4175
NHYD2A | 275 | 47.108 | 18.0283 | 2.5324 | 28.0283 | 39.7117 | 18.7998 | 0.44427 | 27.0312
NHYD2B | 275 | 48.1843 | 18.3636 | 2.2583 | 28.2283 | 40.4756 | 18.6235 | 1.0633 | 27.401
NORL21 | 275 | 59.5082 | 21.8047 | 4.7121 | 35.5485 | 57.3228 | 24.0131 | 2.3692 | 36.3288
NORL22 | 275 | 60.0326 | 21.9312 | 5.1449 | 36.1604 | 57.9232 | 23.907 | 2.6427 | 36.4523
NORT21 | 275 | 71.8503 | 25.4058 | 18.9547 | 54.8839 | 72.8564 | 27.5983 | 16.9153 | 55.9452
OCKH21 | 275 | 56.3437 | 21.0207 | 10.6821 | 40.4099 | 57.55 | 22.658 | 10.4481 | 42.4913
OCKH2A | 275 | 48.8673 | 17.997 | 4.3112 | 29.7628 | 48.6287 | 18.9431 | 4.486 | 31.2755
OFFE21 | 275 | 70.6481 | 25.5516 | 13.7567 | 49.8921 | 62.5649 | 24.843 | 9.0043 | 44.1376
OLDB21 | 275 | 56.8876 | 21.4028 | 10.8979 | 41.166 | 56.98 | 22.3494 | 10.459 | 42.0658
PENN21 | 275 | 66.2361 | 24.4384 | 14.1768 | 48.7379 | 68.3046 | 26.3324 | 14.2271 | 51.4667
PEWO21 | 275 | 68.0029 | 24.7617 | 24.0402 | 59.0585 | 69.8288 | 26.2229 | 24.1356 | 61.2203
PEWO22 | 275 | 66.993 | 24.0361 | 19.2711 | 53.2633 | 68.8308 | 25.7239 | 18.8592 | 55.2383
PITS21 | 275 | 73.0066 | 26.2022 | 12.0906 | 49.1461 | 77.8271 | 30.4157 | 9.5896 | 52.6039
POPP21 | 275 | 28.7476 | 11.8496 | 2.1304 | 18.8883 | 27.7395 | 11.6308 | 2.7877 | 19.2362
PYLE21 | 275 | 70.4069 | 26.3127 | 12.7307 | 49.9425 | 57.021 | 22.8627 | 8.6442 | 40.977
RAIN21 | 275 | 98.748 | 33.8109 | 28.1275 | 75.9434 | 96.2974 | 35.9591 | 21.8185 | 72.6724
RATS2A | 275 | 41.9935 | 15.2887 | 9.0124 | 30.6339 | 44.4954 | 16.1712 | 17.4511 | 40.3205
REBR21 | 275 | 21.249 | 7.6175 | 8.5095 | 19.2822 | 22.7537 | 8.4775 | 8.3195 | 20.3085
REBR22 | 275 | 42.2324 | 15.2845 | 15.3883 | 37.0038 | 41.9709 | 15.9962 | 13.2538 | 35.8758
ROCH21 | 275 | 72.2522 | 25.5863 | 9.8902 | 46.0747 | 68.1021 | 26.1703 | 9.4166 | 46.4271
SAEN21 | 275 | 71.1119 | 25.3345 | 20.6143 | 56.4427 | 74.6186 | 27.6501 | 22.0787 | 61.1819
SAES21 | 275 | 71.6034 | 25.4799 | 20.8647 | 56.8988 | 75.3723 | 27.8868 | 22.7344 | 62.1723
SALH21 | 275 | 67.3361 | 24.3233 | 13.9525 | 48.3508 | 68.6258 | 26.3037 | 13.5911 | 50.7902
SHEC21 | 275 | 62.4983 | 23.1723 | 12.8073 | 45.5779 | 61.9192 | 25.6511 | 8.4015 | 44.6776
SJOW21 | 275 | 42.4004 | 14.7623 | 15.9673 | 36.8443 | 49.4127 | 17.7609 | 18.2598 | 43.3774
SKLG21 | 275 | 63.3029 | 23.3922 | 18.7374 | 51.819 | 58.0936 | 22.7726 | 15.73 | 47.9353
SMAN21 | 275 | 78.1024 | 28.4688 | 24.1415 | 64.4023 | 74.062 | 28.8427 | 20.4348 | 61.2245
SSHI21 | 275 | 71.9415 | 25.9275 | 13.827 | 50.494 | 66.2437 | 25.8004 | 12.8133 | 49.3005
SSHI22 | 275 | 69.8498 | 25.3196 | 12.8504 | 48.6577 | 63.0633 | 24.8016 | 11.1375 | 46.2122
STAL21 | 275 | 84.7609 | 30.438 | 16.5585 | 59.6042 | 76.5427 | 29.8113 | 14.5448 | 56.7044
STEW21 | 275 | 83.8358 | 30.5979 | 25.3733 | 68.6453 | 79.3708 | 30.4189 | 23.8904 | 66.9093
SWAN21 | 275 | 26.7815 | 9.6877 | 8.7771 | 22.4776 | 29.2139 | 10.8006 | 9.2042 | 24.4785
TEMP21 | 275 | 72.3102 | 26.3119 | 16.9689 | 54.1795 | 74.6455 | 29.1918 | 15.2043 | 56.4878
TEMP22 | 275 | 72.5932 | 26.3893 | 17.1359 | 54.456 | 75.7961 | 29.6174 | 15.5232 | 57.4085
THUR21 | 275 | 65.4823 | 24.7324 | 10.5343 | 45.5112 | 64.891 | 25.8322 | 10.173 | 46.7052
THUR2A | 275 | 66.2433 | 24.6026 | 3.1663 | 37.9597 | 63.9358 | 25.5184 | 2.5943 | 38.6828
TILB21 | 275 | 59.4151 | 21.6434 | 17.3331 | 47.9414 | 60.6036 | 22.7877 | 17.0706 | 49.2972
TILB22 | 275 | 53.931 | 19.8956 | 13.826 | 41.9627 | 55.8639 | 21.217 | 13.9461 | 43.9515
TINP21 | 275 | 59.1249 | 21.5569 | 6.8096 | 37.2957 | 58.0289 | 22.5348 | 5.7746 | 37.6436
TINP22 | 275 | 58.9537 | 21.5469 | 6.7968 | 37.2688 | 57.0853 | 22.1937 | 5.6774 | 37.064
TODP21 | 275 | 60.231 | 21.1008 | 14.1848 | 44.0259 | 57.1515 | 21.8083 | 11.4538 | 42.2954
TOTT21 | 275 | 43.7661 | 15.6339 | 12.8661 | 34.9757 | 43.4229 | 16.4693 | 10.0549 | 33.346
TOTT22 | 275 | 20.0462 | 7.1476 | 6.6022 | 16.7104 | 21.1362 | 7.949 | 5.5645 | 16.8061
TOTT23 | 275 | 3.8701 | 1.3619 | 1.5433 | 3.4693 | 4.7697 | 1.7306 | 1.9006 | 4.3481
TOTT24 | 275 | 27.8302 | 10.213 | 9.717 | 24.1603 | 28.4947 | 10.8146 | 9.2902 | 24.5844
TRAW21 | 275 | 46.3312 | 16.5785 | 14.1359 | 37.5815 | 47.5216 | 17.7558 | 12.8003 | 37.9108
TREM21 | 275 | 47.7535 | 17.533 | 2.436 | 27.2314 | 41.5949 | 16.5347 | 2.2552 | 25.6388
TYNE21 | 275 | 65.9047 | 23.9209 | 11.9767 | 45.806 | 59.9109 | 23.4025 | 10.7415 | 43.8376
TYNE2A | 275 | 63.9013 | 22.8591 | 4.0934 | 36.421 | 56.0811 | 21.9761 | 3.5369 | 34.6158
UPPB21 | 275 | 43.589 | 16.2756 | 10.4163 | 33.4335 | 41.4366 | 16.0636 | 9.143 | 31.8604
UPPB22 | 275 | 43.3836 | 16.1523 | 10.4152 | 33.258 | 41.1651 | 15.8976 | 9.2042 | 31.6868
USKM21 | 275 | 79.3069 | 28.0255 | 19.327 | 58.9609 | 88.2259 | 32.9767 | 22.6394 | 69.2755
USKM23 | 275 | 76.8107 | 26.4567 | 10.4109 | 47.8263 | 83.3945 | 31.06 | 11.2977 | 55.2232
WARL21 | 275 | 66.6101 | 24.3111 | 15.9942 | 50.3753 | 61.4274 | 23.8649 | 11.8896 | 45.6397
WASF21 | 275 | 60.1885 | 21.4689 | 5.8821 | 36.2437 | 49.4209 | 19.3313 | 2.1957 | 29.5342
WASF22 | 275 | 64.8373 | 22.9811 | 6.2641 | 38.7644 | 55.9734 | 21.9189 | 2.257 | 33.2549
WBOL21 | 275 | 79.5688 | 28.3811 | 15.8589 | 55.9959 | 70.5342 | 27.6367 | 12.4054 | 51.4896
WHGA21 | 275 | 71.781 | 25.4947 | 15.3878 | 51.4427 | 65.5507 | 25.5476 | 11.0097 | 47.1394
WHSO21 | 275 | 68.8796 | 24.8217 | 14.6215 | 49.7246 | 72.9235 | 27.8261 | 15.2722 | 54.6243
WHSO22 | 275 | 75.8111 | 27.0325 | 18.6623 | 56.892 | 81.8058 | 30.8605 | 19.7921 | 63.4354
WHSO2A | 275 | 52.6384 | 18.8173 | 7.1527 | 33.7643 | 53.9866 | 20.3612 | 7.3895 | 36.1846
WHSO2B | 275 | 55.447 | 19.6988 | 9.7515 | 37.6099 | 57.0463 | 21.3497 | 10.0126 | 40.2056
WIBA21 | 275 | 71.5504 | 26.0848 | 16.3953 | 53.2848 | 74.9705 | 29.8808 | 12.6576 | 54.9154
WIEN21 | 275 | 50.3257 | 18.8073 | 10.2545 | 36.8521 | 49.8734 | 19.6247 | 9.4506 | 37.2042
WILL21 | 275 | 24.1636 | 8.6363 | 8.9385 | 21.1521 | 25.7268 | 9.3706 | 9.2736 | 22.5257
WILT2A | 275 | 58.4612 | 20.0891 | 9.3741 | 37.7844 | 58.0309 | 21.3849 | 8.649 | 38.8918
WILT2B | 275 | 58.4612 | 20.0891 | 9.3741 | 37.7844 | 58.0309 | 21.3849 | 8.649 | 38.8918
WILT2C | 275 | 58.8377 | 20.2031 | 9.5326 | 38.1041 | 59.0147 | 21.6833 | 9.3049 | 39.9696
WILT2D | 275 | 58.8359 | 20.2026 | 9.5325 | 38.1032 | 59.0111 | 21.6821 | 9.3035 | 39.9666
WIMB2A | 275 | 73.7985 | 25.9279 | 11.8191 | 48.4868 | 75.1207 | 29.6247 | 12.7184 | 54.614
WISD21 | 275 | 75.1616 | 26.3476 | 23.8863 | 61.1475 | 87.1988 | 32.2039 | 26.8256 | 72.3688
WISD2A | 275 | 62.9646 | 22.0659 | 12.6729 | 43.8788 | 68.3337 | 26.3363 | 14.5097 | 51.7547
WISD2B | 275 | 66.3888 | 23.1607 | 13.2142 | 45.9684 | 73.7383 | 28.0043 | 14.991 | 54.5951
WMEL21 | 275 | 75.9904 | 27.9564 | 14.1824 | 53.7186 | 73.0129 | 28.7688 | 11.9695 | 52.6547
WWEY21 | 275 | 72.4653 | 26.4324 | 17.6748 | 55.0559 | 71.2098 | 27.223 | 16.7162 | 55.2154
WWEY22 | 275 | 74.3986 | 27.3075 | 16.3138 | 54.9324 | 73.6412 | 28.2902 | 16.4236 | 56.432
ABTH11 | 132 | 34.8693 | 12.9618 | 9.8926 | 28.2233 | 34.2335 | 13.3315 | 9.7411 | 28.5947
ABTH12 | 132 | 28.6839 | 10.8702 | 6.232 | 21.6047 | 29.2295 | 11.406 | 6.9486 | 23.0791
AMEM11 | 132 | 26.4647 | 9.4459 | 9.3383 | 22.6969 | 32.3419 | 11.8562 | 10.6104 | 27.3777
AXMI11 | 132 | 26.5046 | 9.4987 | 8.7597 | 22.1929 | 32.447 | 11.9996 | 10.32 | 27.29
BARK11 | 132 | 23.0541 | 8.0293 | 9.5284 | 20.8836 | 26.4661 | 9.6534 | 10.327 | 23.979
BREL11 | 132 | 37.5328 | 14.1176 | 1.1501 | 21.1154 | 41.0264 | 16.803 | 2.7516 | 26.5147
BRIM11 | 132 | 59.2179 | 22.7768 | 19.5922 | 51.8036 | 75.1445 | 30.0237 | 23.9524 | 66.4123
CARR11 | 132 | 42.4161 | 14.0657 | 11.7959 | 31.6877 | 53.5215 | 19.3497 | 13.2837 | 40.6483
CARR12 | 132 | 29.7155 | 11.1023 | 8.6475 | 24.3486 | 35.2329 | 13.6043 | 10.2265 | 29.4659
CELL11 | 132 | 55.7314 | 20.6927 | 18.1279 | 47.3917 | 64.5015 | 24.828 | 20.4458 | 55.5579
CELL12 | 132 | 44.5262 | 16.8686 | 11.9432 | 35.799 | 52.6915 | 20.8773 | 12.9844 | 42.5094
CELL1A | 132 | 39.6122 | 14.424 | 8.4519 | 28.8505 | 43.886 | 16.7434 | 8.9553 | 32.634
DRAK11 | 132 | 20.7818 | 7.3223 | 7.8714 | 18.2266 | 25.9998 | 9.5743 | 9.9612 | 23.5013
DRAX11 | 132 | 34.8922 | 10.8174 | 11.2152 | 26.5133 | 41.4953 | 14.2607 | 13.65 | 33.8176
DRAX12 | 132 | 22.965 | 7.4084 | 6.7913 | 17.2682 | 27.083 | 9.5276 | 8.222 | 21.696
ECLA11 | 132 | 42.5501 | 15.7664 | 12.5256 | 34.8227 | 50.8759 | 19.4315 | 15.1134 | 42.5936
ECLA12 | 132 | 43.7234 | 16.1165 | 13.3242 | 36.1164 | 47.4994 | 18.1711 | 14.5103 | 40.2081
ELLA11 | 132 | 26.4116 | 9.3136 | 8.8662 | 22.0376 | 34.828 | 12.7961 | 10.8878 | 28.9842
ELLA12 | 132 | 27.9529 | 9.9411 | 8.9549 | 23.0137 | 36.4683 | 13.4723 | 11.1339 | 30.1866
ELST1* | 132 | 86.4356 | 32.045 | 20.1599 | 65.4783 | 99.2105 | 39.0339 | 23.4112 | 78.6134
ELST11 | 132 | 86.4356 | 32.045 | 20.1599 | 65.4783 | 99.2105 | 39.0339 | 23.4112 | 78.6134
ELST12 | 132 | 34.2924 | 12.367 | 10.1545 | 27.6441 | 41.502 | 15.5183 | 12.3082 | 34.2543
ELST15 | 132 | 12.5431 | 4.56 | 3.7239 | 10.1727 | 14.916 | 5.5824 | 4.0367 | 11.9314
ELST16 | 132 | 12.5157 | 4.5494 | 3.7465 | 10.1803 | 14.8628 | 5.5585 | 4.0617 | 11.9226
FAWL11 | 132 | 42.1263 | 14.8127 | 15.811 | 36.7594 | 53.5287 | 19.7633 | 18.979 | 46.9286
FERR11 | 132 | 46.2008 | 16.4688 | 16.3816 | 39.672 | 54.3414 | 20.1487 | 18.2517 | 46.7463
FERR12 | 132 | 20.7016 | 7.571 | 6.6224 | 17.3295 | 23.3656 | 8.6033 | 7.6157 | 19.7826
GREN11 | 132 | 52.7721 | 19.0931 | 15.0992 | 42.1009 | 59.5948 | 22.737 | 16.3245 | 48.4795
GREN12 | 132 | 45.004 | 16.7325 | 11.4411 | 35.1044 | 50.4649 | 19.8305 | 11.6438 | 39.6884
HAMH1B | 132 | 41.1107 | 14.59 | 7.5065 | 28.1399 | 47.1605 | 18.1856 | 5.3258 | 31.0442
HAMH1C | 132 | 39.3061 | 14.0784 | 6.3073 | 26.2172 | 44.497 | 16.9781 | 6.3674 | 30.3781
HARK11 | 132 | 30.083 | 11.519 | 7.511 | 23.8014 | 35.4262 | 14.0757 | 8.677 | 28.583
HARK12 | 132 | 28.1537 | 10.6618 | 6.9474 | 22.0254 | 33.609 | 13.1936 | 7.6536 | 26.3121
HARK13 | 132 | 28.3384 | 12.1326 | 6.1972 | 23.3553 | 31.0168 | 13.3622 | 7.2634 | 26.1604
HEYS11 | 132 | 55.0306 | 18.1662 | 16.4223 | 42.1132 | 58.2572 | 21.1333 | 18.2213 | 48.1084
IROA11 | 132 | 37.9303 | 13.5465 | 11.1278 | 30.2855 | 49.5468 | 18.5154 | 13.4967 | 39.6814
IROA12 | 132 | 32.6532 | 12.1267 | 9.2066 | 26.3564 | 41.5883 | 16.0939 | 10.5277 | 33.2879
IROA13 | 132 | 29.0867 | 11.001 | 7.4237 | 22.9814 | 33.8703 | 13.2173 | 8.3718 | 27.0639
IRON11 | 132 | 33.666 | 12.3495 | 10.7371 | 28.2019 | 36.1075 | 13.8434 | 11.5872 | 31.1647
IRON12 | 132 | 33.8071 | 12.3925 | 10.8369 | 28.3625 | 38.5529 | 14.9507 | 11.9807 | 33.1242
IRON13 | 132 | 18.0326 | 6.5223 | 6.4615 | 15.6854 | 20.3269 | 7.4039 | 7.3692 | 17.8398
KINO1* | 132 | 30.3769 | 10.3063 | 7.2863 | 21.8617 | 36.6147 | 13.3494 | 8.7371 | 27.616
KINO11 | 132 | 30.5631 | 10.5519 | 10.7906 | 25.7132 | 36.8846 | 13.5086 | 12.9544 | 32.0585
LITT11 | 132 | 29.5819 | 10.2731 | 9.5979 | 24.1263 | 36.8083 | 13.2393 | 11.3738 | 30.097
MELK11 | 132 | 53.5181 | 19.0274 | 18.7881 | 45.6968 | 65.3145 | 24.0495 | 21.7134 | 55.7245
MILH11 | 132 | 60.2225 | 22.4829 | 13.1324 | 44.9281 | 69.0356 | 27.3689 | 13.4777 | 52.1832
NFLE11 | 132 | 39.2178 | 14.5456 | 12.4618 | 33.0324 | 43.7939 | 16.8485 | 13.526 | 37.3534
NFLE12 | 132 | 38.5957 | 14.2174 | 12.3705 | 32.477 | 44.1195 | 16.8695 | 13.8369 | 37.6939
OCKH11 | 132 | 25.1693 | 9.0395 | 8.5791 | 21.3628 | 33.1759 | 12.1962 | 10.8351 | 28.0831
OLDS12 | 132 | 27.1506 | 9.9569 | 3.9687 | 18.05 | 26.3435 | 10.49 | 1.9629 | 16.7979
PADI11 | 132 | 28.3786 | 9.9494 | 10.029 | 24.0996 | 35.2037 | 12.8487 | 12.0633 | 30.2342
PEMB11 | 132 | 32.17 | 11.2105 | 12.3585 | 28.2126 | 39.6471 | 14.4253 | 14.8896 | 35.2901
RATS11 | 132 | 38.383 | 13.3903 | 12.6411 | 31.5778 | 46.0267 | 16.8969 | 14.85 | 38.7458
RATS12 | 132 | 37.2589 | 13.24 | 12.8159 | 31.5401 | 43.0055 | 15.7765 | 14.4006 | 36.7119
RUGE11 | 132 | 48.6324 | 19.9121 | 13.708 | 41.868 | 51.8183 | 20.9095 | 15.6839 | 45.2545
STEN11 | 132 | 55.578 | 19.3144 | 19.4291 | 46.7437 | 68.4647 | 25.0806 | 23.1852 | 58.6546
STES11 | 132 | 55.7256 | 18.7639 | 15.3159 | 41.8522 | 68.3825 | 24.7301 | 17.673 | 52.6467
STYC11 | 132 | 22.3515 | 7.7617 | 7.4882 | 18.4649 | 27.3692 | 10.182 | 8.7975 | 23.1971
STYC12 | 132 | 21.7542 | 7.8281 | 7.345 | 18.4157 | 24.5191 | 9.1492 | 8.3072 | 21.2461
USKM11 | 132 | 23.052 | 7.7323 | 7.7044 | 18.6395 | 29.9461 | 10.6653 | 9.7086 | 24.7916
USKM12 | 132 | 32.2699 | 10.5968 | 11.1037 | 26.0898 | 40.0768 | 14.208 | 13.8936 | 33.9868
WALP1* | 132 | 37.3269 | 11.1697 | 4.4042 | 20.2005 | 35.2625 | 12.5809 | 6.5783 | 24.3705
WALP11 | 132 | 66.5503 | 23.6662 | 21.1647 | 54.6337 | 81.9071 | 30.9454 | 24.5734 | 68.3368
WBUR11 | 132 | 18.0828 | 6.2882 | 6.331 | 15.2239 | 21.8713 | 7.9102 | 7.6425 | 18.8292
WBUR12 | 132 | 18.1583 | 6.319 | 6.3315 | 15.2679 | 21.9091 | 7.9373 | 7.6309 | 18.8559
WILL11 | 132 | 47.6111 | 16.5736 | 14.9698 | 38.4085 | 55.6268 | 20.7044 | 17.3494 | 46.6298
WILL12 | 132 | 33.9297 | 12.6459 | 10.2864 | 28.1704 | 37.7973 | 14.6042 | 11.5957 | 32.2492
WILL1A | 132 | 46.994 | 15.7872 | 10.1149 | 32.4413 | 54.4329 | 20.0327 | 11.1537 | 39.4842
WILL1B | 132 | 46.8779 | 15.759 | 10.0114 | 32.298 | 54.1896 | 19.9589 | 10.9589 | 39.185
WIMB11 | 132 | 37.7453 | 13.3752 | 12.1503 | 31.0657 | 44.7111 | 16.6489 | 14.1144 | 37.6595
WIMB12 | 132 | 34.7742 | 12.4248 | 11.5163 | 29.0876 | 39.9311 | 14.8141 | 12.9437 | 33.894
WYLF11 | 132 | 51.0988 | 17.726 | 17.4051 | 42.4734 | 57.8009 | 21.0676 | 18.3935 | 48.1876
EALI61 | 66 | 57.784 | 20.6429 | 18.292 | 47.4854 | 56.4086 | 20.7332 | 18.6976 | 48.0187
NHYD61 | 66 | 56.892 | 20.6009 | 16.2573 | 45.3914 | 60.9181 | 22.6666 | 17.68 | 49.7353
WISD61 | 66 | 48.3696 | 16.7339 | 16.5723 | 40.2376 | 26.2156 | 10.61 | 4.3523 | 19.3572
TYNE51 | 11 | 54.8935 | 19.6177 | 19.3018 | 47.0454 | 13.1521 | 5.2361 | 1.8904 | 9.2952